## Dashboard
| Debiet Effluent | = | 943.3106 | m3/uur
| Temperatuur_Effluent | = | 10 | °C |  |  |  |  | Temperatuur_Warmtenet | = | 70 | °C
| Temperatuur_Delta | = | 5 | °C |  |  |  |  | Percentage Duurzaamheid | = | 100 | %
| Bron vermogen | = | 5473.3345 | kW | Piek vermogen | = | 7958.0176 | kW | Aantal Woningen | = | 1111.8243 | -
Kosten indicatie warmteuitkoppeling (inclusief installatie & btw)
Onderdeel | Kosten | ±10%
Voorfilter en pompput | 40000 | 4000
Pompen | 90000 | 9000
Leidingwerk | 180000 | 18000
Warmtewisselaar | 405000 | 40500
Regeltechniek | 95000 | 9500
Totaal | 810000 | 81000
Warmtebron
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Opwerking Warmte
Warmtenet
Legenda
Gemiddeld debiet (Dagprofiel Debiet)
Mediaan debiet (Dagprofiel Debiet)
Leverbaar debiet (Dagprofiel Debiet)
Warmte aanbod (Warmte aanbod/vraag)
Warmte vraag (Warmte aanbod/vraag)
Toelichting Overzicht
Dit overizcht laat snel zien wat de warmtepotentie is van de warmtebron. Het laat eerst een voorbeeld zien op basis van oude data. Nadat nieuwe data is ingeladen, kunnen er nieuwe berekeningen worden gemaakt. Druk vervolgens op de juiste knop in het filter om de berekeningen uit te laten voeren op basis van de nieuwe data.
Berekeningen model
Het model berekent het debiet wat de warmtebron betrouwbaar kan leveren. Hierna kunnen de waardes van de gele vierkantjes worden aangepast. Op basis van de gekozen waardes wordt vervolgens het bron vermogen, piek vermogen en een indicatie van het aantal huizen dat verwarmd kan worden berekend. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven van de kosten die ongeveer gemaakt zouden worden bij de warmteuitkoppeling van het systeem.
Instelbare variabelen
Temperatuur_Effluent: De temperatuur van het water van de warmtebron.
Temperatuur_Delta: Hoeveel graden aan temperatuur gewonnen kan worden uit de warmtebron.
Temperatuur_Warmtenet: De temperatuur van het warmtenet. Typische waarden zijn 55, 70 of 80 graden.
Percentage Duurzaamheid: Het percentage van de warmtevraag die duurzaam geleverd moet worden.
Inlezen nieuwe data
Voor gebruik van de tool is het nodig om eigen data in te laden in het model. Hieronder staan de stappen beschreven die hiervoor genomen moeten worden. De tool is gemaakt voor de verwerking van uurdata.
1) Maak een excel workbook aan met daarin 2 kolommen. Eén kolom van het
type datumtijd, waarin de data en tijd van de debietmeting staan. De andere
kolom met de debiet waarneming in [m3/uur] en noem de kolom "Totaaldebiet".
Geef de sheet de naam "Data". Sla op en plaats de excel file in een nieuwe folder.
2) Ga binnen deze excel file naar het kopje "Data" -> "Get Data" -> "Data Source
Settings". Druk vervolgnes op "Change Source", en browse naar de folder waarin
de data staat.
3) Druk vervolgens via het kopje "Data" op "Refresh All". Als alles is gelukt staat de nieuwe data nu in het lichtblauwe vierkantje op deze sheet, genoemd "Data bron"
Contactgegevens Syntraal
Barry Meddeler:
Barry.Meddeler@syntraal.com
Martin Koorn:
Martin.Koorn@syntraal.com

## Toelichting Dashboard_Extra
Toelichting elementen en gebruik van de tool
Hieronder worden de elementen van de tool kort toegelicht. De nummering komt overeen met de nummering in de figuur hiernaast.
1) Selectie van data
Hier kan worden gekozen op welke data de berekeningen van het model worden gebaseerd. Verder kan worden gekozen welk jaar en maand worden meegenomen in de berekeningen. Zodoende is het mogelijk om data te gebruiken die de gebruiker representatief acht voor de warmtebron. De grafieken veranderen op basis van de gekozen data. De blauwe filters hebben invloed op alle grafieken. terwijl de paarse filters alleen betrekking hebben op de rechter twee grafieken.
2) Instelbare input vrariabelen / berekeningen
Input variabelen:
Delta Temperatuur: Hoeveel graden van de warmtebron gewonnen kan worden via een warmtewisselaar. Standaard staat deze op 5 graden Celsius.
Temperatuur Warmtebron/netwerk: Dit bepaald de COP van de warmtepomp, afhankelijk van de temperatuur van de warmtebron en de temperatuur van het warmtenet. Typische waarden hiervoor zijn 55, 70 of 80 graden.
Percentage Duurzame Warmte: Bepalend voor de berekening van het aantal huizen die de warmtebron zou kunnen verwarmen. Veelal wordt de piek warmtevraag door een gasboiler verzorgd. Stel hier in welk percentage van de geleverde warmte duurzaam moet zijn.
Aanpassen debiet: Aan de hand van de ingevoerde data wordt het debiet berekend die de warmtebron betrouwbaar kan leveren. Via de grafieken kan er zelf gekeken worden naar het potentiële debiet. Als dat naar eigen inzicht meer/minder is dan de berekende waarde van het model, kan dat via deze waarde aangepast worden. Vul meer dan 100% in voor een hoger debiet, en lager dan 100% voor een lager debiet.
Berekeningen Debiet/Vermogen
Debiet Warmtebron: De berekening hangt af van de grafiek "Dagprofiel debiet" en de aanpasbare variabele "aanpassen debiet".
Bronvermogen: Afhankelijk van het bepaalde debiet, en de aanpasbare variabele "Delta Temperatuur".
COP Warmtepomp: Wordt berekend op basis van de aanpasbare variabelen, "Temperatuur_warmtebron" en "Temperatuur netwerk".
Max Piekvermogen: Het maximale vermogen dat geleverd kan worden, waarin de elektrische energie van de warmtepomp is meegenomen.
Berekeningen Woningen/Buffer:
Aantal Woningen: Een indicatie van hoeveel huizen verwarmd kunnen worden op basis van het maximale piekvermogen dat geleverd kan worden. Verder hangt deze waarde af van het percentage duurzaamheid die ingesteld kan worden.
Benodigde buffer capaciteit: Gebaseerd op de match tussen de warmte aanbod van de warmtebron, en de warmtevraag van het berekende aantal woningen. Op het moment dat de warmtebron niet genoeg vermogen kan leveren om aan de vraag te voldoen, zou een buffer dit kunnen oplossen.
Grafieken
3) Laat het gemiddelde dagprofiel zien van het debiet van de warmtebron, op basis van de geselecteerde data. Daarnaast ook de mediaan, en het debiet wat betrouwbaar geleverd kan worden door de warmtebron.
4) Laat de match zien tussen het warmte aanbod dat betrouwbaar geleverd kan worden en de warmtevraag van het berekende aantal huizen over een gemiddelde dag.
5) Laat alle dagprofielen zien van de geselecteerde week.
6) Laat het weekprofiel zien van de geselecteerde week.
7) Legenda voor de linker twee grafieken.
1
2
3
4
5
6
7

## Dashboard_Extra
Aanpasbare Variabelen
Variabele | Waarde | Eenheid
Delta Temperatuur | 5 | °C
Temperatuur_warmtebron | 10 | °C
Temperatuur_netwerk | 70 | °C
Percentage Duurzame Warmte | 100 | %
Aanpassen Debiet | 100 | %
Vaste Input Variabelen
Variabele | Waarde | Eenheid
Dichtheid Water | 998 | kg/m3
Warmte capaciteit | 4186 | J/kg/K
Capaciteit Ruimteverwarming | 10 | kW
Capaciteit Tapwater | 27 | kW
Berekeningen Debiet/Vermogen
Variabele | Waarde | Eenheid
Debiet Warmtebron | 943.3106 | m3/uur
Bronvermogen | 5473.3345 | kW
COP Warmtepomp | 3.2028 | -
Max Piekvermogen | 7958.0176 | kW
Berekeningen Woningen/Buffer
Variabele | Waarde | Eenheid
Aantal Woningen | 1111.8243 | -
Benodigde buffer capaciteit* | 1240.6402 | m3
*Bij elke verandering van het debiet moet de buffercapaciteit opnieuw worden berekend. Ga via het tabblad "Data" en klik op "Refresh All" om deze waarde te berekenen.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Legenda
Gemiddeld debiet (Dagprofiel Debiet)
Mediaan debiet (Dagprofiel Debiet)
Leverbaar debiet (Dagprofiel Debiet)
Warmte aanbod (Warmte aanbod/vraag)
Warmte vraag (Warmte aanbod/vraag)

## Pivot.Match (hidden)
Row Labels | Max of Warmte_nor | Percentile.Graph | Time | Warmtevraag | Leverbaar vermogen
0 | 0.33268 | 951.0215 | 0 | 2647.4615 | 8023.0691
1 | 0.25921 | 952.6564 | 1 | 2062.7768 | 8036.8611
2 | 0.24542 | 943.9122 | 2 | 1953.0696 | 7963.0925
3 | 0.26198 | 935.113 | 3 | 2084.8404 | 7888.8602
4 | 0.28848 | 932.0631 | 4 | 2295.7626 | 7863.1308
5 | 0.35126 | 930.328 | 5 | 2795.3169 | 7848.493
6 | 0.50484 | 920.3898 | 6 | 4017.5178 | 7764.6515
7 | 0.707 | 910.2599 | 7 | 5626.3348 | 7679.1926
8 | 0.85861 | 816.1211 | 8 | 6832.8412 | 6885.013
9 | 0.94414 | 236.5701 | 9 | 7513.5125 | 1995.7682
10 | 0.99254 | 760.8223 | 10 | 7898.6509 | 6418.498
11 | 0.91793 | 903.9331 | 11 | 7304.9358 | 7625.8187
12 | 0.83063 | 921.1936 | 12 | 6610.2077 | 7771.4329
13 | 0.75878 | 938.2869 | 13 | 6038.3473 | 7915.6365
14 | 0.70662 | 936.9649 | 14 | 5623.2899 | 7904.4836
15 | 0.67544 | 948.3718 | 15 | 5375.1663 | 8000.7148
16 | 0.69025 | 938.429 | 16 | 5493.0441 | 7916.8353
17 | 0.7853 | 940.1541 | 17 | 6249.4558 | 7931.3882
18 | 0.85618 | 938.5908 | 18 | 6813.4797 | 7918.2004
19 | 0.8266 | 953.2719 | 19 | 6578.0771 | 8042.0536
20 | 0.79845 | 950.2265 | 20 | 6354.0973 | 8016.3618
21 | 0.71914 | 949.2566 | 21 | 5722.907 | 8008.1793
22 | 0.61917 | 940.5161 | 22 | 4927.3944 | 7934.4425
23 | 0.49892 | 948.908 | 23 | 3970.3748 | 8005.2386
Grand Total | 0.99254 | 932.3667

## Pivot.Debiet (hidden)
Row Labels | Average of Totaaldebiet | Median | Percentile.Graph | Row Labels | Percentile.Graph | Percentile.Debiet | Graph | Debiet |  | K
0 | 1880.762 | 1312.8744 | 951.0215 | 0 | 951.0215 | 977.2901 | 951.0215 | 977.2901 |  | 40%
1 | 1811.3469 | 1084.495 | 952.6564 | 1 | 952.6564 | 967.8824 | 952.6564 | 967.8824
2 | 1645.3275 | 983.6753 | 943.9122 | 2 | 943.9122 | 951.9062 | 943.9122 | 951.9062
3 | 1669.3108 | 973.6665 | 935.113 | 3 | 935.113 | 951.5082 | 935.113 | 951.5082
4 | 1595.311 | 960.7433 | 932.0631 | 4 | 932.0631 | 945.0881 | 932.0631 | 945.0881
5 | 1526.7438 | 958.3524 | 930.328 | 5 | 930.328 | 947.4229 | 930.328 | 947.4229
6 | 1479.6994 | 953.7935 | 920.3898 | 6 | 920.3898 | 942.3741 | 920.3898 | 942.3741
7 | 1396.6679 | 949.9497 | 910.2599 | 7 | 910.2599 | 936.2237 | 910.2599 | 936.2237
8 | 1404.8822 | 946.6064 | 816.1211 | 8 | 816.1211 | 926.7155 | 816.1211 | 926.7155
9 | 1388.446 | 947.0449 | 236.5701 | 9 | 236.5701 | 922.502 | 236.5701 | 922.502
10 | 1533.1296 | 952.2792 | 760.8223 | 10 | 760.8223 | 918.314 | 760.8223 | 918.314
11 | 1578.949 | 951.0168 | 903.9331 | 11 | 903.9331 | 933.2276 | 903.9331 | 933.2276
12 | 1627.5759 | 969.6084 | 921.1936 | 12 | 921.1936 | 938.5981 | 921.1936 | 938.5981
13 | 1616.4056 | 964.8829 | 938.2869 | 13 | 938.2869 | 952.6174 | 938.2869 | 952.6174
14 | 1668.6508 | 974.846 | 936.9649 | 14 | 936.9649 | 954.595 | 936.9649 | 954.595
15 | 1743.3106 | 1398.1853 | 948.3718 | 15 | 948.3718 | 965.8849 | 948.3718 | 965.8849
16 | 1684.8457 | 1205.112 | 938.429 | 16 | 938.429 | 958.5975 | 938.429 | 958.5975
17 | 1655.5858 | 1081.4091 | 940.1541 | 17 | 940.1541 | 961.2786 | 940.1541 | 961.2786
18 | 1604.3837 | 982.9699 | 938.5908 | 18 | 938.5908 | 959.8781 | 938.5908 | 959.8781
19 | 1692.5171 | 1103.5767 | 953.2719 | 19 | 953.2719 | 964.3022 | 953.2719 | 964.3022
20 | 1744.2474 | 1066.2276 | 950.2265 | 20 | 950.2265 | 965.2069 | 950.2265 | 965.2069
21 | 1791.7066 | 1210.6105 | 949.2566 | 21 | 949.2566 | 972.8698 | 949.2566 | 972.8698
22 | 1868.5506 | 1358.799 | 940.5161 | 22 | 940.5161 | 963.075 | 940.5161 | 963.075
23 | 1859.3143 | 1245.7053 | 948.908 | 23 | 948.908 | 978.8854 | 948.908 | 978.8854
Grand Total | 1643.9382 | 981.3444 | 932.3667 | Grand Total | 932.3667 | 951.0168 | 935.113 | 951.5082 | 932.3667

## Pivot.Buffer (hidden)
Row Labels | Sum of Buffer Benodigdheid
2020 |  | Buffer/dag | Buffer_totaal
feb |  |  | 1240.6402
1 | 0
2 | 0
3 | 1460.6288 | 1460.6288
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 566.7196 | 566.7196
12 | 1382.2021 | 1382.2021
13 | 0
14 | 264.588 | 264.588
15 | 0
16 | 382.0359 | 382.0359
17 | 0
18 | 1134.9831 | 1134.9831
19 | 0
20 | 24.6622 | 24.6622
21 | 307.6791 | 307.6791
22 | 1245.1895 | 1245.1895
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 410.6765 | 410.6765
28 | 0
29 | 493.5839 | 493.5839
mrt
1 | 0
2021
feb
1 | 0
2 | 0
3 | 333.494 | 333.494
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 445.0964 | 445.0964
15 | 0
16 | 0
17 | 686.1791 | 686.1791
18 | 308.1065 | 308.1065
19 | 1033.7185 | 1033.7185
20 | 862.5257 | 862.5257
21 | 1158.622 | 1158.622
22 | 1239.1237 | 1239.1237
23 | 1277.9488 | 1277.9488
24 | 1073.6387 | 1073.6387
25 | 638.3281 | 638.3281
26 | 0
27 | 1526.1522 | 1526.1522
28 | 1714.5617 | 1714.5617
mrt
1 | 0

## Calculations (hidden)
Genormaliseerd | Transpose X | Integraal test_Dx | Integraal_test | SUMINT | Greater_test | Groter dan test_Normaal
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.99967 | 2 | 0.00033221 | 0.00066443 | 0.00066443 | 1 | 1 | Berekeningen Gelijktijdigheid |  |  | Berekeningen Gelijktijdigheid |  |  | Berekeningen Gelijktijdigheid
0.99254 | 3 | 0.0071278 | 0.021383 | 0.022048 | 1 | 1 | Naam | Waarde | Eenheid | Naam | Waarde | Eenheid | Naam | Waarde | Eenheid
0.99091 | 4 | 0.0016309 | 0.0065237 | 0.028571 | 1 | 1 | Gelijktijdigheid_RV | 0.662 | - | Gelijktijdigheid_RV | 0.662 | - | Gelijktijdigheid_RV | 0.66205 | -
0.99002 | 5 | 0.00088569 | 0.0044284 | 0.033 | 1 | 1 | Bronzijdig_RV/woning | 6.62 | kW | Bronzijdig_RV/woning | 6.62 | kW | Bronzijdig_RV/woning | 6.6205 | kW
0.96725 | 6 | 0.02277 | 0.13662 | 0.16962 | 1 | 1 | Gelijktijdigheid_TW | 0.02 | - | Gelijktijdigheid_TW | 0.02 | - | Gelijktijdigheid_TW | 0.011865 | -
0.96667 | 7 | 0.00058686 | 0.004108 | 0.17373 | 1 | 1 | Bronzijdig_TP/woning | 0.54 | kW | Bronzijdig_TP/woning | 0.54 | kW | Bronzijdig_TP/woning | 0.32036 | kW
0.95675 | 8 | 0.0099179 | 0.079343 | 0.25307 | 1 | 1 | Bronzijdig_tot/woning | 7.1576 | kW | Bronzijdig_tot/woning | 7.1576 | kW | Bronzijdig_tot/woning | 6.9408 | kW
0.94863 | 9 | 0.0081228 | 0.073105 | 0.32618 | 1 | 1
0.94826 | 10 | 0.00036243 | 0.0036243 | 0.3298 | 1 | 1 | Berekeningen Duurzaamheid_Advanced |  |  | Berekeningen Duurzaamheid_Normaal
0.94592 | 11 | 0.0023393 | 0.025732 | 0.35553 | 1 | 1 | Naam | Waarde | Eenheid | Naam | Waarde | Eenheid
0.94414 | 12 | 0.0017802 | 0.021363 | 0.3769 | 1 | 1 | Sum_Area | 2297.1141 | - | Sum_Area | 2297.1141 | -
0.94395 | 13 | 0.00019238 | 0.0025009 | 0.3794 | 1 | 1 | Area_Sustainable | 2297.1141 | - | Area_Sustainable | 2297.1141 | - |  |  |  | Vollasturen | 2500
0.94343 | 14 | 0.0005205 | 0.007287 | 0.38668 | 1 | 1 | Area_Gas | 0 |  | Area_Gas | 0 |  | Aantal Huizen | 7103 |  | Gj/jaar | 248602
0.94331 | 15 | 0.00012146 | 0.001822 | 0.38851 | 1 | 1 | Row | 3 |  | Row | 3 |  |  |  |  | W | 27622444.4444
0.94201 | 16 | 0.0013015 | 0.020823 | 0.40933 | 1 | 1 | Waarde X | 0.99967 |  | Waarde X | 0.99967 |  | Vermogen | 49300.781 |  | kW | 27622.4444
0.94047 | 17 | 0.0015334 | 0.026068 | 0.4354 | 1 | 1
0.9354 | 18 | 0.0050775 | 0.091396 | 0.52679 | 1 | 1
0.93234 | 19 | 0.0030619 | 0.058176 | 0.58497 | 1 | 1
0.93033 | 20 | 0.0020081 | 0.040162 | 0.62513 | 1 | 1 | Debiet
0.92746 | 21 | 0.0028657 | 0.060179 | 0.68531 | 1 | 1 | 943.3106
0.926 | 22 | 0.0014643 | 0.032214 | 0.71752 | 1 | 1
0.92259 | 23 | 0.0034038 | 0.078287 | 0.79581 | 1 | 1
0.91793 | 24 | 0.0046592 | 0.11182 | 0.90763 | 1 | 1
0.91735 | 25 | 0.00058279 | 0.01457 | 0.9222 | 1 | 1
0.91654 | 26 | 0.00080855 | 0.021022 | 0.94322 | 1 | 1
0.91211 | 27 | 0.0044359 | 0.11977 |  | 0 | 0
0.91141 | 28 | 0.00070174 | 0.019649 | 1.0826 | 1 | 1
0.91129 | 29 | 0.00011512 | 0.0033385 | 1.086 | 1 | 1
0.91127 | 30 | 2.3145e-05 | 0.00069435 | 1.0867 | 1 | 1
0.91006 | 31 | 0.0012082 | 0.037453 | 1.1241 | 1 | 1
0.90862 | 32 | 0.0014409 | 0.04611 | 1.1702 | 1 | 1
0.90784 | 33 | 0.0007741 | 0.025545 | 1.1958 | 1 | 1
0.90275 | 34 | 0.00509 | 0.17306 | 1.3688 | 1 | 1
0.89897 | 35 | 0.0037808 | 0.13233 | 1.5012 | 1 | 1
0.89893 | 36 | 4.7089e-05 | 0.0016952 | 1.5029 | 1 | 1
0.89656 | 37 | 0.0023639 | 0.087464 | 1.5903 | 1 | 1
0.89573 | 38 | 0.00082736 | 0.03144 | 1.6218 | 1 | 1
0.89464 | 39 | 0.0010979 | 0.042817 | 1.6646 | 1 | 1
0.89453 | 40 | 0.00010897 | 0.0043588 | 1.6689 | 1 | 1
0.89378 | 41 | 0.00074338 | 0.030479 | 1.6994 | 1 | 1
0.89349 | 42 | 0.00029713 | 0.01248 | 1.7119 | 1 | 1
0.89263 | 43 | 0.0008568 | 0.036843 | 1.7487 | 1 | 1
0.89163 | 44 | 0.00099747 | 0.043889 | 1.7926 | 1 | 1
0.89107 | 45 | 0.0005612 | 0.025254 | 1.8179 | 1 | 1
0.88991 | 46 | 0.0011573 | 0.053236 | 1.8711 | 1 | 1
0.88848 | 47 | 0.0014346 | 0.067427 | 1.9386 | 1 | 1
0.88796 | 48 | 0.00051888 | 0.024906 | 1.9635 | 1 | 1
0.88744 | 49 | 0.00052052 | 0.025506 | 1.989 | 1 | 1
0.88628 | 50 | 0.0011615 | 0.058073 | 2.047 | 1 | 1
0.88554 | 51 | 0.0007357 | 0.037521 | 2.0846 | 1 | 1
0.88515 | 52 | 0.00039158 | 0.020362 | 2.1049 | 1 | 1
0.88515 | 53 | 0 | 0 | 2.1049 | 1 | 1
0.88505 | 54 | 9.81e-05 | 0.0052974 | 2.1102 | 1 | 1
0.88474 | 55 | 0.00031115 | 0.017113 | 2.1273 | 1 | 1
0.88427 | 56 | 0.00047278 | 0.026476 | 2.1538 | 1 | 1
0.88421 | 57 | 5.9097e-05 | 0.0033686 | 2.1572 | 1 | 1
0.88196 | 58 | 0.0022457 | 0.13025 | 2.2874 | 1 | 1
0.88167 | 59 | 0.00029549 | 0.017434 | 2.3049 | 1 | 1
0.88013 | 60 | 0.0015428 | 0.092565 | 2.3974 | 1 | 1
0.87958 | 61 | 0.00055008 | 0.033555 | 2.431 | 1 | 1
0.87623 | 62 | 0.0033441 | 0.20734 | 2.6383 | 1 | 1
0.8759 | 63 | 0.00033183 | 0.020905 | 2.6592 | 1 | 1
0.87509 | 64 | 0.00081042 | 0.051867 | 2.7111 | 1 | 1
0.87328 | 65 | 0.0018126 | 0.11782 | 2.8289 | 1 | 1
0.8732 | 66 | 7.8805e-05 | 0.0052011 | 2.8341 | 1 | 1
0.87307 | 67 | 0.00013333 | 0.0089329 | 2.843 | 1 | 1
0.87247 | 68 | 0.00059703 | 0.040598 | 2.8836 | 1 | 1
0.87245 | 69 | 1.8206e-05 | 0.0012562 | 2.8849 | 1 | 1
0.87227 | 70 | 0.00017983 | 0.012588 | 2.8975 | 1 | 1
0.87222 | 71 | 5.4183e-05 | 0.003847 | 2.9013 | 1 | 1
0.87145 | 72 | 0.00076272 | 0.054916 | 2.9562 | 1 | 1
0.87067 | 73 | 0.00078664 | 0.057425 | 3.0137 | 1 | 1
0.87038 | 74 | 0.00028503 | 0.021092 | 3.0348 | 1 | 1
0.86945 | 75 | 0.00092893 | 0.06967 | 3.1044 | 1 | 1
0.86934 | 76 | 0.00010837 | 0.0082358 | 3.1127 | 1 | 1
0.86841 | 77 | 0.00093588 | 0.072062 | 3.1847 | 1 | 1
0.86802 | 78 | 0.00039073 | 0.030477 | 3.2152 | 1 | 1
0.86799 | 79 | 2.7963e-05 | 0.0022091 | 3.2174 | 1 | 1
0.86707 | 80 | 0.0009176 | 0.073408 | 3.2908 | 1 | 1
0.86609 | 81 | 0.0009788 | 0.079283 | 3.3701 | 1 | 1
0.86516 | 82 | 0.00093142 | 0.076377 | 3.4465 | 1 | 1
0.8649 | 83 | 0.0002606 | 0.02163 | 3.4681 | 1 | 1
0.86357 | 84 | 0.0013288 | 0.11162 | 3.5797 | 1 | 1
0.86339 | 85 | 0.00017911 | 0.015224 | 3.595 | 1 | 1
0.86267 | 86 | 0.00072345 | 0.062217 | 3.6572 | 1 | 1
0.8625 | 87 | 0.0001716 | 0.014929 | 3.6721 | 1 | 1
0.86238 | 88 | 0.00011989 | 0.01055 | 3.6827 | 1 | 1
0.86232 | 89 | 5.9703e-05 | 0.0053135 | 3.688 | 1 | 1
0.86225 | 90 | 7.2389e-05 | 0.006515 | 3.6945 | 1 | 1
0.86218 | 91 | 6.7837e-05 | 0.0061732 | 3.7007 | 1 | 1
0.86211 | 92 | 7.0573e-05 | 0.0064927 | 3.7072 | 1 | 1
0.86069 | 93 | 0.0014183 | 0.13191 | 3.8391 | 1 | 1
0.86062 | 94 | 6.8733e-05 | 0.0064609 | 3.8455 | 1 | 1
0.86045 | 95 | 0.00016766 | 0.015927 | 3.8614 | 1 | 1
0.85987 | 96 | 0.00058228 | 0.055899 | 3.9173 | 1 | 1
0.85969 | 97 | 0.00018598 | 0.01804 | 3.9354 | 1 | 1
0.85937 | 98 | 0.00031028 | 0.030407 | 3.9658 | 1 | 1
0.85868 | 99 | 0.00069438 | 0.068743 | 4.0345 | 1 | 1
0.85861 | 100 | 6.946e-05 | 0.006946 | 4.0415 | 1 | 1
0.85844 | 101 | 0.00016693 | 0.01686 | 4.0583 | 1 | 1
0.85844 | 102 | 5.8347e-06 | 0.00059514 | 4.0589 | 1 | 1
0.85827 | 103 | 0.00017146 | 0.01766 | 4.0766 | 1 | 1
0.85729 | 104 | 0.00097318 | 0.10121 | 4.1778 | 1 | 1
0.85724 | 105 | 4.9413e-05 | 0.0051884 | 4.183 | 1 | 1
0.85692 | 106 | 0.00032912 | 0.034886 | 4.2179 | 1 | 1
0.85677 | 107 | 0.000141 | 0.015087 | 4.233 | 1 | 1
0.85618 | 108 | 0.00059601 | 0.064369 | 4.2973 | 1 | 1
0.85594 | 109 | 0.00024157 | 0.026331 | 4.3237 | 1 | 1
0.85573 | 110 | 0.00020695 | 0.022765 | 4.3464 | 1 | 1
0.85569 | 111 | 3.9124e-05 | 0.0043428 | 4.3508 | 1 | 1
0.85537 | 112 | 0.00031941 | 0.035774 | 4.3865 | 1 | 1
0.85531 | 113 | 5.963e-05 | 0.0067382 | 4.3933 | 1 | 1
0.85484 | 114 | 0.00047225 | 0.053836 | 4.4471 | 1 | 1
0.85472 | 115 | 0.00011819 | 0.013592 | 4.4607 | 1 | 1
0.85462 | 116 | 0.00010367 | 0.012026 | 4.4727 | 1 | 1
0.8542 | 117 | 0.00041792 | 0.048897 | 4.5216 | 1 | 1
0.85302 | 118 | 0.001179 | 0.13912 | 4.6608 | 1 | 1
0.85271 | 119 | 0.00030999 | 0.036889 | 4.6976 | 1 | 1
0.85265 | 120 | 6.3286e-05 | 0.0075943 | 4.7052 | 1 | 1
0.85259 | 121 | 5.365e-05 | 0.0064917 | 4.7117 | 1 | 1
0.85247 | 122 | 0.00012546 | 0.015306 | 4.727 | 1 | 1
0.85171 | 123 | 0.000761 | 0.093604 | 4.8206 | 1 | 1
0.85165 | 124 | 5.9097e-05 | 0.0073281 | 4.828 | 1 | 1
0.85159 | 125 | 5.9073e-05 | 0.0073842 | 4.8354 | 1 | 1
0.85125 | 126 | 0.00033568 | 0.042295 | 4.8777 | 1 | 1
0.85048 | 127 | 0.00077776 | 0.098775 | 4.9764 | 1 | 1
0.85047 | 128 | 9.442e-06 | 0.0012086 | 4.9776 | 1 | 1
0.85017 | 129 | 0.00029101 | 0.03754 | 5.0152 | 1 | 1
0.84911 | 130 | 0.0010672 | 0.13874 | 5.1539 | 1 | 1
0.8486 | 131 | 0.00051132 | 0.066983 | 5.2209 | 1 | 1
0.84857 | 132 | 2.1596e-05 | 0.0028506 | 5.2237 | 1 | 1
0.84757 | 133 | 0.0010025 | 0.13333 | 5.3571 | 1 | 1
0.84729 | 134 | 0.00028026 | 0.037555 | 5.3946 | 1 | 1
0.84698 | 135 | 0.00031367 | 0.042345 | 5.437 | 1 | 1
0.84668 | 136 | 0.00029474 | 0.040084 | 5.4771 | 1 | 1
0.84621 | 137 | 0.00047525 | 0.065109 | 5.5422 | 1 | 1
0.84615 | 138 | 5.6628e-05 | 0.0078147 | 5.55 | 1 | 1
0.8454 | 139 | 0.0007472 | 0.10386 | 5.6538 | 1 | 1
0.84497 | 140 | 0.00043475 | 0.060864 | 5.7147 | 1 | 1
0.8449 | 141 | 6.624e-05 | 0.0093398 | 5.724 | 1 | 1
0.84416 | 142 | 0.00074275 | 0.10547 | 5.8295 | 1 | 1
0.84404 | 143 | 0.00011974 | 0.017123 | 5.8466 | 1 | 1
0.84402 | 144 | 1.6826e-05 | 0.002423 | 5.8491 | 1 | 1
0.84375 | 145 | 0.00027292 | 0.039574 | 5.8886 | 1 | 1
0.84346 | 146 | 0.00029563 | 0.043162 | 5.9318 | 1 | 1
0.84321 | 147 | 0.00024169 | 0.035529 | 5.9673 | 1 | 1
0.84272 | 148 | 0.0004899 | 0.072505 | 6.0398 | 1 | 1
0.84236 | 149 | 0.0003627 | 0.054042 | 6.0939 | 1 | 1
0.84195 | 150 | 0.00040995 | 0.061493 | 6.1554 | 1 | 1
0.84182 | 151 | 0.00013187 | 0.019913 | 6.1753 | 1 | 1
0.8416 | 152 | 0.00021673 | 0.032943 | 6.2082 | 1 | 1
0.84119 | 153 | 0.00041528 | 0.063538 | 6.2718 | 1 | 1
0.84106 | 154 | 0.00012287 | 0.018922 | 6.2907 | 1 | 1
0.84036 | 155 | 0.00070806 | 0.10975 | 6.4004 | 1 | 1
0.84035 | 156 | 8.3768e-06 | 0.0013068 | 6.4017 | 1 | 1
0.83995 | 157 | 0.00040175 | 0.063074 | 6.4648 | 1 | 1
0.83982 | 158 | 0.00012836 | 0.020281 | 6.4851 | 1 | 1
0.83926 | 159 | 0.00055756 | 0.088653 | 6.5737 | 1 | 1
0.83892 | 160 | 0.00034519 | 0.055231 | 6.629 | 1 | 1
0.83851 | 161 | 0.0004078 | 0.065656 | 6.6946 | 1 | 1
0.83832 | 162 | 0.00018923 | 0.030655 | 6.7253 | 1 | 1
0.83832 | 163 | 0 | 0 | 6.7253 | 1 | 1
0.83803 | 164 | 0.00029159 | 0.047821 | 6.7731 | 1 | 1
0.83782 | 165 | 0.00020777 | 0.034283 | 6.8074 | 1 | 1
0.83753 | 166 | 0.00029212 | 0.048492 | 6.8559 | 1 | 1
0.83743 | 167 | 9.6115e-05 | 0.016051 | 6.8719 | 1 | 1
0.83738 | 168 | 5.4183e-05 | 0.0091027 | 6.881 | 1 | 1
0.83738 | 169 | 0 | 0 | 6.881 | 1 | 1
0.83648 | 170 | 0.00089317 | 0.15184 | 7.0329 | 1 | 1
0.83615 | 171 | 0.00033396 | 0.057107 | 7.09 | 1 | 1
0.83611 | 172 | 4.0092e-05 | 0.0068959 | 7.0969 | 1 | 1
0.83611 | 173 | 4.1884e-06 | 0.00072459 | 7.0976 | 1 | 1
0.83545 | 174 | 0.00065254 | 0.11354 | 7.2111 | 1 | 1
0.83543 | 175 | 2.6631e-05 | 0.0046605 | 7.2158 | 1 | 1
0.83521 | 176 | 0.00021673 | 0.038145 | 7.2539 | 1 | 1
0.83486 | 177 | 0.00035366 | 0.062599 | 7.3165 | 1 | 1
0.83485 | 178 | 2.3242e-06 | 0.00041371 | 7.317 | 1 | 1
0.83459 | 179 | 0.00026292 | 0.047063 | 7.364 | 1 | 1
0.83456 | 180 | 2.5954e-05 | 0.0046716 | 7.3687 | 1 | 1
0.8338 | 181 | 0.00076389 | 0.13826 | 7.507 | 1 | 1
0.83277 | 182 | 0.0010273 | 0.18698 | 7.6939 | 1 | 1
0.83277 | 183 | 2.1305e-06 | 0.00038988 | 7.6943 | 1 | 1
0.83268 | 184 | 9.3525e-05 | 0.017209 | 7.7115 | 1 | 1
0.83238 | 185 | 0.00029549 | 0.054665 | 7.7662 | 1 | 1
0.83138 | 186 | 0.0010047 | 0.18687 | 7.9531 | 1 | 1
0.8311 | 187 | 0.00028198 | 0.05273 | 8.0058 | 1 | 1
0.83073 | 188 | 0.00036809 | 0.069202 | 8.075 | 1 | 1
0.8307 | 189 | 2.8229e-05 | 0.0053353 | 8.0803 | 1 | 1
0.83063 | 190 | 6.4109e-05 | 0.012181 | 8.0925 | 1 | 1
0.83023 | 191 | 0.00040916 | 0.078149 | 8.1707 | 1 | 1
0.83021 | 192 | 1.7335e-05 | 0.0033282 | 8.174 | 1 | 1
0.8302 | 193 | 1.3049e-05 | 0.0025185 | 8.1765 | 1 | 1
0.83002 | 194 | 0.00017574 | 0.034094 | 8.2106 | 1 | 1
0.82987 | 195 | 0.00015466 | 0.030158 | 8.2408 | 1 | 1
0.82979 | 196 | 7.4035e-05 | 0.014511 | 8.2553 | 1 | 1
0.82957 | 197 | 0.00021673 | 0.042696 | 8.298 | 1 | 1
0.82883 | 198 | 0.00074863 | 0.14823 | 8.4462 | 1 | 1
0.82841 | 199 | 0.00041792 | 0.083166 | 8.5294 | 1 | 1
0.82817 | 200 | 0.00023881 | 0.047762 | 8.5771 | 1 | 1
0.82765 | 201 | 0.00051975 | 0.10447 | 8.6816 | 1 | 1
0.82751 | 202 | 0.00013698 | 0.02767 | 8.7093 | 1 | 1
0.82727 | 203 | 0.00023881 | 0.048479 | 8.7577 | 1 | 1
0.82724 | 204 | 2.8956e-05 | 0.0059069 | 8.7637 | 1 | 1
0.82712 | 205 | 0.00011974 | 0.024548 | 8.7882 | 1 | 1
0.82706 | 206 | 6.1397e-05 | 0.012648 | 8.8008 | 1 | 1
0.82703 | 207 | 3.5589e-05 | 0.007367 | 8.8082 | 1 | 1
0.82676 | 208 | 0.00027246 | 0.056672 | 8.8649 | 1 | 1
0.82673 | 209 | 2.2031e-05 | 0.0046046 | 8.8695 | 1 | 1
0.8266 | 210 | 0.00013572 | 0.028502 | 8.898 | 1 | 1
0.82594 | 211 | 0.00065344 | 0.13788 | 9.0359 | 1 | 1
0.82542 | 212 | 0.00052144 | 0.11055 | 9.1464 | 1 | 1
0.82529 | 213 | 0.00012875 | 0.027424 | 9.1738 | 1 | 1
0.82505 | 214 | 0.00024237 | 0.051867 | 9.2257 | 1 | 1
0.82502 | 215 | 2.8132e-05 | 0.0060485 | 9.2318 | 1 | 1
0.82491 | 216 | 0.00010878 | 0.023496 | 9.2552 | 1 | 1
0.8246 | 217 | 0.00031532 | 0.068424 | 9.3237 | 1 | 1
0.82444 | 218 | 0.00015901 | 0.034665 | 9.3583 | 1 | 1
0.82405 | 219 | 0.00039092 | 0.085613 | 9.444 | 1 | 1
0.82394 | 220 | 0.00011241 | 0.02473 | 9.4687 | 1 | 1
0.82393 | 221 | 6.8757e-06 | 0.0015195 | 9.4702 | 1 | 1
0.82339 | 222 | 0.00054023 | 0.11993 | 9.5901 | 1 | 1
0.82326 | 223 | 0.00012548 | 0.027983 | 9.6181 | 1 | 1
0.82293 | 224 | 0.00033408 | 0.074834 | 9.6929 | 1 | 1
0.82293 | 225 | 3.7768e-06 | 0.00084978 | 9.6938 | 1 | 1
0.82269 | 226 | 0.00023339 | 0.052746 | 9.7465 | 1 | 1
0.82165 | 227 | 0.0010386 | 0.23576 | 9.9823 | 1 | 1
0.82055 | 228 | 0.0011043 | 0.25178 | 10.2341 | 1 | 1
0.82008 | 229 | 0.0004722 | 0.10813 | 10.3422 | 1 | 1
0.81953 | 230 | 0.00054338 | 0.12498 | 10.4672 | 1 | 1
0.81945 | 231 | 8.8707e-05 | 0.020491 | 10.4877 | 1 | 1
0.81944 | 232 | 9.9747e-06 | 0.0023141 | 10.49 | 1 | 1
0.81941 | 233 | 2.9052e-05 | 0.0067692 | 10.4968 | 1 | 1
0.81891 | 234 | 0.00049907 | 0.11678 | 10.6135 | 1 | 1
0.8189 | 235 | 4.261e-06 | 0.0010013 | 10.6145 | 1 | 1
0.8185 | 236 | 0.00040649 | 0.095932 | 10.7105 | 1 | 1
0.8185 | 237 | 1.5737e-06 | 0.00037296 | 10.7109 | 1 | 1
0.81834 | 238 | 0.00015119 | 0.035984 | 10.7468 | 1 | 1
0.81831 | 239 | 3.7163e-05 | 0.0088819 | 10.7557 | 1 | 1
0.8182 | 240 | 0.00010582 | 0.025398 | 10.7811 | 1 | 1
0.81797 | 241 | 0.00022777 | 0.054893 | 10.836 | 1 | 1
0.81767 | 242 | 0.00030786 | 0.074502 | 10.9105 | 1 | 1
0.81744 | 243 | 0.00022225 | 0.054007 | 10.9645 | 1 | 1
0.81707 | 244 | 0.00037114 | 0.090559 | 11.0551 | 1 | 1
0.8169 | 245 | 0.00017678 | 0.043312 | 11.0984 | 1 | 1
0.81667 | 246 | 0.00022559 | 0.055496 | 11.1539 | 1 | 1
0.81661 | 247 | 6.3576e-05 | 0.015703 | 11.1696 | 1 | 1
0.81647 | 248 | 0.00013916 | 0.034512 | 11.2041 | 1 | 1
0.81641 | 249 | 5.9703e-05 | 0.014866 | 11.219 | 1 | 1
0.81612 | 250 | 0.00029077 | 0.072692 | 11.2917 | 1 | 1
0.81583 | 251 | 0.00028907 | 0.072557 | 11.3642 | 1 | 1
0.81581 | 252 | 1.7189e-05 | 0.0043317 | 11.3685 | 1 | 1
0.81567 | 253 | 0.00014265 | 0.03609 | 11.4046 | 1 | 1
0.81553 | 254 | 0.00013311 | 0.03381 | 11.4384 | 1 | 1
0.81551 | 255 | 2.2758e-05 | 0.0058032 | 11.4442 | 1 | 1
0.81518 | 256 | 0.00032725 | 0.083776 | 11.528 | 1 | 1
0.815 | 257 | 0.00018557 | 0.047692 | 11.5757 | 1 | 1
0.81477 | 258 | 0.00023324 | 0.060177 | 11.6359 | 1 | 1
0.81409 | 259 | 0.00067934 | 0.17595 | 11.8118 | 1 | 1
0.81404 | 260 | 4.7065e-05 | 0.012237 | 11.8241 | 1 | 1
0.814 | 261 | 3.6727e-05 | 0.0095858 | 11.8337 | 1 | 1
0.81364 | 262 | 0.00035819 | 0.093846 | 11.9275 | 1 | 1
0.81342 | 263 | 0.0002222 | 0.058439 | 11.986 | 1 | 1
0.81341 | 264 | 1.6342e-05 | 0.0043143 | 11.9903 | 1 | 1
0.81303 | 265 | 0.00037466 | 0.099284 | 12.0895 | 1 | 1
0.81275 | 266 | 0.00027963 | 0.074381 | 12.1639 | 1 | 1
0.81264 | 267 | 0.00011185 | 0.029864 | 12.1938 | 1 | 1
0.81245 | 268 | 0.00018773 | 0.050311 | 12.2441 | 1 | 1
0.81229 | 269 | 0.00016216 | 0.043621 | 12.2877 | 1 | 1
0.81143 | 270 | 0.00086044 | 0.23232 | 12.52 | 1 | 1
0.81119 | 271 | 0.00023637 | 0.064055 | 12.5841 | 1 | 1
0.81056 | 272 | 0.00063409 | 0.17247 | 12.7566 | 1 | 1
0.81051 | 273 | 4.4402e-05 | 0.012122 | 12.7687 | 1 | 1
0.81034 | 274 | 0.00017528 | 0.048028 | 12.8167 | 1 | 1
0.81018 | 275 | 0.00016255 | 0.044701 | 12.8614 | 1 | 1
0.80988 | 276 | 0.00030164 | 0.083252 | 12.9447 | 1 | 1
0.80959 | 277 | 0.00028634 | 0.079315 | 13.024 | 1 | 1
0.80942 | 278 | 0.0001641 | 0.045619 | 13.0696 | 1 | 1
0.80942 | 279 | 1.8642e-06 | 0.00052011 | 13.0701 | 1 | 1
0.80889 | 280 | 0.0005303 | 0.14849 | 13.2186 | 1 | 1
0.80858 | 281 | 0.00031607 | 0.088815 | 13.3074 | 1 | 1
0.80843 | 282 | 0.0001494 | 0.042131 | 13.3496 | 1 | 1
0.80839 | 283 | 3.8664e-05 | 0.010942 | 13.3605 | 1 | 1
0.80819 | 284 | 0.00019572 | 0.055583 | 13.4161 | 1 | 1
0.80811 | 285 | 8.2896e-05 | 0.023625 | 13.4397 | 1 | 1
0.80785 | 286 | 0.00026288 | 0.075183 | 13.5149 | 1 | 1
0.80745 | 287 | 0.00039492 | 0.11334 | 13.6282 | 1 | 1
0.80693 | 288 | 0.00052619 | 0.15154 | 13.7798 | 1 | 1
0.80674 | 289 | 0.00018429 | 0.05326 | 13.833 | 1 | 1
0.80674 | 290 | 0 | 0 | 13.833 | 1 | 1
0.8065 | 291 | 0.00024477 | 0.071227 | 13.9043 | 1 | 1
0.80626 | 292 | 0.00023586 | 0.06887 | 13.9731 | 1 | 1
0.80615 | 293 | 0.00010851 | 0.031794 | 14.0049 | 1 | 1
0.80602 | 294 | 0.00013325 | 0.039177 | 14.0441 | 1 | 1
0.80552 | 295 | 0.00049893 | 0.14718 | 14.1913 | 1 | 1
0.80552 | 296 | 3.1473e-06 | 0.00093161 | 14.1922 | 1 | 1
0.80525 | 297 | 0.00027091 | 0.080461 | 14.2727 | 1 | 1
0.80509 | 298 | 0.00015596 | 0.046477 | 14.3192 | 1 | 1
0.80488 | 299 | 0.0002054 | 0.061415 | 14.3806 | 1 | 1
0.80478 | 300 | 0.00010132 | 0.030396 | 14.411 | 1 | 1
0.80465 | 301 | 0.00013749 | 0.041385 | 14.4524 | 1 | 1
0.80463 | 302 | 1.3364e-05 | 0.004036 | 14.4564 | 1 | 1
0.80444 | 303 | 0.00018862 | 0.057153 | 14.5135 | 1 | 1
0.80395 | 304 | 0.00049822 | 0.15146 | 14.665 | 1 | 1
0.80372 | 305 | 0.00022278 | 0.067949 | 14.733 | 1 | 1
0.80372 | 306 | 0 | 0 | 14.733 | 1 | 1
0.80308 | 307 | 0.00064651 | 0.19848 | 14.9314 | 1 | 1
0.80253 | 308 | 0.00054769 | 0.16869 | 15.1001 | 1 | 1
0.80235 | 309 | 0.00018298 | 0.056541 | 15.1567 | 1 | 1
0.80213 | 310 | 0.00022007 | 0.068222 | 15.2249 | 1 | 1
0.80212 | 311 | 1.6463e-06 | 0.000512 | 15.2254 | 1 | 1
0.80157 | 312 | 0.00055761 | 0.17398 | 15.3994 | 1 | 1
0.80087 | 313 | 0.00070089 | 0.21938 | 15.6187 | 1 | 1
0.80071 | 314 | 0.00015998 | 0.050234 | 15.669 | 1 | 1
0.80052 | 315 | 0.00019029 | 0.059942 | 15.7289 | 1 | 1
0.80032 | 316 | 0.00019978 | 0.063132 | 15.7921 | 1 | 1
0.80004 | 317 | 0.00027348 | 0.086693 | 15.8788 | 1 | 1
0.8 | 318 | 4.1497e-05 | 0.013196 | 15.8919 | 1 | 1
0.79997 | 319 | 2.6849e-05 | 0.0085649 | 15.9005 | 1 | 1
0.79985 | 320 | 0.00012132 | 0.038822 | 15.9393 | 1 | 1
0.79983 | 321 | 1.9489e-05 | 0.0062561 | 15.9456 | 1 | 1
0.79967 | 322 | 0.00015894 | 0.051179 | 15.9968 | 1 | 1
0.79958 | 323 | 9.8173e-05 | 0.03171 | 16.0285 | 1 | 1
0.79952 | 324 | 5.9582e-05 | 0.019304 | 16.0478 | 1 | 1
0.79931 | 325 | 0.00021034 | 0.06836 | 16.1161 | 1 | 1
0.79931 | 326 | 0 | 0 | 16.1161 | 1 | 1
0.79899 | 327 | 0.00031551 | 0.10317 | 16.2193 | 1 | 1
0.79883 | 328 | 0.00016424 | 0.053872 | 16.2732 | 1 | 1
0.79852 | 329 | 0.00030902 | 0.10167 | 16.3749 | 1 | 1
0.79845 | 330 | 6.4835e-05 | 0.021396 | 16.3962 | 1 | 1
0.79842 | 331 | 3.312e-05 | 0.010963 | 16.4072 | 1 | 1
0.79832 | 332 | 9.6357e-05 | 0.031991 | 16.4392 | 1 | 1
0.7981 | 333 | 0.0002237 | 0.074493 | 16.5137 | 1 | 1
0.79803 | 334 | 6.653e-05 | 0.022221 | 16.5359 | 1 | 1
0.79778 | 335 | 0.00025237 | 0.084544 | 16.6205 | 1 | 1
0.79757 | 336 | 0.00020659 | 0.069413 | 16.6899 | 1 | 1
0.79714 | 337 | 0.00043191 | 0.14555 | 16.8354 | 1 | 1
0.79709 | 338 | 5.5321e-05 | 0.018698 | 16.8541 | 1 | 1
0.79704 | 339 | 4.9873e-05 | 0.016907 | 16.871 | 1 | 1
0.79683 | 340 | 0.00021061 | 0.071606 | 16.9426 | 1 | 1
0.79651 | 341 | 0.00031185 | 0.10634 | 17.049 | 1 | 1
0.79651 | 342 | 2.9295e-06 | 0.0010019 | 17.05 | 1 | 1
0.79648 | 343 | 3.387e-05 | 0.011618 | 17.0616 | 1 | 1
0.79637 | 344 | 0.00011185 | 0.038477 | 17.1001 | 1 | 1
0.79625 | 345 | 0.0001166 | 0.040226 | 17.1403 | 1 | 1
0.79604 | 346 | 0.00021172 | 0.073255 | 17.2136 | 1 | 1
0.79547 | 347 | 0.00056989 | 0.19775 | 17.4113 | 1 | 1
0.79408 | 348 | 0.0013879 | 0.483 | 17.8943 | 1 | 1
0.7939 | 349 | 0.00017461 | 0.060937 | 17.9552 | 1 | 1
0.79379 | 350 | 0.00011185 | 0.039148 | 17.9944 | 1 | 1
0.79373 | 351 | 6.0526e-05 | 0.021245 | 18.0156 | 1 | 1
0.79321 | 352 | 0.00052624 | 0.18524 | 18.2009 | 1 | 1
0.79289 | 353 | 0.00031352 | 0.11067 | 18.3115 | 1 | 1
0.79268 | 354 | 0.00021232 | 0.075163 | 18.3867 | 1 | 1
0.79262 | 355 | 6.1833e-05 | 0.021951 | 18.4087 | 1 | 1
0.79244 | 356 | 0.00017891 | 0.063694 | 18.4724 | 1 | 1
0.79238 | 357 | 5.5321e-05 | 0.019749 | 18.4921 | 1 | 1
0.79236 | 358 | 1.9441e-05 | 0.0069598 | 18.4991 | 1 | 1
0.79231 | 359 | 5.1035e-05 | 0.018322 | 18.5174 | 1 | 1
0.79222 | 360 | 9.5486e-05 | 0.034375 | 18.5518 | 1 | 1
0.79206 | 361 | 0.00015906 | 0.057421 | 18.6092 | 1 | 1
0.79194 | 362 | 0.0001151 | 0.041665 | 18.6508 | 1 | 1
0.79179 | 363 | 0.00015463 | 0.056131 | 18.707 | 1 | 1
0.79179 | 364 | 1.5737e-06 | 0.00057282 | 18.7076 | 1 | 1
0.79165 | 365 | 0.00014149 | 0.051642 | 18.7592 | 1 | 1
0.79158 | 366 | 6.6796e-05 | 0.024447 | 18.7836 | 1 | 1
0.79122 | 367 | 0.00035713 | 0.13107 | 18.9147 | 1 | 1
0.79121 | 368 | 1.4575e-05 | 0.0053635 | 18.9201 | 1 | 1
0.79117 | 369 | 4.0746e-05 | 0.015035 | 18.9351 | 1 | 1
0.79115 | 370 | 1.363e-05 | 0.0050433 | 18.9402 | 1 | 1
0.7909 | 371 | 0.00025096 | 0.093108 | 19.0333 | 1 | 1
0.79077 | 372 | 0.00012967 | 0.048237 | 19.0815 | 1 | 1
0.79068 | 373 | 9.0837e-05 | 0.033882 | 19.1154 | 1 | 1
0.79056 | 374 | 0.0001258 | 0.047048 | 19.1624 | 1 | 1
0.78973 | 375 | 0.00082744 | 0.31029 | 19.4727 | 1 | 1
0.78938 | 376 | 0.00035228 | 0.13246 | 19.6052 | 1 | 1
0.78911 | 377 | 0.00026273 | 0.09905 | 19.7042 | 1 | 1
0.78904 | 378 | 7.4616e-05 | 0.028205 | 19.7324 | 1 | 1
0.78884 | 379 | 0.0001976 | 0.074892 | 19.8073 | 1 | 1
0.78854 | 380 | 0.00030573 | 0.11618 | 19.9235 | 1 | 1
0.78833 | 381 | 0.00020901 | 0.079632 | 20.0031 | 1 | 1
0.78817 | 382 | 0.0001587 | 0.060623 | 20.0638 | 1 | 1
0.78812 | 383 | 4.3627e-05 | 0.016709 | 20.0805 | 1 | 1
0.78807 | 384 | 5.4836e-05 | 0.021057 | 20.1015 | 1 | 1
0.78803 | 385 | 3.7163e-05 | 0.014308 | 20.1158 | 1 | 1
0.78786 | 386 | 0.00016778 | 0.064762 | 20.1806 | 1 | 1
0.78759 | 387 | 0.00027963 | 0.10822 | 20.2888 | 1 | 1
0.7874 | 388 | 0.0001824 | 0.070772 | 20.3596 | 1 | 1
0.78721 | 389 | 0.00018981 | 0.073836 | 20.4334 | 1 | 1
0.78705 | 390 | 0.00015921 | 0.062091 | 20.4955 | 1 | 1
0.78694 | 391 | 0.00011754 | 0.045959 | 20.5415 | 1 | 1
0.78686 | 392 | 7.8078e-05 | 0.030607 | 20.5721 | 1 | 1
0.78681 | 393 | 5.2682e-05 | 0.020704 | 20.5928 | 1 | 1
0.78617 | 394 | 0.00063751 | 0.25118 | 20.844 | 1 | 1
0.78601 | 395 | 0.00015737 | 0.06216 | 20.9061 | 1 | 1
0.78586 | 396 | 0.00014947 | 0.059192 | 20.9653 | 1 | 1
0.78572 | 397 | 0.00014071 | 0.055862 | 21.0212 | 1 | 1
0.7853 | 398 | 0.00041717 | 0.16603 | 21.1872 | 1 | 1
0.78518 | 399 | 0.00012415 | 0.049536 | 21.2367 | 1 | 1
0.78484 | 400 | 0.00033427 | 0.13371 | 21.3704 | 1 | 1
0.7847 | 401 | 0.00014955 | 0.059969 | 21.4304 | 1 | 1
0.78457 | 402 | 0.00013008 | 0.052293 | 21.4827 | 1 | 1
0.78442 | 403 | 0.00014066 | 0.056687 | 21.5394 | 1 | 1
0.78378 | 404 | 0.0006423 | 0.25949 | 21.7989 | 1 | 1
0.78325 | 405 | 0.00052783 | 0.21377 | 22.0127 | 1 | 1
0.78292 | 406 | 0.00033679 | 0.13674 | 22.1494 | 1 | 1
0.78289 | 407 | 3.019e-05 | 0.012287 | 22.1617 | 1 | 1
0.78262 | 408 | 0.00027154 | 0.11079 | 22.2725 | 1 | 1
0.78245 | 409 | 0.0001649 | 0.067443 | 22.3399 | 1 | 1
0.78222 | 410 | 0.00023501 | 0.096354 | 22.4363 | 1 | 1
0.78204 | 411 | 0.00017528 | 0.072041 | 22.5083 | 1 | 1
0.78177 | 412 | 0.00027174 | 0.11196 | 22.6203 | 1 | 1
0.78166 | 413 | 0.00010757 | 0.044425 | 22.6647 | 1 | 1
0.78143 | 414 | 0.00023058 | 0.09546 | 22.7601 | 1 | 1
0.78134 | 415 | 9.4299e-05 | 0.039134 | 22.7993 | 1 | 1
0.7813 | 416 | 3.2079e-05 | 0.013345 | 22.8126 | 1 | 1
0.7812 | 417 | 0.00010064 | 0.041968 | 22.8546 | 1 | 1
0.78075 | 418 | 0.00045804 | 0.19146 | 23.0461 | 1 | 1
0.78064 | 419 | 0.00010732 | 0.044969 | 23.091 | 1 | 1
0.78046 | 420 | 0.00018148 | 0.076222 | 23.1672 | 1 | 1
0.78032 | 421 | 0.00013962 | 0.058781 | 23.226 | 1 | 1
0.77938 | 422 | 0.00093338 | 0.39389 | 23.6199 | 1 | 1
0.77938 | 423 | 7.5536e-06 | 0.0031952 | 23.6231 | 1 | 1
0.77932 | 424 | 5.3699e-05 | 0.022768 | 23.6459 | 1 | 1
0.77901 | 425 | 0.0003144 | 0.13362 | 23.7795 | 1 | 1
0.77888 | 426 | 0.00012367 | 0.052682 | 23.8322 | 1 | 1
0.77885 | 427 | 3.3144e-05 | 0.014152 | 23.8463 | 1 | 1
0.77861 | 428 | 0.00024203 | 0.10359 | 23.9499 | 1 | 1
0.77855 | 429 | 6.0962e-05 | 0.026153 | 23.9761 | 1 | 1
0.77808 | 430 | 0.0004707 | 0.2024 | 24.1785 | 1 | 1
0.77796 | 431 | 0.00012248 | 0.052789 | 24.2313 | 1 | 1
0.77784 | 432 | 0.00011974 | 0.05173 | 24.283 | 1 | 1
0.77759 | 433 | 0.00024707 | 0.10698 | 24.39 | 1 | 1
0.77739 | 434 | 0.0001961 | 0.085109 | 24.4751 | 1 | 1
0.77706 | 435 | 0.00033502 | 0.14573 | 24.6208 | 1 | 1
0.777 | 436 | 5.2222e-05 | 0.022769 | 24.6436 | 1 | 1
0.77687 | 437 | 0.00013735 | 0.06002 | 24.7036 | 1 | 1
0.77667 | 438 | 0.00019458 | 0.085225 | 24.7888 | 1 | 1
0.77629 | 439 | 0.00038724 | 0.17 | 24.9588 | 1 | 1
0.77618 | 440 | 0.00011064 | 0.048682 | 25.0075 | 1 | 1
0.77591 | 441 | 0.00026956 | 0.11888 | 25.1264 | 1 | 1
0.77561 | 442 | 0.00029449 | 0.13017 | 25.2566 | 1 | 1
0.77552 | 443 | 8.8029e-05 | 0.038997 | 25.2955 | 1 | 1
0.77527 | 444 | 0.0002485 | 0.11033 | 25.4059 | 1 | 1
0.77519 | 445 | 8.7642e-05 | 0.039 | 25.4449 | 1 | 1
0.7749 | 446 | 0.00029094 | 0.12976 | 25.5746 | 1 | 1
0.77429 | 447 | 0.00060543 | 0.27063 | 25.8453 | 1 | 1
0.77408 | 448 | 0.00021237 | 0.095143 | 25.9404 | 1 | 1
0.77407 | 449 | 1.1718e-05 | 0.0052613 | 25.9457 | 1 | 1
0.7739 | 450 | 0.00016807 | 0.075631 | 26.0213 | 1 | 1
0.77295 | 451 | 0.00094357 | 0.42555 | 26.4469 | 1 | 1
0.77292 | 452 | 3.3096e-05 | 0.014959 | 26.4618 | 1 | 1
0.77272 | 453 | 0.00019792 | 0.089658 | 26.5515 | 1 | 1
0.77269 | 454 | 3.1304e-05 | 0.014212 | 26.5657 | 1 | 1
0.77254 | 455 | 0.00015158 | 0.068969 | 26.6346 | 1 | 1
0.7725 | 456 | 4.3094e-05 | 0.019651 | 26.6543 | 1 | 1
0.77229 | 457 | 0.00020303 | 0.092784 | 26.7471 | 1 | 1
0.77222 | 458 | 7.4471e-05 | 0.034108 | 26.7812 | 1 | 1
0.77217 | 459 | 5.2464e-05 | 0.024081 | 26.8053 | 1 | 1
0.77216 | 460 | 6.1736e-06 | 0.0028399 | 26.8081 | 1 | 1
0.77201 | 461 | 0.00015122 | 0.069711 | 26.8778 | 1 | 1
0.77193 | 462 | 8.5196e-05 | 0.039361 | 26.9172 | 1 | 1
0.77114 | 463 | 0.0007825 | 0.3623 | 27.2795 | 1 | 1
0.77081 | 464 | 0.00033556 | 0.1557 | 27.4352 | 1 | 1
0.77068 | 465 | 0.00012967 | 0.060297 | 27.4955 | 1 | 1
0.77054 | 466 | 0.00013563 | 0.063202 | 27.5587 | 1 | 1
0.77037 | 467 | 0.00017545 | 0.081936 | 27.6406 | 1 | 1
0.77023 | 468 | 0.00013977 | 0.065411 | 27.706 | 1 | 1
0.77002 | 469 | 0.00020245 | 0.094948 | 27.801 | 1 | 1
0.76986 | 470 | 0.00015945 | 0.074941 | 27.8759 | 1 | 1
0.76981 | 471 | 5.7814e-05 | 0.027231 | 27.9031 | 1 | 1
0.76981 | 472 | 1.2589e-06 | 0.00059422 | 27.9037 | 1 | 1
0.76898 | 473 | 0.00082935 | 0.39228 | 28.296 | 1 | 1
0.7688 | 474 | 0.00017606 | 0.083451 | 28.3795 | 1 | 1
0.7684 | 475 | 0.0004046 | 0.19219 | 28.5717 | 1 | 1
0.76835 | 476 | 4.9002e-05 | 0.023325 | 28.595 | 1 | 1
0.76813 | 477 | 0.00021576 | 0.10292 | 28.6979 | 1 | 1
0.76797 | 478 | 0.0001602 | 0.076576 | 28.7745 | 1 | 1
0.76781 | 479 | 0.00016325 | 0.078197 | 28.8527 | 1 | 1
0.76762 | 480 | 0.00018807 | 0.090272 | 28.9429 | 1 | 1
0.7676 | 481 | 1.593e-05 | 0.0076625 | 28.9506 | 1 | 1
0.7676 | 482 | 6.3431e-06 | 0.0030574 | 28.9537 | 1 | 1
0.76753 | 483 | 6.2221e-05 | 0.030053 | 28.9837 | 1 | 1
0.76749 | 484 | 4.1981e-05 | 0.020319 | 29.004 | 1 | 1
0.76748 | 485 | 1.2202e-05 | 0.005918 | 29.01 | 1 | 1
0.76745 | 486 | 3.4645e-05 | 0.016837 | 29.0268 | 1 | 1
0.76729 | 487 | 0.00015841 | 0.077145 | 29.1039 | 1 | 1
0.76699 | 488 | 0.0002958 | 0.14435 | 29.2483 | 1 | 1
0.76688 | 489 | 0.00010716 | 0.052399 | 29.3007 | 1 | 1
0.7668 | 490 | 8.384e-05 | 0.041082 | 29.3418 | 1 | 1
0.76666 | 491 | 0.00014175 | 0.0696 | 29.4114 | 1 | 1
0.76638 | 492 | 0.00027578 | 0.13568 | 29.5471 | 1 | 1
0.76577 | 493 | 0.00060853 | 0.3 | 29.8471 | 1 | 1
0.76555 | 494 | 0.00022128 | 0.10931 | 29.9564 | 1 | 1
0.76503 | 495 | 0.00052079 | 0.25779 | 30.2142 | 1 | 1
0.76498 | 496 | 5.2464e-05 | 0.026022 | 30.2402 | 1 | 1
0.76481 | 497 | 0.00017015 | 0.084565 | 30.3248 | 1 | 1
0.76478 | 498 | 3.1086e-05 | 0.015481 | 30.3402 | 1 | 1
0.76445 | 499 | 0.00033192 | 0.16563 | 30.5059 | 1 | 1
0.76441 | 500 | 3.8349e-05 | 0.019175 | 30.525 | 1 | 1
0.76415 | 501 | 0.00025678 | 0.12864 | 30.6537 | 1 | 1
0.76376 | 502 | 0.00039376 | 0.19767 | 30.8513 | 1 | 1
0.76341 | 503 | 0.00035187 | 0.17699 | 31.0283 | 1 | 1
0.76331 | 504 | 9.873e-05 | 0.04976 | 31.0781 | 1 | 1
0.7633 | 505 | 6.1979e-06 | 0.0031299 | 31.0812 | 1 | 1
0.76327 | 506 | 3.065e-05 | 0.015509 | 31.0967 | 1 | 1
0.76323 | 507 | 4.0722e-05 | 0.020646 | 31.1174 | 1 | 1
0.7631 | 508 | 0.00013115 | 0.066623 | 31.184 | 1 | 1
0.76284 | 509 | 0.0002561 | 0.13035 | 31.3144 | 1 | 1
0.76279 | 510 | 4.8493e-05 | 0.024732 | 31.3391 | 1 | 1
0.7626 | 511 | 0.00019005 | 0.097116 | 31.4362 | 1 | 1
0.7624 | 512 | 0.00020719 | 0.10608 | 31.5423 | 1 | 1
0.76218 | 513 | 0.00021811 | 0.11189 | 31.6542 | 1 | 1
0.76177 | 514 | 0.00040608 | 0.20873 | 31.8629 | 1 | 1
0.76164 | 515 | 0.00013061 | 0.067267 | 31.9302 | 1 | 1
0.7616 | 516 | 3.8833e-05 | 0.020038 | 31.9502 | 1 | 1
0.76152 | 517 | 8.8319e-05 | 0.045661 | 31.9959 | 1 | 1
0.76016 | 518 | 0.0013503 | 0.69945 | 32.6953 | 1 | 1
0.76001 | 519 | 0.00015136 | 0.078557 | 32.7739 | 1 | 1
0.75996 | 520 | 5.5926e-05 | 0.029081 | 32.803 | 1 | 1
0.75988 | 521 | 7.3503e-05 | 0.038295 | 32.8413 | 1 | 1
0.75945 | 522 | 0.00043855 | 0.22892 | 33.0702 | 1 | 1
0.75931 | 523 | 0.00013132 | 0.068679 | 33.1389 | 1 | 1
0.7591 | 524 | 0.00020986 | 0.10996 | 33.2488 | 1 | 1
0.75898 | 525 | 0.00012851 | 0.067467 | 33.3163 | 1 | 1
0.75897 | 526 | 5.4473e-06 | 0.0028653 | 33.3192 | 1 | 1
0.7589 | 527 | 7.3478e-05 | 0.038723 | 33.3579 | 1 | 1
0.75883 | 528 | 6.8661e-05 | 0.036253 | 33.3941 | 1 | 1
0.75878 | 529 | 5.2996e-05 | 0.028035 | 33.4222 | 1 | 1
0.75872 | 530 | 5.9049e-05 | 0.031296 | 33.4535 | 1 | 1
0.75865 | 531 | 6.7256e-05 | 0.035713 | 33.4892 | 1 | 1
0.75863 | 532 | 1.6778e-05 | 0.0089258 | 33.4981 | 1 | 1
0.75859 | 533 | 3.7405e-05 | 0.019937 | 33.518 | 1 | 1
0.7582 | 534 | 0.00039887 | 0.21299 | 33.731 | 1 | 1
0.75811 | 535 | 8.8368e-05 | 0.047277 | 33.7783 | 1 | 1
0.75799 | 536 | 0.00011962 | 0.064118 | 33.8424 | 1 | 1
0.7572 | 537 | 0.00078432 | 0.42118 | 34.2636 | 1 | 1
0.75674 | 538 | 0.00046012 | 0.24754 | 34.5111 | 1 | 1
0.75667 | 539 | 7.3188e-05 | 0.039448 | 34.5506 | 1 | 1
0.75664 | 540 | 2.6922e-05 | 0.014538 | 34.5651 | 1 | 1
0.75643 | 541 | 0.00021591 | 0.11681 | 34.6819 | 1 | 1
0.75621 | 542 | 0.00021673 | 0.11747 | 34.7994 | 1 | 1
0.75604 | 543 | 0.00016797 | 0.091209 | 34.8906 | 1 | 1
0.75594 | 544 | 0.0001003 | 0.054565 | 34.9452 | 1 | 1
0.7559 | 545 | 4.6508e-05 | 0.025347 | 34.9705 | 1 | 1
0.75563 | 546 | 0.00026593 | 0.1452 | 35.1157 | 1 | 1
0.75557 | 547 | 5.9703e-05 | 0.032657 | 35.1484 | 1 | 1
0.7554 | 548 | 0.00017286 | 0.094728 | 35.2431 | 1 | 1
0.75521 | 549 | 0.00018887 | 0.10369 | 35.3468 | 1 | 1
0.75517 | 550 | 3.9027e-05 | 0.021465 | 35.3683 | 1 | 1
0.75517 | 551 | 0 | 0 | 35.3683 | 1 | 1
0.75494 | 552 | 0.00022901 | 0.12641 | 35.4947 | 1 | 1
0.75491 | 553 | 3.3313e-05 | 0.018422 | 35.5131 | 1 | 1
0.75485 | 554 | 5.8976e-05 | 0.032673 | 35.5458 | 1 | 1
0.75435 | 555 | 0.00050183 | 0.27852 | 35.8243 | 1 | 1
0.7542 | 556 | 0.00014928 | 0.083 | 35.9073 | 1 | 1
0.75412 | 557 | 7.6868e-05 | 0.042815 | 35.9501 | 1 | 1
0.75383 | 558 | 0.00029328 | 0.16365 | 36.1138 | 1 | 1
0.75348 | 559 | 0.00034628 | 0.19357 | 36.3073 | 1 | 1
0.75345 | 560 | 2.8907e-05 | 0.016188 | 36.3235 | 1 | 1
0.75324 | 561 | 0.00020734 | 0.11632 | 36.4398 | 1 | 1
0.75294 | 562 | 0.00030108 | 0.16921 | 36.609 | 1 | 1
0.75287 | 563 | 7.3406e-05 | 0.041327 | 36.6504 | 1 | 1
0.75277 | 564 | 0.00010178 | 0.057404 | 36.7078 | 1 | 1
0.75262 | 565 | 0.00015023 | 0.084877 | 36.7926 | 1 | 1
0.75215 | 566 | 0.00046646 | 0.26402 | 37.0567 | 1 | 1
0.752 | 567 | 0.00015107 | 0.085658 | 37.1423 | 1 | 1
0.75165 | 568 | 0.00034652 | 0.19682 | 37.3391 | 1 | 1
0.75161 | 569 | 4.2586e-05 | 0.024231 | 37.3634 | 1 | 1
0.75158 | 570 | 2.7697e-05 | 0.015787 | 37.3792 | 1 | 1
0.75133 | 571 | 0.00024937 | 0.14239 | 37.5216 | 1 | 1
0.75129 | 572 | 4.7041e-05 | 0.026907 | 37.5485 | 1 | 1
0.75019 | 573 | 0.0010957 | 0.62783 | 38.1763 | 1 | 1
0.75019 | 574 | 6.0526e-06 | 0.0034742 | 38.1798 | 1 | 1
0.74983 | 575 | 0.00036025 | 0.20714 | 38.3869 | 1 | 1
0.74942 | 576 | 0.00040882 | 0.23548 | 38.6224 | 1 | 1
0.74942 | 577 | 0 | 0 | 38.6224 | 1 | 1
0.74936 | 578 | 5.3941e-05 | 0.031178 | 38.6536 | 1 | 1
0.74878 | 579 | 0.0005809 | 0.33634 | 38.9899 | 1 | 1
0.74846 | 580 | 0.00031754 | 0.18417 | 39.1741 | 1 | 1
0.74824 | 581 | 0.00022409 | 0.1302 | 39.3043 | 1 | 1
0.74779 | 582 | 0.00044818 | 0.26084 | 39.5651 | 1 | 1
0.74725 | 583 | 0.00054425 | 0.3173 | 39.8824 | 1 | 1
0.74601 | 584 | 0.0012394 | 0.7238 | 40.6062 | 1 | 1
0.74583 | 585 | 0.00018114 | 0.10597 | 40.7122 | 1 | 1
0.74566 | 586 | 0.0001641 | 0.096161 | 40.8083 | 1 | 1
0.74561 | 587 | 5.6798e-05 | 0.03334 | 40.8417 | 1 | 1
0.74559 | 588 | 1.5688e-05 | 0.0092247 | 40.8509 | 1 | 1
0.7452 | 589 | 0.00039395 | 0.23204 | 41.0829 | 1 | 1
0.74471 | 590 | 0.00048694 | 0.2873 | 41.3702 | 1 | 1
0.74462 | 591 | 8.7811e-05 | 0.051896 | 41.4221 | 1 | 1
0.74437 | 592 | 0.00025598 | 0.15154 | 41.5737 | 1 | 1
0.74396 | 593 | 0.00040298 | 0.23897 | 41.8126 | 1 | 1
0.74387 | 594 | 9.4178e-05 | 0.055942 | 41.8686 | 1 | 1
0.74387 | 595 | 7.2631e-07 | 0.00043215 | 41.869 | 1 | 1
0.74357 | 596 | 0.00029643 | 0.17667 | 42.0457 | 1 | 1
0.74353 | 597 | 3.7381e-05 | 0.022316 | 42.068 | 1 | 1
0.74332 | 598 | 0.00021145 | 0.12645 | 42.1945 | 1 | 1
0.7432 | 599 | 0.00012468 | 0.074685 | 42.2691 | 1 | 1
0.74265 | 600 | 0.00054711 | 0.32826 | 42.5974 | 1 | 1
0.74208 | 601 | 0.0005733 | 0.34455 | 42.942 | 1 | 1
0.74153 | 602 | 0.00054616 | 0.32879 | 43.2707 | 1 | 1
0.7415 | 603 | 2.9319e-05 | 0.017679 | 43.2884 | 1 | 1
0.74137 | 604 | 0.00013015 | 0.078614 | 43.367 | 1 | 1
0.74136 | 605 | 1.317e-05 | 0.0079681 | 43.375 | 1 | 1
0.74122 | 606 | 0.0001363 | 0.0826 | 43.4576 | 1 | 1
0.74115 | 607 | 7.5439e-05 | 0.045792 | 43.5034 | 1 | 1
0.74107 | 608 | 7.7909e-05 | 0.047369 | 43.5508 | 1 | 1
0.74081 | 609 | 0.00025615 | 0.15599 | 43.7068 | 1 | 1
0.74056 | 610 | 0.00025133 | 0.15331 | 43.8601 | 1 | 1
0.74027 | 611 | 0.00029173 | 0.17825 | 44.0383 | 1 | 1
0.74005 | 612 | 0.00022223 | 0.136 | 44.1743 | 1 | 1
0.7392 | 613 | 0.00084533 | 0.51819 | 44.6925 | 1 | 1
0.73872 | 614 | 0.00048619 | 0.29852 | 44.991 | 1 | 1
0.73838 | 615 | 0.00033614 | 0.20672 | 45.1978 | 1 | 1
0.73772 | 616 | 0.00066448 | 0.40932 | 45.6071 | 1 | 1
0.73716 | 617 | 0.00055454 | 0.34215 | 45.9492 | 1 | 1
0.73691 | 618 | 0.00025428 | 0.15715 | 46.1064 | 1 | 1
0.73649 | 619 | 0.00042102 | 0.26061 | 46.367 | 1 | 1
0.73647 | 620 | 2.0191e-05 | 0.012519 | 46.3795 | 1 | 1
0.73631 | 621 | 0.0001563 | 0.097064 | 46.4766 | 1 | 1
0.73618 | 622 | 0.00012715 | 0.079089 | 46.5557 | 1 | 1
0.73585 | 623 | 0.00032849 | 0.20465 | 46.7603 | 1 | 1
0.73523 | 624 | 0.0006202 | 0.387 | 47.1473 | 1 | 1
0.73518 | 625 | 5.2464e-05 | 0.03279 | 47.1801 | 1 | 1
0.73482 | 626 | 0.00035749 | 0.22379 | 47.4039 | 1 | 1
0.73481 | 627 | 9.7568e-06 | 0.0061175 | 47.41 | 1 | 1
0.73474 | 628 | 7.5125e-05 | 0.047178 | 47.4572 | 1 | 1
0.73419 | 629 | 0.00055202 | 0.34722 | 47.8044 | 1 | 1
0.73355 | 630 | 0.00063199 | 0.39815 | 48.2025 | 1 | 1
0.73304 | 631 | 0.00051534 | 0.32518 | 48.5277 | 1 | 1
0.73303 | 632 | 9.2968e-06 | 0.0058756 | 48.5336 | 1 | 1
0.73264 | 633 | 0.0003886 | 0.24598 | 48.7796 | 1 | 1
0.73255 | 634 | 8.7642e-05 | 0.055565 | 48.8352 | 1 | 1
0.73237 | 635 | 0.00018831 | 0.11958 | 48.9547 | 1 | 1
0.73216 | 636 | 0.00020385 | 0.12965 | 49.0844 | 1 | 1
0.73199 | 637 | 0.00016681 | 0.10626 | 49.1906 | 1 | 1
0.73194 | 638 | 5.0019e-05 | 0.031912 | 49.2225 | 1 | 1
0.73154 | 639 | 0.0004038 | 0.25803 | 49.4806 | 1 | 1
0.73136 | 640 | 0.0001801 | 0.11526 | 49.5958 | 1 | 1
0.73078 | 641 | 0.00058405 | 0.37438 | 49.9702 | 1 | 1
0.73039 | 642 | 0.00038197 | 0.24522 | 50.2154 | 1 | 1
0.73032 | 643 | 7.8611e-05 | 0.050547 | 50.266 | 1 | 1
0.72995 | 644 | 0.00036136 | 0.23272 | 50.4987 | 1 | 1
0.72995 | 645 | 8.3284e-06 | 0.0053718 | 50.5041 | 1 | 1
0.72993 | 646 | 1.932e-05 | 0.012481 | 50.5166 | 1 | 1
0.7299 | 647 | 2.7624e-05 | 0.017873 | 50.5344 | 1 | 1
0.7296 | 648 | 0.0002952 | 0.19129 | 50.7257 | 1 | 1
0.72948 | 649 | 0.00011974 | 0.077714 | 50.8034 | 1 | 1
0.72936 | 650 | 0.00012713 | 0.082634 | 50.8861 | 1 | 1
0.72925 | 651 | 0.00010493 | 0.068308 | 50.9544 | 1 | 1
0.72912 | 652 | 0.00013548 | 0.088334 | 51.0427 | 1 | 1
0.72867 | 653 | 0.00045104 | 0.29453 | 51.3372 | 1 | 1
0.72861 | 654 | 5.5563e-05 | 0.036338 | 51.3736 | 1 | 1
0.72858 | 655 | 3.4379e-05 | 0.022518 | 51.3961 | 1 | 1
0.72789 | 656 | 0.00068351 | 0.44838 | 51.8445 | 1 | 1
0.72762 | 657 | 0.00027375 | 0.17985 | 52.0243 | 1 | 1
0.7276 | 658 | 2.1136e-05 | 0.013907 | 52.0382 | 1 | 1
0.72751 | 659 | 8.5124e-05 | 0.056096 | 52.0943 | 1 | 1
0.72748 | 660 | 2.8496e-05 | 0.018807 | 52.1131 | 1 | 1
0.72713 | 661 | 0.0003555 | 0.23499 | 52.3481 | 1 | 1
0.72706 | 662 | 6.8055e-05 | 0.045053 | 52.3932 | 1 | 1
0.72667 | 663 | 0.00038921 | 0.25804 | 52.6512 | 1 | 1
0.7263 | 664 | 0.00037618 | 0.24978 | 52.901 | 1 | 1
0.72624 | 665 | 5.2948e-05 | 0.03521 | 52.9362 | 1 | 1
0.72622 | 666 | 2.1475e-05 | 0.014302 | 52.9505 | 1 | 1
0.7261 | 667 | 0.00011599 | 0.077367 | 53.0279 | 1 | 1
0.726 | 668 | 0.00010568 | 0.070593 | 53.0985 | 1 | 1
0.72587 | 669 | 0.00013103 | 0.087657 | 53.1861 | 1 | 1
0.72537 | 670 | 0.00049779 | 0.33352 | 53.5197 | 1 | 1
0.72534 | 671 | 3.3096e-05 | 0.022207 | 53.5419 | 1 | 1
0.72494 | 672 | 0.00040104 | 0.2695 | 53.8114 | 1 | 1
0.72493 | 673 | 1.4768e-06 | 0.00099391 | 53.8124 | 1 | 1
0.72491 | 674 | 2.3387e-05 | 0.015763 | 53.8281 | 1 | 1
0.72471 | 675 | 0.0002007 | 0.13548 | 53.9636 | 1 | 1
0.72471 | 676 | 1.84e-06 | 0.0012438 | 53.9648 | 1 | 1
0.7247 | 677 | 4.5515e-06 | 0.0030814 | 53.9679 | 1 | 1
0.72467 | 678 | 3.5686e-05 | 0.024195 | 53.9921 | 1 | 1
0.72435 | 679 | 0.00031706 | 0.21528 | 54.2074 | 1 | 1
0.72426 | 680 | 8.9046e-05 | 0.060551 | 54.268 | 1 | 1
0.72374 | 681 | 0.00052343 | 0.35645 | 54.6244 | 1 | 1
0.7234 | 682 | 0.00033957 | 0.23159 | 54.856 | 1 | 1
0.72325 | 683 | 0.00014541 | 0.099313 | 54.9553 | 1 | 1
0.72274 | 684 | 0.00051844 | 0.35461 | 55.3099 | 1 | 1
0.72239 | 685 | 0.00034766 | 0.23815 | 55.5481 | 1 | 1
0.7222 | 686 | 0.00019177 | 0.13155 | 55.6796 | 1 | 1
0.72215 | 687 | 4.2126e-05 | 0.028941 | 55.7086 | 1 | 1
0.72159 | 688 | 0.00056844 | 0.39108 | 56.0996 | 1 | 1
0.72135 | 689 | 0.00023634 | 0.16284 | 56.2625 | 1 | 1
0.72107 | 690 | 0.00028011 | 0.19328 | 56.4558 | 1 | 1
0.72095 | 691 | 0.00011456 | 0.079163 | 56.5349 | 1 | 1
0.72091 | 692 | 4.3675e-05 | 0.030223 | 56.5652 | 1 | 1
0.72045 | 693 | 0.00045949 | 0.31843 | 56.8836 | 1 | 1
0.72008 | 694 | 0.00037122 | 0.25762 | 57.1412 | 1 | 1
0.72007 | 695 | 9.1515e-06 | 0.0063603 | 57.1476 | 1 | 1
0.72005 | 696 | 1.8351e-05 | 0.012773 | 57.1603 | 1 | 1
0.71991 | 697 | 0.00013785 | 0.096084 | 57.2564 | 1 | 1
0.71964 | 698 | 0.00027721 | 0.19349 | 57.4499 | 1 | 1
0.71943 | 699 | 0.00020802 | 0.1454 | 57.5953 | 1 | 1
0.71914 | 700 | 0.00029217 | 0.20452 | 57.7998 | 1 | 1
0.7187 | 701 | 0.00044123 | 0.3093 | 58.1091 | 1 | 1
0.71855 | 702 | 0.00014708 | 0.10325 | 58.2124 | 1 | 1
0.71844 | 703 | 0.00010672 | 0.075024 | 58.2874 | 1 | 1
0.71781 | 704 | 0.00062867 | 0.44258 | 58.73 | 1 | 1
0.71769 | 705 | 0.00012674 | 0.089353 | 58.8193 | 1 | 1
0.71734 | 706 | 0.00034427 | 0.24306 | 59.0624 | 1 | 1
0.71734 | 707 | 6.5126e-06 | 0.0046044 | 59.067 | 1 | 1
0.71708 | 708 | 0.00025569 | 0.18103 | 59.248 | 1 | 1
0.71708 | 709 | 2.1789e-06 | 0.0015449 | 59.2496 | 1 | 1
0.71698 | 710 | 0.00010224 | 0.072591 | 59.3222 | 1 | 1
0.71692 | 711 | 5.2076e-05 | 0.037026 | 59.3592 | 1 | 1
0.7166 | 712 | 0.00031943 | 0.22744 | 59.5866 | 1 | 1
0.7165 | 713 | 0.00010498 | 0.074848 | 59.6615 | 1 | 1
0.71642 | 714 | 8.0185e-05 | 0.057252 | 59.7187 | 1 | 1
0.71601 | 715 | 0.00041356 | 0.2957 | 60.0144 | 1 | 1
0.71599 | 716 | 1.8255e-05 | 0.01307 | 60.0275 | 1 | 1
0.71589 | 717 | 9.9166e-05 | 0.071102 | 60.0986 | 1 | 1
0.71586 | 718 | 2.9198e-05 | 0.020964 | 60.1196 | 1 | 1
0.71583 | 719 | 2.7019e-05 | 0.019426 | 60.139 | 1 | 1
0.71582 | 720 | 1.1742e-05 | 0.0084543 | 60.1474 | 1 | 1
0.71555 | 721 | 0.00027188 | 0.19603 | 60.3435 | 1 | 1
0.71531 | 722 | 0.0002352 | 0.16982 | 60.5133 | 1 | 1
0.71488 | 723 | 0.00043191 | 0.31227 | 60.8256 | 1 | 1
0.71465 | 724 | 0.00023569 | 0.17064 | 60.9962 | 1 | 1
0.7144 | 725 | 0.00024247 | 0.17579 | 61.172 | 1 | 1
0.71432 | 726 | 8.8005e-05 | 0.063891 | 61.2359 | 1 | 1
0.71416 | 727 | 0.00015821 | 0.11502 | 61.3509 | 1 | 1
0.71413 | 728 | 2.898e-05 | 0.021097 | 61.372 | 1 | 1
0.7141 | 729 | 2.4259e-05 | 0.017685 | 61.3897 | 1 | 1
0.7138 | 730 | 0.00030561 | 0.22309 | 61.6128 | 1 | 1
0.71367 | 731 | 0.00012415 | 0.090754 | 61.7035 | 1 | 1
0.71339 | 732 | 0.00028011 | 0.20504 | 61.9086 | 1 | 1
0.71316 | 733 | 0.00023649 | 0.17334 | 62.0819 | 1 | 1
0.71314 | 734 | 1.409e-05 | 0.010342 | 62.0923 | 1 | 1
0.71312 | 735 | 2.6244e-05 | 0.019289 | 62.1115 | 1 | 1
0.71308 | 736 | 3.5734e-05 | 0.026301 | 62.1378 | 1 | 1
0.713 | 737 | 7.9604e-05 | 0.058668 | 62.1965 | 1 | 1
0.71277 | 738 | 0.00022893 | 0.16895 | 62.3655 | 1 | 1
0.71272 | 739 | 5.474e-05 | 0.040453 | 62.4059 | 1 | 1
0.71266 | 740 | 5.9146e-05 | 0.043768 | 62.4497 | 1 | 1
0.71257 | 741 | 9.1079e-05 | 0.06749 | 62.5172 | 1 | 1
0.71256 | 742 | 7.9894e-06 | 0.0059281 | 62.5231 | 1 | 1
0.71239 | 743 | 0.00016935 | 0.12583 | 62.6489 | 1 | 1
0.71203 | 744 | 0.00036303 | 0.2701 | 62.919 | 1 | 1
0.71202 | 745 | 3.3168e-06 | 0.002471 | 62.9215 | 1 | 1
0.71191 | 746 | 0.00011643 | 0.086855 | 63.0084 | 1 | 1
0.71186 | 747 | 4.7937e-05 | 0.035809 | 63.0442 | 1 | 1
0.7116 | 748 | 0.00025973 | 0.19428 | 63.2384 | 1 | 1
0.71148 | 749 | 0.00011718 | 0.087766 | 63.3262 | 1 | 1
0.71144 | 750 | 4.2538e-05 | 0.031903 | 63.3581 | 1 | 1
0.71136 | 751 | 8.0185e-05 | 0.060219 | 63.4183 | 1 | 1
0.71118 | 752 | 0.00018451 | 0.13875 | 63.5571 | 1 | 1
0.71079 | 753 | 0.00038945 | 0.29325 | 63.8503 | 1 | 1
0.71033 | 754 | 0.0004538 | 0.34216 | 64.1925 | 1 | 1
0.71026 | 755 | 6.8782e-05 | 0.05193 | 64.2444 | 1 | 1
0.70993 | 756 | 0.00033151 | 0.25062 | 64.4951 | 1 | 1
0.70979 | 757 | 0.00014216 | 0.10762 | 64.6027 | 1 | 1
0.70975 | 758 | 4.2344e-05 | 0.032097 | 64.6348 | 1 | 1
0.70972 | 759 | 2.3266e-05 | 0.017659 | 64.6524 | 1 | 1
0.70958 | 760 | 0.00014768 | 0.11224 | 64.7647 | 1 | 1
0.70946 | 761 | 0.00011732 | 0.089283 | 64.854 | 1 | 1
0.70915 | 762 | 0.00030825 | 0.23488 | 65.0888 | 1 | 1
0.70912 | 763 | 3.0069e-05 | 0.022943 | 65.1118 | 1 | 1
0.70893 | 764 | 0.00019436 | 0.14849 | 65.2603 | 1 | 1
0.70874 | 765 | 0.00018732 | 0.1433 | 65.4036 | 1 | 1
0.70853 | 766 | 0.00021002 | 0.16088 | 65.5644 | 1 | 1
0.70845 | 767 | 7.9652e-05 | 0.061093 | 65.6255 | 1 | 1
0.70845 | 768 | 1.7916e-06 | 0.0013759 | 65.6269 | 1 | 1
0.70809 | 769 | 0.00036025 | 0.27703 | 65.9039 | 1 | 1
0.70793 | 770 | 0.00015952 | 0.12283 | 66.0268 | 1 | 1
0.70762 | 771 | 0.00031188 | 0.24046 | 66.2672 | 1 | 1
0.70757 | 772 | 4.1376e-05 | 0.031942 | 66.2992 | 1 | 1
0.70753 | 773 | 4.8905e-05 | 0.037804 | 66.337 | 1 | 1
0.70717 | 774 | 0.00035095 | 0.27164 | 66.6086 | 1 | 1
0.707 | 775 | 0.00017286 | 0.13397 | 66.7426 | 1 | 1
0.70692 | 776 | 8.0306e-05 | 0.062317 | 66.8049 | 1 | 1
0.70689 | 777 | 2.9997e-05 | 0.023307 | 66.8282 | 1 | 1
0.70662 | 778 | 0.00027232 | 0.21186 | 67.0401 | 1 | 1
0.70639 | 779 | 0.00022893 | 0.17834 | 67.2184 | 1 | 1
0.70637 | 780 | 2.5421e-05 | 0.019828 | 67.2382 | 1 | 1
0.70632 | 781 | 4.7017e-05 | 0.03672 | 67.275 | 1 | 1
0.70628 | 782 | 4.0431e-05 | 0.031617 | 67.3066 | 1 | 1
0.70628 | 783 | 1.501e-06 | 0.0011753 | 67.3078 | 1 | 1
0.70622 | 784 | 5.3239e-05 | 0.041739 | 67.3495 | 1 | 1
0.70596 | 785 | 0.0002652 | 0.20818 | 67.5577 | 1 | 1
0.7059 | 786 | 5.7451e-05 | 0.045157 | 67.6028 | 1 | 1
0.70585 | 787 | 5.0019e-05 | 0.039365 | 67.6422 | 1 | 1
0.7057 | 788 | 0.00014609 | 0.11512 | 67.7573 | 1 | 1
0.70566 | 789 | 4.3918e-05 | 0.034651 | 67.792 | 1 | 1
0.70526 | 790 | 0.00039562 | 0.31254 | 68.1045 | 1 | 1
0.7051 | 791 | 0.00015972 | 0.12634 | 68.2308 | 1 | 1
0.70507 | 792 | 3.4863e-05 | 0.027611 | 68.2585 | 1 | 1
0.70502 | 793 | 4.9922e-05 | 0.039588 | 68.298 | 1 | 1
0.70487 | 794 | 0.00015432 | 0.12253 | 68.4206 | 1 | 1
0.70473 | 795 | 0.00013207 | 0.10499 | 68.5256 | 1 | 1
0.70457 | 796 | 0.00015972 | 0.12713 | 68.6527 | 1 | 1
0.70404 | 797 | 0.00053597 | 0.42717 | 69.0799 | 1 | 1
0.7033 | 798 | 0.00074176 | 0.59192 | 69.6718 | 1 | 1
0.70277 | 799 | 0.00053064 | 0.42398 | 70.0958 | 1 | 1
0.70271 | 800 | 5.9364e-05 | 0.047491 | 70.1433 | 1 | 1
0.70239 | 801 | 0.00031655 | 0.25356 | 70.3968 | 1 | 1
0.70236 | 802 | 3.2369e-05 | 0.02596 | 70.4228 | 1 | 1
0.70227 | 803 | 9.0595e-05 | 0.072748 | 70.4955 | 1 | 1
0.7016 | 804 | 0.00066746 | 0.53663 | 71.0322 | 1 | 1
0.70159 | 805 | 6.6578e-06 | 0.0053596 | 71.0375 | 1 | 1
0.70134 | 806 | 0.00025181 | 0.20296 | 71.2405 | 1 | 1
0.7013 | 807 | 3.7453e-05 | 0.030225 | 71.2707 | 1 | 1
0.70116 | 808 | 0.00014231 | 0.11499 | 71.3857 | 1 | 1
0.70062 | 809 | 0.00054183 | 0.43834 | 71.824 | 1 | 1
0.70062 | 810 | 3.7768e-06 | 0.0030592 | 71.8271 | 1 | 1
0.70047 | 811 | 0.00014233 | 0.11543 | 71.9425 | 1 | 1
0.70023 | 812 | 0.00024721 | 0.20074 | 72.1433 | 1 | 1
0.70022 | 813 | 1.012e-05 | 0.0082275 | 72.1515 | 1 | 1
0.69997 | 814 | 0.00024278 | 0.19762 | 72.3491 | 1 | 1
0.69993 | 815 | 4.784e-05 | 0.038989 | 72.3881 | 1 | 1
0.69993 | 816 | 0 | 0 | 72.3881 | 1 | 1
0.69989 | 817 | 3.5153e-05 | 0.02872 | 72.4168 | 1 | 1
0.69962 | 818 | 0.00026871 | 0.21981 | 72.6366 | 1 | 1
0.6993 | 819 | 0.0003257 | 0.26675 | 72.9034 | 1 | 1
0.69921 | 820 | 8.1419e-05 | 0.066764 | 72.9701 | 1 | 1
0.6992 | 821 | 1.5809e-05 | 0.012979 | 72.9831 | 1 | 1
0.69888 | 822 | 0.00031757 | 0.26104 | 73.2442 | 1 | 1
0.69841 | 823 | 0.00046835 | 0.38545 | 73.6296 | 1 | 1
0.69801 | 824 | 0.0004054 | 0.33405 | 73.9637 | 1 | 1
0.69783 | 825 | 0.00018044 | 0.14886 | 74.1125 | 1 | 1
0.6976 | 826 | 0.00022215 | 0.1835 | 74.296 | 1 | 1
0.69754 | 827 | 6.4545e-05 | 0.053379 | 74.3494 | 1 | 1
0.69735 | 828 | 0.00019235 | 0.15927 | 74.5087 | 1 | 1
0.69728 | 829 | 6.8757e-05 | 0.057 | 74.5657 | 1 | 1
0.69719 | 830 | 8.6673e-05 | 0.071939 | 74.6376 | 1 | 1
0.69709 | 831 | 9.8754e-05 | 0.082065 | 74.7197 | 1 | 1
0.69707 | 832 | 2.7527e-05 | 0.022903 | 74.7426 | 1 | 1
0.69701 | 833 | 5.1738e-05 | 0.043097 | 74.7857 | 1 | 1
0.69691 | 834 | 0.00010766 | 0.089791 | 74.8755 | 1 | 1
0.69685 | 835 | 5.7839e-05 | 0.048295 | 74.9238 | 1 | 1
0.6967 | 836 | 0.00014517 | 0.12136 | 75.0451 | 1 | 1
0.69656 | 837 | 0.00014701 | 0.12304 | 75.1682 | 1 | 1
0.69632 | 838 | 0.00023932 | 0.20055 | 75.3687 | 1 | 1
0.69564 | 839 | 0.00067484 | 0.56619 | 75.9349 | 1 | 1
0.69545 | 840 | 0.00019613 | 0.16475 | 76.0996 | 1 | 1
0.69538 | 841 | 6.6143e-05 | 0.055626 | 76.1553 | 1 | 1
0.69516 | 842 | 0.00021646 | 0.18226 | 76.3375 | 1 | 1
0.69483 | 843 | 0.0003288 | 0.27718 | 76.6147 | 1 | 1
0.69472 | 844 | 0.00011243 | 0.094893 | 76.7096 | 1 | 1
0.69466 | 845 | 5.871e-05 | 0.04961 | 76.7592 | 1 | 1
0.69463 | 846 | 3.7405e-05 | 0.031645 | 76.7909 | 1 | 1
0.69459 | 847 | 4.0286e-05 | 0.034122 | 76.825 | 1 | 1
0.69452 | 848 | 6.2802e-05 | 0.053256 | 76.8782 | 1 | 1
0.69443 | 849 | 9.4953e-05 | 0.080615 | 76.9589 | 1 | 1
0.69359 | 850 | 0.00083344 | 0.70843 | 77.6673 | 1 | 1
0.69324 | 851 | 0.00035674 | 0.30359 | 77.9709 | 1 | 1
0.69314 | 852 | 0.00010101 | 0.086057 | 78.0569 | 1 | 1
0.69294 | 853 | 0.00019581 | 0.16703 | 78.224 | 1 | 1
0.69286 | 854 | 7.9652e-05 | 0.068023 | 78.292 | 1 | 1
0.69266 | 855 | 0.00019828 | 0.16953 | 78.4615 | 1 | 1
0.69266 | 856 | 6.2947e-06 | 0.0053883 | 78.4669 | 1 | 1
0.69252 | 857 | 0.00014078 | 0.12065 | 78.5875 | 1 | 1
0.69237 | 858 | 0.00014708 | 0.12619 | 78.7137 | 1 | 1
0.69222 | 859 | 0.00014708 | 0.12634 | 78.8401 | 1 | 1
0.69222 | 860 | 1.0895e-06 | 0.00093694 | 78.841 | 1 | 1
0.69183 | 861 | 0.00039112 | 0.33675 | 79.1778 | 1 | 1
0.69169 | 862 | 0.0001388 | 0.11964 | 79.2974 | 1 | 1
0.69154 | 863 | 0.00014725 | 0.12707 | 79.4245 | 1 | 1
0.69139 | 864 | 0.00015495 | 0.13387 | 79.5584 | 1 | 1
0.69138 | 865 | 1.1911e-05 | 0.010303 | 79.5687 | 1 | 1
0.6911 | 866 | 0.00028031 | 0.24275 | 79.8114 | 1 | 1
0.69109 | 867 | 4.6e-06 | 0.0039882 | 79.8154 | 1 | 1
0.69105 | 868 | 4.0577e-05 | 0.03522 | 79.8506 | 1 | 1
0.69087 | 869 | 0.00018025 | 0.15663 | 80.0073 | 1 | 1
0.6908 | 870 | 7.4689e-05 | 0.064979 | 80.0722 | 1 | 1
0.69042 | 871 | 0.00037197 | 0.32398 | 80.3962 | 1 | 1
0.69025 | 872 | 0.00017168 | 0.1497 | 80.5459 | 1 | 1
0.69002 | 873 | 0.00023276 | 0.2032 | 80.7491 | 1 | 1
0.68975 | 874 | 0.00026784 | 0.23409 | 80.9832 | 1 | 1
0.68964 | 875 | 0.0001142 | 0.099925 | 81.0831 | 1 | 1
0.68962 | 876 | 1.9247e-05 | 0.016861 | 81.1 | 1 | 1
0.68935 | 877 | 0.0002684 | 0.23538 | 81.3354 | 1 | 1
0.68935 | 878 | 2.6147e-06 | 0.0022957 | 81.3377 | 1 | 1
0.68889 | 879 | 0.00045954 | 0.40393 | 81.7416 | 1 | 1
0.68884 | 880 | 4.9026e-05 | 0.043143 | 81.7847 | 1 | 1
0.6885 | 881 | 0.00033996 | 0.29951 | 82.0843 | 1 | 1
0.68847 | 882 | 2.4404e-05 | 0.021524 | 82.1058 | 1 | 1
0.68846 | 883 | 1.7916e-05 | 0.01582 | 82.1216 | 1 | 1
0.68821 | 884 | 0.00024409 | 0.21577 | 82.3374 | 1 | 1
0.68772 | 885 | 0.00049249 | 0.43585 | 82.7732 | 1 | 1
0.68745 | 886 | 0.00026752 | 0.23703 | 83.0102 | 1 | 1
0.68729 | 887 | 0.00015998 | 0.1419 | 83.1522 | 1 | 1
0.68722 | 888 | 7.1493e-05 | 0.063486 | 83.2156 | 1 | 1
0.68701 | 889 | 0.00021424 | 0.19046 | 83.4061 | 1 | 1
0.68695 | 890 | 5.658e-05 | 0.050356 | 83.4565 | 1 | 1
0.68683 | 891 | 0.00012139 | 0.10816 | 83.5646 | 1 | 1
0.68676 | 892 | 6.4908e-05 | 0.057898 | 83.6225 | 1 | 1
0.68674 | 893 | 2.6656e-05 | 0.023803 | 83.6463 | 1 | 1
0.68668 | 894 | 5.3239e-05 | 0.047595 | 83.6939 | 1 | 1
0.68665 | 895 | 3.6703e-05 | 0.032849 | 83.7268 | 1 | 1
0.68663 | 896 | 1.5035e-05 | 0.013471 | 83.7402 | 1 | 1
0.68649 | 897 | 0.00013817 | 0.12394 | 83.8642 | 1 | 1
0.68646 | 898 | 3.5347e-05 | 0.031742 | 83.8959 | 1 | 1
0.68642 | 899 | 4.4063e-05 | 0.039613 | 83.9355 | 1 | 1
0.68642 | 900 | 0 | 0 | 83.9355 | 1 | 1
0.68631 | 901 | 0.00010185 | 0.09177 | 84.0273 | 1 | 1
0.68623 | 902 | 8.1056e-05 | 0.073113 | 84.1004 | 1 | 1
0.68615 | 903 | 8.0161e-05 | 0.072385 | 84.1728 | 1 | 1
0.68551 | 904 | 0.00063978 | 0.57836 | 84.7512 | 1 | 1
0.68507 | 905 | 0.00044312 | 0.40103 | 85.1522 | 1 | 1
0.68502 | 906 | 4.951e-05 | 0.044856 | 85.197 | 1 | 1
0.68487 | 907 | 0.00015144 | 0.13735 | 85.3344 | 1 | 1
0.68467 | 908 | 0.0001961 | 0.17806 | 85.5124 | 1 | 1
0.68453 | 909 | 0.00014112 | 0.12828 | 85.6407 | 1 | 1
0.68434 | 910 | 0.00018903 | 0.17202 | 85.8127 | 1 | 1
0.68413 | 911 | 0.00020772 | 0.18924 | 86.002 | 1 | 1
0.68411 | 912 | 2.7939e-05 | 0.02548 | 86.0275 | 1 | 1
0.68393 | 913 | 0.00017717 | 0.16176 | 86.1892 | 1 | 1
0.68383 | 914 | 9.9553e-05 | 0.090991 | 86.2802 | 1 | 1
0.6838 | 915 | 3.1231e-05 | 0.028577 | 86.3088 | 1 | 1
0.6837 | 916 | 9.3743e-05 | 0.085868 | 86.3947 | 1 | 1
0.68365 | 917 | 5.474e-05 | 0.050196 | 86.4449 | 1 | 1
0.6835 | 918 | 0.00015437 | 0.14171 | 86.5866 | 1 | 1
0.68325 | 919 | 0.00024513 | 0.22527 | 86.8118 | 1 | 1
0.68322 | 920 | 2.6414e-05 | 0.0243 | 86.8361 | 1 | 1
0.68306 | 921 | 0.00016436 | 0.15138 | 86.9875 | 1 | 1
0.68301 | 922 | 4.7089e-05 | 0.043416 | 87.0309 | 1 | 1
0.68297 | 923 | 4.3215e-05 | 0.039888 | 87.0708 | 1 | 1
0.68296 | 924 | 1.3074e-05 | 0.01208 | 87.0829 | 1 | 1
0.68289 | 925 | 6.5489e-05 | 0.060577 | 87.1435 | 1 | 1
0.68284 | 926 | 4.8711e-05 | 0.045107 | 87.1886 | 1 | 1
0.68284 | 927 | 1.1621e-06 | 0.0010773 | 87.1897 | 1 | 1
0.68283 | 928 | 1.4986e-05 | 0.013907 | 87.2036 | 1 | 1
0.68254 | 929 | 0.00028399 | 0.26382 | 87.4674 | 1 | 1
0.68248 | 930 | 6.1761e-05 | 0.057437 | 87.5248 | 1 | 1
0.68246 | 931 | 2.3654e-05 | 0.022021 | 87.5469 | 1 | 1
0.68238 | 932 | 7.2341e-05 | 0.067421 | 87.6143 | 1 | 1
0.68232 | 933 | 6.5223e-05 | 0.060853 | 87.6751 | 1 | 1
0.68227 | 934 | 5.1738e-05 | 0.048323 | 87.7235 | 1 | 1
0.68205 | 935 | 0.00021811 | 0.20393 | 87.9274 | 1 | 1
0.68195 | 936 | 0.00010072 | 0.094269 | 88.0217 | 1 | 1
0.68175 | 937 | 0.00019635 | 0.18398 | 88.2056 | 1 | 1
0.68168 | 938 | 7.4568e-05 | 0.069945 | 88.2756 | 1 | 1
0.68168 | 939 | 0 | 0 | 88.2756 | 1 | 1
0.68141 | 940 | 0.000272 | 0.25568 | 88.5313 | 1 | 1
0.68102 | 941 | 0.00038168 | 0.35916 | 88.8904 | 1 | 1
0.68101 | 942 | 9.5389e-06 | 0.0089856 | 88.8994 | 1 | 1
0.68091 | 943 | 0.0001011 | 0.09534 | 88.9947 | 1 | 1
0.68085 | 944 | 6.5005e-05 | 0.061365 | 89.0561 | 1 | 1
0.68067 | 945 | 0.00017361 | 0.16406 | 89.2202 | 1 | 1
0.68056 | 946 | 0.00011246 | 0.10638 | 89.3266 | 1 | 1
0.68046 | 947 | 0.00010614 | 0.10051 | 89.4271 | 1 | 1
0.68032 | 948 | 0.00013969 | 0.13243 | 89.5595 | 1 | 1
0.68014 | 949 | 0.00017758 | 0.16853 | 89.728 | 1 | 1
0.68008 | 950 | 5.4522e-05 | 0.051796 | 89.7798 | 1 | 1
0.68002 | 951 | 6.4956e-05 | 0.061774 | 89.8416 | 1 | 1
0.67975 | 952 | 0.00026777 | 0.25491 | 90.0965 | 1 | 1
0.67963 | 953 | 0.00012054 | 0.11488 | 90.2114 | 1 | 1
0.67962 | 954 | 1.5664e-05 | 0.014944 | 90.2263 | 1 | 1
0.67955 | 955 | 6.3165e-05 | 0.060322 | 90.2866 | 1 | 1
0.6792 | 956 | 0.00034802 | 0.33271 | 90.6194 | 1 | 1
0.6791 | 957 | 0.00010096 | 0.096616 | 90.716 | 1 | 1
0.67905 | 958 | 5.5756e-05 | 0.053415 | 90.7694 | 1 | 1
0.679 | 959 | 4.7404e-05 | 0.04546 | 90.8149 | 1 | 1
0.67897 | 960 | 3.3483e-05 | 0.032144 | 90.847 | 1 | 1
0.67869 | 961 | 0.00027433 | 0.26363 | 91.1106 | 1 | 1
0.67858 | 962 | 0.0001087 | 0.10457 | 91.2152 | 1 | 1
0.67843 | 963 | 0.00014933 | 0.1438 | 91.359 | 1 | 1
0.67838 | 964 | 5.3263e-05 | 0.051345 | 91.4103 | 1 | 1
0.67809 | 965 | 0.00029474 | 0.28442 | 91.6948 | 1 | 1
0.67804 | 966 | 4.5951e-05 | 0.044389 | 91.7392 | 1 | 1
0.678 | 967 | 3.8349e-05 | 0.037084 | 91.7762 | 1 | 1
0.67786 | 968 | 0.0001442 | 0.13958 | 91.9158 | 1 | 1
0.67784 | 969 | 1.9998e-05 | 0.019378 | 91.9352 | 1 | 1
0.67773 | 970 | 0.00010778 | 0.10455 | 92.0398 | 1 | 1
0.67748 | 971 | 0.00024511 | 0.238 | 92.2777 | 1 | 1
0.67736 | 972 | 0.00012948 | 0.12585 | 92.4036 | 1 | 1
0.67732 | 973 | 3.7889e-05 | 0.036866 | 92.4405 | 1 | 1
0.67726 | 974 | 5.6023e-05 | 0.054566 | 92.495 | 1 | 1
0.67713 | 975 | 0.00012817 | 0.12497 | 92.62 | 1 | 1
0.67706 | 976 | 7.1687e-05 | 0.069966 | 92.69 | 1 | 1
0.67702 | 977 | 3.7308e-05 | 0.03645 | 92.7264 | 1 | 1
0.67702 | 978 | 0 | 0 | 92.7264 | 1 | 1
0.67684 | 979 | 0.00018354 | 0.17968 | 92.9061 | 1 | 1
0.6767 | 980 | 0.00013737 | 0.13462 | 93.0407 | 1 | 1
0.67628 | 981 | 0.00042695 | 0.41884 | 93.4596 | 1 | 1
0.67626 | 982 | 1.9852e-05 | 0.019495 | 93.4791 | 1 | 1
0.67624 | 983 | 1.9731e-05 | 0.019396 | 93.4985 | 1 | 1
0.67616 | 984 | 7.4326e-05 | 0.073137 | 93.5716 | 1 | 1
0.67601 | 985 | 0.00014938 | 0.14714 | 93.7187 | 1 | 1
0.67565 | 986 | 0.00036158 | 0.35652 | 94.0752 | 1 | 1
0.67548 | 987 | 0.00017565 | 0.17336 | 94.2486 | 1 | 1
0.67546 | 988 | 2.0458e-05 | 0.020212 | 94.2688 | 1 | 1
0.67544 | 989 | 1.4744e-05 | 0.014582 | 94.2834 | 1 | 1
0.67541 | 990 | 3.4282e-05 | 0.033939 | 94.3173 | 1 | 1
0.67527 | 991 | 0.00013756 | 0.13633 | 94.4537 | 1 | 1
0.67522 | 992 | 5.2488e-05 | 0.052068 | 94.5057 | 1 | 1
0.67518 | 993 | 3.4621e-05 | 0.034378 | 94.5401 | 1 | 1
0.67513 | 994 | 4.8348e-05 | 0.048058 | 94.5882 | 1 | 1
0.67503 | 995 | 0.00010798 | 0.10744 | 94.6956 | 1 | 1
0.67502 | 996 | 7.9652e-06 | 0.0079333 | 94.7035 | 1 | 1
0.67496 | 997 | 5.4909e-05 | 0.054744 | 94.7583 | 1 | 1
0.67487 | 998 | 9.2266e-05 | 0.092081 | 94.8504 | 1 | 1
0.6745 | 999 | 0.00037417 | 0.3738 | 95.2242 | 1 | 1
0.67442 | 1000 | 7.1421e-05 | 0.071421 | 95.2956 | 1 | 1
0.67412 | 1001 | 0.00030282 | 0.30313 | 95.5987 | 1 | 1
0.67408 | 1002 | 4.353e-05 | 0.043617 | 95.6423 | 1 | 1
0.67401 | 1003 | 6.8176e-05 | 0.068381 | 95.7107 | 1 | 1
0.67391 | 1004 | 0.00010125 | 0.10165 | 95.8124 | 1 | 1
0.6738 | 1005 | 0.00010594 | 0.10647 | 95.9188 | 1 | 1
0.67325 | 1006 | 0.00054991 | 0.55321 | 96.472 | 1 | 1
0.67309 | 1007 | 0.00016514 | 0.16629 | 96.6383 | 1 | 1
0.67306 | 1008 | 2.3218e-05 | 0.023403 | 96.6617 | 1 | 1
0.67274 | 1009 | 0.00032178 | 0.32468 | 96.9864 | 1 | 1
0.67254 | 1010 | 0.00019961 | 0.20161 | 97.188 | 1 | 1
0.67244 | 1011 | 0.00010326 | 0.10439 | 97.2924 | 1 | 1
0.67236 | 1012 | 7.6553e-05 | 0.077472 | 97.3699 | 1 | 1
0.67234 | 1013 | 2.4404e-05 | 0.024721 | 97.3946 | 1 | 1
0.67199 | 1014 | 0.00034676 | 0.35162 | 97.7462 | 1 | 1
0.67196 | 1015 | 3.6219e-05 | 0.036762 | 97.783 | 1 | 1
0.67183 | 1016 | 0.0001235 | 0.12547 | 97.9085 | 1 | 1
0.6718 | 1017 | 3.3628e-05 | 0.0342 | 97.9427 | 1 | 1
0.67172 | 1018 | 7.435e-05 | 0.075688 | 98.0184 | 1 | 1
0.67162 | 1019 | 0.00010519 | 0.10719 | 98.1256 | 1 | 1
0.67154 | 1020 | 7.7425e-05 | 0.078973 | 98.2045 | 1 | 1
0.67123 | 1021 | 0.00031551 | 0.32214 | 98.5267 | 1 | 1
0.67114 | 1022 | 8.154e-05 | 0.083334 | 98.61 | 1 | 1
0.67099 | 1023 | 0.00015088 | 0.15435 | 98.7643 | 1 | 1
0.67092 | 1024 | 7.021e-05 | 0.071895 | 98.8362 | 1 | 1
0.67087 | 1025 | 5.106e-05 | 0.052336 | 98.8886 | 1 | 1
0.67063 | 1026 | 0.00024716 | 0.25359 | 99.1422 | 1 | 1
0.67018 | 1027 | 0.00044344 | 0.45541 | 99.5976 | 1 | 1
0.67002 | 1028 | 0.00016618 | 0.17083 | 99.7684 | 1 | 1
0.66989 | 1029 | 0.0001304 | 0.13418 | 99.9026 | 1 | 1
0.66963 | 1030 | 0.00025881 | 0.26657 | 100.1692 | 1 | 1
0.66958 | 1031 | 4.7549e-05 | 0.049023 | 100.2182 | 1 | 1
0.6695 | 1032 | 7.9362e-05 | 0.081901 | 100.3001 | 1 | 1
0.66933 | 1033 | 0.0001695 | 0.17509 | 100.4752 | 1 | 1
0.66916 | 1034 | 0.00017148 | 0.17731 | 100.6525 | 1 | 1
0.66909 | 1035 | 6.7063e-05 | 0.06941 | 100.7219 | 1 | 1
0.66898 | 1036 | 0.0001133 | 0.11738 | 100.8393 | 1 | 1
0.66883 | 1037 | 0.00015141 | 0.15701 | 100.9963 | 1 | 1
0.66874 | 1038 | 9.0401e-05 | 0.093837 | 101.0901 | 1 | 1
0.66869 | 1039 | 4.5225e-05 | 0.046989 | 101.1371 | 1 | 1
0.66859 | 1040 | 9.9722e-05 | 0.10371 | 101.2408 | 1 | 1
0.66833 | 1041 | 0.00026406 | 0.27489 | 101.5157 | 1 | 1
0.66826 | 1042 | 6.3625e-05 | 0.066297 | 101.582 | 1 | 1
0.6681 | 1043 | 0.00016524 | 0.17234 | 101.7544 | 1 | 1
0.66785 | 1044 | 0.00025239 | 0.2635 | 102.0179 | 1 | 1
0.66759 | 1045 | 0.00025421 | 0.26565 | 102.2835 | 1 | 1
0.66757 | 1046 | 1.8763e-05 | 0.019626 | 102.3031 | 1 | 1
0.66757 | 1047 | 1.501e-06 | 0.0015716 | 102.3047 | 1 | 1
0.6675 | 1048 | 6.7426e-05 | 0.070662 | 102.3754 | 1 | 1
0.66739 | 1049 | 0.00011606 | 0.12175 | 102.4971 | 1 | 1
0.66688 | 1050 | 0.00050861 | 0.53404 | 103.0312 | 1 | 1
0.66673 | 1051 | 0.00015049 | 0.15817 | 103.1893 | 1 | 1
0.66673 | 1052 | 4.0673e-06 | 0.0042788 | 103.1936 | 1 | 1
0.6664 | 1053 | 0.00032132 | 0.33835 | 103.532 | 1 | 1
0.66629 | 1054 | 0.00011028 | 0.11623 | 103.6482 | 1 | 1
0.66627 | 1055 | 2.6075e-05 | 0.027509 | 103.6757 | 1 | 1
0.66601 | 1056 | 0.00025607 | 0.27041 | 103.9461 | 1 | 1
0.66581 | 1057 | 0.00019647 | 0.20767 | 104.1538 | 1 | 1
0.66567 | 1058 | 0.00014613 | 0.15461 | 104.3084 | 1 | 1
0.66564 | 1059 | 2.4743e-05 | 0.026203 | 104.3346 | 1 | 1
0.66561 | 1060 | 3.0118e-05 | 0.031925 | 104.3665 | 1 | 1
0.6656 | 1061 | 1.2928e-05 | 0.013717 | 104.3802 | 1 | 1
0.66559 | 1062 | 1.1815e-05 | 0.012547 | 104.3928 | 1 | 1
0.66522 | 1063 | 0.0003678 | 0.39098 | 104.7838 | 1 | 1
0.66515 | 1064 | 7.4689e-05 | 0.079469 | 104.8632 | 1 | 1
0.66511 | 1065 | 4.0431e-05 | 0.043059 | 104.9063 | 1 | 1
0.66507 | 1066 | 3.5178e-05 | 0.037499 | 104.9438 | 1 | 1
0.66502 | 1067 | 5.3553e-05 | 0.057141 | 105.0009 | 1 | 1
0.66481 | 1068 | 0.00020477 | 0.2187 | 105.2196 | 1 | 1
0.66477 | 1069 | 4.5685e-05 | 0.048837 | 105.2685 | 1 | 1
0.6646 | 1070 | 0.00016896 | 0.18079 | 105.4492 | 1 | 1
0.66446 | 1071 | 0.00013839 | 0.14821 | 105.5975 | 1 | 1
0.66436 | 1072 | 9.5292e-05 | 0.10215 | 105.6996 | 1 | 1
0.66416 | 1073 | 0.00020782 | 0.22299 | 105.9226 | 1 | 1
0.66412 | 1074 | 4.0916e-05 | 0.043943 | 105.9665 | 1 | 1
0.6641 | 1075 | 2.0095e-05 | 0.021602 | 105.9881 | 1 | 1
0.664 | 1076 | 9.0789e-05 | 0.097689 | 106.0858 | 1 | 1
0.66393 | 1077 | 7.2002e-05 | 0.077546 | 106.1634 | 1 | 1
0.66385 | 1078 | 7.8635e-05 | 0.084769 | 106.2482 | 1 | 1
0.66378 | 1079 | 7.4398e-05 | 0.080276 | 106.3284 | 1 | 1
0.66371 | 1080 | 7.2752e-05 | 0.078572 | 106.407 | 1 | 1
0.66365 | 1081 | 5.9025e-05 | 0.063806 | 106.4708 | 1 | 1
0.66361 | 1082 | 4.1932e-05 | 0.045371 | 106.5162 | 1 | 1
0.66353 | 1083 | 7.4277e-05 | 0.080442 | 106.5966 | 1 | 1
0.6635 | 1084 | 3.4645e-05 | 0.037555 | 106.6342 | 1 | 1
0.66345 | 1085 | 4.8009e-05 | 0.05209 | 106.6863 | 1 | 1
0.6632 | 1086 | 0.00025041 | 0.27194 | 106.9582 | 1 | 1
0.66317 | 1087 | 3.3192e-05 | 0.03608 | 106.9943 | 1 | 1
0.66315 | 1088 | 1.104e-05 | 0.012011 | 107.0063 | 1 | 1
0.66304 | 1089 | 0.00011737 | 0.12782 | 107.1341 | 1 | 1
0.66294 | 1090 | 9.7084e-05 | 0.10582 | 107.2399 | 1 | 1
0.66268 | 1091 | 0.00025588 | 0.27916 | 107.5191 | 1 | 1
0.66259 | 1092 | 9.2629e-05 | 0.10115 | 107.6203 | 1 | 1
0.66257 | 1093 | 2.2661e-05 | 0.024768 | 107.645 | 1 | 1
0.66256 | 1094 | 1.2759e-05 | 0.013958 | 107.659 | 1 | 1
0.66256 | 1095 | 0 | 0 | 107.659 | 1 | 1
0.662 | 1096 | 0.0005587 | 0.61234 | 108.2713 | 1 | 1
0.66194 | 1097 | 5.9097e-05 | 0.06483 | 108.3361 | 1 | 1
0.66187 | 1098 | 6.8806e-05 | 0.075549 | 108.4117 | 1 | 1
0.66184 | 1099 | 3.019e-05 | 0.033179 | 108.4449 | 1 | 1
0.66182 | 1100 | 1.5785e-05 | 0.017364 | 108.4622 | 1 | 1
0.66174 | 1101 | 8.6358e-05 | 0.095081 | 108.5573 | 1 | 1
0.66171 | 1102 | 3.0118e-05 | 0.03319 | 108.5905 | 1 | 1
0.66166 | 1103 | 5.1495e-05 | 0.056799 | 108.6473 | 1 | 1
0.66158 | 1104 | 7.4253e-05 | 0.081976 | 108.7293 | 1 | 1
0.66136 | 1105 | 0.00022244 | 0.2458 | 108.9751 | 1 | 1
0.66135 | 1106 | 5.0842e-06 | 0.0056231 | 108.9807 | 1 | 1
0.66121 | 1107 | 0.00014853 | 0.16442 | 109.1451 | 1 | 1
0.66118 | 1108 | 2.4525e-05 | 0.027174 | 109.1723 | 1 | 1
0.6611 | 1109 | 8.5027e-05 | 0.094295 | 109.2666 | 1 | 1
0.66106 | 1110 | 3.4669e-05 | 0.038483 | 109.3051 | 1 | 1
0.66083 | 1111 | 0.00022898 | 0.2544 | 109.5595 | 1 | 1
0.66055 | 1112 | 0.00028563 | 0.31762 | 109.8771 | 1 | 1
0.66002 | 1113 | 0.00052832 | 0.58802 | 110.4651 | 1 | 1
0.65999 | 1114 | 3.1352e-05 | 0.034927 | 110.5001 | 1 | 1
0.65993 | 1115 | 5.9824e-05 | 0.066704 | 110.5668 | 1 | 1
0.6598 | 1116 | 0.00012795 | 0.14279 | 110.7095 | 1 | 1
0.65957 | 1117 | 0.00023051 | 0.25748 | 110.967 | 1 | 1
0.65947 | 1118 | 9.6067e-05 | 0.1074 | 111.0744 | 1 | 1
0.65941 | 1119 | 5.8589e-05 | 0.065561 | 111.14 | 1 | 1
0.65933 | 1120 | 8.8126e-05 | 0.098701 | 111.2387 | 1 | 1
0.65932 | 1121 | 1.0289e-05 | 0.011534 | 111.2502 | 1 | 1
0.65922 | 1122 | 9.2895e-05 | 0.10423 | 111.3545 | 1 | 1
0.65917 | 1123 | 5.043e-05 | 0.056633 | 111.4111 | 1 | 1
0.65878 | 1124 | 0.00039281 | 0.44152 | 111.8526 | 1 | 1
0.65855 | 1125 | 0.00022966 | 0.25837 | 112.111 | 1 | 1
0.65852 | 1126 | 3.065e-05 | 0.034512 | 112.1455 | 1 | 1
0.65849 | 1127 | 2.6704e-05 | 0.030095 | 112.1756 | 1 | 1
0.65839 | 1128 | 9.8052e-05 | 0.1106 | 112.2862 | 1 | 1
0.65828 | 1129 | 0.00010979 | 0.12396 | 112.4101 | 1 | 1
0.65824 | 1130 | 4.537e-05 | 0.051268 | 112.4614 | 1 | 1
0.6582 | 1131 | 4.094e-05 | 0.046303 | 112.5077 | 1 | 1
0.65818 | 1132 | 1.6584e-05 | 0.018773 | 112.5265 | 1 | 1
0.6581 | 1133 | 8.6165e-05 | 0.097625 | 112.6241 | 1 | 1
0.65794 | 1134 | 0.00015775 | 0.17889 | 112.803 | 1 | 1
0.65794 | 1135 | 1.961e-06 | 0.0022258 | 112.8052 | 1 | 1
0.65748 | 1136 | 0.00045239 | 0.51392 | 113.3192 | 1 | 1
0.65715 | 1137 | 0.00033744 | 0.38367 | 113.7028 | 1 | 1
0.65701 | 1138 | 0.00013909 | 0.15828 | 113.8611 | 1 | 1
0.6566 | 1139 | 0.00040204 | 0.45792 | 114.319 | 1 | 1
0.6563 | 1140 | 0.00030091 | 0.34304 | 114.6621 | 1 | 1
0.65611 | 1141 | 0.00019848 | 0.22646 | 114.8885 | 1 | 1
0.65603 | 1142 | 7.3938e-05 | 0.084438 | 114.973 | 1 | 1
0.65597 | 1143 | 6.5537e-05 | 0.074909 | 115.0479 | 1 | 1
0.65596 | 1144 | 8.6189e-06 | 0.00986 | 115.0577 | 1 | 1
0.65584 | 1145 | 0.00011367 | 0.13015 | 115.1879 | 1 | 1
0.6558 | 1146 | 4.169e-05 | 0.047777 | 115.2357 | 1 | 1
0.65575 | 1147 | 5.503e-05 | 0.06312 | 115.2988 | 1 | 1
0.6555 | 1148 | 0.00024513 | 0.28141 | 115.5802 | 1 | 1
0.65517 | 1149 | 0.00032803 | 0.3769 | 115.9571 | 1 | 1
0.65497 | 1150 | 0.00020542 | 0.23624 | 116.1933 | 1 | 1
0.65493 | 1151 | 3.8833e-05 | 0.044697 | 116.238 | 1 | 1
0.65491 | 1152 | 1.8061e-05 | 0.020806 | 116.2588 | 1 | 1
0.65484 | 1153 | 7.1929e-05 | 0.082934 | 116.3418 | 1 | 1
0.65479 | 1154 | 4.5249e-05 | 0.052218 | 116.394 | 1 | 1
0.65479 | 1155 | 2.5663e-06 | 0.0029641 | 116.397 | 1 | 1
0.65462 | 1156 | 0.00017068 | 0.19731 | 116.5943 | 1 | 1
0.65451 | 1157 | 0.0001087 | 0.12577 | 116.72 | 1 | 1
0.65413 | 1158 | 0.00038688 | 0.44801 | 117.168 | 1 | 1
0.65405 | 1159 | 7.5149e-05 | 0.087098 | 117.2551 | 1 | 1
0.65394 | 1160 | 0.00010742 | 0.12461 | 117.3797 | 1 | 1
0.65374 | 1161 | 0.00020697 | 0.2403 | 117.62 | 1 | 1
0.6537 | 1162 | 3.111e-05 | 0.03615 | 117.6562 | 1 | 1
0.65366 | 1163 | 4.2852e-05 | 0.049837 | 117.706 | 1 | 1
0.65364 | 1164 | 2.2637e-05 | 0.026349 | 117.7324 | 1 | 1
0.65364 | 1165 | 0 | 0 | 117.7324 | 1 | 1
0.65351 | 1166 | 0.00013354 | 0.15571 | 117.8881 | 1 | 1
0.65343 | 1167 | 7.3454e-05 | 0.085721 | 117.9738 | 1 | 1
0.65339 | 1168 | 4.2271e-05 | 0.049373 | 118.0232 | 1 | 1
0.65313 | 1169 | 0.00025479 | 0.29785 | 118.321 | 1 | 1
0.65289 | 1170 | 0.00024496 | 0.2866 | 118.6076 | 1 | 1
0.65278 | 1171 | 0.00011282 | 0.13211 | 118.7398 | 1 | 1
0.65264 | 1172 | 0.00013732 | 0.16094 | 118.9007 | 1 | 1
0.65251 | 1173 | 0.00012522 | 0.14688 | 119.0476 | 1 | 1
0.65239 | 1174 | 0.00012233 | 0.14362 | 119.1912 | 1 | 1
0.65231 | 1175 | 8.033e-05 | 0.094388 | 119.2856 | 1 | 1
0.65228 | 1176 | 3.249e-05 | 0.038209 | 119.3238 | 1 | 1
0.65205 | 1177 | 0.00023315 | 0.27441 | 119.5982 | 1 | 1
0.6517 | 1178 | 0.00034718 | 0.40897 | 120.0072 | 1 | 1
0.65125 | 1179 | 0.00044559 | 0.52535 | 120.5325 | 1 | 1
0.65125 | 1180 | 0 | 0 | 120.5325 | 1 | 1
0.65115 | 1181 | 0.00010105 | 0.11934 | 120.6519 | 1 | 1
0.65108 | 1182 | 7.1203e-05 | 0.084162 | 120.736 | 1 | 1
0.65088 | 1183 | 0.00020581 | 0.24348 | 120.9795 | 1 | 1
0.65086 | 1184 | 1.8013e-05 | 0.021327 | 121.0008 | 1 | 1
0.65083 | 1185 | 2.2951e-05 | 0.027197 | 121.028 | 1 | 1
0.65082 | 1186 | 1.2323e-05 | 0.014615 | 121.0426 | 1 | 1
0.65073 | 1187 | 8.8319e-05 | 0.10484 | 121.1475 | 1 | 1
0.65052 | 1188 | 0.00021039 | 0.24994 | 121.3974 | 1 | 1
0.65006 | 1189 | 0.00046297 | 0.55048 | 121.9479 | 1 | 1
0.64987 | 1190 | 0.00019325 | 0.22996 | 122.1779 | 1 | 1
0.64972 | 1191 | 0.00015083 | 0.17964 | 122.3575 | 1 | 1
0.64962 | 1192 | 9.8052e-05 | 0.11688 | 122.4744 | 1 | 1
0.64957 | 1193 | 4.9026e-05 | 0.058488 | 122.5329 | 1 | 1
0.64942 | 1194 | 0.00015056 | 0.17977 | 122.7126 | 1 | 1
0.6494 | 1195 | 2.2322e-05 | 0.026675 | 122.7393 | 1 | 1
0.64939 | 1196 | 8.861e-06 | 0.010598 | 122.7499 | 1 | 1
0.64922 | 1197 | 0.00016398 | 0.19628 | 122.9462 | 1 | 1
0.64921 | 1198 | 1.2226e-05 | 0.014647 | 122.9608 | 1 | 1
0.649 | 1199 | 0.00021087 | 0.25284 | 123.2137 | 1 | 1
0.64888 | 1200 | 0.00011827 | 0.14192 | 123.3556 | 1 | 1
0.64857 | 1201 | 0.00031679 | 0.38047 | 123.7361 | 1 | 1
0.64856 | 1202 | 2.1789e-06 | 0.0026191 | 123.7387 | 1 | 1
0.64825 | 1203 | 0.00031609 | 0.38026 | 124.1189 | 1 | 1
0.64811 | 1204 | 0.00013739 | 0.16542 | 124.2844 | 1 | 1
0.64802 | 1205 | 8.6843e-05 | 0.10465 | 124.389 | 1 | 1
0.64791 | 1206 | 0.00011214 | 0.13524 | 124.5243 | 1 | 1
0.64784 | 1207 | 7.3478e-05 | 0.088688 | 124.6129 | 1 | 1
0.64741 | 1208 | 0.00043153 | 0.52128 | 125.1342 | 1 | 1
0.64736 | 1209 | 5.0285e-05 | 0.060794 | 125.195 | 1 | 1
0.64715 | 1210 | 0.00020114 | 0.24338 | 125.4384 | 1 | 1
0.64675 | 1211 | 0.00040833 | 0.49449 | 125.9329 | 1 | 1
0.64665 | 1212 | 9.6962e-05 | 0.11752 | 126.0504 | 1 | 1
0.64659 | 1213 | 5.5805e-05 | 0.067691 | 126.1181 | 1 | 1
0.6461 | 1214 | 0.00048881 | 0.59341 | 126.7115 | 1 | 1
0.64608 | 1215 | 2.3968e-05 | 0.029121 | 126.7406 | 1 | 1
0.64605 | 1216 | 3.2611e-05 | 0.039655 | 126.7803 | 1 | 1
0.64576 | 1217 | 0.00028498 | 0.34682 | 127.1271 | 1 | 1
0.64576 | 1218 | 5.3263e-07 | 0.00064874 | 127.1278 | 1 | 1
0.64566 | 1219 | 0.0001035 | 0.12617 | 127.2539 | 1 | 1
0.64559 | 1220 | 7.3842e-05 | 0.090087 | 127.344 | 1 | 1
0.64548 | 1221 | 0.00010142 | 0.12383 | 127.4678 | 1 | 1
0.64543 | 1222 | 5.8492e-05 | 0.071478 | 127.5393 | 1 | 1
0.64492 | 1223 | 0.00050856 | 0.62197 | 128.1613 | 1 | 1
0.6449 | 1224 | 1.7407e-05 | 0.021306 | 128.1826 | 1 | 1
0.64483 | 1225 | 6.6603e-05 | 0.081588 | 128.2642 | 1 | 1
0.64465 | 1226 | 0.00018361 | 0.22511 | 128.4893 | 1 | 1
0.64465 | 1227 | 1.8884e-06 | 0.0023171 | 128.4916 | 1 | 1
0.6446 | 1228 | 4.9244e-05 | 0.060471 | 128.5521 | 1 | 1
0.64452 | 1229 | 7.5827e-05 | 0.093191 | 128.6453 | 1 | 1
0.64437 | 1230 | 0.0001494 | 0.18376 | 128.829 | 1 | 1
0.64429 | 1231 | 8.4446e-05 | 0.10395 | 128.933 | 1 | 1
0.64429 | 1232 | 2.4937e-06 | 0.0030722 | 128.9361 | 1 | 1
0.64426 | 1233 | 2.8907e-05 | 0.035643 | 128.9717 | 1 | 1
0.64409 | 1234 | 0.00016182 | 0.19969 | 129.1714 | 1 | 1
0.64364 | 1235 | 0.00045063 | 0.55652 | 129.7279 | 1 | 1
0.64349 | 1236 | 0.00015536 | 0.19202 | 129.9199 | 1 | 1
0.64335 | 1237 | 0.00013432 | 0.16615 | 130.0861 | 1 | 1
0.64325 | 1238 | 0.00010633 | 0.13164 | 130.2177 | 1 | 1
0.64308 | 1239 | 0.0001649 | 0.20431 | 130.422 | 1 | 1
0.64298 | 1240 | 0.00010265 | 0.12729 | 130.5493 | 1 | 1
0.64294 | 1241 | 4.491e-05 | 0.055734 | 130.6051 | 1 | 1
0.64291 | 1242 | 2.8205e-05 | 0.035031 | 130.6401 | 1 | 1
0.64281 | 1243 | 9.4445e-05 | 0.11739 | 130.7575 | 1 | 1
0.64264 | 1244 | 0.00017615 | 0.21914 | 130.9766 | 1 | 1
0.6426 | 1245 | 3.4282e-05 | 0.042681 | 131.0193 | 1 | 1
0.6425 | 1246 | 9.9456e-05 | 0.12392 | 131.1432 | 1 | 1
0.64207 | 1247 | 0.00043758 | 0.54566 | 131.6889 | 1 | 1
0.64188 | 1248 | 0.00018356 | 0.22909 | 131.918 | 1 | 1
0.64188 | 1249 | 4.8421e-08 | 6.0477e-05 | 131.918 | 1 | 1
0.6416 | 1250 | 0.00028486 | 0.35607 | 132.2741 | 1 | 1
0.64119 | 1251 | 0.00040383 | 0.50519 | 132.7793 | 1 | 1
0.64108 | 1252 | 0.00010999 | 0.1377 | 132.917 | 1 | 1
0.64094 | 1253 | 0.00014398 | 0.18041 | 133.0974 | 1 | 1
0.64082 | 1254 | 0.00012042 | 0.15101 | 133.2484 | 1 | 1
0.64075 | 1255 | 7.0985e-05 | 0.089086 | 133.3375 | 1 | 1
0.64055 | 1256 | 0.00019649 | 0.24679 | 133.5843 | 1 | 1
0.6404 | 1257 | 0.00014783 | 0.18582 | 133.7701 | 1 | 1
0.63998 | 1258 | 0.00042179 | 0.53062 | 134.3007 | 1 | 1
0.63981 | 1259 | 0.00017189 | 0.21641 | 134.5171 | 1 | 1
0.63938 | 1260 | 0.00042818 | 0.53951 | 135.0567 | 1 | 1
0.63907 | 1261 | 0.0003143 | 0.39633 | 135.453 | 1 | 1
0.63902 | 1262 | 4.4717e-05 | 0.056432 | 135.5094 | 1 | 1
0.63877 | 1263 | 0.00025675 | 0.32428 | 135.8337 | 1 | 1
0.63874 | 1264 | 2.9633e-05 | 0.037457 | 135.8712 | 1 | 1
0.6384 | 1265 | 0.00033829 | 0.42794 | 136.2991 | 1 | 1
0.63837 | 1266 | 3.1546e-05 | 0.039937 | 136.339 | 1 | 1
0.63832 | 1267 | 5.0479e-05 | 0.063956 | 136.403 | 1 | 1
0.63798 | 1268 | 0.00033456 | 0.42423 | 136.8272 | 1 | 1
0.63794 | 1269 | 4.6266e-05 | 0.058712 | 136.8859 | 1 | 1
0.63764 | 1270 | 0.00029762 | 0.37797 | 137.2639 | 1 | 1
0.63761 | 1271 | 3.0408e-05 | 0.038649 | 137.3025 | 1 | 1
0.63742 | 1272 | 0.0001841 | 0.23417 | 137.5367 | 1 | 1
0.6371 | 1273 | 0.00032577 | 0.41471 | 137.9514 | 1 | 1
0.63707 | 1274 | 2.9101e-05 | 0.037074 | 137.9885 | 1 | 1
0.63691 | 1275 | 0.00015529 | 0.19799 | 138.1865 | 1 | 1
0.63685 | 1276 | 6.6942e-05 | 0.085418 | 138.2719 | 1 | 1
0.6367 | 1277 | 0.00015095 | 0.19277 | 138.4647 | 1 | 1
0.63638 | 1278 | 0.00031377 | 0.40099 | 138.8657 | 1 | 1
0.63628 | 1279 | 9.9747e-05 | 0.12758 | 138.9932 | 1 | 1
0.63614 | 1280 | 0.00014502 | 0.18563 | 139.1789 | 1 | 1
0.63576 | 1281 | 0.00037475 | 0.48006 | 139.6589 | 1 | 1
0.63575 | 1282 | 1.5616e-05 | 0.020019 | 139.6789 | 1 | 1
0.63574 | 1283 | 6.5126e-06 | 0.0083556 | 139.6873 | 1 | 1
0.63552 | 1284 | 0.00021734 | 0.27906 | 139.9664 | 1 | 1
0.6351 | 1285 | 0.00042477 | 0.54583 | 140.5122 | 1 | 1
0.63506 | 1286 | 3.9584e-05 | 0.050905 | 140.5631 | 1 | 1
0.63491 | 1287 | 0.00015083 | 0.19412 | 140.7572 | 1 | 1
0.63463 | 1288 | 0.00027375 | 0.35259 | 141.1098 | 1 | 1
0.63435 | 1289 | 0.00028268 | 0.36437 | 141.4742 | 1 | 1
0.63411 | 1290 | 0.00023913 | 0.30847 | 141.7826 | 1 | 1
0.63398 | 1291 | 0.00013204 | 0.17047 | 141.9531 | 1 | 1
0.63395 | 1292 | 2.7309e-05 | 0.035284 | 141.9884 | 1 | 1
0.63372 | 1293 | 0.00022971 | 0.29701 | 142.2854 | 1 | 1
0.63347 | 1294 | 0.00024811 | 0.32105 | 142.6065 | 1 | 1
0.63334 | 1295 | 0.00013524 | 0.17513 | 142.7816 | 1 | 1
0.63323 | 1296 | 0.00010648 | 0.13799 | 142.9196 | 1 | 1
0.633 | 1297 | 0.00023281 | 0.30195 | 143.2215 | 1 | 1
0.63294 | 1298 | 5.9606e-05 | 0.077368 | 143.2989 | 1 | 1
0.63281 | 1299 | 0.000135 | 0.17536 | 143.4743 | 1 | 1
0.63269 | 1300 | 0.00011812 | 0.15356 | 143.6278 | 1 | 1
0.63259 | 1301 | 9.4275e-05 | 0.12265 | 143.7505 | 1 | 1
0.63257 | 1302 | 2.5494e-05 | 0.033193 | 143.7837 | 1 | 1
0.63257 | 1303 | 2.421e-06 | 0.0031546 | 143.7868 | 1 | 1
0.63222 | 1304 | 0.00034526 | 0.45022 | 144.2371 | 1 | 1
0.6321 | 1305 | 0.00011916 | 0.15551 | 144.3926 | 1 | 1
0.63184 | 1306 | 0.00026024 | 0.33987 | 144.7324 | 1 | 1
0.63182 | 1307 | 1.7431e-05 | 0.022783 | 144.7552 | 1 | 1
0.6317 | 1308 | 0.00012592 | 0.1647 | 144.9199 | 1 | 1
0.63135 | 1309 | 0.00034485 | 0.45141 | 145.3713 | 1 | 1
0.63127 | 1310 | 7.7352e-05 | 0.10133 | 145.4727 | 1 | 1
0.63105 | 1311 | 0.0002276 | 0.29839 | 145.771 | 1 | 1
0.631 | 1312 | 5.0479e-05 | 0.066228 | 145.8373 | 1 | 1
0.63088 | 1313 | 0.00011403 | 0.14972 | 145.987 | 1 | 1
0.63076 | 1314 | 0.0001212 | 0.15925 | 146.1462 | 1 | 1
0.6307 | 1315 | 5.9896e-05 | 0.078764 | 146.225 | 1 | 1
0.63066 | 1316 | 4.4305e-05 | 0.058305 | 146.2833 | 1 | 1
0.63052 | 1317 | 0.00013822 | 0.18203 | 146.4654 | 1 | 1
0.63039 | 1318 | 0.0001281 | 0.16883 | 146.6342 | 1 | 1
0.63003 | 1319 | 0.00035914 | 0.4737 | 147.1079 | 1 | 1
0.62996 | 1320 | 6.7014e-05 | 0.088459 | 147.1963 | 1 | 1
0.62993 | 1321 | 3.496e-05 | 0.046182 | 147.2425 | 1 | 1
0.62977 | 1322 | 0.00015763 | 0.20839 | 147.4509 | 1 | 1
0.62967 | 1323 | 0.00010587 | 0.14007 | 147.591 | 1 | 1
0.62951 | 1324 | 0.00015761 | 0.20867 | 147.7997 | 1 | 1
0.62937 | 1325 | 0.00013984 | 0.18529 | 147.9849 | 1 | 1
0.62929 | 1326 | 7.4326e-05 | 0.098556 | 148.0835 | 1 | 1
0.6282 | 1327 | 0.0010976 | 1.4565 | 149.5401 | 1 | 1
0.62806 | 1328 | 0.00013521 | 0.17957 | 149.7196 | 1 | 1
0.62802 | 1329 | 4.3264e-05 | 0.057498 | 149.7771 | 1 | 1
0.62796 | 1330 | 5.4861e-05 | 0.072965 | 149.8501 | 1 | 1
0.62795 | 1331 | 1.4744e-05 | 0.019624 | 149.8697 | 1 | 1
0.62776 | 1332 | 0.00019034 | 0.25354 | 150.1232 | 1 | 1
0.62764 | 1333 | 0.00011471 | 0.15291 | 150.2761 | 1 | 1
0.62744 | 1334 | 0.00020322 | 0.2711 | 150.5472 | 1 | 1
0.62731 | 1335 | 0.00012943 | 0.17279 | 150.72 | 1 | 1
0.62696 | 1336 | 0.00035274 | 0.47127 | 151.1913 | 1 | 1
0.62694 | 1337 | 1.8594e-05 | 0.02486 | 151.2162 | 1 | 1
0.62688 | 1338 | 5.6604e-05 | 0.075736 | 151.2919 | 1 | 1
0.62684 | 1339 | 4.0262e-05 | 0.053911 | 151.3458 | 1 | 1
0.62684 | 1340 | 3.7768e-06 | 0.0050609 | 151.3509 | 1 | 1
0.6267 | 1341 | 0.00014311 | 0.19191 | 151.5428 | 1 | 1
0.62666 | 1342 | 3.6412e-05 | 0.048865 | 151.5916 | 1 | 1
0.62653 | 1343 | 0.00013255 | 0.17802 | 151.7697 | 1 | 1
0.6264 | 1344 | 0.00012771 | 0.17164 | 151.9413 | 1 | 1
0.62637 | 1345 | 2.5542e-05 | 0.034354 | 151.9756 | 1 | 1
0.62636 | 1346 | 1.2953e-05 | 0.017434 | 151.9931 | 1 | 1
0.62614 | 1347 | 0.00021717 | 0.29252 | 152.2856 | 1 | 1
0.62607 | 1348 | 7.2922e-05 | 0.098298 | 152.3839 | 1 | 1
0.62599 | 1349 | 8.1686e-05 | 0.11019 | 152.4941 | 1 | 1
0.62578 | 1350 | 0.00020492 | 0.27664 | 152.7707 | 1 | 1
0.62565 | 1351 | 0.00013824 | 0.18676 | 152.9575 | 1 | 1
0.62564 | 1352 | 9.6841e-06 | 0.013093 | 152.9706 | 1 | 1
0.62551 | 1353 | 0.00012299 | 0.1664 | 153.137 | 1 | 1
0.6253 | 1354 | 0.00021441 | 0.29031 | 153.4273 | 1 | 1
0.62505 | 1355 | 0.00024632 | 0.33376 | 153.7611 | 1 | 1
0.62489 | 1356 | 0.00016378 | 0.22209 | 153.9832 | 1 | 1
0.62468 | 1357 | 0.00021179 | 0.2874 | 154.2706 | 1 | 1
0.62464 | 1358 | 3.7526e-05 | 0.05096 | 154.3215 | 1 | 1
0.62422 | 1359 | 0.00041852 | 0.56877 | 154.8903 | 1 | 1
0.62413 | 1360 | 9.3113e-05 | 0.12663 | 155.0169 | 1 | 1
0.62398 | 1361 | 0.00015008 | 0.20426 | 155.2212 | 1 | 1
0.62382 | 1362 | 0.00015289 | 0.20823 | 155.4294 | 1 | 1
0.62378 | 1363 | 4.2949e-05 | 0.05854 | 155.488 | 1 | 1
0.62372 | 1364 | 6.0332e-05 | 0.082293 | 155.5702 | 1 | 1
0.62349 | 1365 | 0.00023002 | 0.31398 | 155.8842 | 1 | 1
0.62331 | 1366 | 0.00017967 | 0.24542 | 156.1297 | 1 | 1
0.6231 | 1367 | 0.0002147 | 0.29349 | 156.4231 | 1 | 1
0.62294 | 1368 | 0.00015979 | 0.21859 | 156.6417 | 1 | 1
0.62285 | 1369 | 8.7254e-05 | 0.11945 | 156.7612 | 1 | 1
0.62281 | 1370 | 4.5225e-05 | 0.061958 | 156.8231 | 1 | 1
0.62251 | 1371 | 0.00029481 | 0.40418 | 157.2273 | 1 | 1
0.62242 | 1372 | 9.4784e-05 | 0.13004 | 157.3574 | 1 | 1
0.62238 | 1373 | 3.5589e-05 | 0.048864 | 157.4062 | 1 | 1
0.62221 | 1374 | 0.00016778 | 0.23053 | 157.6368 | 1 | 1
0.62202 | 1375 | 0.00019136 | 0.26312 | 157.8999 | 1 | 1
0.62201 | 1376 | 9.1031e-06 | 0.012526 | 157.9124 | 1 | 1
0.62201 | 1377 | 5.9073e-06 | 0.0081344 | 157.9205 | 1 | 1
0.62166 | 1378 | 0.00034684 | 0.47794 | 158.3985 | 1 | 1
0.62148 | 1379 | 0.00017693 | 0.24399 | 158.6425 | 1 | 1
0.62131 | 1380 | 0.00016838 | 0.23237 | 158.8748 | 1 | 1
0.62108 | 1381 | 0.00023462 | 0.32401 | 159.1988 | 1 | 1
0.62107 | 1382 | 4.9389e-06 | 0.0068256 | 159.2057 | 1 | 1
0.62101 | 1383 | 6.7692e-05 | 0.093618 | 159.2993 | 1 | 1
0.62099 | 1384 | 1.7141e-05 | 0.023723 | 159.323 | 1 | 1
0.62089 | 1385 | 9.5098e-05 | 0.13171 | 159.4547 | 1 | 1
0.62055 | 1386 | 0.000341 | 0.47263 | 159.9274 | 1 | 1
0.62046 | 1387 | 8.8392e-05 | 0.1226 | 160.05 | 1 | 1
0.62035 | 1388 | 0.00011558 | 0.16043 | 160.2104 | 1 | 1
0.62035 | 1389 | 3.2684e-06 | 0.0045398 | 160.2149 | 1 | 1
0.62008 | 1390 | 0.00026832 | 0.37297 | 160.5879 | 1 | 1
0.62004 | 1391 | 3.4548e-05 | 0.048057 | 160.6359 | 1 | 1
0.61971 | 1392 | 0.00033122 | 0.46106 | 161.097 | 1 | 1
0.61971 | 1393 | 1.501e-06 | 0.002091 | 161.0991 | 1 | 1
0.61969 | 1394 | 2.0627e-05 | 0.028754 | 161.1279 | 1 | 1
0.61944 | 1395 | 0.00025239 | 0.35209 | 161.4799 | 1 | 1
0.61934 | 1396 | 9.965e-05 | 0.13911 | 161.6191 | 1 | 1
0.61917 | 1397 | 0.00016393 | 0.22901 | 161.8481 | 1 | 1
0.61916 | 1398 | 1.4817e-05 | 0.020714 | 161.8688 | 1 | 1
0.61897 | 1399 | 0.00018821 | 0.26331 | 162.1321 | 1 | 1
0.61884 | 1400 | 0.00013442 | 0.18818 | 162.3203 | 1 | 1
0.61883 | 1401 | 1.6463e-06 | 0.0023065 | 162.3226 | 1 | 1
0.61863 | 1402 | 0.00020172 | 0.28281 | 162.6054 | 1 | 1
0.61843 | 1403 | 0.00019867 | 0.27873 | 162.8841 | 1 | 1
0.61843 | 1404 | 2.1063e-06 | 0.0029572 | 162.8871 | 1 | 1
0.61832 | 1405 | 0.00011357 | 0.15957 | 163.0466 | 1 | 1
0.61832 | 1406 | 2.8568e-06 | 0.0040167 | 163.0507 | 1 | 1
0.61819 | 1407 | 0.00012909 | 0.18163 | 163.2323 | 1 | 1
0.61809 | 1408 | 9.6745e-05 | 0.13622 | 163.3685 | 1 | 1
0.61802 | 1409 | 6.8152e-05 | 0.096026 | 163.4645 | 1 | 1
0.6179 | 1410 | 0.00012299 | 0.17341 | 163.6379 | 1 | 1
0.61784 | 1411 | 6.0284e-05 | 0.08506 | 163.723 | 1 | 1
0.61775 | 1412 | 8.6552e-05 | 0.12221 | 163.8452 | 1 | 1
0.61772 | 1413 | 3.1812e-05 | 0.044951 | 163.8902 | 1 | 1
0.61736 | 1414 | 0.00035642 | 0.50398 | 164.3942 | 1 | 1
0.61708 | 1415 | 0.00027948 | 0.39547 | 164.7896 | 1 | 1
0.61698 | 1416 | 0.0001064 | 0.15067 | 164.9403 | 1 | 1
0.61689 | 1417 | 8.6165e-05 | 0.1221 | 165.0624 | 1 | 1
0.61662 | 1418 | 0.00027203 | 0.38574 | 165.4481 | 1 | 1
0.61642 | 1419 | 0.00020404 | 0.28954 | 165.7377 | 1 | 1
0.61626 | 1420 | 0.00015529 | 0.22051 | 165.9582 | 1 | 1
0.61596 | 1421 | 0.0003021 | 0.42928 | 166.3874 | 1 | 1
0.6158 | 1422 | 0.00015374 | 0.21861 | 166.6061 | 1 | 1
0.61569 | 1423 | 0.00011681 | 0.16623 | 166.7723 | 1 | 1
0.61563 | 1424 | 6.1688e-05 | 0.087844 | 166.8601 | 1 | 1
0.61558 | 1425 | 4.6532e-05 | 0.066309 | 166.9264 | 1 | 1
0.61535 | 1426 | 0.00023 | 0.32798 | 167.2544 | 1 | 1
0.61525 | 1427 | 0.00010243 | 0.14617 | 167.4006 | 1 | 1
0.61507 | 1428 | 0.00017741 | 0.25335 | 167.6539 | 1 | 1
0.61505 | 1429 | 2.2249e-05 | 0.031794 | 167.6857 | 1 | 1
0.61501 | 1430 | 3.6001e-05 | 0.051481 | 167.7372 | 1 | 1
0.61494 | 1431 | 7.1905e-05 | 0.1029 | 167.8401 | 1 | 1
0.61471 | 1432 | 0.00022489 | 0.32204 | 168.1622 | 1 | 1
0.61471 | 1433 | 5.8831e-06 | 0.0084305 | 168.1706 | 1 | 1
0.61456 | 1434 | 0.00014364 | 0.20598 | 168.3766 | 1 | 1
0.61445 | 1435 | 0.00011587 | 0.16627 | 168.5428 | 1 | 1
0.61423 | 1436 | 0.00022077 | 0.31703 | 168.8599 | 1 | 1
0.61422 | 1437 | 1.3195e-05 | 0.018961 | 168.8788 | 1 | 1
0.61408 | 1438 | 0.00013289 | 0.1911 | 169.0699 | 1 | 1
0.61408 | 1439 | 2.8084e-06 | 0.0040413 | 169.074 | 1 | 1
0.61385 | 1440 | 0.00023164 | 0.33357 | 169.4075 | 1 | 1
0.6138 | 1441 | 4.6944e-05 | 0.067646 | 169.4752 | 1 | 1
0.61379 | 1442 | 1.1452e-05 | 0.016513 | 169.4917 | 1 | 1
0.61362 | 1443 | 0.00016899 | 0.24385 | 169.7355 | 1 | 1
0.6136 | 1444 | 2.3048e-05 | 0.033282 | 169.7688 | 1 | 1
0.61348 | 1445 | 0.00012137 | 0.17537 | 169.9442 | 1 | 1
0.61332 | 1446 | 0.00015279 | 0.22094 | 170.1651 | 1 | 1
0.61318 | 1447 | 0.00013989 | 0.20242 | 170.3676 | 1 | 1
0.61302 | 1448 | 0.00015935 | 0.23074 | 170.5983 | 1 | 1
0.61302 | 1449 | 0 | 0 | 170.5983 | 1 | 1
0.6129 | 1450 | 0.00012822 | 0.18592 | 170.7842 | 1 | 1
0.61251 | 1451 | 0.00038749 | 0.56224 | 171.3465 | 1 | 1
0.61246 | 1452 | 4.9607e-05 | 0.072029 | 171.4185 | 1 | 1
0.61194 | 1453 | 0.00052193 | 0.75836 | 172.1768 | 1 | 1
0.61189 | 1454 | 4.7283e-05 | 0.068749 | 172.2456 | 1 | 1
0.61175 | 1455 | 0.00013541 | 0.19702 | 172.4426 | 1 | 1
0.61156 | 1456 | 0.00019627 | 0.28577 | 172.7284 | 1 | 1
0.61146 | 1457 | 9.7907e-05 | 0.14265 | 172.871 | 1 | 1
0.61109 | 1458 | 0.00037417 | 0.54554 | 173.4166 | 1 | 1
0.61053 | 1459 | 0.00055548 | 0.81045 | 174.227 | 1 | 1
0.61052 | 1460 | 1.1863e-05 | 0.01732 | 174.2443 | 1 | 1
0.6104 | 1461 | 0.0001133 | 0.16554 | 174.4099 | 1 | 1
0.61037 | 1462 | 3.6945e-05 | 0.054014 | 174.4639 | 1 | 1
0.61029 | 1463 | 7.6819e-05 | 0.11239 | 174.5763 | 1 | 1
0.61025 | 1464 | 4.583e-05 | 0.067095 | 174.6434 | 1 | 1
0.60999 | 1465 | 0.00025116 | 0.36795 | 175.0113 | 1 | 1
0.60991 | 1466 | 8.5802e-05 | 0.12579 | 175.1371 | 1 | 1
0.6097 | 1467 | 0.0002055 | 0.30146 | 175.4386 | 1 | 1
0.60952 | 1468 | 0.00018635 | 0.27356 | 175.7121 | 1 | 1
0.60929 | 1469 | 0.00022748 | 0.33417 | 176.0463 | 1 | 1
0.60927 | 1470 | 2.1378e-05 | 0.031425 | 176.0777 | 1 | 1
0.60919 | 1471 | 7.8321e-05 | 0.11521 | 176.1929 | 1 | 1
0.60901 | 1472 | 0.00018092 | 0.26632 | 176.4593 | 1 | 1
0.60895 | 1473 | 5.9945e-05 | 0.088299 | 176.5476 | 1 | 1
0.60892 | 1474 | 2.6075e-05 | 0.038434 | 176.586 | 1 | 1
0.60885 | 1475 | 7.6626e-05 | 0.11302 | 176.699 | 1 | 1
0.60879 | 1476 | 5.5926e-05 | 0.082547 | 176.7816 | 1 | 1
0.60878 | 1477 | 1.041e-05 | 0.015376 | 176.7969 | 1 | 1
0.6087 | 1478 | 8.0645e-05 | 0.11919 | 176.9161 | 1 | 1
0.60854 | 1479 | 0.00016315 | 0.2413 | 177.1574 | 1 | 1
0.60843 | 1480 | 0.0001105 | 0.16353 | 177.321 | 1 | 1
0.60828 | 1481 | 0.00014076 | 0.20846 | 177.5294 | 1 | 1
0.60817 | 1482 | 0.00011846 | 0.17556 | 177.705 | 1 | 1
0.6079 | 1483 | 0.00026905 | 0.399 | 178.104 | 1 | 1
0.60778 | 1484 | 0.00011551 | 0.17141 | 178.2754 | 1 | 1
0.60745 | 1485 | 0.00033374 | 0.4956 | 178.771 | 1 | 1
0.60694 | 1486 | 0.00050563 | 0.75137 | 179.5224 | 1 | 1
0.60694 | 1487 | 5.3021e-06 | 0.0078842 | 179.5303 | 1 | 1
0.60684 | 1488 | 9.8076e-05 | 0.14594 | 179.6762 | 1 | 1
0.6068 | 1489 | 4.1811e-05 | 0.062257 | 179.7385 | 1 | 1
0.60642 | 1490 | 0.00037313 | 0.55596 | 180.2944 | 1 | 1
0.60597 | 1491 | 0.00045206 | 0.67402 | 180.9684 | 1 | 1
0.60576 | 1492 | 0.00021412 | 0.31946 | 181.2879 | 1 | 1
0.60558 | 1493 | 0.00017485 | 0.26105 | 181.549 | 1 | 1
0.60547 | 1494 | 0.00011282 | 0.16855 | 181.7175 | 1 | 1
0.60539 | 1495 | 8.1226e-05 | 0.12143 | 181.8389 | 1 | 1
0.60533 | 1496 | 5.5732e-05 | 0.083375 | 181.9223 | 1 | 1
0.60532 | 1497 | 1.2953e-05 | 0.01939 | 181.9417 | 1 | 1
0.60486 | 1498 | 0.00045922 | 0.68791 | 182.6296 | 1 | 1
0.60486 | 1499 | 3.9705e-06 | 0.0059518 | 182.6356 | 1 | 1
0.60476 | 1500 | 9.2459e-05 | 0.13869 | 182.7743 | 1 | 1
0.60476 | 1501 | 7.2631e-07 | 0.0010902 | 182.7753 | 1 | 1
0.60451 | 1502 | 0.00025331 | 0.38048 | 183.1558 | 1 | 1
0.60436 | 1503 | 0.00014824 | 0.2228 | 183.3786 | 1 | 1
0.60405 | 1504 | 0.00031471 | 0.47332 | 183.852 | 1 | 1
0.60384 | 1505 | 0.00020797 | 0.31299 | 184.1649 | 1 | 1
0.60379 | 1506 | 5.0309e-05 | 0.075766 | 184.2407 | 1 | 1
0.60374 | 1507 | 4.4232e-05 | 0.066658 | 184.3074 | 1 | 1
0.60366 | 1508 | 8.677e-05 | 0.13085 | 184.4382 | 1 | 1
0.60355 | 1509 | 0.00010892 | 0.16436 | 184.6026 | 1 | 1
0.60351 | 1510 | 4.0456e-05 | 0.061088 | 184.6637 | 1 | 1
0.60348 | 1511 | 2.9246e-05 | 0.044191 | 184.7079 | 1 | 1
0.60344 | 1512 | 4.0988e-05 | 0.061974 | 184.7698 | 1 | 1
0.60328 | 1513 | 0.00015434 | 0.23352 | 185.0034 | 1 | 1
0.60326 | 1514 | 2.5832e-05 | 0.03911 | 185.0425 | 1 | 1
0.60326 | 1515 | 2.4937e-06 | 0.0037779 | 185.0462 | 1 | 1
0.60313 | 1516 | 0.00012718 | 0.1928 | 185.239 | 1 | 1
0.60304 | 1517 | 8.5753e-05 | 0.13009 | 185.3691 | 1 | 1
0.60293 | 1518 | 0.00010994 | 0.16689 | 185.536 | 1 | 1
0.60219 | 1519 | 0.00073813 | 1.1212 | 186.6572 | 1 | 1
0.60211 | 1520 | 8.2194e-05 | 0.12494 | 186.7822 | 1 | 1
0.60149 | 1521 | 0.00062361 | 0.94851 | 187.7307 | 1 | 1
0.6014 | 1522 | 8.8271e-05 | 0.13435 | 187.865 | 1 | 1
0.60139 | 1523 | 1.104e-05 | 0.016814 | 187.8818 | 1 | 1
0.60131 | 1524 | 8.0233e-05 | 0.12228 | 188.0041 | 1 | 1
0.60118 | 1525 | 0.00012914 | 0.19694 | 188.201 | 1 | 1
0.60094 | 1526 | 0.00024431 | 0.37281 | 188.5739 | 1 | 1
0.6007 | 1527 | 0.00023448 | 0.35805 | 188.9319 | 1 | 1
0.60063 | 1528 | 7.3357e-05 | 0.11209 | 189.044 | 1 | 1
0.6006 | 1529 | 2.927e-05 | 0.044754 | 189.0887 | 1 | 1
0.60048 | 1530 | 0.00011531 | 0.17643 | 189.2652 | 1 | 1
0.6004 | 1531 | 8.7593e-05 | 0.13411 | 189.3993 | 1 | 1
0.60029 | 1532 | 0.00010701 | 0.16394 | 189.5632 | 1 | 1
0.60009 | 1533 | 0.00020242 | 0.31031 | 189.8735 | 1 | 1
0.59996 | 1534 | 0.00012543 | 0.19242 | 190.066 | 1 | 1
0.59979 | 1535 | 0.00017596 | 0.2701 | 190.3361 | 1 | 1
0.59973 | 1536 | 5.4958e-05 | 0.084415 | 190.4205 | 1 | 1
0.5997 | 1537 | 2.789e-05 | 0.042867 | 190.4633 | 1 | 1
0.59947 | 1538 | 0.00023358 | 0.35925 | 190.8226 | 1 | 1
0.59932 | 1539 | 0.00014776 | 0.2274 | 191.05 | 1 | 1
0.59852 | 1540 | 0.00079964 | 1.2315 | 192.2814 | 1 | 1
0.59794 | 1541 | 0.00057839 | 0.89129 | 193.1727 | 1 | 1
0.59777 | 1542 | 0.00016947 | 0.26133 | 193.4341 | 1 | 1
0.59775 | 1543 | 2.4452e-05 | 0.03773 | 193.4718 | 1 | 1
0.59738 | 1544 | 0.00036906 | 0.56983 | 194.0416 | 1 | 1
0.5967 | 1545 | 0.00068322 | 1.0556 | 195.0972 | 1 | 1
0.5967 | 1546 | 0 | 0 | 195.0972 | 1 | 1
0.59664 | 1547 | 5.4231e-05 | 0.083896 | 195.1811 | 1 | 1
0.59642 | 1548 | 0.00022235 | 0.34419 | 195.5253 | 1 | 1
0.59602 | 1549 | 0.00039841 | 0.61713 | 196.1424 | 1 | 1
0.59499 | 1550 | 0.0010342 | 1.6031 | 197.7455 | 1 | 1
0.59477 | 1551 | 0.00022184 | 0.34407 | 198.0896 | 1 | 1
0.59416 | 1552 | 0.00060381 | 0.93711 | 199.0267 | 1 | 1
0.59412 | 1553 | 4.2949e-05 | 0.0667 | 199.0934 | 1 | 1
0.59369 | 1554 | 0.00042574 | 0.6616 | 199.755 | 1 | 1
0.59369 | 1555 | 6.2947e-06 | 0.0097882 | 199.7647 | 1 | 1
0.5935 | 1556 | 0.00019056 | 0.29651 | 200.0613 | 1 | 1
0.59348 | 1557 | 1.3388e-05 | 0.020846 | 200.0821 | 1 | 1
0.59323 | 1558 | 0.0002567 | 0.39994 | 200.482 | 1 | 1
0.59307 | 1559 | 0.00015824 | 0.24669 | 200.7287 | 1 | 1
0.5928 | 1560 | 0.00026292 | 0.41016 | 201.1389 | 1 | 1
0.59269 | 1561 | 0.00011832 | 0.18469 | 201.3236 | 1 | 1
0.59233 | 1562 | 0.00035359 | 0.55231 | 201.8759 | 1 | 1
0.59221 | 1563 | 0.00012095 | 0.18905 | 202.065 | 1 | 1
0.59171 | 1564 | 0.00050391 | 0.78812 | 202.8531 | 1 | 1
0.5917 | 1565 | 7.5052e-06 | 0.011746 | 202.8648 | 1 | 1
0.59145 | 1566 | 0.00024975 | 0.39111 | 203.2559 | 1 | 1
0.59074 | 1567 | 0.0007105 | 1.1134 | 204.3693 | 1 | 1
0.59064 | 1568 | 9.7471e-05 | 0.15283 | 204.5221 | 1 | 1
0.59043 | 1569 | 0.000214 | 0.33576 | 204.8579 | 1 | 1
0.59038 | 1570 | 4.9728e-05 | 0.078073 | 204.936 | 1 | 1
0.59014 | 1571 | 0.00023782 | 0.37361 | 205.3096 | 1 | 1
0.58999 | 1572 | 0.00015294 | 0.24042 | 205.55 | 1 | 1
0.58981 | 1573 | 0.00017693 | 0.27831 | 205.8283 | 1 | 1
0.58972 | 1574 | 8.8465e-05 | 0.13924 | 205.9675 | 1 | 1
0.58971 | 1575 | 1.4429e-05 | 0.022726 | 205.9903 | 1 | 1
0.58959 | 1576 | 0.00012134 | 0.19124 | 206.1815 | 1 | 1
0.58943 | 1577 | 0.00015998 | 0.25229 | 206.4338 | 1 | 1
0.58934 | 1578 | 8.309e-05 | 0.13112 | 206.5649 | 1 | 1
0.58933 | 1579 | 1.5398e-05 | 0.024313 | 206.5892 | 1 | 1
0.58932 | 1580 | 5.6168e-06 | 0.0088745 | 206.5981 | 1 | 1
0.58927 | 1581 | 5.1568e-05 | 0.081529 | 206.6796 | 1 | 1
0.58924 | 1582 | 3.5129e-05 | 0.055574 | 206.7352 | 1 | 1
0.58918 | 1583 | 6.0623e-05 | 0.095966 | 206.8312 | 1 | 1
0.5891 | 1584 | 7.6384e-05 | 0.12099 | 206.9522 | 1 | 1
0.58878 | 1585 | 0.00032096 | 0.50872 | 207.4609 | 1 | 1
0.58853 | 1586 | 0.00024975 | 0.39611 | 207.857 | 1 | 1
0.58832 | 1587 | 0.00020978 | 0.33293 | 208.1899 | 1 | 1
0.58775 | 1588 | 0.00057311 | 0.91009 | 209.1 | 1 | 1
0.58762 | 1589 | 0.00012187 | 0.19366 | 209.2937 | 1 | 1
0.58736 | 1590 | 0.00026699 | 0.42452 | 209.7182 | 1 | 1
0.58707 | 1591 | 0.00028791 | 0.45806 | 210.1763 | 1 | 1
0.58698 | 1592 | 8.8465e-05 | 0.14084 | 210.3171 | 1 | 1
0.58689 | 1593 | 9.0353e-05 | 0.14393 | 210.461 | 1 | 1
0.58679 | 1594 | 9.902e-05 | 0.15784 | 210.6189 | 1 | 1
0.58678 | 1595 | 1.012e-05 | 0.016141 | 210.635 | 1 | 1
0.58678 | 1596 | 3.68e-06 | 0.0058732 | 210.6409 | 1 | 1
0.58671 | 1597 | 7.2389e-05 | 0.11561 | 210.7565 | 1 | 1
0.58663 | 1598 | 7.5149e-05 | 0.12009 | 210.8766 | 1 | 1
0.58647 | 1599 | 0.00015533 | 0.24838 | 211.1249 | 1 | 1
0.58639 | 1600 | 8.585e-05 | 0.13736 | 211.2623 | 1 | 1
0.58633 | 1601 | 5.7693e-05 | 0.092367 | 211.3547 | 1 | 1
0.58628 | 1602 | 5.3239e-05 | 0.085288 | 211.44 | 1 | 1
0.58601 | 1603 | 0.00026769 | 0.42911 | 211.8691 | 1 | 1
0.58597 | 1604 | 3.6485e-05 | 0.058522 | 211.9276 | 1 | 1
0.58545 | 1605 | 0.00051885 | 0.83276 | 212.7604 | 1 | 1
0.58542 | 1606 | 3.0287e-05 | 0.048641 | 212.809 | 1 | 1
0.58517 | 1607 | 0.00025738 | 0.41361 | 213.2226 | 1 | 1
0.58512 | 1608 | 4.9026e-05 | 0.078834 | 213.3014 | 1 | 1
0.585 | 1609 | 0.000118 | 0.18986 | 213.4913 | 1 | 1
0.58494 | 1610 | 6.1155e-05 | 0.09846 | 213.5898 | 1 | 1
0.58485 | 1611 | 8.5463e-05 | 0.13768 | 213.7274 | 1 | 1
0.58482 | 1612 | 3.1958e-05 | 0.051516 | 213.779 | 1 | 1
0.58481 | 1613 | 1.1137e-05 | 0.017964 | 213.7969 | 1 | 1
0.58476 | 1614 | 4.6871e-05 | 0.07565 | 213.8726 | 1 | 1
0.58458 | 1615 | 0.00018163 | 0.29333 | 214.1659 | 1 | 1
0.58458 | 1616 | 0 | 0 | 214.1659 | 1 | 1
0.58451 | 1617 | 6.808e-05 | 0.11008 | 214.276 | 1 | 1
0.58433 | 1618 | 0.0001871 | 0.30272 | 214.5787 | 1 | 1
0.58396 | 1619 | 0.00036805 | 0.59587 | 215.1746 | 1 | 1
0.58387 | 1620 | 8.953e-05 | 0.14504 | 215.3196 | 1 | 1
0.58381 | 1621 | 5.6216e-05 | 0.091127 | 215.4107 | 1 | 1
0.58361 | 1622 | 0.00020414 | 0.33112 | 215.7419 | 1 | 1
0.58314 | 1623 | 0.00046818 | 0.75986 | 216.5017 | 1 | 1
0.58309 | 1624 | 5.2464e-05 | 0.085201 | 216.5869 | 1 | 1
0.58302 | 1625 | 6.3988e-05 | 0.10398 | 216.6909 | 1 | 1
0.58275 | 1626 | 0.00027067 | 0.44011 | 217.131 | 1 | 1
0.58273 | 1627 | 1.9126e-05 | 0.031118 | 217.1621 | 1 | 1
0.58271 | 1628 | 2.3508e-05 | 0.038271 | 217.2004 | 1 | 1
0.58265 | 1629 | 6.4956e-05 | 0.10581 | 217.3062 | 1 | 1
0.58256 | 1630 | 8.8465e-05 | 0.1442 | 217.4504 | 1 | 1
0.58251 | 1631 | 4.8711e-05 | 0.079448 | 217.5299 | 1 | 1
0.5824 | 1632 | 0.00010495 | 0.17128 | 217.7011 | 1 | 1
0.5823 | 1633 | 0.00010326 | 0.16862 | 217.8698 | 1 | 1
0.58214 | 1634 | 0.00016318 | 0.26663 | 218.1364 | 1 | 1
0.58212 | 1635 | 1.3606e-05 | 0.022246 | 218.1586 | 1 | 1
0.58207 | 1636 | 5.1738e-05 | 0.084643 | 218.2433 | 1 | 1
0.58194 | 1637 | 0.00013381 | 0.21905 | 218.4623 | 1 | 1
0.58176 | 1638 | 0.00018187 | 0.2979 | 218.7602 | 1 | 1
0.58174 | 1639 | 2.1305e-05 | 0.034919 | 218.7951 | 1 | 1
0.58157 | 1640 | 0.00016468 | 0.27007 | 219.0652 | 1 | 1
0.58153 | 1641 | 4.2368e-05 | 0.069526 | 219.1347 | 1 | 1
0.58152 | 1642 | 1.0072e-05 | 0.016537 | 219.1513 | 1 | 1
0.58148 | 1643 | 4.2223e-05 | 0.069372 | 219.2207 | 1 | 1
0.58125 | 1644 | 0.00022375 | 0.36785 | 219.5885 | 1 | 1
0.58066 | 1645 | 0.00059286 | 0.97526 | 220.5638 | 1 | 1
0.58062 | 1646 | 3.6703e-05 | 0.060413 | 220.6242 | 1 | 1
0.58043 | 1647 | 0.00019305 | 0.31796 | 220.9421 | 1 | 1
0.58039 | 1648 | 3.9245e-05 | 0.064676 | 221.0068 | 1 | 1
0.58023 | 1649 | 0.00016388 | 0.27024 | 221.277 | 1 | 1
0.5801 | 1650 | 0.00012338 | 0.20357 | 221.4806 | 1 | 1
0.58004 | 1651 | 6.7063e-05 | 0.11072 | 221.5913 | 1 | 1
0.57996 | 1652 | 7.2849e-05 | 0.12035 | 221.7117 | 1 | 1
0.57986 | 1653 | 0.00010096 | 0.16688 | 221.8786 | 1 | 1
0.57966 | 1654 | 0.00020361 | 0.33677 | 222.2153 | 1 | 1
0.57955 | 1655 | 0.00010868 | 0.17987 | 222.3952 | 1 | 1
0.57914 | 1656 | 0.00040577 | 0.67195 | 223.0672 | 1 | 1
0.57865 | 1657 | 0.00049343 | 0.81762 | 223.8848 | 1 | 1
0.57849 | 1658 | 0.00016238 | 0.26922 | 224.154 | 1 | 1
0.57836 | 1659 | 0.00012342 | 0.20476 | 224.3588 | 1 | 1
0.57824 | 1660 | 0.00012732 | 0.21135 | 224.5701 | 1 | 1
0.5782 | 1661 | 3.9003e-05 | 0.064784 | 224.6349 | 1 | 1
0.57818 | 1662 | 1.4236e-05 | 0.02366 | 224.6585 | 1 | 1
0.57807 | 1663 | 0.00011001 | 0.18295 | 224.8415 | 1 | 1
0.57803 | 1664 | 4.8203e-05 | 0.08021 | 224.9217 | 1 | 1
0.5779 | 1665 | 0.00013066 | 0.21755 | 225.1393 | 1 | 1
0.57787 | 1666 | 2.6389e-05 | 0.043965 | 225.1832 | 1 | 1
0.57765 | 1667 | 0.00022116 | 0.36868 | 225.5519 | 1 | 1
0.57742 | 1668 | 0.00023031 | 0.38416 | 225.9361 | 1 | 1
0.57721 | 1669 | 0.00020802 | 0.34718 | 226.2832 | 1 | 1
0.57721 | 1670 | 2.3e-06 | 0.003841 | 226.2871 | 1 | 1
0.57716 | 1671 | 4.5394e-05 | 0.075854 | 226.3629 | 1 | 1
0.57681 | 1672 | 0.00035582 | 0.59493 | 226.9579 | 1 | 1
0.57659 | 1673 | 0.00021738 | 0.36368 | 227.3216 | 1 | 1
0.57597 | 1674 | 0.00061673 | 1.0324 | 228.354 | 1 | 1
0.57585 | 1675 | 0.00012226 | 0.20479 | 228.5588 | 1 | 1
0.57539 | 1676 | 0.00045762 | 0.76698 | 229.3257 | 1 | 1
0.57539 | 1677 | 4.3579e-06 | 0.0073081 | 229.333 | 1 | 1
0.57513 | 1678 | 0.0002568 | 0.43091 | 229.764 | 1 | 1
0.57443 | 1679 | 0.00069903 | 1.1737 | 230.9376 | 1 | 1
0.57438 | 1680 | 5.3456e-05 | 0.089807 | 231.0274 | 1 | 1
0.57433 | 1681 | 4.7937e-05 | 0.080581 | 231.108 | 1 | 1
0.57414 | 1682 | 0.00019078 | 0.32089 | 231.4289 | 1 | 1
0.57382 | 1683 | 0.00031764 | 0.53459 | 231.9635 | 1 | 1
0.57367 | 1684 | 0.00015507 | 0.26113 | 232.2246 | 1 | 1
0.57366 | 1685 | 2.6873e-06 | 0.0045282 | 232.2291 | 1 | 1
0.57364 | 1686 | 2.4307e-05 | 0.040982 | 232.2701 | 1 | 1
0.57363 | 1687 | 7.3842e-06 | 0.012457 | 232.2826 | 1 | 1
0.57355 | 1688 | 8.0257e-05 | 0.13547 | 232.4181 | 1 | 1
0.57318 | 1689 | 0.00037081 | 0.62629 | 233.0443 | 1 | 1
0.57303 | 1690 | 0.00014686 | 0.24819 | 233.2925 | 1 | 1
0.57289 | 1691 | 0.00014226 | 0.24056 | 233.5331 | 1 | 1
0.57282 | 1692 | 7.1953e-05 | 0.12174 | 233.6548 | 1 | 1
0.57274 | 1693 | 8.2364e-05 | 0.13944 | 233.7943 | 1 | 1
0.57269 | 1694 | 5.1399e-05 | 0.087069 | 233.8814 | 1 | 1
0.57248 | 1695 | 0.00020954 | 0.35517 | 234.2365 | 1 | 1
0.57201 | 1696 | 0.00046702 | 0.79206 | 235.0286 | 1 | 1
0.57196 | 1697 | 4.5709e-05 | 0.077568 | 235.1062 | 1 | 1
0.57181 | 1698 | 0.00015521 | 0.26355 | 235.3697 | 1 | 1
0.57159 | 1699 | 0.00021731 | 0.36921 | 235.7389 | 1 | 1
0.57098 | 1700 | 0.00061095 | 1.0386 | 236.7775 | 1 | 1
0.57085 | 1701 | 0.00013558 | 0.23062 | 237.0082 | 1 | 1
0.57055 | 1702 | 0.00029694 | 0.50539 | 237.5135 | 1 | 1
0.57035 | 1703 | 0.00019889 | 0.33871 | 237.8523 | 1 | 1
0.57025 | 1704 | 9.7786e-05 | 0.16663 | 238.0189 | 1 | 1
0.57022 | 1705 | 3.4911e-05 | 0.059524 | 238.0784 | 1 | 1
0.57018 | 1706 | 3.4572e-05 | 0.058981 | 238.1374 | 1 | 1
0.56856 | 1707 | 0.0016187 | 2.7632 | 240.9006 | 1 | 1
0.56775 | 1708 | 0.00081831 | 1.3977 | 242.2982 | 1 | 1
0.56768 | 1709 | 6.0647e-05 | 0.10365 | 242.4019 | 1 | 1
0.56734 | 1710 | 0.0003456 | 0.59098 | 242.9929 | 1 | 1
0.56717 | 1711 | 0.00016439 | 0.28127 | 243.2741 | 1 | 1
0.56688 | 1712 | 0.00029498 | 0.505 | 243.7791 | 1 | 1
0.56684 | 1713 | 4.0698e-05 | 0.069715 | 243.8488 | 1 | 1
0.56682 | 1714 | 1.7189e-05 | 0.029463 | 243.8783 | 1 | 1
0.56665 | 1715 | 0.00016988 | 0.29135 | 244.1697 | 1 | 1
0.56589 | 1716 | 0.00075764 | 1.3001 | 245.4698 | 1 | 1
0.56559 | 1717 | 0.00030612 | 0.5256 | 245.9954 | 1 | 1
0.56532 | 1718 | 0.00026307 | 0.45195 | 246.4473 | 1 | 1
0.56528 | 1719 | 4.0528e-05 | 0.069668 | 246.517 | 1 | 1
0.56524 | 1720 | 4.3046e-05 | 0.074039 | 246.591 | 1 | 1
0.5652 | 1721 | 4.4499e-05 | 0.076582 | 246.6676 | 1 | 1
0.56506 | 1722 | 0.00013785 | 0.23738 | 246.905 | 1 | 1
0.56501 | 1723 | 4.7622e-05 | 0.082052 | 246.987 | 1 | 1
0.56495 | 1724 | 6.072e-05 | 0.10468 | 247.0917 | 1 | 1
0.56491 | 1725 | 4.3748e-05 | 0.075466 | 247.1672 | 1 | 1
0.56484 | 1726 | 6.8782e-05 | 0.11872 | 247.2859 | 1 | 1
0.56481 | 1727 | 2.9222e-05 | 0.050466 | 247.3364 | 1 | 1
0.56457 | 1728 | 0.00024191 | 0.41802 | 247.7544 | 1 | 1
0.56451 | 1729 | 5.8759e-05 | 0.10159 | 247.856 | 1 | 1
0.56438 | 1730 | 0.0001235 | 0.21365 | 248.0696 | 1 | 1
0.56433 | 1731 | 5.5926e-05 | 0.096808 | 248.1664 | 1 | 1
0.56422 | 1732 | 0.00011355 | 0.19666 | 248.3631 | 1 | 1
0.56393 | 1733 | 0.00028617 | 0.49593 | 248.859 | 1 | 1
0.56381 | 1734 | 0.00012129 | 0.21032 | 249.0694 | 1 | 1
0.56355 | 1735 | 0.00025905 | 0.44945 | 249.5188 | 1 | 1
0.56317 | 1736 | 0.00037369 | 0.64872 | 250.1675 | 1 | 1
0.56301 | 1737 | 0.00016819 | 0.29214 | 250.4597 | 1 | 1
0.56292 | 1738 | 9.0111e-05 | 0.15661 | 250.6163 | 1 | 1
0.56288 | 1739 | 3.8761e-05 | 0.067405 | 250.6837 | 1 | 1
0.56277 | 1740 | 0.00010674 | 0.18573 | 250.8694 | 1 | 1
0.56233 | 1741 | 0.00043787 | 0.76233 | 251.6318 | 1 | 1
0.56228 | 1742 | 5.1762e-05 | 0.090169 | 251.7219 | 1 | 1
0.56205 | 1743 | 0.00022872 | 0.39865 | 252.1206 | 1 | 1
0.56167 | 1744 | 0.00037809 | 0.65939 | 252.78 | 1 | 1
0.56162 | 1745 | 5.9364e-05 | 0.10359 | 252.8836 | 1 | 1
0.56147 | 1746 | 0.00014642 | 0.25566 | 253.1392 | 1 | 1
0.56129 | 1747 | 0.0001793 | 0.31324 | 253.4525 | 1 | 1
0.56112 | 1748 | 0.00017269 | 0.30187 | 253.7543 | 1 | 1
0.56046 | 1749 | 0.00065598 | 1.1473 | 254.9016 | 1 | 1
0.56045 | 1750 | 9.0547e-06 | 0.015846 | 254.9175 | 1 | 1
0.56044 | 1751 | 1.0604e-05 | 0.018568 | 254.936 | 1 | 1
0.56042 | 1752 | 2.2612e-05 | 0.039617 | 254.9757 | 1 | 1
0.5596 | 1753 | 0.0008178 | 1.4336 | 256.4093 | 1 | 1
0.5595 | 1754 | 0.00010481 | 0.18383 | 256.5931 | 1 | 1
0.55922 | 1755 | 0.0002774 | 0.48684 | 257.0799 | 1 | 1
0.55917 | 1756 | 5.2948e-05 | 0.092977 | 257.1729 | 1 | 1
0.55872 | 1757 | 0.00044668 | 0.78482 | 257.9577 | 1 | 1
0.55831 | 1758 | 0.00041146 | 0.72334 | 258.6811 | 1 | 1
0.55821 | 1759 | 9.4299e-05 | 0.16587 | 258.847 | 1 | 1
0.55819 | 1760 | 2.622e-05 | 0.046147 | 258.8931 | 1 | 1
0.55819 | 1761 | 1.6221e-06 | 0.0028565 | 258.896 | 1 | 1
0.55805 | 1762 | 0.0001327 | 0.23381 | 259.1298 | 1 | 1
0.5579 | 1763 | 0.00015105 | 0.2663 | 259.3961 | 1 | 1
0.55763 | 1764 | 0.00027612 | 0.48707 | 259.8831 | 1 | 1
0.5576 | 1765 | 2.4695e-05 | 0.043586 | 259.9267 | 1 | 1
0.55724 | 1766 | 0.00036403 | 0.64287 | 260.5696 | 1 | 1
0.55716 | 1767 | 8.1444e-05 | 0.14391 | 260.7135 | 1 | 1
0.55714 | 1768 | 1.0992e-05 | 0.019433 | 260.7329 | 1 | 1
0.55709 | 1769 | 5.9219e-05 | 0.10476 | 260.8377 | 1 | 1
0.55693 | 1770 | 0.00015906 | 0.28154 | 261.1192 | 1 | 1
0.55673 | 1771 | 0.00020036 | 0.35485 | 261.4741 | 1 | 1
0.55641 | 1772 | 0.00031362 | 0.55574 | 262.0298 | 1 | 1
0.55627 | 1773 | 0.00014042 | 0.24896 | 262.2788 | 1 | 1
0.55627 | 1774 | 3.4863e-06 | 0.0061847 | 262.285 | 1 | 1
0.55595 | 1775 | 0.00031887 | 0.566 | 262.851 | 1 | 1
0.55586 | 1776 | 8.4494e-05 | 0.15006 | 263.001 | 1 | 1
0.55576 | 1777 | 0.00010955 | 0.19467 | 263.1957 | 1 | 1
0.55505 | 1778 | 0.00070428 | 1.2522 | 264.4479 | 1 | 1
0.55498 | 1779 | 7.5052e-05 | 0.13352 | 264.5814 | 1 | 1
0.5546 | 1780 | 0.00037659 | 0.67033 | 265.2518 | 1 | 1
0.55446 | 1781 | 0.00014035 | 0.24996 | 265.5017 | 1 | 1
0.55394 | 1782 | 0.00052265 | 0.93137 | 266.4331 | 1 | 1
0.55372 | 1783 | 0.00021843 | 0.38945 | 266.8225 | 1 | 1
0.55367 | 1784 | 4.4232e-05 | 0.07891 | 266.9015 | 1 | 1
0.55354 | 1785 | 0.0001327 | 0.23686 | 267.1383 | 1 | 1
0.55333 | 1786 | 0.00020966 | 0.37446 | 267.5128 | 1 | 1
0.5533 | 1787 | 2.7939e-05 | 0.049927 | 267.5627 | 1 | 1
0.55328 | 1788 | 2.1087e-05 | 0.037704 | 267.6004 | 1 | 1
0.55327 | 1789 | 1.3921e-05 | 0.024905 | 267.6253 | 1 | 1
0.55306 | 1790 | 0.00020981 | 0.37555 | 268.0009 | 1 | 1
0.55291 | 1791 | 0.00014773 | 0.26459 | 268.2655 | 1 | 1
0.55256 | 1792 | 0.00035178 | 0.63038 | 268.8958 | 1 | 1
0.55235 | 1793 | 0.00021392 | 0.38356 | 269.2794 | 1 | 1
0.55216 | 1794 | 0.00018211 | 0.32671 | 269.6061 | 1 | 1
0.55205 | 1795 | 0.0001119 | 0.20086 | 269.807 | 1 | 1
0.55196 | 1796 | 8.6746e-05 | 0.1558 | 269.9628 | 1 | 1
0.55177 | 1797 | 0.00019119 | 0.34357 | 270.3063 | 1 | 1
0.55172 | 1798 | 5.3723e-05 | 0.096594 | 270.4029 | 1 | 1
0.55157 | 1799 | 0.00015323 | 0.27566 | 270.6786 | 1 | 1
0.55103 | 1800 | 0.00053757 | 0.96762 | 271.6462 | 1 | 1
0.55065 | 1801 | 0.00037417 | 0.67388 | 272.3201 | 1 | 1
0.55053 | 1802 | 0.00012132 | 0.21862 | 272.5387 | 1 | 1
0.55043 | 1803 | 0.00010033 | 0.18089 | 272.7196 | 1 | 1
0.5498 | 1804 | 0.0006301 | 1.1367 | 273.8563 | 1 | 1
0.54915 | 1805 | 0.00065632 | 1.1847 | 275.0409 | 1 | 1
0.54911 | 1806 | 3.2442e-05 | 0.05859 | 275.0995 | 1 | 1
0.54908 | 1807 | 3.0263e-05 | 0.054685 | 275.1542 | 1 | 1
0.54901 | 1808 | 7.4447e-05 | 0.1346 | 275.2888 | 1 | 1
0.54889 | 1809 | 0.00012008 | 0.21723 | 275.506 | 1 | 1
0.54862 | 1810 | 0.00026985 | 0.48843 | 275.9945 | 1 | 1
0.54857 | 1811 | 5.4207e-05 | 0.098169 | 276.0926 | 1 | 1
0.548 | 1812 | 0.00056689 | 1.0272 | 277.1198 | 1 | 1
0.54772 | 1813 | 0.00027963 | 0.50697 | 277.6268 | 1 | 1
0.5475 | 1814 | 0.0002214 | 0.40163 | 278.0284 | 1 | 1
0.54748 | 1815 | 1.7795e-05 | 0.032297 | 278.0607 | 1 | 1
0.54713 | 1816 | 0.00035214 | 0.63949 | 278.7002 | 1 | 1
0.54709 | 1817 | 3.4597e-05 | 0.062862 | 278.7631 | 1 | 1
0.54699 | 1818 | 0.00010498 | 0.19085 | 278.9539 | 1 | 1
0.54678 | 1819 | 0.0002077 | 0.37781 | 279.3317 | 1 | 1
0.54664 | 1820 | 0.00013778 | 0.25076 | 279.5825 | 1 | 1
0.54662 | 1821 | 2.5082e-05 | 0.045674 | 279.6282 | 1 | 1
0.54615 | 1822 | 0.0004636 | 0.84469 | 280.4729 | 1 | 1
0.5456 | 1823 | 0.00055478 | 1.0114 | 281.4842 | 1 | 1
0.5456 | 1824 | 2.421e-07 | 0.0004416 | 281.4847 | 1 | 1
0.54538 | 1825 | 0.00022128 | 0.40384 | 281.8885 | 1 | 1
0.54505 | 1826 | 0.00032309 | 0.58996 | 282.4785 | 1 | 1
0.54503 | 1827 | 2.2516e-05 | 0.041136 | 282.5196 | 1 | 1
0.54492 | 1828 | 0.00010931 | 0.19982 | 282.7194 | 1 | 1
0.54492 | 1829 | 0 | 0 | 282.7194 | 1 | 1
0.54482 | 1830 | 0.00010275 | 0.18803 | 282.9074 | 1 | 1
0.54454 | 1831 | 0.00028084 | 0.51422 | 283.4217 | 1 | 1
0.54453 | 1832 | 1.1887e-05 | 0.021778 | 283.4434 | 1 | 1
0.54446 | 1833 | 6.5489e-05 | 0.12004 | 283.5635 | 1 | 1
0.54436 | 1834 | 9.8294e-05 | 0.18027 | 283.7438 | 1 | 1
0.54431 | 1835 | 5.6943e-05 | 0.10449 | 283.8482 | 1 | 1
0.54426 | 1836 | 4.4135e-05 | 0.081033 | 283.9293 | 1 | 1
0.54417 | 1837 | 9.1321e-05 | 0.16776 | 284.097 | 1 | 1
0.54376 | 1838 | 0.00041068 | 0.75483 | 284.8519 | 1 | 1
0.54311 | 1839 | 0.00065019 | 1.1957 | 286.0476 | 1 | 1
0.54299 | 1840 | 0.00011626 | 0.21391 | 286.2615 | 1 | 1
0.54251 | 1841 | 0.00048583 | 0.89441 | 287.1559 | 1 | 1
0.54222 | 1842 | 0.00029065 | 0.53537 | 287.6913 | 1 | 1
0.54216 | 1843 | 5.9073e-05 | 0.10887 | 287.8001 | 1 | 1
0.54208 | 1844 | 8.1347e-05 | 0.15 | 287.9501 | 1 | 1
0.54191 | 1845 | 0.00016342 | 0.30151 | 288.2517 | 1 | 1
0.54186 | 1846 | 5.3989e-05 | 0.099664 | 288.3513 | 1 | 1
0.54127 | 1847 | 0.00058831 | 1.0866 | 289.4379 | 1 | 1
0.54094 | 1848 | 0.00032611 | 0.60266 | 290.0406 | 1 | 1
0.54054 | 1849 | 0.00040489 | 0.74865 | 290.7892 | 1 | 1
0.54047 | 1850 | 7.2437e-05 | 0.13401 | 290.9232 | 1 | 1
0.54022 | 1851 | 0.00024544 | 0.45432 | 291.3776 | 1 | 1
0.54016 | 1852 | 5.9267e-05 | 0.10976 | 291.4873 | 1 | 1
0.53989 | 1853 | 0.00027377 | 0.5073 | 291.9946 | 1 | 1
0.53986 | 1854 | 2.9295e-05 | 0.054312 | 292.0489 | 1 | 1
0.53965 | 1855 | 0.0002145 | 0.3979 | 292.4468 | 1 | 1
0.53956 | 1856 | 8.4882e-05 | 0.15754 | 292.6044 | 1 | 1
0.53955 | 1857 | 1.1185e-05 | 0.020771 | 292.6251 | 1 | 1
0.53926 | 1858 | 0.00028454 | 0.52868 | 293.1538 | 1 | 1
0.53897 | 1859 | 0.00029752 | 0.55309 | 293.7069 | 1 | 1
0.53894 | 1860 | 2.9343e-05 | 0.054578 | 293.7615 | 1 | 1
0.53887 | 1861 | 7.2341e-05 | 0.13463 | 293.8961 | 1 | 1
0.53875 | 1862 | 0.00011447 | 0.21314 | 294.1093 | 1 | 1
0.53867 | 1863 | 8.1734e-05 | 0.15227 | 294.2615 | 1 | 1
0.53815 | 1864 | 0.00052106 | 0.97125 | 295.2328 | 1 | 1
0.53815 | 1865 | 0 | 0 | 295.2328 | 1 | 1
0.53808 | 1866 | 7.3212e-05 | 0.13661 | 295.3694 | 1 | 1
0.53763 | 1867 | 0.00044097 | 0.82329 | 296.1927 | 1 | 1
0.53754 | 1868 | 9.2387e-05 | 0.17258 | 296.3653 | 1 | 1
0.53733 | 1869 | 0.00021099 | 0.39435 | 296.7596 | 1 | 1
0.53652 | 1870 | 0.00080967 | 1.5141 | 298.2737 | 1 | 1
0.53642 | 1871 | 0.00010355 | 0.19374 | 298.4674 | 1 | 1
0.53618 | 1872 | 0.00024181 | 0.45267 | 298.9201 | 1 | 1
0.53614 | 1873 | 3.6848e-05 | 0.069017 | 298.9891 | 1 | 1
0.53594 | 1874 | 0.00019441 | 0.36432 | 299.3534 | 1 | 1
0.53586 | 1875 | 8.0112e-05 | 0.15021 | 299.5036 | 1 | 1
0.5358 | 1876 | 6.8418e-05 | 0.12835 | 299.632 | 1 | 1
0.53579 | 1877 | 1.6947e-06 | 0.003181 | 299.6352 | 1 | 1
0.53562 | 1878 | 0.00017882 | 0.33582 | 299.971 | 1 | 1
0.53561 | 1879 | 6.9242e-06 | 0.013011 | 299.984 | 1 | 1
0.5355 | 1880 | 0.0001074 | 0.20191 | 300.1859 | 1 | 1
0.53544 | 1881 | 6.4085e-05 | 0.12054 | 300.3065 | 1 | 1
0.53521 | 1882 | 0.00023012 | 0.43308 | 300.7395 | 1 | 1
0.5351 | 1883 | 0.00010909 | 0.20542 | 300.945 | 1 | 1
0.53502 | 1884 | 7.8635e-05 | 0.14815 | 301.0931 | 1 | 1
0.53498 | 1885 | 4.2029e-05 | 0.079225 | 301.1723 | 1 | 1
0.53384 | 1886 | 0.0011348 | 2.1403 | 303.3126 | 1 | 1
0.53357 | 1887 | 0.00027433 | 0.51766 | 303.8303 | 1 | 1
0.53314 | 1888 | 0.00042293 | 0.79849 | 304.6288 | 1 | 1
0.53314 | 1889 | 2.3484e-06 | 0.0044361 | 304.6332 | 1 | 1
0.533 | 1890 | 0.00014696 | 0.27775 | 304.911 | 1 | 1
0.5328 | 1891 | 0.00019693 | 0.37239 | 305.2834 | 1 | 1
0.5328 | 1892 | 2.6147e-06 | 0.004947 | 305.2883 | 1 | 1
0.53251 | 1893 | 0.00029069 | 0.55028 | 305.8386 | 1 | 1
0.5324 | 1894 | 0.00010115 | 0.19158 | 306.0302 | 1 | 1
0.53217 | 1895 | 0.0002347 | 0.44475 | 306.4749 | 1 | 1
0.53182 | 1896 | 0.00034858 | 0.66091 | 307.1358 | 1 | 1
0.53173 | 1897 | 9.0789e-05 | 0.17223 | 307.3081 | 1 | 1
0.5317 | 1898 | 3.2926e-05 | 0.062494 | 307.3706 | 1 | 1
0.53088 | 1899 | 0.00081572 | 1.5491 | 308.9196 | 1 | 1
0.5308 | 1900 | 7.7618e-05 | 0.14747 | 309.0671 | 1 | 1
0.5306 | 1901 | 0.0001993 | 0.37887 | 309.4459 | 1 | 1
0.53058 | 1902 | 2.1281e-05 | 0.040476 | 309.4864 | 1 | 1
0.53057 | 1903 | 8.861e-06 | 0.016862 | 309.5033 | 1 | 1
0.53024 | 1904 | 0.00033248 | 0.63304 | 310.1363 | 1 | 1
0.53004 | 1905 | 0.00019768 | 0.37658 | 310.5129 | 1 | 1
0.52997 | 1906 | 7.1033e-05 | 0.13539 | 310.6483 | 1 | 1
0.52968 | 1907 | 0.00028953 | 0.55214 | 311.2004 | 1 | 1
0.52883 | 1908 | 0.00084974 | 1.6213 | 312.8217 | 1 | 1
0.52878 | 1909 | 5.0285e-05 | 0.095994 | 312.9177 | 1 | 1
0.52867 | 1910 | 0.00011025 | 0.21059 | 313.1283 | 1 | 1
0.52859 | 1911 | 8.677e-05 | 0.16582 | 313.2941 | 1 | 1
0.52847 | 1912 | 0.00011197 | 0.21409 | 313.5082 | 1 | 1
0.52792 | 1913 | 0.00055103 | 1.0541 | 314.5623 | 1 | 1
0.52784 | 1914 | 8.5826e-05 | 0.16427 | 314.7266 | 1 | 1
0.52772 | 1915 | 0.00011643 | 0.22296 | 314.9496 | 1 | 1
0.52745 | 1916 | 0.00027578 | 0.52839 | 315.478 | 1 | 1
0.52725 | 1917 | 0.00019613 | 0.37598 | 315.8539 | 1 | 1
0.52718 | 1918 | 7.0961e-05 | 0.1361 | 315.99 | 1 | 1
0.52707 | 1919 | 0.00010396 | 0.1995 | 316.1895 | 1 | 1
0.52691 | 1920 | 0.00016751 | 0.32162 | 316.5112 | 1 | 1
0.52682 | 1921 | 9.028e-05 | 0.17343 | 316.6846 | 1 | 1
0.52649 | 1922 | 0.0003234 | 0.62158 | 317.3062 | 1 | 1
0.52632 | 1923 | 0.00017366 | 0.33395 | 317.6401 | 1 | 1
0.52625 | 1924 | 7.3333e-05 | 0.14109 | 317.7812 | 1 | 1
0.52607 | 1925 | 0.00017809 | 0.34283 | 318.124 | 1 | 1
0.52591 | 1926 | 0.00016076 | 0.30962 | 318.4336 | 1 | 1
0.52579 | 1927 | 0.00011367 | 0.21904 | 318.6527 | 1 | 1
0.5257 | 1928 | 9.551e-05 | 0.18414 | 318.8368 | 1 | 1
0.52563 | 1929 | 7.0573e-05 | 0.13614 | 318.973 | 1 | 1
0.52554 | 1930 | 8.585e-05 | 0.16569 | 319.1387 | 1 | 1
0.52551 | 1931 | 3.2006e-05 | 0.061804 | 319.2005 | 1 | 1
0.5254 | 1932 | 0.00011444 | 0.2211 | 319.4216 | 1 | 1
0.52501 | 1933 | 0.00038434 | 0.74293 | 320.1645 | 1 | 1
0.52471 | 1934 | 0.00030566 | 0.59114 | 320.7556 | 1 | 1
0.5245 | 1935 | 0.00020143 | 0.38977 | 321.1454 | 1 | 1
0.52431 | 1936 | 0.00019465 | 0.37684 | 321.5222 | 1 | 1
0.52431 | 1937 | 2.6389e-06 | 0.0051116 | 321.5274 | 1 | 1
0.52422 | 1938 | 8.4615e-05 | 0.16398 | 321.6913 | 1 | 1
0.52417 | 1939 | 5.6434e-05 | 0.10943 | 321.8008 | 1 | 1
0.52396 | 1940 | 0.00020562 | 0.3989 | 322.1997 | 1 | 1
0.52393 | 1941 | 3.1595e-05 | 0.061325 | 322.261 | 1 | 1
0.52372 | 1942 | 0.00021165 | 0.41102 | 322.672 | 1 | 1
0.52361 | 1943 | 0.00010229 | 0.19875 | 322.8708 | 1 | 1
0.52356 | 1944 | 5.7136e-05 | 0.11107 | 322.9818 | 1 | 1
0.52317 | 1945 | 0.00038688 | 0.75248 | 323.7343 | 1 | 1
0.52314 | 1946 | 3.2757e-05 | 0.063744 | 323.7981 | 1 | 1
0.52296 | 1947 | 0.00017666 | 0.34396 | 324.142 | 1 | 1
0.52292 | 1948 | 4.3821e-05 | 0.085363 | 324.2274 | 1 | 1
0.52287 | 1949 | 4.7598e-05 | 0.092768 | 324.3201 | 1 | 1
0.52286 | 1950 | 9.3936e-06 | 0.018318 | 324.3385 | 1 | 1
0.52274 | 1951 | 0.00012434 | 0.2426 | 324.5811 | 1 | 1
0.5224 | 1952 | 0.00034003 | 0.66375 | 325.2448 | 1 | 1
0.5223 | 1953 | 9.8076e-05 | 0.19154 | 325.4364 | 1 | 1
0.52225 | 1954 | 4.9002e-05 | 0.095749 | 325.5321 | 1 | 1
0.52211 | 1955 | 0.00013839 | 0.27055 | 325.8026 | 1 | 1
0.52197 | 1956 | 0.00014487 | 0.28338 | 326.086 | 1 | 1
0.5219 | 1957 | 6.7208e-05 | 0.13153 | 326.2175 | 1 | 1
0.52188 | 1958 | 1.4623e-05 | 0.028632 | 326.2462 | 1 | 1
0.5217 | 1959 | 0.00018376 | 0.35998 | 326.6062 | 1 | 1
0.52163 | 1960 | 7.2195e-05 | 0.1415 | 326.7477 | 1 | 1
0.52136 | 1961 | 0.00026912 | 0.52775 | 327.2754 | 1 | 1
0.52097 | 1962 | 0.00038451 | 0.75441 | 328.0298 | 1 | 1
0.52088 | 1963 | 9.8149e-05 | 0.19267 | 328.2225 | 1 | 1
0.52088 | 1964 | 6.0526e-07 | 0.0011887 | 328.2237 | 1 | 1
0.52079 | 1965 | 8.6334e-05 | 0.16965 | 328.3933 | 1 | 1
0.52072 | 1966 | 7.159e-05 | 0.14075 | 328.5341 | 1 | 1
0.51976 | 1967 | 0.00096183 | 1.8919 | 330.426 | 1 | 1
0.51891 | 1968 | 0.0008486 | 1.67 | 332.096 | 1 | 1
0.51849 | 1969 | 0.00041639 | 0.81988 | 332.9159 | 1 | 1
0.51838 | 1970 | 0.00011219 | 0.22102 | 333.1369 | 1 | 1
0.51833 | 1971 | 5.3045e-05 | 0.10455 | 333.2415 | 1 | 1
0.51812 | 1972 | 0.00020448 | 0.40324 | 333.6447 | 1 | 1
0.51795 | 1973 | 0.00017201 | 0.33938 | 333.9841 | 1 | 1
0.51788 | 1974 | 7.2486e-05 | 0.14309 | 334.1272 | 1 | 1
0.5178 | 1975 | 7.5197e-05 | 0.14851 | 334.2757 | 1 | 1
0.51772 | 1976 | 7.6723e-05 | 0.1516 | 334.4273 | 1 | 1
0.51752 | 1977 | 0.00020373 | 0.40277 | 334.8301 | 1 | 1
0.51745 | 1978 | 7.0065e-05 | 0.13859 | 334.9687 | 1 | 1
0.51741 | 1979 | 3.6316e-05 | 0.071868 | 335.0405 | 1 | 1
0.51739 | 1980 | 2.8859e-05 | 0.05714 | 335.0977 | 1 | 1
0.51729 | 1981 | 9.258e-05 | 0.1834 | 335.2811 | 1 | 1
0.51693 | 1982 | 0.00036061 | 0.71474 | 335.9958 | 1 | 1
0.51637 | 1983 | 0.00056364 | 1.1177 | 337.1135 | 1 | 1
0.51627 | 1984 | 9.4275e-05 | 0.18704 | 337.3005 | 1 | 1
0.51625 | 1985 | 2.8447e-05 | 0.056468 | 337.357 | 1 | 1
0.51546 | 1986 | 0.00078357 | 1.5562 | 338.9132 | 1 | 1
0.51545 | 1987 | 1.6608e-05 | 0.033001 | 338.9462 | 1 | 1
0.51536 | 1988 | 8.1831e-05 | 0.16268 | 339.1089 | 1 | 1
0.51536 | 1989 | 6.4157e-06 | 0.012761 | 339.1216 | 1 | 1
0.51531 | 1990 | 4.462e-05 | 0.088793 | 339.2104 | 1 | 1
0.51515 | 1991 | 0.00016148 | 0.32151 | 339.5319 | 1 | 1
0.5151 | 1992 | 5.5175e-05 | 0.10991 | 339.6418 | 1 | 1
0.51478 | 1993 | 0.00031655 | 0.63089 | 340.2727 | 1 | 1
0.51399 | 1994 | 0.00078609 | 1.5675 | 341.8402 | 1 | 1
0.51395 | 1995 | 4.4063e-05 | 0.087905 | 341.9281 | 1 | 1
0.51384 | 1996 | 0.00010515 | 0.20987 | 342.138 | 1 | 1
0.51345 | 1997 | 0.0003977 | 0.79421 | 342.9322 | 1 | 1
0.51331 | 1998 | 0.00013214 | 0.26402 | 343.1962 | 1 | 1
0.51213 | 1999 | 0.0011851 | 2.369 | 345.5652 | 1 | 1
0.51186 | 2000 | 0.00026585 | 0.53171 | 346.0969 | 1 | 1
0.51131 | 2001 | 0.00055836 | 1.1173 | 347.2142 | 1 | 1
0.51126 | 2002 | 4.4426e-05 | 0.088941 | 347.3031 | 1 | 1
0.51103 | 2003 | 0.00023126 | 0.46321 | 347.7663 | 1 | 1
0.51089 | 2004 | 0.000138 | 0.27655 | 348.0429 | 1 | 1
0.51059 | 2005 | 0.00030031 | 0.60211 | 348.645 | 1 | 1
0.51042 | 2006 | 0.00017528 | 0.35162 | 348.9966 | 1 | 1
0.51028 | 2007 | 0.000141 | 0.28299 | 349.2796 | 1 | 1
0.51024 | 2008 | 3.3483e-05 | 0.067234 | 349.3468 | 1 | 1
0.50958 | 2009 | 0.00066445 | 1.3349 | 350.6817 | 1 | 1
0.50926 | 2010 | 0.0003188 | 0.64079 | 351.3225 | 1 | 1
0.50879 | 2011 | 0.00047029 | 0.94575 | 352.2683 | 1 | 1
0.50865 | 2012 | 0.00013846 | 0.27858 | 352.5468 | 1 | 1
0.50735 | 2013 | 0.0012962 | 2.6093 | 355.1561 | 1 | 1
0.50723 | 2014 | 0.00012333 | 0.24838 | 355.4045 | 1 | 1
0.50715 | 2015 | 8.3719e-05 | 0.16869 | 355.5732 | 1 | 1
0.50713 | 2016 | 1.1645e-05 | 0.023477 | 355.5967 | 1 | 1
0.50709 | 2017 | 4.8275e-05 | 0.097372 | 355.6941 | 1 | 1
0.50695 | 2018 | 0.00013362 | 0.26964 | 355.9637 | 1 | 1
0.50695 | 2019 | 4.1158e-07 | 0.00083097 | 355.9645 | 1 | 1
0.50621 | 2020 | 0.00073994 | 1.4947 | 357.4592 | 1 | 1
0.50567 | 2021 | 0.00054454 | 1.1005 | 358.5597 | 1 | 1
0.50542 | 2022 | 0.00025208 | 0.5097 | 359.0694 | 1 | 1
0.5052 | 2023 | 0.00021126 | 0.42738 | 359.4968 | 1 | 1
0.50506 | 2024 | 0.00014279 | 0.28901 | 359.7858 | 1 | 1
0.50484 | 2025 | 0.00022278 | 0.45114 | 360.237 | 1 | 1
0.5045 | 2026 | 0.00034161 | 0.6921 | 360.9291 | 1 | 1
0.50428 | 2027 | 0.00021799 | 0.44187 | 361.3709 | 1 | 1
0.504 | 2028 | 0.00027939 | 0.5666 | 361.9375 | 1 | 1
0.50334 | 2029 | 0.00065956 | 1.3383 | 363.2758 | 1 | 1
0.50331 | 2030 | 2.9851e-05 | 0.060598 | 363.3364 | 1 | 1
0.50321 | 2031 | 9.5776e-05 | 0.19452 | 363.5309 | 1 | 1
0.50285 | 2032 | 0.00036182 | 0.73523 | 364.2661 | 1 | 1
0.50271 | 2033 | 0.00013848 | 0.28154 | 364.5477 | 1 | 1
0.5024 | 2034 | 0.00031454 | 0.63978 | 365.1874 | 1 | 1
0.50163 | 2035 | 0.00077296 | 1.573 | 366.7604 | 1 | 1
0.50147 | 2036 | 0.00015906 | 0.32385 | 367.0843 | 1 | 1
0.50115 | 2037 | 0.00031982 | 0.65147 | 367.7357 | 1 | 1
0.50064 | 2038 | 0.00050658 | 1.0324 | 368.7681 | 1 | 1
0.49914 | 2039 | 0.0015063 | 3.0713 | 371.8394 | 1 | 1
0.49892 | 2040 | 0.00022024 | 0.44929 | 372.2887 | 1 | 1
0.4989 | 2041 | 1.8327e-05 | 0.037406 | 372.3261 | 1 | 1
0.49884 | 2042 | 5.474e-05 | 0.11178 | 372.4379 | 1 | 1
0.4985 | 2043 | 0.00033984 | 0.69429 | 373.1322 | 1 | 1
0.49836 | 2044 | 0.00013965 | 0.28544 | 373.4176 | 1 | 1
0.49747 | 2045 | 0.00089559 | 1.8315 | 375.2491 | 1 | 1
0.49739 | 2046 | 7.3503e-05 | 0.15039 | 375.3995 | 1 | 1
0.49705 | 2047 | 0.00034359 | 0.70334 | 376.1028 | 1 | 1
0.49667 | 2048 | 0.00037623 | 0.77052 | 376.8734 | 1 | 1
0.49657 | 2049 | 0.00010115 | 0.20726 | 377.0806 | 1 | 1
0.49655 | 2050 | 2.2564e-05 | 0.046256 | 377.1269 | 1 | 1
0.49639 | 2051 | 0.00015524 | 0.31839 | 377.4453 | 1 | 1
0.49612 | 2052 | 0.00027731 | 0.56903 | 378.0143 | 1 | 1
0.49589 | 2053 | 0.00022671 | 0.46543 | 378.4797 | 1 | 1
0.49535 | 2054 | 0.00054156 | 1.1124 | 379.5921 | 1 | 1
0.49479 | 2055 | 0.00055793 | 1.1465 | 380.7386 | 1 | 1
0.49472 | 2056 | 7.0888e-05 | 0.14575 | 380.8844 | 1 | 1
0.49414 | 2057 | 0.00058282 | 1.1989 | 382.0832 | 1 | 1
0.49385 | 2058 | 0.00029026 | 0.59735 | 382.6806 | 1 | 1
0.49314 | 2059 | 0.00071217 | 1.4664 | 384.1469 | 1 | 1
0.49307 | 2060 | 6.5465e-05 | 0.13486 | 384.2818 | 1 | 1
0.49299 | 2061 | 8.0887e-05 | 0.16671 | 384.4485 | 1 | 1
0.49257 | 2062 | 0.00041717 | 0.8602 | 385.3087 | 1 | 1
0.49237 | 2063 | 0.00020366 | 0.42015 | 385.7289 | 1 | 1
0.49183 | 2064 | 0.00054054 | 1.1157 | 386.8445 | 1 | 1
0.49153 | 2065 | 0.00029355 | 0.60618 | 387.4507 | 1 | 1
0.49122 | 2066 | 0.00030975 | 0.63994 | 388.0907 | 1 | 1
0.49112 | 2067 | 0.00010655 | 0.22024 | 388.3109 | 1 | 1
0.49096 | 2068 | 0.00016185 | 0.3347 | 388.6456 | 1 | 1
0.49079 | 2069 | 0.00016754 | 0.34663 | 388.9922 | 1 | 1
0.49067 | 2070 | 0.00012028 | 0.24897 | 389.2412 | 1 | 1
0.49051 | 2071 | 0.00015778 | 0.32676 | 389.568 | 1 | 1
0.49031 | 2072 | 0.00019879 | 0.4119 | 389.9799 | 1 | 1
0.49029 | 2073 | 1.8884e-05 | 0.039147 | 390.019 | 1 | 1
0.49017 | 2074 | 0.00011761 | 0.24393 | 390.2629 | 1 | 1
0.4897 | 2075 | 0.00047118 | 0.9777 | 391.2406 | 1 | 1
0.48967 | 2076 | 3.5928e-05 | 0.074587 | 391.3152 | 1 | 1
0.48954 | 2077 | 0.00013098 | 0.27204 | 391.5873 | 1 | 1
0.48953 | 2078 | 8.3768e-06 | 0.017407 | 391.6047 | 1 | 1
0.48949 | 2079 | 3.8107e-05 | 0.079225 | 391.6839 | 1 | 1
0.48932 | 2080 | 0.00016901 | 0.35155 | 392.0354 | 1 | 1
0.48927 | 2081 | 4.9631e-05 | 0.10328 | 392.1387 | 1 | 1
0.48909 | 2082 | 0.00017831 | 0.37124 | 392.51 | 1 | 1
0.48901 | 2083 | 8.7617e-05 | 0.18251 | 392.6925 | 1 | 1
0.48896 | 2084 | 4.37e-05 | 0.09107 | 392.7835 | 1 | 1
0.48887 | 2085 | 9.505e-05 | 0.19818 | 392.9817 | 1 | 1
0.48878 | 2086 | 8.2557e-05 | 0.17221 | 393.1539 | 1 | 1
0.48865 | 2087 | 0.00013088 | 0.27315 | 393.4271 | 1 | 1
0.48861 | 2088 | 4.0746e-05 | 0.085078 | 393.5122 | 1 | 1
0.4882 | 2089 | 0.00041247 | 0.86165 | 394.3738 | 1 | 1
0.48813 | 2090 | 7.5052e-05 | 0.15686 | 394.5307 | 1 | 1
0.4879 | 2091 | 0.00022232 | 0.46488 | 394.9956 | 1 | 1
0.48784 | 2092 | 6.3455e-05 | 0.13275 | 395.1283 | 1 | 1
0.48762 | 2093 | 0.00021726 | 0.45473 | 395.583 | 1 | 1
0.48761 | 2094 | 8.7642e-06 | 0.018352 | 395.6014 | 1 | 1
0.48755 | 2095 | 6.6869e-05 | 0.14009 | 395.7415 | 1 | 1
0.48749 | 2096 | 5.9945e-05 | 0.12564 | 395.8671 | 1 | 1
0.48746 | 2097 | 2.2298e-05 | 0.046758 | 395.9139 | 1 | 1
0.48743 | 2098 | 3.2369e-05 | 0.067911 | 395.9818 | 1 | 1
0.48743 | 2099 | 1.2589e-06 | 0.0026425 | 395.9844 | 1 | 1
0.48701 | 2100 | 0.00042475 | 0.89197 | 396.8764 | 1 | 1
0.48685 | 2101 | 0.0001595 | 0.3351 | 397.2115 | 1 | 1
0.48672 | 2102 | 0.00012548 | 0.26376 | 397.4753 | 1 | 1
0.48667 | 2103 | 5.1641e-05 | 0.1086 | 397.5839 | 1 | 1
0.48665 | 2104 | 2.1596e-05 | 0.045437 | 397.6293 | 1 | 1
0.48635 | 2105 | 0.00030244 | 0.63663 | 398.2659 | 1 | 1
0.48574 | 2106 | 0.00060531 | 1.2748 | 399.5407 | 1 | 1
0.48573 | 2107 | 9.5389e-06 | 0.020098 | 399.5608 | 1 | 1
0.48542 | 2108 | 0.00030963 | 0.65269 | 400.2135 | 1 | 1
0.4851 | 2109 | 0.00031965 | 0.67414 | 400.8876 | 1 | 1
0.4846 | 2110 | 0.00050498 | 1.0655 | 401.9532 | 1 | 1
0.48455 | 2111 | 4.8106e-05 | 0.10155 | 402.0547 | 1 | 1
0.48453 | 2112 | 1.5277e-05 | 0.032264 | 402.087 | 1 | 1
0.48284 | 2113 | 0.001688 | 3.5668 | 405.6538 | 1 | 1
0.48276 | 2114 | 8.0911e-05 | 0.17105 | 405.8248 | 1 | 1
0.48255 | 2115 | 0.00021814 | 0.46136 | 406.2862 | 1 | 1
0.48246 | 2116 | 8.7254e-05 | 0.18463 | 406.4708 | 1 | 1
0.48217 | 2117 | 0.00028481 | 0.60294 | 407.0738 | 1 | 1
0.48215 | 2118 | 2.8084e-05 | 0.059482 | 407.1333 | 1 | 1
0.48183 | 2119 | 0.00031292 | 0.66308 | 407.7963 | 1 | 1
0.48171 | 2120 | 0.00012476 | 0.26448 | 408.0608 | 1 | 1
0.48154 | 2121 | 0.0001656 | 0.35124 | 408.4121 | 1 | 1
0.48153 | 2122 | 1.133e-05 | 0.024043 | 408.4361 | 1 | 1
0.48144 | 2123 | 9.5123e-05 | 0.20195 | 408.638 | 1 | 1
0.4812 | 2124 | 0.00023593 | 0.50112 | 409.1392 | 1 | 1
0.48111 | 2125 | 9.3888e-05 | 0.19951 | 409.3387 | 1 | 1
0.48104 | 2126 | 6.2584e-05 | 0.13305 | 409.4717 | 1 | 1
0.48093 | 2127 | 0.00011192 | 0.23806 | 409.7098 | 1 | 1
0.48077 | 2128 | 0.00015742 | 0.33498 | 410.0448 | 1 | 1
0.48074 | 2129 | 3.2248e-05 | 0.068656 | 410.1134 | 1 | 1
0.4791 | 2130 | 0.0016379 | 3.4887 | 413.6021 | 1 | 1
0.47897 | 2131 | 0.00013848 | 0.29511 | 413.8972 | 1 | 1
0.47873 | 2132 | 0.00024007 | 0.51183 | 414.409 | 1 | 1
0.47858 | 2133 | 0.00014977 | 0.31945 | 414.7285 | 1 | 1
0.47832 | 2134 | 0.00025387 | 0.54176 | 415.2702 | 1 | 1
0.47827 | 2135 | 5.6241e-05 | 0.12007 | 415.3903 | 1 | 1
0.47816 | 2136 | 0.00010134 | 0.21647 | 415.6068 | 1 | 1
0.47803 | 2137 | 0.00013623 | 0.29113 | 415.8979 | 1 | 1
0.47802 | 2138 | 1.0386e-05 | 0.022206 | 415.9201 | 1 | 1
0.47738 | 2139 | 0.00064145 | 1.3721 | 417.2922 | 1 | 1
0.47737 | 2140 | 3.0021e-06 | 0.0064245 | 417.2986 | 1 | 1
0.47731 | 2141 | 6.1059e-05 | 0.13073 | 417.4293 | 1 | 1
0.47731 | 2142 | 1.5979e-06 | 0.0034227 | 417.4328 | 1 | 1
0.47711 | 2143 | 0.00019913 | 0.42674 | 417.8595 | 1 | 1
0.47703 | 2144 | 7.9676e-05 | 0.17083 | 418.0303 | 1 | 1
0.47698 | 2145 | 5.3795e-05 | 0.11539 | 418.1457 | 1 | 1
0.47686 | 2146 | 0.00012246 | 0.26279 | 418.4085 | 1 | 1
0.47679 | 2147 | 6.8467e-05 | 0.147 | 418.5555 | 1 | 1
0.47662 | 2148 | 0.00016577 | 0.35607 | 418.9116 | 1 | 1
0.47656 | 2149 | 6.2632e-05 | 0.1346 | 419.0462 | 1 | 1
0.47642 | 2150 | 0.0001409 | 0.30294 | 419.3491 | 1 | 1
0.47606 | 2151 | 0.00035698 | 0.76787 | 420.117 | 1 | 1
0.47569 | 2152 | 0.00037441 | 0.80574 | 420.9227 | 1 | 1
0.47565 | 2153 | 3.7574e-05 | 0.080898 | 421.0036 | 1 | 1
0.47564 | 2154 | 5.2779e-06 | 0.011369 | 421.015 | 1 | 1
0.47556 | 2155 | 8.062e-05 | 0.17374 | 421.1887 | 1 | 1
0.47552 | 2156 | 4.1012e-05 | 0.088423 | 421.2772 | 1 | 1
0.47512 | 2157 | 0.00040155 | 0.86615 | 422.1433 | 1 | 1
0.47482 | 2158 | 0.00029648 | 0.6398 | 422.7831 | 1 | 1
0.47462 | 2159 | 0.00020141 | 0.43484 | 423.2179 | 1 | 1
0.47451 | 2160 | 0.00010812 | 0.23355 | 423.4515 | 1 | 1
0.47413 | 2161 | 0.00038245 | 0.82648 | 424.278 | 1 | 1
0.47391 | 2162 | 0.0002223 | 0.48061 | 424.7586 | 1 | 1
0.4733 | 2163 | 0.00060521 | 1.3091 | 426.0676 | 1 | 1
0.47318 | 2164 | 0.00012822 | 0.27746 | 426.3451 | 1 | 1
0.4731 | 2165 | 7.4713e-05 | 0.16175 | 426.5069 | 1 | 1
0.47288 | 2166 | 0.00022407 | 0.48533 | 426.9922 | 1 | 1
0.47272 | 2167 | 0.0001571 | 0.34044 | 427.3326 | 1 | 1
0.47231 | 2168 | 0.00040746 | 0.88337 | 428.216 | 1 | 1
0.47193 | 2169 | 0.00038233 | 0.82927 | 429.0453 | 1 | 1
0.47177 | 2170 | 0.0001626 | 0.35284 | 429.3981 | 1 | 1
0.4717 | 2171 | 6.2802e-05 | 0.13634 | 429.5345 | 1 | 1
0.47167 | 2172 | 3.7792e-05 | 0.082085 | 429.6165 | 1 | 1
0.47166 | 2173 | 6.9484e-06 | 0.015099 | 429.6316 | 1 | 1
0.47129 | 2174 | 0.00037366 | 0.81234 | 430.444 | 1 | 1
0.47104 | 2175 | 0.00024709 | 0.53742 | 430.9814 | 1 | 1
0.47098 | 2176 | 5.5442e-05 | 0.12064 | 431.1021 | 1 | 1
0.47094 | 2177 | 4.3094e-05 | 0.093817 | 431.1959 | 1 | 1
0.47061 | 2178 | 0.00033534 | 0.73037 | 431.9262 | 1 | 1
0.47059 | 2179 | 1.3679e-05 | 0.029806 | 431.956 | 1 | 1
0.47023 | 2180 | 0.00035773 | 0.77986 | 432.7359 | 1 | 1
0.46969 | 2181 | 0.00054703 | 1.1931 | 433.929 | 1 | 1
0.46958 | 2182 | 0.00010444 | 0.2279 | 434.1569 | 1 | 1
0.46941 | 2183 | 0.00016778 | 0.36626 | 434.5231 | 1 | 1
0.46898 | 2184 | 0.0004353 | 0.9507 | 435.4738 | 1 | 1
0.4688 | 2185 | 0.00017642 | 0.38548 | 435.8593 | 1 | 1
0.46876 | 2186 | 4.5854e-05 | 0.10024 | 435.9595 | 1 | 1
0.46861 | 2187 | 0.0001427 | 0.31208 | 436.2716 | 1 | 1
0.46846 | 2188 | 0.00015253 | 0.33373 | 436.6053 | 1 | 1
0.46841 | 2189 | 5.1568e-05 | 0.11288 | 436.7182 | 1 | 1
0.46834 | 2190 | 7.389e-05 | 0.16182 | 436.88 | 1 | 1
0.46815 | 2191 | 0.0001871 | 0.40993 | 437.29 | 1 | 1
0.4676 | 2192 | 0.00054805 | 1.2013 | 438.4913 | 1 | 1
0.46757 | 2193 | 3.5468e-05 | 0.077782 | 438.5691 | 1 | 1
0.46754 | 2194 | 2.8036e-05 | 0.06151 | 438.6306 | 1 | 1
0.46706 | 2195 | 0.0004799 | 1.0534 | 439.684 | 1 | 1
0.46684 | 2196 | 0.00021814 | 0.47903 | 440.163 | 1 | 1
0.46665 | 2197 | 0.00018637 | 0.40946 | 440.5725 | 1 | 1
0.46636 | 2198 | 0.00029798 | 0.65496 | 441.2274 | 1 | 1
0.46623 | 2199 | 0.00012643 | 0.27801 | 441.5054 | 1 | 1
0.46539 | 2200 | 0.00084242 | 1.8533 | 443.3588 | 1 | 1
0.46525 | 2201 | 0.00013226 | 0.29111 | 443.6499 | 1 | 1
0.46494 | 2202 | 0.00031699 | 0.698 | 444.3479 | 1 | 1
0.46478 | 2203 | 0.00015519 | 0.34188 | 444.6898 | 1 | 1
0.46456 | 2204 | 0.00022027 | 0.48547 | 445.1752 | 1 | 1
0.46452 | 2205 | 4.5903e-05 | 0.10122 | 445.2764 | 1 | 1
0.46406 | 2206 | 0.00045697 | 1.0081 | 446.2845 | 1 | 1
0.46394 | 2207 | 0.00012187 | 0.26898 | 446.5535 | 1 | 1
0.46392 | 2208 | 2.0361e-05 | 0.044957 | 446.5984 | 1 | 1
0.46388 | 2209 | 3.4693e-05 | 0.076638 | 446.6751 | 1 | 1
0.46366 | 2210 | 0.00022707 | 0.50182 | 447.1769 | 1 | 1
0.46361 | 2211 | 4.3627e-05 | 0.096459 | 447.2734 | 1 | 1
0.46356 | 2212 | 4.9583e-05 | 0.10968 | 447.383 | 1 | 1
0.46356 | 2213 | 4.1158e-07 | 0.00091082 | 447.384 | 1 | 1
0.46346 | 2214 | 0.00010558 | 0.23376 | 447.6177 | 1 | 1
0.46336 | 2215 | 9.3428e-05 | 0.20694 | 447.8247 | 1 | 1
0.46302 | 2216 | 0.0003397 | 0.75277 | 448.5774 | 1 | 1
0.46284 | 2217 | 0.00018071 | 0.40063 | 448.978 | 1 | 1
0.46283 | 2218 | 1.5882e-05 | 0.035226 | 449.0133 | 1 | 1
0.46242 | 2219 | 0.00040194 | 0.89191 | 449.9052 | 1 | 1
0.46236 | 2220 | 6.8418e-05 | 0.15189 | 450.0571 | 1 | 1
0.46219 | 2221 | 0.00016473 | 0.36586 | 450.4229 | 1 | 1
0.46201 | 2222 | 0.00018199 | 0.40438 | 450.8273 | 1 | 1
0.46196 | 2223 | 4.9171e-05 | 0.10931 | 450.9366 | 1 | 1
0.46191 | 2224 | 5.2294e-05 | 0.1163 | 451.0529 | 1 | 1
0.46189 | 2225 | 1.593e-05 | 0.035445 | 451.0884 | 1 | 1
0.46187 | 2226 | 1.702e-05 | 0.037886 | 451.1262 | 1 | 1
0.46072 | 2227 | 0.0011586 | 2.5802 | 453.7064 | 1 | 1
0.46048 | 2228 | 0.00023591 | 0.5256 | 454.232 | 1 | 1
0.46046 | 2229 | 2.0482e-05 | 0.045654 | 454.2777 | 1 | 1
0.46043 | 2230 | 3.3023e-05 | 0.073641 | 454.3513 | 1 | 1
0.4604 | 2231 | 2.668e-05 | 0.059523 | 454.4108 | 1 | 1
0.46034 | 2232 | 6.0574e-05 | 0.1352 | 454.546 | 1 | 1
0.46012 | 2233 | 0.00021702 | 0.48461 | 455.0306 | 1 | 1
0.45999 | 2234 | 0.00013199 | 0.29488 | 455.3255 | 1 | 1
0.45978 | 2235 | 0.00020889 | 0.46686 | 455.7924 | 1 | 1
0.45951 | 2236 | 0.00027101 | 0.60598 | 456.3984 | 1 | 1
0.45947 | 2237 | 4.2901e-05 | 0.095969 | 456.4943 | 1 | 1
0.4592 | 2238 | 0.00026401 | 0.59086 | 457.0852 | 1 | 1
0.45835 | 2239 | 0.00085802 | 1.9211 | 459.0063 | 1 | 1
0.45806 | 2240 | 0.00028701 | 0.64291 | 459.6492 | 1 | 1
0.45749 | 2241 | 0.0005648 | 1.2657 | 460.9149 | 1 | 1
0.45744 | 2242 | 5.3239e-05 | 0.11936 | 461.0343 | 1 | 1
0.45729 | 2243 | 0.00015499 | 0.34765 | 461.3819 | 1 | 1
0.45727 | 2244 | 1.8569e-05 | 0.04167 | 461.4236 | 1 | 1
0.45711 | 2245 | 0.00015594 | 0.35008 | 461.7737 | 1 | 1
0.45707 | 2246 | 4.3627e-05 | 0.097986 | 461.8717 | 1 | 1
0.45704 | 2247 | 2.944e-05 | 0.066151 | 461.9378 | 1 | 1
0.4569 | 2248 | 0.00014185 | 0.31888 | 462.2567 | 1 | 1
0.45628 | 2249 | 0.000614 | 1.3809 | 463.6376 | 1 | 1
0.45628 | 2250 | 1.5495e-06 | 0.0034863 | 463.6411 | 1 | 1
0.45623 | 2251 | 4.9946e-05 | 0.11243 | 463.7535 | 1 | 1
0.45599 | 2252 | 0.0002368 | 0.53328 | 464.2868 | 1 | 1
0.4559 | 2253 | 8.9675e-05 | 0.20204 | 464.4888 | 1 | 1
0.4558 | 2254 | 0.00010193 | 0.22974 | 464.7186 | 1 | 1
0.45567 | 2255 | 0.00013146 | 0.29645 | 465.015 | 1 | 1
0.4555 | 2256 | 0.00017393 | 0.39238 | 465.4074 | 1 | 1
0.45522 | 2257 | 0.00027493 | 0.62052 | 466.0279 | 1 | 1
0.45505 | 2258 | 0.00017025 | 0.38442 | 466.4123 | 1 | 1
0.45489 | 2259 | 0.0001656 | 0.37409 | 466.7864 | 1 | 1
0.45471 | 2260 | 0.00017451 | 0.39439 | 467.1808 | 1 | 1
0.45467 | 2261 | 4.3627e-05 | 0.098641 | 467.2794 | 1 | 1
0.45457 | 2262 | 9.8052e-05 | 0.22179 | 467.5012 | 1 | 1
0.45453 | 2263 | 4.1836e-05 | 0.094674 | 467.5959 | 1 | 1
0.45446 | 2264 | 6.8854e-05 | 0.15589 | 467.7518 | 1 | 1
0.45439 | 2265 | 6.4787e-05 | 0.14674 | 467.8985 | 1 | 1
0.45433 | 2266 | 6.1543e-05 | 0.13946 | 468.038 | 1 | 1
0.45423 | 2267 | 0.00010033 | 0.22744 | 468.2654 | 1 | 1
0.45413 | 2268 | 9.8415e-05 | 0.22321 | 468.4886 | 1 | 1
0.4538 | 2269 | 0.00033054 | 0.75 | 469.2387 | 1 | 1
0.4538 | 2270 | 6.3673e-06 | 0.014454 | 469.2531 | 1 | 1
0.45358 | 2271 | 0.00021995 | 0.49951 | 469.7526 | 1 | 1
0.45329 | 2272 | 0.00028931 | 0.65732 | 470.4099 | 1 | 1
0.45317 | 2273 | 0.00011606 | 0.26381 | 470.6738 | 1 | 1
0.45307 | 2274 | 9.856e-05 | 0.22413 | 470.8979 | 1 | 1
0.453 | 2275 | 7.2292e-05 | 0.16446 | 471.0623 | 1 | 1
0.4529 | 2276 | 9.718e-05 | 0.22118 | 471.2835 | 1 | 1
0.45283 | 2277 | 7.7957e-05 | 0.17751 | 471.461 | 1 | 1
0.45257 | 2278 | 0.00026009 | 0.59249 | 472.0535 | 1 | 1
0.45253 | 2279 | 3.5589e-05 | 0.081108 | 472.1346 | 1 | 1
0.4519 | 2280 | 0.00063499 | 1.4478 | 473.5824 | 1 | 1
0.45148 | 2281 | 0.00041206 | 0.93991 | 474.5223 | 1 | 1
0.45138 | 2282 | 0.0001066 | 0.24326 | 474.7656 | 1 | 1
0.4513 | 2283 | 7.159e-05 | 0.16344 | 474.929 | 1 | 1
0.45088 | 2284 | 0.00042659 | 0.97432 | 475.9033 | 1 | 1
0.45038 | 2285 | 0.00050246 | 1.1481 | 477.0515 | 1 | 1
0.45033 | 2286 | 5.0285e-05 | 0.11495 | 477.1664 | 1 | 1
0.45 | 2287 | 0.0003258 | 0.7451 | 477.9115 | 1 | 1
0.44978 | 2288 | 0.00021814 | 0.49909 | 478.4106 | 1 | 1
0.44971 | 2289 | 6.8467e-05 | 0.15672 | 478.5673 | 1 | 1
0.4493 | 2290 | 0.00041165 | 0.94268 | 479.51 | 1 | 1
0.44919 | 2291 | 0.00010762 | 0.24655 | 479.7566 | 1 | 1
0.44913 | 2292 | 6.0139e-05 | 0.13784 | 479.8944 | 1 | 1
0.44911 | 2293 | 2.5251e-05 | 0.057901 | 479.9523 | 1 | 1
0.44896 | 2294 | 0.00014872 | 0.34117 | 480.2935 | 1 | 1
0.44891 | 2295 | 4.9486e-05 | 0.11357 | 480.407 | 1 | 1
0.44883 | 2296 | 8.2606e-05 | 0.18966 | 480.5967 | 1 | 1
0.44878 | 2297 | 4.6992e-05 | 0.10794 | 480.7046 | 1 | 1
0.44876 | 2298 | 2.1741e-05 | 0.049961 | 480.7546 | 1 | 1
0.44775 | 2299 | 0.0010123 | 2.3273 | 483.0819 | 1 | 1
0.44774 | 2300 | 1.0556e-05 | 0.024278 | 483.1062 | 1 | 1
0.44766 | 2301 | 7.8732e-05 | 0.18116 | 483.2873 | 1 | 1
0.44761 | 2302 | 4.9365e-05 | 0.11364 | 483.401 | 1 | 1
0.44759 | 2303 | 2.0312e-05 | 0.04678 | 483.4478 | 1 | 1
0.44747 | 2304 | 0.00011805 | 0.27199 | 483.7197 | 1 | 1
0.44742 | 2305 | 4.692e-05 | 0.10815 | 483.8279 | 1 | 1
0.44738 | 2306 | 4.0577e-05 | 0.09357 | 483.9215 | 1 | 1
0.44725 | 2307 | 0.00013139 | 0.30312 | 484.2246 | 1 | 1
0.44709 | 2308 | 0.00016451 | 0.37969 | 484.6043 | 1 | 1
0.44688 | 2309 | 0.00020334 | 0.46952 | 485.0738 | 1 | 1
0.44687 | 2310 | 9.0789e-06 | 0.020972 | 485.0948 | 1 | 1
0.44671 | 2311 | 0.00016347 | 0.37778 | 485.4725 | 1 | 1
0.44658 | 2312 | 0.00012618 | 0.29174 | 485.7643 | 1 | 1
0.44633 | 2313 | 0.00025092 | 0.58037 | 486.3446 | 1 | 1
0.44609 | 2314 | 0.00024017 | 0.55575 | 486.9004 | 1 | 1
0.44567 | 2315 | 0.00041833 | 0.96844 | 487.8688 | 1 | 1
0.44564 | 2316 | 3.9729e-05 | 0.092013 | 487.9608 | 1 | 1
0.44545 | 2317 | 0.00018526 | 0.42924 | 488.3901 | 1 | 1
0.44498 | 2318 | 0.00046711 | 1.0828 | 489.4728 | 1 | 1
0.44486 | 2319 | 0.00012301 | 0.28527 | 489.7581 | 1 | 1
0.44458 | 2320 | 0.00027534 | 0.6388 | 490.3969 | 1 | 1
0.44451 | 2321 | 7.5948e-05 | 0.17628 | 490.5732 | 1 | 1
0.44419 | 2322 | 0.00031708 | 0.73627 | 491.3095 | 1 | 1
0.44359 | 2323 | 0.00060448 | 1.4042 | 492.7137 | 1 | 1
0.44349 | 2324 | 9.5776e-05 | 0.22258 | 492.9363 | 1 | 1
0.44343 | 2325 | 6.3383e-05 | 0.14736 | 493.0836 | 1 | 1
0.44341 | 2326 | 1.7819e-05 | 0.041447 | 493.1251 | 1 | 1
0.44328 | 2327 | 0.00012986 | 0.30219 | 493.4273 | 1 | 1
0.44317 | 2328 | 0.00010914 | 0.25408 | 493.6813 | 1 | 1
0.44315 | 2329 | 2.4937e-05 | 0.058078 | 493.7394 | 1 | 1
0.4427 | 2330 | 0.00044191 | 1.0297 | 494.7691 | 1 | 1
0.44269 | 2331 | 1.4163e-05 | 0.033014 | 494.8021 | 1 | 1
0.44232 | 2332 | 0.00037013 | 0.86314 | 495.6652 | 1 | 1
0.44225 | 2333 | 6.716e-05 | 0.15668 | 495.8219 | 1 | 1
0.44145 | 2334 | 0.00080444 | 1.8776 | 497.6995 | 1 | 1
0.4413 | 2335 | 0.00015299 | 0.35722 | 498.0567 | 1 | 1
0.44114 | 2336 | 0.00015391 | 0.35952 | 498.4162 | 1 | 1
0.4411 | 2337 | 4.3337e-05 | 0.10128 | 498.5175 | 1 | 1
0.44087 | 2338 | 0.00022855 | 0.53434 | 499.0518 | 1 | 1
0.44071 | 2339 | 0.00016209 | 0.37912 | 499.4309 | 1 | 1
0.44067 | 2340 | 3.2248e-05 | 0.075461 | 499.5064 | 1 | 1
0.44053 | 2341 | 0.00014226 | 0.33303 | 499.8394 | 1 | 1
0.44019 | 2342 | 0.00034105 | 0.79874 | 500.6382 | 1 | 1
0.43965 | 2343 | 0.00054461 | 1.276 | 501.9142 | 1 | 1
0.43961 | 2344 | 3.6654e-05 | 0.085918 | 502.0001 | 1 | 1
0.43939 | 2345 | 0.00022336 | 0.52379 | 502.5239 | 1 | 1
0.43932 | 2346 | 6.3819e-05 | 0.14972 | 502.6736 | 1 | 1
0.43917 | 2347 | 0.00015674 | 0.36786 | 503.0415 | 1 | 1
0.43907 | 2348 | 9.8536e-05 | 0.23136 | 503.2729 | 1 | 1
0.439 | 2349 | 6.9242e-05 | 0.16265 | 503.4355 | 1 | 1
0.43884 | 2350 | 0.00015388 | 0.36162 | 503.7971 | 1 | 1
0.43881 | 2351 | 3.2151e-05 | 0.075588 | 503.8727 | 1 | 1
0.43878 | 2352 | 3.1159e-05 | 0.073285 | 503.946 | 1 | 1
0.43872 | 2353 | 6.4569e-05 | 0.15193 | 504.0979 | 1 | 1
0.43866 | 2354 | 5.2149e-05 | 0.12276 | 504.2207 | 1 | 1
0.43813 | 2355 | 0.00053394 | 1.2574 | 505.4781 | 1 | 1
0.43802 | 2356 | 0.00011146 | 0.26261 | 505.7407 | 1 | 1
0.43801 | 2357 | 1.1766e-05 | 0.027733 | 505.7685 | 1 | 1
0.43759 | 2358 | 0.0004201 | 0.99059 | 506.759 | 1 | 1
0.4374 | 2359 | 0.00018826 | 0.4441 | 507.2032 | 1 | 1
0.43735 | 2360 | 5.1326e-05 | 0.12113 | 507.3243 | 1 | 1
0.43722 | 2361 | 0.00012689 | 0.29958 | 507.6239 | 1 | 1
0.43702 | 2362 | 0.00019804 | 0.46777 | 508.0916 | 1 | 1
0.437 | 2363 | 2.6123e-05 | 0.061729 | 508.1534 | 1 | 1
0.43669 | 2364 | 0.00030336 | 0.71713 | 508.8705 | 1 | 1
0.43659 | 2365 | 9.8924e-05 | 0.23395 | 509.1044 | 1 | 1
0.4365 | 2366 | 9.212e-05 | 0.21796 | 509.3224 | 1 | 1
0.43648 | 2367 | 2.7091e-05 | 0.064125 | 509.3865 | 1 | 1
0.43638 | 2368 | 9.2556e-05 | 0.21917 | 509.6057 | 1 | 1
0.43605 | 2369 | 0.00033083 | 0.78375 | 510.3895 | 1 | 1
0.43593 | 2370 | 0.00011822 | 0.28018 | 510.6696 | 1 | 1
0.43587 | 2371 | 6.6942e-05 | 0.15872 | 510.8283 | 1 | 1
0.43559 | 2372 | 0.00027881 | 0.66133 | 511.4897 | 1 | 1
0.43514 | 2373 | 0.00044641 | 1.0593 | 512.549 | 1 | 1
0.43489 | 2374 | 0.0002538 | 0.60251 | 513.1515 | 1 | 1
0.43482 | 2375 | 7.1033e-05 | 0.1687 | 513.3202 | 1 | 1
0.43466 | 2376 | 0.00015233 | 0.36194 | 513.6822 | 1 | 1
0.43444 | 2377 | 0.00022336 | 0.53094 | 514.2131 | 1 | 1
0.43436 | 2378 | 8.2073e-05 | 0.19517 | 514.4083 | 1 | 1
0.43377 | 2379 | 0.00058802 | 1.3989 | 515.8072 | 1 | 1
0.43349 | 2380 | 0.00027718 | 0.6597 | 516.4669 | 1 | 1
0.43347 | 2381 | 2.8689e-05 | 0.068309 | 516.5352 | 1 | 1
0.43337 | 2382 | 9.8004e-05 | 0.23344 | 516.7686 | 1 | 1
0.43315 | 2383 | 0.00021814 | 0.51982 | 517.2885 | 1 | 1
0.43305 | 2384 | 9.6938e-05 | 0.2311 | 517.5196 | 1 | 1
0.43285 | 2385 | 0.00020642 | 0.49231 | 518.0119 | 1 | 1
0.43284 | 2386 | 6.8757e-06 | 0.016406 | 518.0283 | 1 | 1
0.43267 | 2387 | 0.00016444 | 0.39251 | 518.4208 | 1 | 1
0.4323 | 2388 | 0.00037114 | 0.88629 | 519.3071 | 1 | 1
0.43216 | 2389 | 0.00014507 | 0.34657 | 519.6536 | 1 | 1
0.43212 | 2390 | 3.8301e-05 | 0.091539 | 519.7452 | 1 | 1
0.43192 | 2391 | 0.00019954 | 0.4771 | 520.2223 | 1 | 1
0.43191 | 2392 | 1.1088e-05 | 0.026523 | 520.2488 | 1 | 1
0.43182 | 2393 | 8.4639e-05 | 0.20254 | 520.4514 | 1 | 1
0.43158 | 2394 | 0.00024184 | 0.57896 | 521.0303 | 1 | 1
0.43149 | 2395 | 9.1903e-05 | 0.22011 | 521.2504 | 1 | 1
0.43121 | 2396 | 0.00028546 | 0.68397 | 521.9344 | 1 | 1
0.43112 | 2397 | 8.2799e-05 | 0.19847 | 522.1329 | 1 | 1
0.43099 | 2398 | 0.00013379 | 0.32082 | 522.4537 | 1 | 1
0.43045 | 2399 | 0.00054021 | 1.296 | 523.7496 | 1 | 1
0.42993 | 2400 | 0.00051721 | 1.2413 | 524.9909 | 1 | 1
0.42954 | 2401 | 0.00038935 | 0.93483 | 525.9258 | 1 | 1
0.4295 | 2402 | 4.6823e-05 | 0.11247 | 526.0382 | 1 | 1
0.42947 | 2403 | 2.1136e-05 | 0.050789 | 526.089 | 1 | 1
0.42944 | 2404 | 3.8519e-05 | 0.092599 | 526.1816 | 1 | 1
0.42899 | 2405 | 0.00044513 | 1.0705 | 527.2522 | 1 | 1
0.42863 | 2406 | 0.00036238 | 0.87189 | 528.124 | 1 | 1
0.42851 | 2407 | 0.00011674 | 0.281 | 528.405 | 1 | 1
0.42846 | 2408 | 4.9244e-05 | 0.11858 | 528.5236 | 1 | 1
0.4277 | 2409 | 0.00076606 | 1.8454 | 530.3691 | 1 | 1
0.42768 | 2410 | 1.3509e-05 | 0.032558 | 530.4016 | 1 | 1
0.42757 | 2411 | 0.00011587 | 0.27936 | 530.681 | 1 | 1
0.42756 | 2412 | 3.0989e-06 | 0.0074746 | 530.6885 | 1 | 1
0.42749 | 2413 | 7.4495e-05 | 0.17976 | 530.8682 | 1 | 1
0.42741 | 2414 | 7.6529e-05 | 0.18474 | 531.053 | 1 | 1
0.42723 | 2415 | 0.00018284 | 0.44155 | 531.4945 | 1 | 1
0.42678 | 2416 | 0.00044673 | 1.0793 | 532.5738 | 1 | 1
0.42627 | 2417 | 0.00051307 | 1.2401 | 533.8139 | 1 | 1
0.42603 | 2418 | 0.00023644 | 0.57171 | 534.3856 | 1 | 1
0.42586 | 2419 | 0.00017727 | 0.42881 | 534.8144 | 1 | 1
0.42572 | 2420 | 0.00013933 | 0.33718 | 535.1516 | 1 | 1
0.42566 | 2421 | 5.428e-05 | 0.13141 | 535.283 | 1 | 1
0.42564 | 2422 | 1.9199e-05 | 0.0465 | 535.3295 | 1 | 1
0.42559 | 2423 | 5.0019e-05 | 0.1212 | 535.4507 | 1 | 1
0.42534 | 2424 | 0.00025467 | 0.61732 | 536.068 | 1 | 1
0.42496 | 2425 | 0.00037647 | 0.91294 | 536.981 | 1 | 1
0.42485 | 2426 | 0.0001127 | 0.27341 | 537.2544 | 1 | 1
0.42459 | 2427 | 0.00025455 | 0.61779 | 537.8722 | 1 | 1
0.4243 | 2428 | 0.00029144 | 0.70763 | 538.5798 | 1 | 1
0.42421 | 2429 | 9.7713e-05 | 0.23734 | 538.8171 | 1 | 1
0.42397 | 2430 | 0.00023087 | 0.56101 | 539.3781 | 1 | 1
0.42363 | 2431 | 0.00034086 | 0.82862 | 540.2068 | 1 | 1
0.4235 | 2432 | 0.00013778 | 0.33508 | 540.5419 | 1 | 1
0.42338 | 2433 | 0.00011979 | 0.29146 | 540.8333 | 1 | 1
0.42318 | 2434 | 0.00019187 | 0.467 | 541.3003 | 1 | 1
0.42318 | 2435 | 4.3337e-06 | 0.010552 | 541.3109 | 1 | 1
0.42311 | 2436 | 6.6917e-05 | 0.16301 | 541.4739 | 1 | 1
0.4231 | 2437 | 1.3195e-05 | 0.032155 | 541.506 | 1 | 1
0.42296 | 2438 | 0.00014495 | 0.35338 | 541.8594 | 1 | 1
0.42295 | 2439 | 1.4042e-06 | 0.0034248 | 541.8628 | 1 | 1
0.42238 | 2440 | 0.00057437 | 1.4015 | 543.2643 | 1 | 1
0.42225 | 2441 | 0.00012643 | 0.30861 | 543.5729 | 1 | 1
0.42218 | 2442 | 7.4786e-05 | 0.18263 | 543.7555 | 1 | 1
0.42203 | 2443 | 0.00014979 | 0.36594 | 544.1215 | 1 | 1
0.42189 | 2444 | 0.00013669 | 0.33407 | 544.4555 | 1 | 1
0.42158 | 2445 | 0.00031587 | 0.77231 | 545.2278 | 1 | 1
0.42155 | 2446 | 2.6075e-05 | 0.063778 | 545.2916 | 1 | 1
0.42142 | 2447 | 0.00012764 | 0.31233 | 545.6039 | 1 | 1
0.42124 | 2448 | 0.00018085 | 0.44272 | 546.0467 | 1 | 1
0.42069 | 2449 | 0.00055246 | 1.353 | 547.3996 | 1 | 1
0.42058 | 2450 | 0.00011057 | 0.27089 | 547.6705 | 1 | 1
0.42033 | 2451 | 0.00024653 | 0.60426 | 548.2748 | 1 | 1
0.42004 | 2452 | 0.00029249 | 0.71717 | 548.992 | 1 | 1
0.41992 | 2453 | 0.00011684 | 0.28661 | 549.2786 | 1 | 1
0.41986 | 2454 | 5.8637e-05 | 0.1439 | 549.4225 | 1 | 1
0.41935 | 2455 | 0.00051573 | 1.2661 | 550.6886 | 1 | 1
0.4193 | 2456 | 4.4644e-05 | 0.10965 | 550.7982 | 1 | 1
0.4193 | 2457 | 1.501e-06 | 0.0036881 | 550.8019 | 1 | 1
0.41916 | 2458 | 0.00014642 | 0.35991 | 551.1618 | 1 | 1
0.41905 | 2459 | 0.00010464 | 0.2573 | 551.4191 | 1 | 1
0.41902 | 2460 | 3.4379e-05 | 0.084572 | 551.5037 | 1 | 1
0.41897 | 2461 | 5.1326e-05 | 0.12631 | 551.63 | 1 | 1
0.41833 | 2462 | 0.00063819 | 1.5712 | 553.2012 | 1 | 1
0.41826 | 2463 | 7.0016e-05 | 0.17245 | 553.3737 | 1 | 1
0.4182 | 2464 | 5.7621e-05 | 0.14198 | 553.5157 | 1 | 1
0.41817 | 2465 | 2.8229e-05 | 0.069585 | 553.5852 | 1 | 1
0.41817 | 2466 | 3.68e-06 | 0.0090748 | 553.5943 | 1 | 1
0.41812 | 2467 | 4.3288e-05 | 0.10679 | 553.7011 | 1 | 1
0.41785 | 2468 | 0.0002758 | 0.68069 | 554.3818 | 1 | 1
0.4177 | 2469 | 0.00014773 | 0.36475 | 554.7465 | 1 | 1
0.41766 | 2470 | 4.3724e-05 | 0.108 | 554.8545 | 1 | 1
0.41762 | 2471 | 3.8785e-05 | 0.095838 | 554.9504 | 1 | 1
0.41733 | 2472 | 0.00028471 | 0.70381 | 555.6542 | 1 | 1
0.41702 | 2473 | 0.00031469 | 0.77822 | 556.4324 | 1 | 1
0.41677 | 2474 | 0.0002483 | 0.6143 | 557.0467 | 1 | 1
0.41657 | 2475 | 0.00019819 | 0.49051 | 557.5372 | 1 | 1
0.41647 | 2476 | 9.9747e-05 | 0.24697 | 557.7842 | 1 | 1
0.4161 | 2477 | 0.00037497 | 0.9288 | 558.713 | 1 | 1
0.41601 | 2478 | 8.9021e-05 | 0.2206 | 558.9336 | 1 | 1
0.41593 | 2479 | 7.4689e-05 | 0.18515 | 559.1187 | 1 | 1
0.41589 | 2480 | 3.9632e-05 | 0.098288 | 559.217 | 1 | 1
0.41558 | 2481 | 0.00031607 | 0.78416 | 560.0012 | 1 | 1
0.41552 | 2482 | 5.9388e-05 | 0.1474 | 560.1486 | 1 | 1
0.4155 | 2483 | 1.5131e-05 | 0.037571 | 560.1862 | 1 | 1
0.4153 | 2484 | 0.00020685 | 0.51382 | 560.7 | 1 | 1
0.41522 | 2485 | 7.2728e-05 | 0.18073 | 560.8807 | 1 | 1
0.41479 | 2486 | 0.00042903 | 1.0666 | 561.9473 | 1 | 1
0.41473 | 2487 | 6.7523e-05 | 0.16793 | 562.1152 | 1 | 1
0.41469 | 2488 | 3.8107e-05 | 0.09481 | 562.21 | 1 | 1
0.41461 | 2489 | 8.1298e-05 | 0.20235 | 562.4124 | 1 | 1
0.41431 | 2490 | 0.00029512 | 0.73486 | 563.1472 | 1 | 1
0.41427 | 2491 | 3.9124e-05 | 0.097458 | 563.2447 | 1 | 1
0.41423 | 2492 | 3.9705e-05 | 0.098945 | 563.3436 | 1 | 1
0.41423 | 2493 | 1.7916e-06 | 0.0044664 | 563.3481 | 1 | 1
0.41399 | 2494 | 0.00024295 | 0.60592 | 563.954 | 1 | 1
0.41392 | 2495 | 6.5828e-05 | 0.16424 | 564.1183 | 1 | 1
0.41329 | 2496 | 0.00063819 | 1.5929 | 565.7112 | 1 | 1
0.41309 | 2497 | 0.00019146 | 0.47806 | 566.1892 | 1 | 1
0.41305 | 2498 | 4.5225e-05 | 0.11297 | 566.3022 | 1 | 1
0.41303 | 2499 | 1.8594e-05 | 0.046465 | 566.3487 | 1 | 1
0.413 | 2500 | 2.5954e-05 | 0.064884 | 566.4136 | 1 | 1
0.41261 | 2501 | 0.00039715 | 0.99326 | 567.4068 | 1 | 1
0.41251 | 2502 | 9.9747e-05 | 0.24957 | 567.6564 | 1 | 1
0.41237 | 2503 | 0.00013318 | 0.33335 | 567.9897 | 1 | 1
0.41229 | 2504 | 8.539e-05 | 0.21382 | 568.2036 | 1 | 1
0.4114 | 2505 | 0.00088595 | 2.2193 | 570.4229 | 1 | 1
0.4114 | 2506 | 1.4284e-06 | 0.0035796 | 570.4265 | 1 | 1
0.41083 | 2507 | 0.00057294 | 1.4364 | 571.8628 | 1 | 1
0.41058 | 2508 | 0.00024801 | 0.62201 | 572.4848 | 1 | 1
0.41025 | 2509 | 0.00032636 | 0.81883 | 573.3036 | 1 | 1
0.41014 | 2510 | 0.00011403 | 0.28622 | 573.5899 | 1 | 1
0.40991 | 2511 | 0.00023484 | 0.58968 | 574.1795 | 1 | 1
0.4099 | 2512 | 2.1305e-06 | 0.0053518 | 574.1849 | 1 | 1
0.40939 | 2513 | 0.00051403 | 1.2918 | 575.4767 | 1 | 1
0.40902 | 2514 | 0.00036645 | 0.92125 | 576.3979 | 1 | 1
0.40891 | 2515 | 0.0001087 | 0.27339 | 576.6713 | 1 | 1
0.40889 | 2516 | 2.2758e-05 | 0.057258 | 576.7286 | 1 | 1
0.40881 | 2517 | 7.7957e-05 | 0.19622 | 576.9248 | 1 | 1
0.40843 | 2518 | 0.00038494 | 0.96929 | 577.8941 | 1 | 1
0.40831 | 2519 | 0.00012093 | 0.30462 | 578.1987 | 1 | 1
0.40746 | 2520 | 0.00084894 | 2.1393 | 580.338 | 1 | 1
0.40733 | 2521 | 0.00012614 | 0.31799 | 580.656 | 1 | 1
0.40728 | 2522 | 4.9026e-05 | 0.12364 | 580.7797 | 1 | 1
0.40702 | 2523 | 0.00026542 | 0.66965 | 581.4493 | 1 | 1
0.40668 | 2524 | 0.00034079 | 0.86014 | 582.3094 | 1 | 1
0.40652 | 2525 | 0.00016173 | 0.40836 | 582.7178 | 1 | 1
0.40647 | 2526 | 4.6678e-05 | 0.11791 | 582.8357 | 1 | 1
0.40644 | 2527 | 2.6002e-05 | 0.065707 | 582.9014 | 1 | 1
0.40638 | 2528 | 5.9194e-05 | 0.14964 | 583.0511 | 1 | 1
0.40634 | 2529 | 4.4281e-05 | 0.11199 | 583.163 | 1 | 1
0.40631 | 2530 | 2.8835e-05 | 0.072951 | 583.236 | 1 | 1
0.40614 | 2531 | 0.00016601 | 0.42017 | 583.6562 | 1 | 1
0.40607 | 2532 | 7.3599e-05 | 0.18635 | 583.8425 | 1 | 1
0.40588 | 2533 | 0.00018565 | 0.47024 | 584.3128 | 1 | 1
0.40582 | 2534 | 6.3867e-05 | 0.16184 | 584.4746 | 1 | 1
0.40554 | 2535 | 0.00028379 | 0.71942 | 585.194 | 1 | 1
0.40549 | 2536 | 4.2417e-05 | 0.10757 | 585.3016 | 1 | 1
0.40518 | 2537 | 0.00031904 | 0.80941 | 586.111 | 1 | 1
0.40505 | 2538 | 0.00012115 | 0.30748 | 586.4185 | 1 | 1
0.40503 | 2539 | 2.2007e-05 | 0.055876 | 586.4744 | 1 | 1
0.40498 | 2540 | 5.5902e-05 | 0.14199 | 586.6163 | 1 | 1
0.40495 | 2541 | 3.0892e-05 | 0.078498 | 586.6948 | 1 | 1
0.40492 | 2542 | 2.6631e-05 | 0.067697 | 586.7625 | 1 | 1
0.4045 | 2543 | 0.0004179 | 1.0627 | 587.8252 | 1 | 1
0.40398 | 2544 | 0.00052466 | 1.3347 | 589.16 | 1 | 1
0.40382 | 2545 | 0.00015737 | 0.4005 | 589.5605 | 1 | 1
0.40361 | 2546 | 0.00020986 | 0.53429 | 590.0948 | 1 | 1
0.40343 | 2547 | 0.00018085 | 0.46063 | 590.5554 | 1 | 1
0.40337 | 2548 | 5.934e-05 | 0.1512 | 590.7066 | 1 | 1
0.40335 | 2549 | 2.0555e-05 | 0.052394 | 590.759 | 1 | 1
0.4032 | 2550 | 0.00014386 | 0.36684 | 591.1258 | 1 | 1
0.40285 | 2551 | 0.00035381 | 0.90257 | 592.0284 | 1 | 1
0.40284 | 2552 | 1.1621e-05 | 0.029657 | 592.0581 | 1 | 1
0.40282 | 2553 | 1.7674e-05 | 0.045121 | 592.1032 | 1 | 1
0.40271 | 2554 | 0.00011108 | 0.28369 | 592.3869 | 1 | 1
0.40258 | 2555 | 0.00013107 | 0.3349 | 592.7218 | 1 | 1
0.40229 | 2556 | 0.00029101 | 0.74382 | 593.4656 | 1 | 1
0.40228 | 2557 | 1.1911e-05 | 0.030458 | 593.496 | 1 | 1
0.40213 | 2558 | 0.0001487 | 0.38037 | 593.8764 | 1 | 1
0.40208 | 2559 | 4.6387e-05 | 0.1187 | 593.9951 | 1 | 1
0.40187 | 2560 | 0.00021308 | 0.54547 | 594.5406 | 1 | 1
0.40186 | 2561 | 1.3049e-05 | 0.033419 | 594.574 | 1 | 1
0.4018 | 2562 | 5.7427e-05 | 0.14713 | 594.7211 | 1 | 1
0.4017 | 2563 | 9.9722e-05 | 0.25559 | 594.9767 | 1 | 1
0.40151 | 2564 | 0.00018746 | 0.48065 | 595.4574 | 1 | 1
0.40138 | 2565 | 0.000135 | 0.34627 | 595.8036 | 1 | 1
0.4013 | 2566 | 7.3914e-05 | 0.18966 | 595.9933 | 1 | 1
0.40121 | 2567 | 9.0644e-05 | 0.23268 | 596.226 | 1 | 1
0.40112 | 2568 | 9.6042e-05 | 0.24664 | 596.4726 | 1 | 1
0.40101 | 2569 | 0.00010747 | 0.27609 | 596.7487 | 1 | 1
0.40068 | 2570 | 0.00032657 | 0.83929 | 597.588 | 1 | 1
0.40057 | 2571 | 0.00011224 | 0.28857 | 597.8766 | 1 | 1
0.40042 | 2572 | 0.0001495 | 0.38451 | 598.2611 | 1 | 1
0.39998 | 2573 | 0.00044322 | 1.1404 | 599.4015 | 1 | 1
0.39994 | 2574 | 3.6267e-05 | 0.093352 | 599.4948 | 1 | 1
0.39976 | 2575 | 0.00018414 | 0.47417 | 599.969 | 1 | 1
0.39962 | 2576 | 0.00013316 | 0.34301 | 600.312 | 1 | 1
0.39928 | 2577 | 0.00034209 | 0.88157 | 601.1936 | 1 | 1
0.39878 | 2578 | 0.00049672 | 1.2806 | 602.4742 | 1 | 1
0.39878 | 2579 | 2.1547e-06 | 0.005557 | 602.4797 | 1 | 1
0.39865 | 2580 | 0.00013088 | 0.33767 | 602.8174 | 1 | 1
0.39861 | 2581 | 4.3627e-05 | 0.1126 | 602.93 | 1 | 1
0.39855 | 2582 | 5.6894e-05 | 0.1469 | 603.0769 | 1 | 1
0.39843 | 2583 | 0.00012517 | 0.32331 | 603.4002 | 1 | 1
0.39793 | 2584 | 0.0004997 | 1.2912 | 604.6914 | 1 | 1
0.39782 | 2585 | 0.00010517 | 0.27186 | 604.9633 | 1 | 1
0.39779 | 2586 | 3.2829e-05 | 0.084896 | 605.0482 | 1 | 1
0.39762 | 2587 | 0.00016245 | 0.42026 | 605.4685 | 1 | 1
0.39758 | 2588 | 4.7017e-05 | 0.12168 | 605.5901 | 1 | 1
0.39727 | 2589 | 0.00031154 | 0.80657 | 606.3967 | 1 | 1
0.39721 | 2590 | 5.7572e-05 | 0.14911 | 606.5458 | 1 | 1
0.39696 | 2591 | 0.00024879 | 0.6446 | 607.1904 | 1 | 1
0.39692 | 2592 | 4.416e-05 | 0.11446 | 607.3049 | 1 | 1
0.39673 | 2593 | 0.00018134 | 0.4702 | 607.7751 | 1 | 1
0.39616 | 2594 | 0.000575 | 1.4915 | 609.2666 | 1 | 1
0.39602 | 2595 | 0.00013713 | 0.35585 | 609.6225 | 1 | 1
0.39588 | 2596 | 0.00014165 | 0.36774 | 609.9902 | 1 | 1
0.39578 | 2597 | 0.00010338 | 0.26847 | 610.2587 | 1 | 1
0.39578 | 2598 | 0 | 0 | 610.2587 | 1 | 1
0.39535 | 2599 | 0.00042845 | 1.1135 | 611.3722 | 1 | 1
0.39497 | 2600 | 0.00038071 | 0.98984 | 612.3621 | 1 | 1
0.39496 | 2601 | 9.321e-06 | 0.024244 | 612.3863 | 1 | 1
0.39454 | 2602 | 0.00042126 | 1.0961 | 613.4824 | 1 | 1
0.39451 | 2603 | 3.0263e-05 | 0.078774 | 613.5612 | 1 | 1
0.39449 | 2604 | 1.6608e-05 | 0.043248 | 613.6045 | 1 | 1
0.39431 | 2605 | 0.00018497 | 0.48184 | 614.0863 | 1 | 1
0.39426 | 2606 | 4.8614e-05 | 0.12669 | 614.213 | 1 | 1
0.39421 | 2607 | 5.1859e-05 | 0.1352 | 614.3482 | 1 | 1
0.3942 | 2608 | 1.1621e-06 | 0.0030307 | 614.3512 | 1 | 1
0.39397 | 2609 | 0.000236 | 0.61573 | 614.9669 | 1 | 1
0.39394 | 2610 | 2.9101e-05 | 0.075953 | 615.0429 | 1 | 1
0.39387 | 2611 | 6.6869e-05 | 0.17459 | 615.2175 | 1 | 1
0.3937 | 2612 | 0.00017337 | 0.45284 | 615.6703 | 1 | 1
0.3936 | 2613 | 9.4009e-05 | 0.24565 | 615.916 | 1 | 1
0.3933 | 2614 | 0.00030786 | 0.80474 | 616.7207 | 1 | 1
0.39326 | 2615 | 3.5323e-05 | 0.092369 | 616.8131 | 1 | 1
0.39288 | 2616 | 0.00037683 | 0.9858 | 617.7989 | 1 | 1
0.39239 | 2617 | 0.00049278 | 1.2896 | 619.0885 | 1 | 1
0.39236 | 2618 | 3.3507e-05 | 0.087722 | 619.1762 | 1 | 1
0.39185 | 2619 | 0.00050788 | 1.3302 | 620.5064 | 1 | 1
0.39184 | 2620 | 8.3284e-06 | 0.02182 | 620.5282 | 1 | 1
0.39184 | 2621 | 0 | 0 | 620.5282 | 1 | 1
0.39176 | 2622 | 7.9458e-05 | 0.20834 | 620.7365 | 1 | 1
0.39156 | 2623 | 0.00020659 | 0.54188 | 621.2784 | 1 | 1
0.39142 | 2624 | 0.0001363 | 0.35766 | 621.6361 | 1 | 1
0.3914 | 2625 | 2.1305e-05 | 0.055926 | 621.692 | 1 | 1
0.39105 | 2626 | 0.0003481 | 0.9141 | 622.6061 | 1 | 1
0.39099 | 2627 | 6.239e-05 | 0.1639 | 622.77 | 1 | 1
0.39085 | 2628 | 0.00013831 | 0.36349 | 623.1335 | 1 | 1
0.39085 | 2629 | 0 | 0 | 623.1335 | 1 | 1
0.39081 | 2630 | 3.5081e-05 | 0.092263 | 623.2257 | 1 | 1
0.3908 | 2631 | 1.2638e-05 | 0.03325 | 623.259 | 1 | 1
0.39041 | 2632 | 0.00038795 | 1.0211 | 624.2801 | 1 | 1
0.39039 | 2633 | 2.2201e-05 | 0.058455 | 624.3385 | 1 | 1
0.39039 | 2634 | 6.5368e-06 | 0.017218 | 624.3557 | 1 | 1
0.39027 | 2635 | 0.00011439 | 0.30143 | 624.6572 | 1 | 1
0.39025 | 2636 | 2.4331e-05 | 0.064138 | 624.7213 | 1 | 1
0.39019 | 2637 | 5.5587e-05 | 0.14658 | 624.8679 | 1 | 1
0.38947 | 2638 | 0.00071612 | 1.8891 | 626.757 | 1 | 1
0.38939 | 2639 | 8.6431e-05 | 0.22809 | 626.9851 | 1 | 1
0.38931 | 2640 | 8.2097e-05 | 0.21674 | 627.2018 | 1 | 1
0.38925 | 2641 | 5.1665e-05 | 0.13645 | 627.3383 | 1 | 1
0.38917 | 2642 | 8.6044e-05 | 0.22733 | 627.5656 | 1 | 1
0.38876 | 2643 | 0.00040942 | 1.0821 | 628.6477 | 1 | 1
0.38867 | 2644 | 8.8126e-05 | 0.233 | 628.8807 | 1 | 1
0.38828 | 2645 | 0.00038758 | 1.0252 | 629.9059 | 1 | 1
0.38821 | 2646 | 7.1687e-05 | 0.18968 | 630.0955 | 1 | 1
0.38818 | 2647 | 2.9682e-05 | 0.078568 | 630.1741 | 1 | 1
0.38804 | 2648 | 0.00013965 | 0.36978 | 630.5439 | 1 | 1
0.38802 | 2649 | 2.668e-05 | 0.070675 | 630.6146 | 1 | 1
0.38801 | 2650 | 7.9652e-06 | 0.021108 | 630.6357 | 1 | 1
0.38785 | 2651 | 0.00016255 | 0.43092 | 631.0666 | 1 | 1
0.38716 | 2652 | 0.00068276 | 1.8107 | 632.8773 | 1 | 1
0.38703 | 2653 | 0.00013359 | 0.35442 | 633.2317 | 1 | 1
0.38678 | 2654 | 0.00025169 | 0.66799 | 633.8997 | 1 | 1
0.38677 | 2655 | 3.8737e-06 | 0.010285 | 633.91 | 1 | 1
0.38673 | 2656 | 4.6678e-05 | 0.12398 | 634.0339 | 1 | 1
0.38666 | 2657 | 6.3262e-05 | 0.16809 | 634.202 | 1 | 1
0.38652 | 2658 | 0.0001409 | 0.37452 | 634.5765 | 1 | 1
0.38643 | 2659 | 9.0426e-05 | 0.24044 | 634.817 | 1 | 1
0.38636 | 2660 | 7.2486e-05 | 0.19281 | 635.0098 | 1 | 1
0.38635 | 2661 | 1.0798e-05 | 0.028733 | 635.0385 | 1 | 1
0.38626 | 2662 | 8.6189e-05 | 0.22943 | 635.268 | 1 | 1
0.38588 | 2663 | 0.00038616 | 1.0283 | 636.2963 | 1 | 1
0.38582 | 2664 | 5.9315e-05 | 0.15802 | 636.4543 | 1 | 1
0.38559 | 2665 | 0.00022634 | 0.6032 | 637.0575 | 1 | 1
0.38555 | 2666 | 4.4571e-05 | 0.11883 | 637.1763 | 1 | 1
0.38549 | 2667 | 5.4038e-05 | 0.14412 | 637.3205 | 1 | 1
0.38525 | 2668 | 0.00023746 | 0.63353 | 637.954 | 1 | 1
0.38512 | 2669 | 0.00013512 | 0.36063 | 638.3146 | 1 | 1
0.38488 | 2670 | 0.00023997 | 0.64073 | 638.9554 | 1 | 1
0.3847 | 2671 | 0.00017879 | 0.47756 | 639.4329 | 1 | 1
0.38467 | 2672 | 3.3798e-05 | 0.090307 | 639.5232 | 1 | 1
0.38452 | 2673 | 0.0001503 | 0.40175 | 639.925 | 1 | 1
0.38443 | 2674 | 8.8561e-05 | 0.23681 | 640.1618 | 1 | 1
0.3841 | 2675 | 0.00033226 | 0.8888 | 641.0506 | 1 | 1
0.384 | 2676 | 9.35e-05 | 0.25021 | 641.3008 | 1 | 1
0.38393 | 2677 | 7.3793e-05 | 0.19754 | 641.4983 | 1 | 1
0.38389 | 2678 | 4.0092e-05 | 0.10737 | 641.6057 | 1 | 1
0.38356 | 2679 | 0.00032916 | 0.88183 | 642.4875 | 1 | 1
0.38336 | 2680 | 0.00019717 | 0.52841 | 643.0159 | 1 | 1
0.38288 | 2681 | 0.00047888 | 1.2839 | 644.2998 | 1 | 1
0.38286 | 2682 | 2.4574e-05 | 0.065906 | 644.3657 | 1 | 1
0.38279 | 2683 | 6.5368e-05 | 0.17538 | 644.5411 | 1 | 1
0.38275 | 2684 | 4.6726e-05 | 0.12541 | 644.6665 | 1 | 1
0.38257 | 2685 | 0.00017623 | 0.47317 | 645.1397 | 1 | 1
0.38221 | 2686 | 0.0003649 | 0.98012 | 646.1198 | 1 | 1
0.38219 | 2687 | 1.9974e-05 | 0.053669 | 646.1735 | 1 | 1
0.38214 | 2688 | 4.5588e-05 | 0.12254 | 646.296 | 1 | 1
0.38103 | 2689 | 0.0011133 | 2.9938 | 649.2898 | 1 | 1
0.38099 | 2690 | 3.9753e-05 | 0.10694 | 649.3967 | 1 | 1
0.38083 | 2691 | 0.00015456 | 0.41592 | 649.8126 | 1 | 1
0.38069 | 2692 | 0.00014536 | 0.39131 | 650.2039 | 1 | 1
0.38041 | 2693 | 0.00027246 | 0.73374 | 650.9377 | 1 | 1
0.37994 | 2694 | 0.00047331 | 1.2751 | 652.2128 | 1 | 1
0.37972 | 2695 | 0.00022361 | 0.60262 | 652.8154 | 1 | 1
0.37963 | 2696 | 8.8368e-05 | 0.23824 | 653.0537 | 1 | 1
0.37946 | 2697 | 0.00017407 | 0.46947 | 653.5231 | 1 | 1
0.37933 | 2698 | 0.00012144 | 0.32764 | 653.8508 | 1 | 1
0.37902 | 2699 | 0.00031473 | 0.84947 | 654.7002 | 1 | 1
0.37876 | 2700 | 0.00026387 | 0.71245 | 655.4127 | 1 | 1
0.37869 | 2701 | 6.6191e-05 | 0.17878 | 655.5915 | 1 | 1
0.37852 | 2702 | 0.00016751 | 0.45262 | 656.0441 | 1 | 1
0.37835 | 2703 | 0.00016807 | 0.45429 | 656.4984 | 1 | 1
0.37781 | 2704 | 0.00054672 | 1.4783 | 657.9767 | 1 | 1
0.37776 | 2705 | 4.692e-05 | 0.12692 | 658.1036 | 1 | 1
0.37752 | 2706 | 0.00023741 | 0.64242 | 658.746 | 1 | 1
0.37751 | 2707 | 1.472e-05 | 0.039847 | 658.7859 | 1 | 1
0.37731 | 2708 | 0.00019562 | 0.52974 | 659.3156 | 1 | 1
0.37721 | 2709 | 0.0001021 | 0.27658 | 659.5922 | 1 | 1
0.37716 | 2710 | 5.3239e-05 | 0.14428 | 659.7365 | 1 | 1
0.37697 | 2711 | 0.00018865 | 0.51142 | 660.2479 | 1 | 1
0.37643 | 2712 | 0.000538 | 1.4591 | 661.707 | 1 | 1
0.37642 | 2713 | 6.44e-06 | 0.017472 | 661.7244 | 1 | 1
0.37637 | 2714 | 5.8105e-05 | 0.1577 | 661.8821 | 1 | 1
0.37632 | 2715 | 4.2005e-05 | 0.11404 | 661.9962 | 1 | 1
0.37631 | 2716 | 9.8536e-06 | 0.026762 | 662.0229 | 1 | 1
0.37625 | 2717 | 6.1809e-05 | 0.16794 | 662.1909 | 1 | 1
0.37608 | 2718 | 0.00017201 | 0.46754 | 662.6584 | 1 | 1
0.37604 | 2719 | 3.985e-05 | 0.10835 | 662.7668 | 1 | 1
0.37588 | 2720 | 0.000161 | 0.43792 | 663.2047 | 1 | 1
0.37575 | 2721 | 0.00013248 | 0.36048 | 663.5652 | 1 | 1
0.37573 | 2722 | 1.9901e-05 | 0.05417 | 663.6193 | 1 | 1
0.37571 | 2723 | 1.9005e-05 | 0.051751 | 663.6711 | 1 | 1
0.37557 | 2724 | 0.0001356 | 0.36938 | 664.0405 | 1 | 1
0.37531 | 2725 | 0.00026283 | 0.71621 | 664.7567 | 1 | 1
0.37529 | 2726 | 1.5688e-05 | 0.042766 | 664.7994 | 1 | 1
0.37501 | 2727 | 0.00028103 | 0.76638 | 665.5658 | 1 | 1
0.37482 | 2728 | 0.00019562 | 0.53365 | 666.0995 | 1 | 1
0.37465 | 2729 | 0.00016233 | 0.443 | 666.5425 | 1 | 1
0.37448 | 2730 | 0.00017894 | 0.4885 | 667.031 | 1 | 1
0.37434 | 2731 | 0.00014049 | 0.38369 | 667.4146 | 1 | 1
0.37423 | 2732 | 0.00010311 | 0.2817 | 667.6963 | 1 | 1
0.37378 | 2733 | 0.00045036 | 1.2308 | 668.9272 | 1 | 1
0.37373 | 2734 | 4.8469e-05 | 0.13251 | 669.0597 | 1 | 1
0.3735 | 2735 | 0.000236 | 0.64547 | 669.7052 | 1 | 1
0.37349 | 2736 | 7.0936e-06 | 0.019408 | 669.7246 | 1 | 1
0.37342 | 2737 | 6.7329e-05 | 0.18428 | 669.9089 | 1 | 1
0.37341 | 2738 | 1.6657e-05 | 0.045606 | 669.9545 | 1 | 1
0.37332 | 2739 | 8.3526e-05 | 0.22878 | 670.1832 | 1 | 1
0.3733 | 2740 | 2.0676e-05 | 0.056651 | 670.2399 | 1 | 1
0.37329 | 2741 | 8.4252e-06 | 0.023093 | 670.263 | 1 | 1
0.37321 | 2742 | 8.5172e-05 | 0.23354 | 670.4965 | 1 | 1
0.37303 | 2743 | 0.00017814 | 0.48864 | 670.9852 | 1 | 1
0.37301 | 2744 | 1.685e-05 | 0.046238 | 671.0314 | 1 | 1
0.37278 | 2745 | 0.00023339 | 0.64065 | 671.672 | 1 | 1
0.3724 | 2746 | 0.00038175 | 1.0483 | 672.7203 | 1 | 1
0.3723 | 2747 | 0.0001004 | 0.2758 | 672.9961 | 1 | 1
0.37226 | 2748 | 4.1376e-05 | 0.1137 | 673.1098 | 1 | 1
0.37203 | 2749 | 0.00022753 | 0.62548 | 673.7353 | 1 | 1
0.37203 | 2750 | 2.2274e-06 | 0.0061252 | 673.7414 | 1 | 1
0.37169 | 2751 | 0.00034025 | 0.93603 | 674.6775 | 1 | 1
0.37156 | 2752 | 0.00012405 | 0.3414 | 675.0189 | 1 | 1
0.37138 | 2753 | 0.00018192 | 0.50082 | 675.5197 | 1 | 1
0.37128 | 2754 | 9.8439e-05 | 0.2711 | 675.7908 | 1 | 1
0.37125 | 2755 | 2.7818e-05 | 0.076638 | 675.8674 | 1 | 1
0.37118 | 2756 | 7.4931e-05 | 0.20651 | 676.0739 | 1 | 1
0.37113 | 2757 | 4.5467e-05 | 0.12535 | 676.1993 | 1 | 1
0.37061 | 2758 | 0.00052309 | 1.4427 | 677.642 | 1 | 1
0.37002 | 2759 | 0.00058821 | 1.6229 | 679.2648 | 1 | 1
0.36928 | 2760 | 0.00074001 | 2.0424 | 681.3073 | 1 | 1
0.36846 | 2761 | 0.00082078 | 2.2662 | 683.5735 | 1 | 1
0.36817 | 2762 | 0.00029556 | 0.81634 | 684.3898 | 1 | 1
0.36801 | 2763 | 0.00015262 | 0.42169 | 684.8115 | 1 | 1
0.36789 | 2764 | 0.00012761 | 0.35272 | 685.1642 | 1 | 1
0.3675 | 2765 | 0.00038332 | 1.0599 | 686.2241 | 1 | 1
0.36749 | 2766 | 1.5979e-05 | 0.044197 | 686.2683 | 1 | 1
0.36734 | 2767 | 0.00014865 | 0.41132 | 686.6796 | 1 | 1
0.3673 | 2768 | 4.1303e-05 | 0.11433 | 686.7939 | 1 | 1
0.36652 | 2769 | 0.00077916 | 2.1575 | 688.9514 | 1 | 1
0.36635 | 2770 | 0.00016962 | 0.46984 | 689.4213 | 1 | 1
0.36586 | 2771 | 0.00048719 | 1.35 | 690.7713 | 1 | 1
0.36559 | 2772 | 0.00027353 | 0.75822 | 691.5295 | 1 | 1
0.36558 | 2773 | 6.1494e-06 | 0.017052 | 691.5465 | 1 | 1
0.36537 | 2774 | 0.00021431 | 0.5945 | 692.141 | 1 | 1
0.36532 | 2775 | 4.1908e-05 | 0.1163 | 692.2573 | 1 | 1
0.36487 | 2776 | 0.00045833 | 1.2723 | 693.5296 | 1 | 1
0.36435 | 2777 | 0.00051432 | 1.4283 | 694.9579 | 1 | 1
0.3635 | 2778 | 0.00084949 | 2.3599 | 697.3178 | 1 | 1
0.36349 | 2779 | 1.5253e-05 | 0.042387 | 697.3602 | 1 | 1
0.36342 | 2780 | 6.7741e-05 | 0.18832 | 697.5485 | 1 | 1
0.36338 | 2781 | 3.5202e-05 | 0.097896 | 697.6464 | 1 | 1
0.36305 | 2782 | 0.00033309 | 0.92665 | 698.5731 | 1 | 1
0.36281 | 2783 | 0.00023804 | 0.66245 | 699.2355 | 1 | 1
0.36278 | 2784 | 3.0408e-05 | 0.084656 | 699.3202 | 1 | 1
0.36268 | 2785 | 0.00010042 | 0.27968 | 699.5999 | 1 | 1
0.36214 | 2786 | 0.00053909 | 1.5019 | 701.1018 | 1 | 1
0.36214 | 2787 | 3.9463e-06 | 0.010998 | 701.1128 | 1 | 1
0.36199 | 2788 | 0.00015093 | 0.42079 | 701.5336 | 1 | 1
0.36182 | 2789 | 0.00017141 | 0.47806 | 702.0116 | 1 | 1
0.36177 | 2790 | 4.9026e-05 | 0.13678 | 702.1484 | 1 | 1
0.36176 | 2791 | 3.0263e-06 | 0.0084464 | 702.1568 | 1 | 1
0.3614 | 2792 | 0.00036916 | 1.0307 | 703.1875 | 1 | 1
0.36133 | 2793 | 7.038e-05 | 0.19657 | 703.3841 | 1 | 1
0.36109 | 2794 | 0.00023762 | 0.66392 | 704.048 | 1 | 1
0.36087 | 2795 | 0.00021814 | 0.60969 | 704.6577 | 1 | 1
0.3607 | 2796 | 0.00017451 | 0.48793 | 705.1456 | 1 | 1
0.36048 | 2797 | 0.00021029 | 0.58818 | 705.7338 | 1 | 1
0.36033 | 2798 | 0.00015306 | 0.42826 | 706.1621 | 1 | 1
0.36007 | 2799 | 0.00026048 | 0.72908 | 706.8912 | 1 | 1
0.35952 | 2800 | 0.00054665 | 1.5306 | 708.4218 | 1 | 1
0.35927 | 2801 | 0.00025203 | 0.70594 | 709.1277 | 1 | 1
0.35922 | 2802 | 5.2682e-05 | 0.14761 | 709.2753 | 1 | 1
0.35908 | 2803 | 0.00013902 | 0.38966 | 709.665 | 1 | 1
0.35908 | 2804 | 1.9852e-06 | 0.0055666 | 709.6706 | 1 | 1
0.35861 | 2805 | 0.00047322 | 1.3274 | 710.9979 | 1 | 1
0.35835 | 2806 | 0.00025627 | 0.71908 | 711.717 | 1 | 1
0.35818 | 2807 | 0.00017071 | 0.47918 | 712.1962 | 1 | 1
0.35815 | 2808 | 2.5372e-05 | 0.071246 | 712.2674 | 1 | 1
0.35802 | 2809 | 0.00013195 | 0.37064 | 712.6381 | 1 | 1
0.35786 | 2810 | 0.00015667 | 0.44023 | 713.0783 | 1 | 1
0.35774 | 2811 | 0.0001265 | 0.35559 | 713.4339 | 1 | 1
0.35742 | 2812 | 0.00031517 | 0.88626 | 714.3201 | 1 | 1
0.35715 | 2813 | 0.00026859 | 0.75554 | 715.0757 | 1 | 1
0.35694 | 2814 | 0.00021385 | 0.60177 | 715.6775 | 1 | 1
0.35672 | 2815 | 0.00022426 | 0.63129 | 716.3088 | 1 | 1
0.35671 | 2816 | 8.1589e-06 | 0.022975 | 716.3317 | 1 | 1
0.35671 | 2817 | 1.9368e-06 | 0.005456 | 716.3372 | 1 | 1
0.35665 | 2818 | 5.2149e-05 | 0.14696 | 716.4841 | 1 | 1
0.35653 | 2819 | 0.00012713 | 0.35838 | 716.8425 | 1 | 1
0.35646 | 2820 | 6.975e-05 | 0.1967 | 717.0392 | 1 | 1
0.35627 | 2821 | 0.00018785 | 0.52992 | 717.5691 | 1 | 1
0.35626 | 2822 | 6.0526e-06 | 0.01708 | 717.5862 | 1 | 1
0.3561 | 2823 | 0.00016313 | 0.46051 | 718.0467 | 1 | 1
0.35598 | 2824 | 0.00011684 | 0.32995 | 718.3767 | 1 | 1
0.35598 | 2825 | 0 | 0 | 718.3767 | 1 | 1
0.35591 | 2826 | 7.5101e-05 | 0.21223 | 718.5889 | 1 | 1
0.35589 | 2827 | 1.5591e-05 | 0.044077 | 718.633 | 1 | 1
0.35586 | 2828 | 3.2975e-05 | 0.093252 | 718.7262 | 1 | 1
0.35569 | 2829 | 0.00017136 | 0.48478 | 719.211 | 1 | 1
0.35544 | 2830 | 0.00025305 | 0.71612 | 719.9271 | 1 | 1
0.35542 | 2831 | 1.4236e-05 | 0.040301 | 719.9674 | 1 | 1
0.35525 | 2832 | 0.00016935 | 0.4796 | 720.4471 | 1 | 1
0.35511 | 2833 | 0.00013761 | 0.38985 | 720.8369 | 1 | 1
0.35496 | 2834 | 0.00015405 | 0.43658 | 721.2735 | 1 | 1
0.35439 | 2835 | 0.0005689 | 1.6128 | 722.8863 | 1 | 1
0.35405 | 2836 | 0.00034006 | 0.96441 | 723.8507 | 1 | 1
0.35389 | 2837 | 0.00015972 | 0.45311 | 724.3038 | 1 | 1
0.35388 | 2838 | 1.2033e-05 | 0.034148 | 724.338 | 1 | 1
0.35366 | 2839 | 0.0002237 | 0.63509 | 724.9731 | 1 | 1
0.35358 | 2840 | 7.176e-05 | 0.2038 | 725.1769 | 1 | 1
0.35342 | 2841 | 0.00016802 | 0.47734 | 725.6542 | 1 | 1
0.35321 | 2842 | 0.00020482 | 0.5821 | 726.2363 | 1 | 1
0.35317 | 2843 | 3.8398e-05 | 0.10916 | 726.3455 | 1 | 1
0.3531 | 2844 | 7.6263e-05 | 0.21689 | 726.5624 | 1 | 1
0.35299 | 2845 | 0.00010895 | 0.30995 | 726.8723 | 1 | 1
0.35264 | 2846 | 0.00034969 | 0.99523 | 727.8675 | 1 | 1
0.35259 | 2847 | 4.4232e-05 | 0.12593 | 727.9935 | 1 | 1
0.35241 | 2848 | 0.00018821 | 0.53603 | 728.5295 | 1 | 1
0.35187 | 2849 | 0.00053251 | 1.5171 | 730.0466 | 1 | 1
0.35179 | 2850 | 8.4978e-05 | 0.24219 | 730.2888 | 1 | 1
0.35177 | 2851 | 1.4405e-05 | 0.041069 | 730.3299 | 1 | 1
0.35155 | 2852 | 0.00022746 | 0.64871 | 730.9786 | 1 | 1
0.35127 | 2853 | 0.00027396 | 0.78162 | 731.7602 | 1 | 1
0.35126 | 2854 | 1.4139e-05 | 0.040352 | 731.8005 | 1 | 1
0.35086 | 2855 | 0.00040107 | 1.1451 | 732.9456 | 1 | 1
0.35076 | 2856 | 9.8439e-05 | 0.28114 | 733.2267 | 1 | 1
0.35072 | 2857 | 3.6025e-05 | 0.10292 | 733.3297 | 1 | 1
0.35053 | 2858 | 0.00019368 | 0.55355 | 733.8832 | 1 | 1
0.35046 | 2859 | 7.2776e-05 | 0.20807 | 734.0913 | 1 | 1
0.35043 | 2860 | 2.8423e-05 | 0.08129 | 734.1726 | 1 | 1
0.35031 | 2861 | 0.00011558 | 0.33068 | 734.5032 | 1 | 1
0.35022 | 2862 | 9.2774e-05 | 0.26552 | 734.7688 | 1 | 1
0.34953 | 2863 | 0.00068876 | 1.9719 | 736.7407 | 1 | 1
0.34936 | 2864 | 0.00017255 | 0.49418 | 737.2349 | 1 | 1
0.34924 | 2865 | 0.00011447 | 0.32795 | 737.5628 | 1 | 1
0.34876 | 2866 | 0.00047864 | 1.3718 | 738.9346 | 1 | 1
0.34868 | 2867 | 8.1734e-05 | 0.23433 | 739.1689 | 1 | 1
0.34858 | 2868 | 0.00010565 | 0.30302 | 739.4719 | 1 | 1
0.34813 | 2869 | 0.0004508 | 1.2933 | 740.7653 | 1 | 1
0.34804 | 2870 | 8.3235e-05 | 0.23889 | 741.0042 | 1 | 1
0.34792 | 2871 | 0.00012095 | 0.34726 | 741.3514 | 1 | 1
0.34765 | 2872 | 0.00027445 | 0.78822 | 742.1396 | 1 | 1
0.34755 | 2873 | 9.7665e-05 | 0.28059 | 742.4202 | 1 | 1
0.34747 | 2874 | 7.7231e-05 | 0.22196 | 742.6422 | 1 | 1
0.34733 | 2875 | 0.00014555 | 0.41846 | 743.0606 | 1 | 1
0.34728 | 2876 | 5.227e-05 | 0.15033 | 743.211 | 1 | 1
0.34666 | 2877 | 0.00061647 | 1.7736 | 744.9846 | 1 | 1
0.34664 | 2878 | 2.237e-05 | 0.064382 | 745.0489 | 1 | 1
0.34622 | 2879 | 0.00041337 | 1.1901 | 746.239 | 1 | 1
0.34613 | 2880 | 9.6696e-05 | 0.27848 | 746.5175 | 1 | 1
0.34569 | 2881 | 0.00043884 | 1.2643 | 747.7818 | 1 | 1
0.34564 | 2882 | 4.4692e-05 | 0.1288 | 747.9106 | 1 | 1
0.34551 | 2883 | 0.00013277 | 0.38277 | 748.2934 | 1 | 1
0.34537 | 2884 | 0.000145 | 0.41817 | 748.7115 | 1 | 1
0.34534 | 2885 | 2.5881e-05 | 0.074666 | 748.7862 | 1 | 1
0.34519 | 2886 | 0.00015303 | 0.44166 | 749.2279 | 1 | 1
0.3451 | 2887 | 8.5971e-05 | 0.2482 | 749.4761 | 1 | 1
0.34441 | 2888 | 0.00068951 | 1.9913 | 751.4674 | 1 | 1
0.34424 | 2889 | 0.00016969 | 0.49024 | 751.9576 | 1 | 1
0.34409 | 2890 | 0.00015369 | 0.44416 | 752.4018 | 1 | 1
0.34372 | 2891 | 0.00036415 | 1.0528 | 753.4545 | 1 | 1
0.34351 | 2892 | 0.00021697 | 0.62749 | 754.082 | 1 | 1
0.3433 | 2893 | 0.00020131 | 0.58239 | 754.6644 | 1 | 1
0.34324 | 2894 | 6.256e-05 | 0.18105 | 754.8454 | 1 | 1
0.34271 | 2895 | 0.00053239 | 1.5413 | 756.3867 | 1 | 1
0.34269 | 2896 | 2.4307e-05 | 0.070394 | 756.4571 | 1 | 1
0.34223 | 2897 | 0.00045649 | 1.3224 | 757.7795 | 1 | 1
0.34186 | 2898 | 0.00037371 | 1.083 | 758.8625 | 1 | 1
0.34185 | 2899 | 4.5515e-06 | 0.013195 | 758.8757 | 1 | 1
0.3418 | 2900 | 4.6e-05 | 0.1334 | 759.0091 | 1 | 1
0.34151 | 2901 | 0.00029667 | 0.86065 | 759.8698 | 1 | 1
0.34149 | 2902 | 1.869e-05 | 0.05424 | 759.924 | 1 | 1
0.34118 | 2903 | 0.00030779 | 0.8935 | 760.8175 | 1 | 1
0.34104 | 2904 | 0.00014112 | 0.40982 | 761.2274 | 1 | 1
0.34092 | 2905 | 0.00012546 | 0.36446 | 761.5918 | 1 | 1
0.34031 | 2906 | 0.0006085 | 1.7683 | 763.3601 | 1 | 1
0.34023 | 2907 | 7.5972e-05 | 0.22085 | 763.581 | 1 | 1
0.34017 | 2908 | 5.6071e-05 | 0.16306 | 763.744 | 1 | 1
0.34017 | 2909 | 2.5179e-06 | 0.0073245 | 763.7513 | 1 | 1
0.33992 | 2910 | 0.00025256 | 0.73496 | 764.4863 | 1 | 1
0.33967 | 2911 | 0.00025334 | 0.73746 | 765.2238 | 1 | 1
0.33954 | 2912 | 0.00012865 | 0.37464 | 765.5984 | 1 | 1
0.33939 | 2913 | 0.00015093 | 0.43965 | 766.0381 | 1 | 1
0.33934 | 2914 | 5.0648e-05 | 0.14759 | 766.1856 | 1 | 1
0.33929 | 2915 | 4.2707e-05 | 0.12449 | 766.3101 | 1 | 1
0.33919 | 2916 | 0.00010812 | 0.31529 | 766.6254 | 1 | 1
0.3391 | 2917 | 8.5269e-05 | 0.24873 | 766.8742 | 1 | 1
0.33884 | 2918 | 0.00025704 | 0.75005 | 767.6242 | 1 | 1
0.33856 | 2919 | 0.00027878 | 0.81377 | 768.438 | 1 | 1
0.33816 | 2920 | 0.00040758 | 1.1901 | 769.6281 | 1 | 1
0.3381 | 2921 | 5.3045e-05 | 0.15494 | 769.7831 | 1 | 1
0.33801 | 2922 | 8.8465e-05 | 0.25849 | 770.0415 | 1 | 1
0.3379 | 2923 | 0.00011142 | 0.32567 | 770.3672 | 1 | 1
0.33766 | 2924 | 0.00024031 | 0.70267 | 771.0699 | 1 | 1
0.3376 | 2925 | 6.5465e-05 | 0.19148 | 771.2614 | 1 | 1
0.33754 | 2926 | 5.5974e-05 | 0.16378 | 771.4252 | 1 | 1
0.3375 | 2927 | 4.0916e-05 | 0.11976 | 771.5449 | 1 | 1
0.33742 | 2928 | 7.7957e-05 | 0.22826 | 771.7732 | 1 | 1
0.33716 | 2929 | 0.00026205 | 0.76755 | 772.5407 | 1 | 1
0.33715 | 2930 | 1.5688e-05 | 0.045967 | 772.5867 | 1 | 1
0.33705 | 2931 | 9.7737e-05 | 0.28647 | 772.8732 | 1 | 1
0.33687 | 2932 | 0.0001724 | 0.50548 | 773.3786 | 1 | 1
0.33675 | 2933 | 0.00012827 | 0.37621 | 773.7548 | 1 | 1
0.3365 | 2934 | 0.00025077 | 0.73576 | 774.4906 | 1 | 1
0.33618 | 2935 | 0.00031914 | 0.93668 | 775.4273 | 1 | 1
0.33557 | 2936 | 0.00060778 | 1.7844 | 777.2117 | 1 | 1
0.33546 | 2937 | 0.00010904 | 0.32026 | 777.532 | 1 | 1
0.33544 | 2938 | 2.1717e-05 | 0.063804 | 777.5958 | 1 | 1
0.3354 | 2939 | 4.0891e-05 | 0.12018 | 777.716 | 1 | 1
0.33531 | 2940 | 8.5317e-05 | 0.25083 | 777.9668 | 1 | 1
0.33519 | 2941 | 0.00012066 | 0.35487 | 778.3217 | 1 | 1
0.33512 | 2942 | 6.8661e-05 | 0.202 | 778.5237 | 1 | 1
0.33512 | 2943 | 8.7157e-07 | 0.002565 | 778.5262 | 1 | 1
0.33504 | 2944 | 8.108e-05 | 0.2387 | 778.7649 | 1 | 1
0.33504 | 2945 | 0 | 0 | 778.7649 | 1 | 1
0.33481 | 2946 | 0.00022702 | 0.6688 | 779.4337 | 1 | 1
0.33472 | 2947 | 8.9046e-05 | 0.26242 | 779.6962 | 1 | 1
0.33454 | 2948 | 0.00017988 | 0.5303 | 780.2265 | 1 | 1
0.3345 | 2949 | 4.0044e-05 | 0.11809 | 780.3445 | 1 | 1
0.3345 | 2950 | 2.1789e-06 | 0.0064279 | 780.351 | 1 | 1
0.33442 | 2951 | 8.1371e-05 | 0.24013 | 780.5911 | 1 | 1
0.33437 | 2952 | 5.474e-05 | 0.16159 | 780.7527 | 1 | 1
0.33433 | 2953 | 4.0819e-05 | 0.12054 | 780.8732 | 1 | 1
0.33429 | 2954 | 3.7913e-05 | 0.112 | 780.9852 | 1 | 1
0.33423 | 2955 | 5.6023e-05 | 0.16555 | 781.1508 | 1 | 1
0.33361 | 2956 | 0.00061954 | 1.8314 | 782.9821 | 1 | 1
0.33351 | 2957 | 0.00010396 | 0.30741 | 783.2895 | 1 | 1
0.3334 | 2958 | 0.00010735 | 0.31754 | 783.6071 | 1 | 1
0.33332 | 2959 | 7.7086e-05 | 0.2281 | 783.8352 | 1 | 1
0.33329 | 2960 | 3.0941e-05 | 0.091585 | 783.9268 | 1 | 1
0.33318 | 2961 | 0.00011771 | 0.34854 | 784.2753 | 1 | 1
0.33291 | 2962 | 0.00026927 | 0.79757 | 785.0729 | 1 | 1
0.33274 | 2963 | 0.00016642 | 0.49311 | 785.566 | 1 | 1
0.33273 | 2964 | 6.1494e-06 | 0.018227 | 785.5842 | 1 | 1
0.33268 | 2965 | 5.4764e-05 | 0.16237 | 785.7466 | 1 | 1
0.33259 | 2966 | 9.1757e-05 | 0.27215 | 786.0187 | 1 | 1
0.33255 | 2967 | 3.2781e-05 | 0.097261 | 786.116 | 1 | 1
0.33239 | 2968 | 0.00016482 | 0.4892 | 786.6052 | 1 | 1
0.33231 | 2969 | 7.4253e-05 | 0.22046 | 786.8257 | 1 | 1
0.33231 | 2970 | 5.9315e-06 | 0.017617 | 786.8433 | 1 | 1
0.33229 | 2971 | 1.6947e-05 | 0.05035 | 786.8936 | 1 | 1
0.33226 | 2972 | 3.1643e-05 | 0.094043 | 786.9877 | 1 | 1
0.33226 | 2973 | 9.1999e-07 | 0.0027351 | 786.9904 | 1 | 1
0.33207 | 2974 | 0.00019032 | 0.566 | 787.5564 | 1 | 1
0.33201 | 2975 | 5.6749e-05 | 0.16883 | 787.7252 | 1 | 1
0.33157 | 2976 | 0.00044608 | 1.3275 | 789.0528 | 1 | 1
0.33145 | 2977 | 0.00011696 | 0.34819 | 789.4009 | 1 | 1
0.33131 | 2978 | 0.00013766 | 0.40995 | 789.8109 | 1 | 1
0.33119 | 2979 | 0.00012655 | 0.37699 | 790.1879 | 1 | 1
0.33087 | 2980 | 0.00031481 | 0.93813 | 791.126 | 1 | 1
0.33082 | 2981 | 4.8614e-05 | 0.14492 | 791.2709 | 1 | 1
0.3307 | 2982 | 0.00011945 | 0.35621 | 791.6271 | 1 | 1
0.33048 | 2983 | 0.00022484 | 0.6707 | 792.2978 | 1 | 1
0.33046 | 2984 | 1.2807e-05 | 0.038217 | 792.3361 | 1 | 1
0.33018 | 2985 | 0.00028549 | 0.85218 | 793.1882 | 1 | 1
0.3301 | 2986 | 8.1298e-05 | 0.24276 | 793.431 | 1 | 1
0.32982 | 2987 | 0.00028011 | 0.8367 | 794.2677 | 1 | 1
0.32977 | 2988 | 5.0551e-05 | 0.15105 | 794.4187 | 1 | 1
0.32975 | 2989 | 1.8981e-05 | 0.056734 | 794.4755 | 1 | 1
0.32947 | 2990 | 0.00027832 | 0.83218 | 795.3077 | 1 | 1
0.32946 | 2991 | 5.8589e-06 | 0.017524 | 795.3252 | 1 | 1
0.32935 | 2992 | 0.00011093 | 0.33191 | 795.6571 | 1 | 1
0.32858 | 2993 | 0.00077764 | 2.3275 | 797.9846 | 1 | 1
0.32852 | 2994 | 5.8831e-05 | 0.17614 | 798.1607 | 1 | 1
0.32849 | 2995 | 3.0021e-05 | 0.089912 | 798.2506 | 1 | 1
0.32824 | 2996 | 0.00024511 | 0.73434 | 798.985 | 1 | 1
0.32813 | 2997 | 0.00010837 | 0.32477 | 799.3097 | 1 | 1
0.32791 | 2998 | 0.00022116 | 0.66304 | 799.9728 | 1 | 1
0.32788 | 2999 | 3.4548e-05 | 0.10361 | 800.0764 | 1 | 1
0.32786 | 3000 | 1.961e-05 | 0.058831 | 800.1352 | 1 | 1
0.32778 | 3001 | 7.8538e-05 | 0.23569 | 800.3709 | 1 | 1
0.32771 | 3002 | 6.6143e-05 | 0.19856 | 800.5695 | 1 | 1
0.32769 | 3003 | 2.3629e-05 | 0.070959 | 800.6404 | 1 | 1
0.32758 | 3004 | 0.00010965 | 0.32938 | 800.9698 | 1 | 1
0.32744 | 3005 | 0.00014006 | 0.42087 | 801.3907 | 1 | 1
0.32734 | 3006 | 9.8875e-05 | 0.29722 | 801.6879 | 1 | 1
0.32733 | 3007 | 1.3994e-05 | 0.042079 | 801.73 | 1 | 1
0.32721 | 3008 | 0.00011749 | 0.35342 | 802.0834 | 1 | 1
0.32709 | 3009 | 0.00012001 | 0.36111 | 802.4445 | 1 | 1
0.32674 | 3010 | 0.00034548 | 1.0399 | 803.4844 | 1 | 1
0.3266 | 3011 | 0.00014851 | 0.44715 | 803.9316 | 1 | 1
0.32654 | 3012 | 5.5296e-05 | 0.16655 | 804.0981 | 1 | 1
0.32641 | 3013 | 0.00012817 | 0.38618 | 804.4843 | 1 | 1
0.32591 | 3014 | 0.00049912 | 1.5044 | 805.9886 | 1 | 1
0.32585 | 3015 | 5.8928e-05 | 0.17767 | 806.1663 | 1 | 1
0.32578 | 3016 | 7.3914e-05 | 0.22293 | 806.3892 | 1 | 1
0.32573 | 3017 | 5.3723e-05 | 0.16208 | 806.5513 | 1 | 1
0.32552 | 3018 | 0.00020346 | 0.61405 | 807.1654 | 1 | 1
0.32524 | 3019 | 0.00028723 | 0.86715 | 808.0325 | 1 | 1
0.32503 | 3020 | 0.00020598 | 0.62206 | 808.6546 | 1 | 1
0.32499 | 3021 | 3.9511e-05 | 0.11936 | 808.7739 | 1 | 1
0.32493 | 3022 | 6.1543e-05 | 0.18598 | 808.9599 | 1 | 1
0.32481 | 3023 | 0.00011713 | 0.35408 | 809.314 | 1 | 1
0.32455 | 3024 | 0.00026578 | 0.80372 | 810.1177 | 1 | 1
0.32422 | 3025 | 0.00032529 | 0.984 | 811.1017 | 1 | 1
0.32407 | 3026 | 0.00015199 | 0.45993 | 811.5617 | 1 | 1
0.32376 | 3027 | 0.00030457 | 0.92192 | 812.4836 | 1 | 1
0.32355 | 3028 | 0.00021714 | 0.65751 | 813.1411 | 1 | 1
0.32355 | 3029 | 9.6841e-07 | 0.0029333 | 813.144 | 1 | 1
0.32345 | 3030 | 9.5268e-05 | 0.28866 | 813.4327 | 1 | 1
0.32336 | 3031 | 9.4372e-05 | 0.28604 | 813.7187 | 1 | 1
0.32328 | 3032 | 8.0911e-05 | 0.24532 | 813.9641 | 1 | 1
0.32323 | 3033 | 4.3094e-05 | 0.13071 | 814.0948 | 1 | 1
0.32301 | 3034 | 0.00022576 | 0.68496 | 814.7797 | 1 | 1
0.32299 | 3035 | 1.4357e-05 | 0.043573 | 814.8233 | 1 | 1
0.32299 | 3036 | 3.68e-06 | 0.011172 | 814.8345 | 1 | 1
0.32286 | 3037 | 0.00012614 | 0.38307 | 815.2175 | 1 | 1
0.32263 | 3038 | 0.00023562 | 0.7158 | 815.9333 | 1 | 1
0.32257 | 3039 | 6.118e-05 | 0.18592 | 816.1193 | 1 | 1
0.32232 | 3040 | 0.00024779 | 0.75329 | 816.8726 | 1 | 1
0.32226 | 3041 | 5.3699e-05 | 0.1633 | 817.0359 | 1 | 1
0.32202 | 3042 | 0.00024653 | 0.74996 | 817.7858 | 1 | 1
0.32184 | 3043 | 0.00017543 | 0.53383 | 818.3196 | 1 | 1
0.32177 | 3044 | 7.3624e-05 | 0.22411 | 818.5437 | 1 | 1
0.32162 | 3045 | 0.00015231 | 0.46378 | 819.0075 | 1 | 1
0.32161 | 3046 | 5.9315e-06 | 0.018067 | 819.0256 | 1 | 1
0.32152 | 3047 | 9.0498e-05 | 0.27575 | 819.3013 | 1 | 1
0.32147 | 3048 | 5.181e-05 | 0.15792 | 819.4593 | 1 | 1
0.32142 | 3049 | 4.2755e-05 | 0.13036 | 819.5896 | 1 | 1
0.32137 | 3050 | 5.7693e-05 | 0.17596 | 819.7656 | 1 | 1
0.32136 | 3051 | 5.6894e-06 | 0.017358 | 819.7829 | 1 | 1
0.32126 | 3052 | 0.00010256 | 0.313 | 820.0959 | 1 | 1
0.32125 | 3053 | 8.0378e-06 | 0.02454 | 820.1205 | 1 | 1
0.32122 | 3054 | 2.8278e-05 | 0.08636 | 820.2068 | 1 | 1
0.32104 | 3055 | 0.00018705 | 0.57144 | 820.7783 | 1 | 1
0.32099 | 3056 | 4.7089e-05 | 0.1439 | 820.9222 | 1 | 1
0.32072 | 3057 | 0.000272 | 0.83151 | 821.7537 | 1 | 1
0.32033 | 3058 | 0.00039017 | 1.1932 | 822.9468 | 1 | 1
0.32022 | 3059 | 0.00010575 | 0.32349 | 823.2703 | 1 | 1
0.32015 | 3060 | 6.8322e-05 | 0.20906 | 823.4794 | 1 | 1
0.31995 | 3061 | 0.00020356 | 0.6231 | 824.1025 | 1 | 1
0.31985 | 3062 | 9.8802e-05 | 0.30253 | 824.405 | 1 | 1
0.31972 | 3063 | 0.0001273 | 0.38991 | 824.7949 | 1 | 1
0.3197 | 3064 | 2.3557e-05 | 0.072178 | 824.8671 | 1 | 1
0.31949 | 3065 | 0.00021063 | 0.64558 | 825.5127 | 1 | 1
0.31943 | 3066 | 5.4667e-05 | 0.16761 | 825.6803 | 1 | 1
0.31918 | 3067 | 0.00025431 | 0.77996 | 826.4603 | 1 | 1
0.31905 | 3068 | 0.00012507 | 0.38372 | 826.844 | 1 | 1
0.31891 | 3069 | 0.00014003 | 0.42976 | 827.2738 | 1 | 1
0.31854 | 3070 | 0.0003772 | 1.158 | 828.4317 | 1 | 1
0.31822 | 3071 | 0.00031553 | 0.969 | 829.4008 | 1 | 1
0.31804 | 3072 | 0.00018308 | 0.56242 | 829.9632 | 1 | 1
0.31792 | 3073 | 0.00011531 | 0.35436 | 830.3175 | 1 | 1
0.31775 | 3074 | 0.00017097 | 0.52557 | 830.8431 | 1 | 1
0.31768 | 3075 | 7.0549e-05 | 0.21694 | 831.06 | 1 | 1
0.31746 | 3076 | 0.00022579 | 0.69452 | 831.7546 | 1 | 1
0.31742 | 3077 | 3.3362e-05 | 0.10265 | 831.8572 | 1 | 1
0.31737 | 3078 | 4.8614e-05 | 0.14964 | 832.0068 | 1 | 1
0.31672 | 3079 | 0.00065228 | 2.0084 | 834.0152 | 1 | 1
0.31662 | 3080 | 0.00010299 | 0.31721 | 834.3324 | 1 | 1
0.31655 | 3081 | 6.8661e-05 | 0.21154 | 834.544 | 1 | 1
0.31641 | 3082 | 0.00013732 | 0.42322 | 834.9672 | 1 | 1
0.31611 | 3083 | 0.00030437 | 0.93838 | 835.9056 | 1 | 1
0.31605 | 3084 | 6.1034e-05 | 0.18823 | 836.0938 | 1 | 1
0.31589 | 3085 | 0.00015749 | 0.48585 | 836.5796 | 1 | 1
0.31566 | 3086 | 0.00023237 | 0.7171 | 837.2967 | 1 | 1
0.31528 | 3087 | 0.00037996 | 1.1729 | 838.4697 | 1 | 1
0.31502 | 3088 | 0.00026157 | 0.80772 | 839.2774 | 1 | 1
0.31489 | 3089 | 0.00012391 | 0.38275 | 839.6601 | 1 | 1
0.31458 | 3090 | 0.00031379 | 0.96961 | 840.6298 | 1 | 1
0.31456 | 3091 | 1.9344e-05 | 0.059793 | 840.6896 | 1 | 1
0.31451 | 3092 | 4.9244e-05 | 0.15226 | 840.8418 | 1 | 1
0.31435 | 3093 | 0.00015674 | 0.48479 | 841.3266 | 1 | 1
0.31418 | 3094 | 0.00017165 | 0.53109 | 841.8577 | 1 | 1
0.31415 | 3095 | 3.433e-05 | 0.10625 | 841.9639 | 1 | 1
0.31406 | 3096 | 8.6722e-05 | 0.26849 | 842.2324 | 1 | 1
0.31406 | 3097 | 2.3242e-06 | 0.007198 | 842.2396 | 1 | 1
0.31386 | 3098 | 0.00019717 | 0.61083 | 842.8505 | 1 | 1
0.3138 | 3099 | 5.7088e-05 | 0.17692 | 843.0274 | 1 | 1
0.31348 | 3100 | 0.00032258 | 0.99999 | 844.0274 | 1 | 1
0.31329 | 3101 | 0.00019107 | 0.5925 | 844.6199 | 1 | 1
0.31309 | 3102 | 0.0001977 | 0.61327 | 845.2331 | 1 | 1
0.31304 | 3103 | 5.244e-05 | 0.16272 | 845.3959 | 1 | 1
0.31291 | 3104 | 0.00012831 | 0.39829 | 845.7942 | 1 | 1
0.31284 | 3105 | 6.9145e-05 | 0.21469 | 846.0089 | 1 | 1
0.31239 | 3106 | 0.0004475 | 1.3899 | 847.3988 | 1 | 1
0.31237 | 3107 | 2.7939e-05 | 0.086806 | 847.4856 | 1 | 1
0.31227 | 3108 | 9.7955e-05 | 0.30444 | 847.7901 | 1 | 1
0.31201 | 3109 | 0.00026147 | 0.81292 | 848.603 | 1 | 1
0.3119 | 3110 | 0.00010643 | 0.33099 | 848.934 | 1 | 1
0.31132 | 3111 | 0.00058524 | 1.8207 | 850.7546 | 1 | 1
0.31115 | 3112 | 0.00016548 | 0.51497 | 851.2696 | 1 | 1
0.31112 | 3113 | 3.4742e-05 | 0.10815 | 851.3778 | 1 | 1
0.3111 | 3114 | 1.9344e-05 | 0.060237 | 851.438 | 1 | 1
0.31102 | 3115 | 7.3406e-05 | 0.22866 | 851.6666 | 1 | 1
0.31072 | 3116 | 0.00030563 | 0.95235 | 852.619 | 1 | 1
0.31065 | 3117 | 7.2002e-05 | 0.22443 | 852.8434 | 1 | 1
0.31056 | 3118 | 8.9966e-05 | 0.28051 | 853.1239 | 1 | 1
0.31035 | 3119 | 0.00020351 | 0.63475 | 853.7587 | 1 | 1
0.3101 | 3120 | 0.00025043 | 0.78135 | 854.54 | 1 | 1
0.31009 | 3121 | 1.3509e-05 | 0.042163 | 854.5822 | 1 | 1
0.30987 | 3122 | 0.00022206 | 0.69326 | 855.2755 | 1 | 1
0.30981 | 3123 | 5.7258e-05 | 0.17882 | 855.4543 | 1 | 1
0.3096 | 3124 | 0.00020785 | 0.64931 | 856.1036 | 1 | 1
0.30949 | 3125 | 0.00011316 | 0.35362 | 856.4572 | 1 | 1
0.30938 | 3126 | 0.00010812 | 0.33799 | 856.7952 | 1 | 1
0.30893 | 3127 | 0.00044523 | 1.3922 | 858.1874 | 1 | 1
0.30882 | 3128 | 0.0001157 | 0.36191 | 858.5494 | 1 | 1
0.30876 | 3129 | 6.2124e-05 | 0.19439 | 858.7437 | 1 | 1
0.3086 | 3130 | 0.00015144 | 0.47399 | 859.2177 | 1 | 1
0.30848 | 3131 | 0.00012589 | 0.39417 | 859.6119 | 1 | 1
0.3081 | 3132 | 0.0003742 | 1.172 | 860.7839 | 1 | 1
0.30775 | 3133 | 0.00035526 | 1.113 | 861.8969 | 1 | 1
0.30728 | 3134 | 0.00047198 | 1.4792 | 863.3761 | 1 | 1
0.30727 | 3135 | 7.5052e-06 | 0.023529 | 863.3996 | 1 | 1
0.30727 | 3136 | 3.5589e-06 | 0.011161 | 863.4108 | 1 | 1
0.30704 | 3137 | 0.00023097 | 0.72454 | 864.1353 | 1 | 1
0.3069 | 3138 | 0.00013229 | 0.41511 | 864.5505 | 1 | 1
0.30685 | 3139 | 5.1616e-05 | 0.16202 | 864.7125 | 1 | 1
0.30667 | 3140 | 0.00018424 | 0.57852 | 865.291 | 1 | 1
0.30667 | 3141 | 1.9368e-06 | 0.0060836 | 865.2971 | 1 | 1
0.30642 | 3142 | 0.00024603 | 0.77301 | 866.0701 | 1 | 1
0.30639 | 3143 | 2.4549e-05 | 0.077158 | 866.1473 | 1 | 1
0.30615 | 3144 | 0.0002469 | 0.77624 | 866.9235 | 1 | 1
0.30609 | 3145 | 6.2535e-05 | 0.19667 | 867.1202 | 1 | 1
0.3059 | 3146 | 0.00018811 | 0.59181 | 867.712 | 1 | 1
0.30547 | 3147 | 0.00042283 | 1.3307 | 869.0426 | 1 | 1
0.30546 | 3148 | 1.915e-05 | 0.060285 | 869.1029 | 1 | 1
0.30529 | 3149 | 0.00016744 | 0.52726 | 869.6302 | 1 | 1
0.30489 | 3150 | 0.00039664 | 1.2494 | 870.8796 | 1 | 1
0.30484 | 3151 | 4.784e-05 | 0.15074 | 871.0303 | 1 | 1
0.30482 | 3152 | 2.3629e-05 | 0.07448 | 871.1048 | 1 | 1
0.3045 | 3153 | 0.00031856 | 1.0044 | 872.1092 | 1 | 1
0.30442 | 3154 | 8.3719e-05 | 0.26405 | 872.3733 | 1 | 1
0.30398 | 3155 | 0.00043806 | 1.3821 | 873.7554 | 1 | 1
0.30391 | 3156 | 7.4398e-05 | 0.2348 | 873.9902 | 1 | 1
0.30381 | 3157 | 9.091e-05 | 0.287 | 874.2772 | 1 | 1
0.30327 | 3158 | 0.00054381 | 1.7174 | 875.9945 | 1 | 1
0.30319 | 3159 | 8.0814e-05 | 0.25529 | 876.2498 | 1 | 1
0.30316 | 3160 | 2.5905e-05 | 0.08186 | 876.3317 | 1 | 1
0.30315 | 3161 | 1.7093e-05 | 0.054029 | 876.3857 | 1 | 1
0.30292 | 3162 | 0.00022559 | 0.71332 | 877.099 | 1 | 1
0.30275 | 3163 | 0.00016705 | 0.52838 | 877.6274 | 1 | 1
0.30268 | 3164 | 7.3261e-05 | 0.2318 | 877.8592 | 1 | 1
0.3025 | 3165 | 0.00018424 | 0.58312 | 878.4423 | 1 | 1
0.30247 | 3166 | 2.5954e-05 | 0.082169 | 878.5245 | 1 | 1
0.30225 | 3167 | 0.00022019 | 0.69735 | 879.2219 | 1 | 1
0.3022 | 3168 | 5.0236e-05 | 0.15915 | 879.381 | 1 | 1
0.30204 | 3169 | 0.00015558 | 0.49302 | 879.874 | 1 | 1
0.30201 | 3170 | 3.617e-05 | 0.11466 | 879.9887 | 1 | 1
0.30157 | 3171 | 0.00043613 | 1.383 | 881.3717 | 1 | 1
0.30156 | 3172 | 1.564e-05 | 0.04961 | 881.4213 | 1 | 1
0.30123 | 3173 | 0.00032214 | 1.0222 | 882.4434 | 1 | 1
0.30103 | 3174 | 0.00020158 | 0.6398 | 883.0832 | 1 | 1
0.30077 | 3175 | 0.00026355 | 0.83678 | 883.92 | 1 | 1
0.30071 | 3176 | 6.1204e-05 | 0.19438 | 884.1144 | 1 | 1
0.30045 | 3177 | 0.00026138 | 0.83039 | 884.9448 | 1 | 1
0.3004 | 3178 | 4.7138e-05 | 0.1498 | 885.0946 | 1 | 1
0.30014 | 3179 | 0.00025866 | 0.82229 | 885.9169 | 1 | 1
0.29962 | 3180 | 0.00051883 | 1.6499 | 887.5667 | 1 | 1
0.29959 | 3181 | 3.6872e-05 | 0.11729 | 887.684 | 1 | 1
0.29955 | 3182 | 3.8543e-05 | 0.12264 | 887.8067 | 1 | 1
0.29928 | 3183 | 0.00026317 | 0.83766 | 888.6443 | 1 | 1
0.29927 | 3184 | 1.4696e-05 | 0.046791 | 888.6911 | 1 | 1
0.29911 | 3185 | 0.00016325 | 0.51995 | 889.2111 | 1 | 1
0.29874 | 3186 | 0.00036069 | 1.1491 | 890.3602 | 1 | 1
0.29868 | 3187 | 6.4787e-05 | 0.20648 | 890.5667 | 1 | 1
0.29818 | 3188 | 0.00049919 | 1.5914 | 892.1581 | 1 | 1
0.29805 | 3189 | 0.00013369 | 0.42634 | 892.5845 | 1 | 1
0.29801 | 3190 | 3.542e-05 | 0.11299 | 892.6975 | 1 | 1
0.29792 | 3191 | 8.89e-05 | 0.28368 | 892.9811 | 1 | 1
0.29774 | 3192 | 0.00018606 | 0.59389 | 893.575 | 1 | 1
0.29772 | 3193 | 2.0651e-05 | 0.06594 | 893.641 | 1 | 1
0.29749 | 3194 | 0.00023065 | 0.7367 | 894.3777 | 1 | 1
0.29736 | 3195 | 0.00012601 | 0.40262 | 894.7803 | 1 | 1
0.29721 | 3196 | 0.00015059 | 0.48128 | 895.2616 | 1 | 1
0.29665 | 3197 | 0.00056216 | 1.7972 | 897.0588 | 1 | 1
0.29653 | 3198 | 0.00011599 | 0.37094 | 897.4298 | 1 | 1
0.29647 | 3199 | 5.8274e-05 | 0.18642 | 897.6162 | 1 | 1
0.29623 | 3200 | 0.00023978 | 0.76729 | 898.3835 | 1 | 1
0.29606 | 3201 | 0.00017119 | 0.54798 | 898.9315 | 1 | 1
0.29582 | 3202 | 0.00024174 | 0.77405 | 899.7055 | 1 | 1
0.29571 | 3203 | 0.00010936 | 0.35027 | 900.0558 | 1 | 1
0.29555 | 3204 | 0.00016112 | 0.51623 | 900.572 | 1 | 1
0.29551 | 3205 | 3.8616e-05 | 0.12376 | 900.6958 | 1 | 1
0.29503 | 3206 | 0.00047871 | 1.5347 | 902.2305 | 1 | 1
0.29502 | 3207 | 8.522e-06 | 0.02733 | 902.2578 | 1 | 1
0.29495 | 3208 | 7.0597e-05 | 0.22648 | 902.4843 | 1 | 1
0.29495 | 3209 | 3.5347e-06 | 0.011343 | 902.4957 | 1 | 1
0.29415 | 3210 | 0.00079454 | 2.5505 | 905.0461 | 1 | 1
0.29405 | 3211 | 0.00010486 | 0.33669 | 905.3828 | 1 | 1
0.29395 | 3212 | 0.00010108 | 0.32466 | 905.7075 | 1 | 1
0.2939 | 3213 | 4.9099e-05 | 0.15775 | 905.8652 | 1 | 1
0.29383 | 3214 | 6.5392e-05 | 0.21017 | 906.0754 | 1 | 1
0.29329 | 3215 | 0.00054224 | 1.7433 | 907.8187 | 1 | 1
0.29316 | 3216 | 0.00013224 | 0.42527 | 908.244 | 1 | 1
0.29254 | 3217 | 0.00061911 | 1.9917 | 910.2356 | 1 | 1
0.29252 | 3218 | 2.1886e-05 | 0.07043 | 910.3061 | 1 | 1
0.29236 | 3219 | 0.00015519 | 0.49955 | 910.8056 | 1 | 1
0.29228 | 3220 | 8.1298e-05 | 0.26178 | 911.0674 | 1 | 1
0.29195 | 3221 | 0.00033064 | 1.065 | 912.1324 | 1 | 1
0.29107 | 3222 | 0.00087724 | 2.8265 | 914.9589 | 1 | 1
0.29102 | 3223 | 5.0987e-05 | 0.16433 | 915.1232 | 1 | 1
0.29037 | 3224 | 0.00065576 | 2.1142 | 917.2374 | 1 | 1
0.29034 | 3225 | 3.1013e-05 | 0.10002 | 917.3374 | 1 | 1
0.29028 | 3226 | 5.5853e-05 | 0.18018 | 917.5176 | 1 | 1
0.29025 | 3227 | 3.295e-05 | 0.10633 | 917.6239 | 1 | 1
0.29009 | 3228 | 0.00016076 | 0.51892 | 918.1428 | 1 | 1
0.2899 | 3229 | 0.00018535 | 0.59851 | 918.7413 | 1 | 1
0.28981 | 3230 | 9.5001e-05 | 0.30685 | 919.0482 | 1 | 1
0.28974 | 3231 | 6.8661e-05 | 0.22184 | 919.27 | 1 | 1
0.28964 | 3232 | 0.00010115 | 0.32692 | 919.597 | 1 | 1
0.28929 | 3233 | 0.000351 | 1.1348 | 920.7317 | 1 | 1
0.28907 | 3234 | 0.00021811 | 0.70537 | 921.4371 | 1 | 1
0.28892 | 3235 | 0.00014441 | 0.46718 | 921.9043 | 1 | 1
0.28848 | 3236 | 0.00043915 | 1.4211 | 923.3254 | 1 | 1
0.28844 | 3237 | 4.8106e-05 | 0.15572 | 923.4811 | 1 | 1
0.28813 | 3238 | 0.00030805 | 0.99747 | 924.4786 | 1 | 1
0.28798 | 3239 | 0.00014747 | 0.47764 | 924.9562 | 1 | 1
0.28766 | 3240 | 0.00031713 | 1.0275 | 925.9837 | 1 | 1
0.28766 | 3241 | 8.2315e-07 | 0.0026678 | 925.9864 | 1 | 1
0.28736 | 3242 | 0.00030093 | 0.97563 | 926.962 | 1 | 1
0.28671 | 3243 | 0.00065566 | 2.1263 | 929.0883 | 1 | 1
0.28661 | 3244 | 9.1079e-05 | 0.29546 | 929.3838 | 1 | 1
0.28658 | 3245 | 3.3919e-05 | 0.11007 | 929.4939 | 1 | 1
0.28654 | 3246 | 3.7889e-05 | 0.12299 | 929.6169 | 1 | 1
0.28634 | 3247 | 0.00020724 | 0.67291 | 930.2898 | 1 | 1
0.28599 | 3248 | 0.0003434 | 1.1154 | 931.4051 | 1 | 1
0.2856 | 3249 | 0.00039199 | 1.2736 | 932.6787 | 1 | 1
0.28558 | 3250 | 1.6439e-05 | 0.053426 | 932.7321 | 1 | 1
0.28547 | 3251 | 0.00011103 | 0.36095 | 933.0931 | 1 | 1
0.28518 | 3252 | 0.00029275 | 0.95203 | 934.0451 | 1 | 1
0.28517 | 3253 | 1.0701e-05 | 0.03481 | 934.0799 | 1 | 1
0.28479 | 3254 | 0.00038332 | 1.2473 | 935.3273 | 1 | 1
0.28468 | 3255 | 0.00010611 | 0.3454 | 935.6727 | 1 | 1
0.2845 | 3256 | 0.00018046 | 0.58759 | 936.2603 | 1 | 1
0.2841 | 3257 | 0.00039562 | 1.2885 | 937.5488 | 1 | 1
0.28408 | 3258 | 1.9392e-05 | 0.063181 | 937.612 | 1 | 1
0.284 | 3259 | 8.4736e-05 | 0.27616 | 937.8881 | 1 | 1
0.28374 | 3260 | 0.00025883 | 0.8438 | 938.7319 | 1 | 1
0.28341 | 3261 | 0.00032653 | 1.0648 | 939.7967 | 1 | 1
0.28335 | 3262 | 6.1979e-05 | 0.20217 | 939.9989 | 1 | 1
0.28327 | 3263 | 8.6334e-05 | 0.28171 | 940.2806 | 1 | 1
0.28321 | 3264 | 5.3626e-05 | 0.17504 | 940.4556 | 1 | 1
0.28294 | 3265 | 0.000272 | 0.88809 | 941.3437 | 1 | 1
0.28285 | 3266 | 8.7157e-05 | 0.28466 | 941.6284 | 1 | 1
0.28282 | 3267 | 3.2636e-05 | 0.10662 | 941.735 | 1 | 1
0.28277 | 3268 | 5.0818e-05 | 0.16607 | 941.9011 | 1 | 1
0.28271 | 3269 | 5.5272e-05 | 0.18068 | 942.0818 | 1 | 1
0.28268 | 3270 | 3.9584e-05 | 0.12944 | 942.2112 | 1 | 1
0.28255 | 3271 | 0.00012306 | 0.40253 | 942.6137 | 1 | 1
0.28246 | 3272 | 9.5921e-05 | 0.31385 | 942.9276 | 1 | 1
0.28244 | 3273 | 1.1984e-05 | 0.039224 | 942.9668 | 1 | 1
0.28168 | 3274 | 0.00076188 | 2.4944 | 945.4612 | 1 | 1
0.28157 | 3275 | 0.00011205 | 0.36695 | 945.8281 | 1 | 1
0.2815 | 3276 | 6.7934e-05 | 0.22255 | 946.0507 | 1 | 1
0.2815 | 3277 | 3.5831e-06 | 0.011742 | 946.0624 | 1 | 1
0.28149 | 3278 | 1.3291e-05 | 0.043569 | 946.106 | 1 | 1
0.28131 | 3279 | 0.00018013 | 0.59063 | 946.6966 | 1 | 1
0.28121 | 3280 | 9.1515e-05 | 0.30017 | 946.9968 | 1 | 1
0.2809 | 3281 | 0.00031026 | 1.0179 | 948.0148 | 1 | 1
0.28045 | 3282 | 0.00045293 | 1.4865 | 949.5013 | 1 | 1
0.2799 | 3283 | 0.00054609 | 1.7928 | 951.2941 | 1 | 1
0.27934 | 3284 | 0.00056042 | 1.8404 | 953.1345 | 1 | 1
0.27917 | 3285 | 0.0001777 | 0.58376 | 953.7183 | 1 | 1
0.27877 | 3286 | 0.00039729 | 1.3055 | 955.0238 | 1 | 1
0.27873 | 3287 | 4.1109e-05 | 0.13513 | 955.1589 | 1 | 1
0.27867 | 3288 | 5.4328e-05 | 0.17863 | 955.3375 | 1 | 1
0.27855 | 3289 | 0.00012505 | 0.41128 | 955.7488 | 1 | 1
0.27842 | 3290 | 0.00012575 | 0.41371 | 956.1625 | 1 | 1
0.27817 | 3291 | 0.00025464 | 0.83804 | 957.0005 | 1 | 1
0.27815 | 3292 | 1.9707e-05 | 0.064876 | 957.0654 | 1 | 1
0.27794 | 3293 | 0.00020775 | 0.68412 | 957.7495 | 1 | 1
0.27791 | 3294 | 2.8544e-05 | 0.094024 | 957.8436 | 1 | 1
0.27766 | 3295 | 0.00024862 | 0.81919 | 958.6628 | 1 | 1
0.27765 | 3296 | 8.982e-06 | 0.029605 | 958.6924 | 1 | 1
0.27739 | 3297 | 0.0002605 | 0.85888 | 959.5512 | 1 | 1
0.27734 | 3298 | 5.3868e-05 | 0.17766 | 959.7289 | 1 | 1
0.27715 | 3299 | 0.00019097 | 0.63001 | 960.3589 | 1 | 1
0.27706 | 3300 | 8.4688e-05 | 0.27947 | 960.6384 | 1 | 1
0.27706 | 3301 | 9.0547e-06 | 0.029889 | 960.6683 | 1 | 1
0.27703 | 3302 | 2.3145e-05 | 0.076425 | 960.7447 | 1 | 1
0.27686 | 3303 | 0.00017632 | 0.5824 | 961.3271 | 1 | 1
0.27653 | 3304 | 0.00032289 | 1.0668 | 962.3939 | 1 | 1
0.2763 | 3305 | 0.00023295 | 0.76991 | 963.1638 | 1 | 1
0.27607 | 3306 | 0.00022862 | 0.75581 | 963.9197 | 1 | 1
0.27606 | 3307 | 1.3001e-05 | 0.042994 | 963.9626 | 1 | 1
0.27591 | 3308 | 0.00014834 | 0.4907 | 964.4533 | 1 | 1
0.27578 | 3309 | 0.00013468 | 0.44566 | 964.899 | 1 | 1
0.2755 | 3310 | 0.00027866 | 0.92237 | 965.8214 | 1 | 1
0.27545 | 3311 | 4.4571e-05 | 0.14758 | 965.969 | 1 | 1
0.27539 | 3312 | 6.4206e-05 | 0.21265 | 966.1816 | 1 | 1
0.27528 | 3313 | 0.00011272 | 0.37345 | 966.5551 | 1 | 1
0.27518 | 3314 | 9.3476e-05 | 0.30978 | 966.8648 | 1 | 1
0.27518 | 3315 | 3.6316e-06 | 0.012039 | 966.8769 | 1 | 1
0.27505 | 3316 | 0.00012425 | 0.412 | 967.2889 | 1 | 1
0.27503 | 3317 | 2.5905e-05 | 0.085927 | 967.3748 | 1 | 1
0.275 | 3318 | 3.2829e-05 | 0.10893 | 967.4837 | 1 | 1
0.27483 | 3319 | 0.0001672 | 0.55493 | 968.0387 | 1 | 1
0.27461 | 3320 | 0.0002162 | 0.71778 | 968.7564 | 1 | 1
0.27457 | 3321 | 4.6024e-05 | 0.15285 | 968.9093 | 1 | 1
0.27452 | 3322 | 4.4305e-05 | 0.14718 | 969.0565 | 1 | 1
0.27442 | 3323 | 0.00010573 | 0.35133 | 969.4078 | 1 | 1
0.27428 | 3324 | 0.00014042 | 0.46676 | 969.8746 | 1 | 1
0.27426 | 3325 | 1.0895e-05 | 0.036225 | 969.9108 | 1 | 1
0.27408 | 3326 | 0.00017988 | 0.59829 | 970.5091 | 1 | 1
0.27408 | 3327 | 8.9336e-06 | 0.029722 | 970.5388 | 1 | 1
0.27403 | 3328 | 4.6726e-05 | 0.1555 | 970.6943 | 1 | 1
0.274 | 3329 | 3.174e-05 | 0.10566 | 970.8 | 1 | 1
0.27397 | 3330 | 3.2079e-05 | 0.10682 | 970.9068 | 1 | 1
0.27394 | 3331 | 2.1378e-05 | 0.071209 | 970.978 | 1 | 1
0.27385 | 3332 | 9.1007e-05 | 0.30323 | 971.2812 | 1 | 1
0.27383 | 3333 | 2.254e-05 | 0.075125 | 971.3563 | 1 | 1
0.27371 | 3334 | 0.0001165 | 0.38841 | 971.7448 | 1 | 1
0.27355 | 3335 | 0.0001609 | 0.53661 | 972.2814 | 1 | 1
0.27353 | 3336 | 2.1402e-05 | 0.071397 | 972.3528 | 1 | 1
0.27341 | 3337 | 0.00012451 | 0.4155 | 972.7683 | 1 | 1
0.2733 | 3338 | 0.00011146 | 0.37207 | 973.1403 | 1 | 1
0.27323 | 3339 | 6.9072e-05 | 0.23063 | 973.371 | 1 | 1
0.27299 | 3340 | 0.00023746 | 0.7931 | 974.1641 | 1 | 1
0.27282 | 3341 | 0.0001672 | 0.5586 | 974.7227 | 1 | 1
0.27266 | 3342 | 0.00016226 | 0.54227 | 975.2649 | 1 | 1
0.27265 | 3343 | 1.0386e-05 | 0.034721 | 975.2997 | 1 | 1
0.27263 | 3344 | 1.5374e-05 | 0.051409 | 975.3511 | 1 | 1
0.2724 | 3345 | 0.00023634 | 0.79056 | 976.1416 | 1 | 1
0.27236 | 3346 | 3.3967e-05 | 0.11365 | 976.2553 | 1 | 1
0.27231 | 3347 | 5.6773e-05 | 0.19002 | 976.4453 | 1 | 1
0.27179 | 3348 | 0.00052106 | 1.7445 | 978.1898 | 1 | 1
0.27178 | 3349 | 2.3726e-06 | 0.0079459 | 978.1977 | 1 | 1
0.27159 | 3350 | 0.00019238 | 0.64446 | 978.8422 | 1 | 1
0.27159 | 3351 | 1.7916e-06 | 0.0060035 | 978.8482 | 1 | 1
0.27132 | 3352 | 0.00027208 | 0.912 | 979.7602 | 1 | 1
0.27123 | 3353 | 8.3042e-05 | 0.27844 | 980.0386 | 1 | 1
0.2712 | 3354 | 3.2006e-05 | 0.10735 | 980.146 | 1 | 1
0.27097 | 3355 | 0.00023348 | 0.78334 | 980.9293 | 1 | 1
0.27096 | 3356 | 1.2638e-05 | 0.042412 | 980.9717 | 1 | 1
0.27075 | 3357 | 0.00021024 | 0.70578 | 981.6775 | 1 | 1
0.27068 | 3358 | 6.7595e-05 | 0.22699 | 981.9045 | 1 | 1
0.27058 | 3359 | 9.6309e-05 | 0.3235 | 982.228 | 1 | 1
0.27047 | 3360 | 0.00011514 | 0.38689 | 982.6149 | 1 | 1
0.27046 | 3361 | 1.0798e-05 | 0.036291 | 982.6512 | 1 | 1
0.2704 | 3362 | 5.7379e-05 | 0.19291 | 982.8441 | 1 | 1
0.27025 | 3363 | 0.00014606 | 0.4912 | 983.3353 | 1 | 1
0.27015 | 3364 | 0.00010568 | 0.3555 | 983.6908 | 1 | 1
0.27015 | 3365 | 1.2105e-06 | 0.0040734 | 983.6949 | 1 | 1
0.26991 | 3366 | 0.00023823 | 0.80188 | 984.4968 | 1 | 1
0.2696 | 3367 | 0.00030348 | 1.0218 | 985.5186 | 1 | 1
0.26925 | 3368 | 0.00035434 | 1.1934 | 986.712 | 1 | 1
0.26925 | 3369 | 7.2631e-08 | 0.00024469 | 986.7122 | 1 | 1
0.26921 | 3370 | 3.6364e-05 | 0.12255 | 986.8348 | 1 | 1
0.26914 | 3371 | 6.808e-05 | 0.2295 | 987.0643 | 1 | 1
0.26904 | 3372 | 0.00010534 | 0.3552 | 987.4195 | 1 | 1
0.269 | 3373 | 4.0407e-05 | 0.13629 | 987.5558 | 1 | 1
0.26895 | 3374 | 4.8905e-05 | 0.16501 | 987.7208 | 1 | 1
0.26882 | 3375 | 0.00012546 | 0.42342 | 988.1442 | 1 | 1
0.26881 | 3376 | 1.5688e-05 | 0.052964 | 988.1972 | 1 | 1
0.2686 | 3377 | 0.00021351 | 0.72103 | 988.9182 | 1 | 1
0.26858 | 3378 | 1.915e-05 | 0.06469 | 988.9829 | 1 | 1
0.26855 | 3379 | 2.1644e-05 | 0.073135 | 989.056 | 1 | 1
0.26842 | 3380 | 0.00013088 | 0.44238 | 989.4984 | 1 | 1
0.26838 | 3381 | 3.9076e-05 | 0.13211 | 989.6305 | 1 | 1
0.26832 | 3382 | 6.4884e-05 | 0.21944 | 989.8499 | 1 | 1
0.26831 | 3383 | 6.2705e-06 | 0.021213 | 989.8712 | 1 | 1
0.26829 | 3384 | 2.6995e-05 | 0.09135 | 989.9625 | 1 | 1
0.2682 | 3385 | 8.8319e-05 | 0.29896 | 990.2615 | 1 | 1
0.26807 | 3386 | 0.00012347 | 0.41808 | 990.6796 | 1 | 1
0.26801 | 3387 | 6.992e-05 | 0.23682 | 990.9164 | 1 | 1
0.26793 | 3388 | 7.1517e-05 | 0.2423 | 991.1587 | 1 | 1
0.26786 | 3389 | 7.2437e-05 | 0.24549 | 991.4042 | 1 | 1
0.26778 | 3390 | 8.2969e-05 | 0.28126 | 991.6854 | 1 | 1
0.26756 | 3391 | 0.00022116 | 0.74996 | 992.4354 | 1 | 1
0.2675 | 3392 | 5.6507e-05 | 0.19167 | 992.6271 | 1 | 1
0.26722 | 3393 | 0.00027905 | 0.94681 | 993.5739 | 1 | 1
0.26714 | 3394 | 7.9168e-05 | 0.2687 | 993.8426 | 1 | 1
0.26694 | 3395 | 0.0002001 | 0.67933 | 994.5219 | 1 | 1
0.26672 | 3396 | 0.00022504 | 0.76422 | 995.2861 | 1 | 1
0.26652 | 3397 | 0.00019574 | 0.66493 | 995.951 | 1 | 1
0.26652 | 3398 | 5.9315e-06 | 0.020155 | 995.9712 | 1 | 1
0.26646 | 3399 | 5.4958e-05 | 0.1868 | 996.158 | 1 | 1
0.26626 | 3400 | 0.00020116 | 0.68396 | 996.842 | 1 | 1
0.2662 | 3401 | 6.0308e-05 | 0.20511 | 997.0471 | 1 | 1
0.26597 | 3402 | 0.00023218 | 0.78987 | 997.8369 | 1 | 1
0.26577 | 3403 | 0.00019949 | 0.67888 | 998.5158 | 1 | 1
0.26564 | 3404 | 0.00012681 | 0.43167 | 998.9475 | 1 | 1
0.26554 | 3405 | 9.7084e-05 | 0.33057 | 999.2781 | 1 | 1
0.26552 | 3406 | 2.2467e-05 | 0.076523 | 999.3546 | 1 | 1
0.26516 | 3407 | 0.00036335 | 1.2379 | 1000.5925 | 1 | 1
0.26501 | 3408 | 0.00014788 | 0.50396 | 1001.0965 | 1 | 1
0.26498 | 3409 | 3.2297e-05 | 0.1101 | 1001.2066 | 1 | 1
0.26467 | 3410 | 0.00030539 | 1.0414 | 1002.248 | 1 | 1
0.26467 | 3411 | 6.1979e-06 | 0.021141 | 1002.2691 | 1 | 1
0.26459 | 3412 | 7.7667e-05 | 0.265 | 1002.5341 | 1 | 1
0.26438 | 3413 | 0.00020799 | 0.70987 | 1003.244 | 1 | 1
0.26423 | 3414 | 0.00014906 | 0.5089 | 1003.7529 | 1 | 1
0.26409 | 3415 | 0.00014395 | 0.49161 | 1004.2445 | 1 | 1
0.26403 | 3416 | 5.825e-05 | 0.19898 | 1004.4435 | 1 | 1
0.26396 | 3417 | 6.8467e-05 | 0.23395 | 1004.6774 | 1 | 1
0.26383 | 3418 | 0.0001257 | 0.42964 | 1005.1071 | 1 | 1
0.26383 | 3419 | 2.2031e-06 | 0.0075325 | 1005.1146 | 1 | 1
0.26351 | 3420 | 0.00031795 | 1.0874 | 1006.202 | 1 | 1
0.26344 | 3421 | 7.0694e-05 | 0.24185 | 1006.4438 | 1 | 1
0.26324 | 3422 | 0.00020797 | 0.71166 | 1007.1555 | 1 | 1
0.26304 | 3423 | 0.00019683 | 0.67375 | 1007.8292 | 1 | 1
0.26304 | 3424 | 0 | 0 | 1007.8292 | 1 | 1
0.26285 | 3425 | 0.00018707 | 0.64073 | 1008.47 | 1 | 1
0.26285 | 3426 | 6.2221e-06 | 0.021317 | 1008.4913 | 1 | 1
0.26285 | 3427 | 0 | 0 | 1008.4913 | 1 | 1
0.26283 | 3428 | 2.0724e-05 | 0.071042 | 1008.5623 | 1 | 1
0.26282 | 3429 | 7.1421e-06 | 0.02449 | 1008.5868 | 1 | 1
0.26282 | 3430 | 1.8642e-06 | 0.0063942 | 1008.5932 | 1 | 1
0.26281 | 3431 | 1.041e-05 | 0.035718 | 1008.6289 | 1 | 1
0.26277 | 3432 | 3.22e-05 | 0.11051 | 1008.7394 | 1 | 1
0.26273 | 3433 | 3.9124e-05 | 0.13431 | 1008.8738 | 1 | 1
0.26269 | 3434 | 4.9002e-05 | 0.16827 | 1009.042 | 1 | 1
0.26253 | 3435 | 0.00015071 | 0.51769 | 1009.5597 | 1 | 1
0.26251 | 3436 | 2.6414e-05 | 0.090757 | 1009.6505 | 1 | 1
0.26234 | 3437 | 0.00016879 | 0.58015 | 1010.2306 | 1 | 1
0.2623 | 3438 | 4.0504e-05 | 0.13925 | 1010.3699 | 1 | 1
0.26198 | 3439 | 0.00031902 | 1.0971 | 1011.467 | 1 | 1
0.26182 | 3440 | 0.00015693 | 0.53984 | 1012.0068 | 1 | 1
0.26181 | 3441 | 1.3316e-05 | 0.045819 | 1012.0526 | 1 | 1
0.26167 | 3442 | 0.00013737 | 0.47283 | 1012.5255 | 1 | 1
0.26156 | 3443 | 0.00010929 | 0.37627 | 1012.9017 | 1 | 1
0.26143 | 3444 | 0.00013592 | 0.4681 | 1013.3698 | 1 | 1
0.26095 | 3445 | 0.00047501 | 1.6364 | 1015.0062 | 1 | 1
0.26088 | 3446 | 6.8661e-05 | 0.2366 | 1015.2428 | 1 | 1
0.26088 | 3447 | 1.2105e-06 | 0.0041727 | 1015.247 | 1 | 1
0.26059 | 3448 | 0.00029004 | 1.0001 | 1016.2471 | 1 | 1
0.26052 | 3449 | 7.6941e-05 | 0.26537 | 1016.5124 | 1 | 1
0.26049 | 3450 | 2.1886e-05 | 0.075507 | 1016.588 | 1 | 1
0.26046 | 3451 | 2.9876e-05 | 0.1031 | 1016.6911 | 1 | 1
0.2604 | 3452 | 6.5465e-05 | 0.22598 | 1016.917 | 1 | 1
0.26006 | 3453 | 0.0003388 | 1.1699 | 1018.0869 | 1 | 1
0.26001 | 3454 | 4.9534e-05 | 0.17109 | 1018.258 | 1 | 1
0.25994 | 3455 | 7.0258e-05 | 0.24274 | 1018.5007 | 1 | 1
0.2598 | 3456 | 0.00013679 | 0.47274 | 1018.9735 | 1 | 1
0.25972 | 3457 | 7.7812e-05 | 0.269 | 1019.2425 | 1 | 1
0.25961 | 3458 | 0.00011146 | 0.38544 | 1019.6279 | 1 | 1
0.25939 | 3459 | 0.00022458 | 0.77681 | 1020.4047 | 1 | 1
0.25921 | 3460 | 0.00018136 | 0.6275 | 1021.0322 | 1 | 1
0.25917 | 3461 | 3.266e-05 | 0.11304 | 1021.1453 | 1 | 1
0.25906 | 3462 | 0.00011873 | 0.41103 | 1021.5563 | 1 | 1
0.25903 | 3463 | 2.7527e-05 | 0.095327 | 1021.6516 | 1 | 1
0.259 | 3464 | 2.7963e-05 | 0.096864 | 1021.7485 | 1 | 1
0.25896 | 3465 | 3.7574e-05 | 0.1302 | 1021.8787 | 1 | 1
0.25873 | 3466 | 0.00023479 | 0.81379 | 1022.6925 | 1 | 1
0.25868 | 3467 | 5.2415e-05 | 0.18172 | 1022.8742 | 1 | 1
0.25858 | 3468 | 9.3452e-05 | 0.32409 | 1023.1983 | 1 | 1
0.25853 | 3469 | 5.5732e-05 | 0.19334 | 1023.3916 | 1 | 1
0.25847 | 3470 | 5.5732e-05 | 0.19339 | 1023.585 | 1 | 1
0.25846 | 3471 | 1.4502e-05 | 0.050336 | 1023.6354 | 1 | 1
0.25837 | 3472 | 9.045e-05 | 0.31404 | 1023.9494 | 1 | 1
0.2583 | 3473 | 6.7789e-05 | 0.23543 | 1024.1848 | 1 | 1
0.25811 | 3474 | 0.00018749 | 0.65132 | 1024.8362 | 1 | 1
0.25793 | 3475 | 0.00018027 | 0.62644 | 1025.4626 | 1 | 1
0.2578 | 3476 | 0.00012657 | 0.43996 | 1025.9026 | 1 | 1
0.25778 | 3477 | 2.7019e-05 | 0.093944 | 1025.9965 | 1 | 1
0.25762 | 3478 | 0.00016114 | 0.56046 | 1026.557 | 1 | 1
0.25748 | 3479 | 0.00013766 | 0.47892 | 1027.0359 | 1 | 1
0.25741 | 3480 | 6.6022e-05 | 0.22976 | 1027.2656 | 1 | 1
0.25729 | 3481 | 0.00012427 | 0.43259 | 1027.6982 | 1 | 1
0.25711 | 3482 | 0.00018226 | 0.63461 | 1028.3328 | 1 | 1
0.25709 | 3483 | 1.1016e-05 | 0.038368 | 1028.3712 | 1 | 1
0.25683 | 3484 | 0.00026765 | 0.93248 | 1029.3037 | 1 | 1
0.25657 | 3485 | 0.00025685 | 0.89511 | 1030.1988 | 1 | 1
0.25641 | 3486 | 0.00016114 | 0.56175 | 1030.7606 | 1 | 1
0.25638 | 3487 | 2.7866e-05 | 0.097169 | 1030.8577 | 1 | 1
0.25638 | 3488 | 5.2294e-06 | 0.01824 | 1030.876 | 1 | 1
0.25636 | 3489 | 1.6366e-05 | 0.057102 | 1030.9331 | 1 | 1
0.25627 | 3490 | 8.9869e-05 | 0.31364 | 1031.2467 | 1 | 1
0.25589 | 3491 | 0.00037608 | 1.3129 | 1032.5596 | 1 | 1
0.2557 | 3492 | 0.00019417 | 0.67803 | 1033.2376 | 1 | 1
0.25557 | 3493 | 0.00013057 | 0.45607 | 1033.6937 | 1 | 1
0.25541 | 3494 | 0.00016303 | 0.56964 | 1034.2633 | 1 | 1
0.25534 | 3495 | 6.5925e-05 | 0.23041 | 1034.4938 | 1 | 1
0.25534 | 3496 | 4.5515e-06 | 0.015912 | 1034.5097 | 1 | 1
0.25533 | 3497 | 2.7116e-06 | 0.0094823 | 1034.5192 | 1 | 1
0.25515 | 3498 | 0.00017761 | 0.62127 | 1035.1404 | 1 | 1
0.25476 | 3499 | 0.00039923 | 1.3969 | 1036.5373 | 1 | 1
0.25468 | 3500 | 7.7183e-05 | 0.27014 | 1036.8075 | 1 | 1
0.25446 | 3501 | 0.00022186 | 0.77674 | 1037.5842 | 1 | 1
0.25443 | 3502 | 2.6244e-05 | 0.091907 | 1037.6761 | 1 | 1
0.25434 | 3503 | 8.6673e-05 | 0.30362 | 1037.9797 | 1 | 1
0.25417 | 3504 | 0.00017712 | 0.62064 | 1038.6004 | 1 | 1
0.25413 | 3505 | 4.0044e-05 | 0.14035 | 1038.7407 | 1 | 1
0.25412 | 3506 | 2.6873e-06 | 0.0094218 | 1038.7501 | 1 | 1
0.25399 | 3507 | 0.00013323 | 0.46724 | 1039.2174 | 1 | 1
0.25399 | 3508 | 0 | 0 | 1039.2174 | 1 | 1
0.25393 | 3509 | 5.888e-05 | 0.20661 | 1039.424 | 1 | 1
0.25383 | 3510 | 0.00010309 | 0.36184 | 1039.7858 | 1 | 1
0.25353 | 3511 | 0.00029851 | 1.0481 | 1040.8339 | 1 | 1
0.25353 | 3512 | 1.6947e-06 | 0.0059519 | 1040.8399 | 1 | 1
0.25345 | 3513 | 8.1492e-05 | 0.28628 | 1041.1261 | 1 | 1
0.25341 | 3514 | 3.8833e-05 | 0.13646 | 1041.2626 | 1 | 1
0.25317 | 3515 | 0.00023525 | 0.82691 | 1042.0895 | 1 | 1
0.25305 | 3516 | 0.00012476 | 0.43864 | 1042.5282 | 1 | 1
0.25304 | 3517 | 8.9094e-06 | 0.031334 | 1042.5595 | 1 | 1
0.2529 | 3518 | 0.00013882 | 0.48838 | 1043.0479 | 1 | 1
0.25288 | 3519 | 2.2758e-05 | 0.080084 | 1043.128 | 1 | 1
0.25284 | 3520 | 3.4306e-05 | 0.12076 | 1043.2487 | 1 | 1
0.25275 | 3521 | 9.5365e-05 | 0.33578 | 1043.5845 | 1 | 1
0.25263 | 3522 | 0.0001165 | 0.41031 | 1043.9948 | 1 | 1
0.25257 | 3523 | 6.6264e-05 | 0.23345 | 1044.2282 | 1 | 1
0.25256 | 3524 | 6.2947e-06 | 0.022183 | 1044.2504 | 1 | 1
0.25236 | 3525 | 0.00019768 | 0.69681 | 1044.9472 | 1 | 1
0.25235 | 3526 | 8.6673e-06 | 0.030561 | 1044.9778 | 1 | 1
0.25233 | 3527 | 2.6825e-05 | 0.094612 | 1045.0724 | 1 | 1
0.25226 | 3528 | 6.9702e-05 | 0.24591 | 1045.3183 | 1 | 1
0.25216 | 3529 | 9.5849e-05 | 0.33825 | 1045.6566 | 1 | 1
0.25215 | 3530 | 1.4817e-05 | 0.052303 | 1045.7089 | 1 | 1
0.25214 | 3531 | 5.8105e-06 | 0.020517 | 1045.7294 | 1 | 1
0.25199 | 3532 | 0.00014885 | 0.52572 | 1046.2551 | 1 | 1
0.25194 | 3533 | 5.4159e-05 | 0.19134 | 1046.4465 | 1 | 1
0.25189 | 3534 | 4.8106e-05 | 0.17001 | 1046.6165 | 1 | 1
0.25178 | 3535 | 0.00010534 | 0.37237 | 1046.9888 | 1 | 1
0.25164 | 3536 | 0.0001419 | 0.50175 | 1047.4906 | 1 | 1
0.2515 | 3537 | 0.00014289 | 0.5054 | 1047.996 | 1 | 1
0.25137 | 3538 | 0.00012894 | 0.45621 | 1048.4522 | 1 | 1
0.25121 | 3539 | 0.00015608 | 0.55238 | 1049.0046 | 1 | 1
0.25098 | 3540 | 0.00023394 | 0.82816 | 1049.8327 | 1 | 1
0.25098 | 3541 | 3.801e-06 | 0.013459 | 1049.8462 | 1 | 1
0.25093 | 3542 | 4.4426e-05 | 0.15736 | 1050.0036 | 1 | 1
0.25092 | 3543 | 8.3284e-06 | 0.029507 | 1050.0331 | 1 | 1
0.25092 | 3544 | 3.5589e-06 | 0.012613 | 1050.0457 | 1 | 1
0.2509 | 3545 | 1.7044e-05 | 0.060421 | 1050.1061 | 1 | 1
0.2509 | 3546 | 2.9295e-06 | 0.010388 | 1050.1165 | 1 | 1
0.25084 | 3547 | 5.6846e-05 | 0.20163 | 1050.3181 | 1 | 1
0.25082 | 3548 | 2.5711e-05 | 0.091224 | 1050.4093 | 1 | 1
0.25077 | 3549 | 4.9244e-05 | 0.17477 | 1050.5841 | 1 | 1
0.2504 | 3550 | 0.00036892 | 1.3097 | 1051.8938 | 1 | 1
0.25033 | 3551 | 7.1469e-05 | 0.25379 | 1052.1476 | 1 | 1
0.25032 | 3552 | 6.1979e-06 | 0.022015 | 1052.1696 | 1 | 1
0.25024 | 3553 | 8.3986e-05 | 0.2984 | 1052.468 | 1 | 1
0.25014 | 3554 | 0.00010096 | 0.3588 | 1052.8268 | 1 | 1
0.24998 | 3555 | 0.00015253 | 0.54223 | 1053.369 | 1 | 1
0.24996 | 3556 | 2.7406e-05 | 0.097456 | 1053.4665 | 1 | 1
0.24982 | 3557 | 0.00013735 | 0.48854 | 1053.955 | 1 | 1
0.24945 | 3558 | 0.00037054 | 1.3184 | 1055.2734 | 1 | 1
0.24944 | 3559 | 5.7621e-06 | 0.020507 | 1055.2939 | 1 | 1
0.24937 | 3560 | 6.8007e-05 | 0.2421 | 1055.536 | 1 | 1
0.24935 | 3561 | 2.4283e-05 | 0.086472 | 1055.6225 | 1 | 1
0.24933 | 3562 | 1.9175e-05 | 0.0683 | 1055.6908 | 1 | 1
0.24908 | 3563 | 0.00025268 | 0.90031 | 1056.5911 | 1 | 1
0.24899 | 3564 | 9.0014e-05 | 0.32081 | 1056.9119 | 1 | 1
0.24897 | 3565 | 2.1741e-05 | 0.077506 | 1056.9894 | 1 | 1
0.24894 | 3566 | 2.4331e-05 | 0.086766 | 1057.0761 | 1 | 1
0.24882 | 3567 | 0.00011696 | 0.4172 | 1057.4933 | 1 | 1
0.24858 | 3568 | 0.0002439 | 0.87022 | 1058.3636 | 1 | 1
0.24853 | 3569 | 4.9438e-05 | 0.17644 | 1058.54 | 1 | 1
0.24848 | 3570 | 5.5539e-05 | 0.19827 | 1058.7383 | 1 | 1
0.2484 | 3571 | 7.1711e-05 | 0.25608 | 1058.9944 | 1 | 1
0.2482 | 3572 | 0.00020693 | 0.73914 | 1059.7335 | 1 | 1
0.24817 | 3573 | 3.203e-05 | 0.11444 | 1059.8479 | 1 | 1
0.24812 | 3574 | 4.9583e-05 | 0.17721 | 1060.0252 | 1 | 1
0.24797 | 3575 | 0.00015059 | 0.53835 | 1060.5635 | 1 | 1
0.24792 | 3576 | 4.3191e-05 | 0.15445 | 1060.718 | 1 | 1
0.24791 | 3577 | 9.0547e-06 | 0.032389 | 1060.7503 | 1 | 1
0.24787 | 3578 | 3.8833e-05 | 0.13895 | 1060.8893 | 1 | 1
0.24737 | 3579 | 0.00050483 | 1.8068 | 1062.6961 | 1 | 1
0.24729 | 3580 | 7.6021e-05 | 0.27215 | 1062.9682 | 1 | 1
0.24727 | 3581 | 2.1063e-05 | 0.075427 | 1063.0437 | 1 | 1
0.24717 | 3582 | 9.781e-05 | 0.35035 | 1063.394 | 1 | 1
0.24696 | 3583 | 0.00021237 | 0.76093 | 1064.155 | 1 | 1
0.24692 | 3584 | 4.3046e-05 | 0.15428 | 1064.3092 | 1 | 1
0.24691 | 3585 | 1.2686e-05 | 0.04548 | 1064.3547 | 1 | 1
0.24659 | 3586 | 0.00031367 | 1.1248 | 1065.4795 | 1 | 1
0.24657 | 3587 | 2.6631e-05 | 0.095527 | 1065.5751 | 1 | 1
0.24653 | 3588 | 3.2442e-05 | 0.1164 | 1065.6915 | 1 | 1
0.24652 | 3589 | 1.7068e-05 | 0.061258 | 1065.7527 | 1 | 1
0.2464 | 3590 | 0.00011803 | 0.42371 | 1066.1764 | 1 | 1
0.2463 | 3591 | 9.7084e-05 | 0.34863 | 1066.5251 | 1 | 1
0.24625 | 3592 | 4.7985e-05 | 0.17236 | 1066.6974 | 1 | 1
0.24622 | 3593 | 3.1425e-05 | 0.11291 | 1066.8103 | 1 | 1
0.2461 | 3594 | 0.00012379 | 0.44489 | 1067.2552 | 1 | 1
0.24608 | 3595 | 1.7456e-05 | 0.062753 | 1067.318 | 1 | 1
0.24606 | 3596 | 1.8545e-05 | 0.066688 | 1067.3847 | 1 | 1
0.24606 | 3597 | 6.4157e-06 | 0.023077 | 1067.4077 | 1 | 1
0.2459 | 3598 | 0.000151 | 0.5433 | 1067.951 | 1 | 1
0.24572 | 3599 | 0.00018376 | 0.66134 | 1068.6124 | 1 | 1
0.24571 | 3600 | 1.2541e-05 | 0.045147 | 1068.6575 | 1 | 1
0.24569 | 3601 | 1.38e-05 | 0.049693 | 1068.7072 | 1 | 1
0.24568 | 3602 | 1.0653e-05 | 0.038371 | 1068.7456 | 1 | 1
0.24556 | 3603 | 0.00012507 | 0.45063 | 1069.1962 | 1 | 1
0.24551 | 3604 | 4.8179e-05 | 0.17364 | 1069.3699 | 1 | 1
0.24542 | 3605 | 8.9191e-05 | 0.32153 | 1069.6914 | 1 | 1
0.24525 | 3606 | 0.0001687 | 0.60832 | 1070.2997 | 1 | 1
0.2452 | 3607 | 5.0019e-05 | 0.18042 | 1070.4801 | 1 | 1
0.24512 | 3608 | 8.2945e-05 | 0.29926 | 1070.7794 | 1 | 1
0.24506 | 3609 | 5.5345e-05 | 0.19974 | 1070.9791 | 1 | 1
0.24506 | 3610 | 4.9389e-06 | 0.017829 | 1070.997 | 1 | 1
0.245 | 3611 | 6.348e-05 | 0.22922 | 1071.2262 | 1 | 1
0.24499 | 3612 | 6.5368e-06 | 0.023611 | 1071.2498 | 1 | 1
0.24493 | 3613 | 6.4279e-05 | 0.23224 | 1071.482 | 1 | 1
0.24491 | 3614 | 1.9175e-05 | 0.069297 | 1071.5513 | 1 | 1
0.24487 | 3615 | 3.2224e-05 | 0.11649 | 1071.6678 | 1 | 1
0.24486 | 3616 | 1.1984e-05 | 0.043335 | 1071.7112 | 1 | 1
0.24481 | 3617 | 4.8639e-05 | 0.17593 | 1071.8871 | 1 | 1
0.24472 | 3618 | 9.0692e-05 | 0.32812 | 1072.2152 | 1 | 1
0.24461 | 3619 | 0.00011272 | 0.40795 | 1072.6232 | 1 | 1
0.24459 | 3620 | 1.6221e-05 | 0.05872 | 1072.6819 | 1 | 1
0.24457 | 3621 | 2.8132e-05 | 0.10187 | 1072.7837 | 1 | 1
0.24428 | 3622 | 0.00028096 | 1.0176 | 1073.8014 | 1 | 1
0.24428 | 3623 | 8.5947e-06 | 0.031139 | 1073.8325 | 1 | 1
0.24413 | 3624 | 0.00015076 | 0.54635 | 1074.3789 | 1 | 1
0.24411 | 3625 | 1.4357e-05 | 0.052043 | 1074.4309 | 1 | 1
0.24397 | 3626 | 0.00013616 | 0.49371 | 1074.9246 | 1 | 1
0.24391 | 3627 | 6.3819e-05 | 0.23147 | 1075.1561 | 1 | 1
0.24385 | 3628 | 6.3819e-05 | 0.23153 | 1075.3876 | 1 | 1
0.24379 | 3629 | 5.6386e-05 | 0.20462 | 1075.5923 | 1 | 1
0.24377 | 3630 | 2.5203e-05 | 0.091487 | 1075.6837 | 1 | 1
0.24369 | 3631 | 7.6166e-05 | 0.27656 | 1075.9603 | 1 | 1
0.2435 | 3632 | 0.00019058 | 0.6922 | 1076.6525 | 1 | 1
0.24346 | 3633 | 3.7478e-05 | 0.13616 | 1076.7887 | 1 | 1
0.24329 | 3634 | 0.0001702 | 0.6185 | 1077.4072 | 1 | 1
0.24327 | 3635 | 2.6075e-05 | 0.094781 | 1077.5019 | 1 | 1
0.24322 | 3636 | 4.9849e-05 | 0.18125 | 1077.6832 | 1 | 1
0.24314 | 3637 | 8.0039e-05 | 0.2911 | 1077.9743 | 1 | 1
0.24298 | 3638 | 0.00015792 | 0.57453 | 1078.5488 | 1 | 1
0.24286 | 3639 | 0.00011841 | 0.4309 | 1078.9797 | 1 | 1
0.24283 | 3640 | 2.4525e-05 | 0.089271 | 1079.069 | 1 | 1
0.24267 | 3641 | 0.00016664 | 0.60674 | 1079.6757 | 1 | 1
0.24266 | 3642 | 1.2057e-05 | 0.043911 | 1079.7196 | 1 | 1
0.24259 | 3643 | 6.331e-05 | 0.23064 | 1079.9503 | 1 | 1
0.24257 | 3644 | 2.1523e-05 | 0.07843 | 1080.0287 | 1 | 1
0.24253 | 3645 | 3.939e-05 | 0.14358 | 1080.1723 | 1 | 1
0.2425 | 3646 | 3.5613e-05 | 0.12985 | 1080.3021 | 1 | 1
0.24241 | 3647 | 8.3235e-05 | 0.30356 | 1080.6057 | 1 | 1
0.24233 | 3648 | 7.941e-05 | 0.28969 | 1080.8954 | 1 | 1
0.24226 | 3649 | 7.1687e-05 | 0.26159 | 1081.157 | 1 | 1
0.24219 | 3650 | 7.4979e-05 | 0.27368 | 1081.4306 | 1 | 1
0.24217 | 3651 | 2.0603e-05 | 0.075222 | 1081.5059 | 1 | 1
0.24215 | 3652 | 1.8787e-05 | 0.068611 | 1081.5745 | 1 | 1
0.24213 | 3653 | 2.0216e-05 | 0.073848 | 1081.6483 | 1 | 1
0.24201 | 3654 | 0.00011776 | 0.43029 | 1082.0786 | 1 | 1
0.24154 | 3655 | 0.00046474 | 1.6986 | 1083.7773 | 1 | 1
0.24127 | 3656 | 0.00026941 | 0.98497 | 1084.7622 | 1 | 1
0.24123 | 3657 | 4.1254e-05 | 0.15087 | 1084.9131 | 1 | 1
0.24115 | 3658 | 8.1177e-05 | 0.29695 | 1085.21 | 1 | 1
0.24111 | 3659 | 4.1279e-05 | 0.15104 | 1085.3611 | 1 | 1
0.24096 | 3660 | 0.00014938 | 0.54672 | 1085.9078 | 1 | 1
0.24089 | 3661 | 7.5778e-05 | 0.27742 | 1086.1852 | 1 | 1
0.24079 | 3662 | 9.3573e-05 | 0.34266 | 1086.5279 | 1 | 1
0.24078 | 3663 | 1.2589e-05 | 0.046115 | 1086.574 | 1 | 1
0.24068 | 3664 | 9.5583e-05 | 0.35021 | 1086.9242 | 1 | 1
0.24067 | 3665 | 1.0628e-05 | 0.038953 | 1086.9632 | 1 | 1
0.24055 | 3666 | 0.00012047 | 0.44165 | 1087.4048 | 1 | 1
0.24039 | 3667 | 0.00016093 | 0.59012 | 1087.9949 | 1 | 1
0.2402 | 3668 | 0.00018756 | 0.68796 | 1088.6829 | 1 | 1
0.24012 | 3669 | 8.6673e-05 | 0.318 | 1089.0009 | 1 | 1
0.24011 | 3670 | 1.0168e-05 | 0.037318 | 1089.0382 | 1 | 1
0.23991 | 3671 | 0.00019872 | 0.7295 | 1089.7677 | 1 | 1
0.2399 | 3672 | 1.3413e-05 | 0.049251 | 1089.817 | 1 | 1
0.23978 | 3673 | 0.00011163 | 0.41003 | 1090.227 | 1 | 1
0.23978 | 3674 | 7.8442e-06 | 0.028819 | 1090.2558 | 1 | 1
0.2397 | 3675 | 7.6529e-05 | 0.28124 | 1090.5371 | 1 | 1
0.23956 | 3676 | 0.00013509 | 0.4966 | 1091.0337 | 1 | 1
0.23952 | 3677 | 4.3215e-05 | 0.1589 | 1091.1926 | 1 | 1
0.23947 | 3678 | 5.4352e-05 | 0.19991 | 1091.3925 | 1 | 1
0.2392 | 3679 | 0.00026873 | 0.98868 | 1092.3812 | 1 | 1
0.23903 | 3680 | 0.00016613 | 0.61136 | 1092.9925 | 1 | 1
0.23902 | 3681 | 1.2928e-05 | 0.047589 | 1093.0401 | 1 | 1
0.23896 | 3682 | 5.8734e-05 | 0.21626 | 1093.2564 | 1 | 1
0.23894 | 3683 | 2.3145e-05 | 0.085243 | 1093.3416 | 1 | 1
0.23876 | 3684 | 0.00017983 | 0.66251 | 1094.0041 | 1 | 1
0.23857 | 3685 | 0.00018724 | 0.68999 | 1094.6941 | 1 | 1
0.23843 | 3686 | 0.00014037 | 0.51741 | 1095.2115 | 1 | 1
0.23798 | 3687 | 0.00044586 | 1.6439 | 1096.8554 | 1 | 1
0.23798 | 3688 | 3.1231e-06 | 0.011518 | 1096.8669 | 1 | 1
0.23791 | 3689 | 6.8564e-05 | 0.25293 | 1097.1198 | 1 | 1
0.23791 | 3690 | 3.0263e-06 | 0.011167 | 1097.131 | 1 | 1
0.23762 | 3691 | 0.00028636 | 1.057 | 1098.188 | 1 | 1
0.23752 | 3692 | 0.00010134 | 0.37416 | 1098.5621 | 1 | 1
0.23733 | 3693 | 0.00018879 | 0.69721 | 1099.2593 | 1 | 1
0.23731 | 3694 | 2.1402e-05 | 0.079059 | 1099.3384 | 1 | 1
0.23711 | 3695 | 0.00019722 | 0.72872 | 1100.0671 | 1 | 1
0.23711 | 3696 | 8.4252e-06 | 0.03114 | 1100.0983 | 1 | 1
0.23708 | 3697 | 2.7067e-05 | 0.10007 | 1100.1983 | 1 | 1
0.23705 | 3698 | 2.5276e-05 | 0.093469 | 1100.2918 | 1 | 1
0.23689 | 3699 | 0.00015877 | 0.5873 | 1100.8791 | 1 | 1
0.2366 | 3700 | 0.00029658 | 1.0973 | 1101.9764 | 1 | 1
0.23657 | 3701 | 2.3896e-05 | 0.088438 | 1102.0649 | 1 | 1
0.23651 | 3702 | 6.6264e-05 | 0.24531 | 1102.3102 | 1 | 1
0.23646 | 3703 | 5.0551e-05 | 0.18719 | 1102.4974 | 1 | 1
0.23642 | 3704 | 3.433e-05 | 0.12716 | 1102.6245 | 1 | 1
0.23636 | 3705 | 6.7063e-05 | 0.24847 | 1102.873 | 1 | 1
0.23626 | 3706 | 9.4566e-05 | 0.35046 | 1103.2235 | 1 | 1
0.23626 | 3707 | 0 | 0 | 1103.2235 | 1 | 1
0.23624 | 3708 | 1.7916e-05 | 0.066431 | 1103.2899 | 1 | 1
0.23622 | 3709 | 2.7745e-05 | 0.10291 | 1103.3928 | 1 | 1
0.23613 | 3710 | 8.8101e-05 | 0.32686 | 1103.7196 | 1 | 1
0.23611 | 3711 | 1.5713e-05 | 0.058309 | 1103.778 | 1 | 1
0.2361 | 3712 | 1.5664e-05 | 0.058145 | 1103.8361 | 1 | 1
0.23586 | 3713 | 0.00024111 | 0.89525 | 1104.7313 | 1 | 1
0.2358 | 3714 | 5.5079e-05 | 0.20456 | 1104.9359 | 1 | 1
0.2357 | 3715 | 0.00010144 | 0.37685 | 1105.3128 | 1 | 1
0.23551 | 3716 | 0.00018809 | 0.69894 | 1106.0117 | 1 | 1
0.23544 | 3717 | 7.5004e-05 | 0.27879 | 1106.2905 | 1 | 1
0.23542 | 3718 | 1.2541e-05 | 0.046627 | 1106.3371 | 1 | 1
0.23536 | 3719 | 6.3819e-05 | 0.23734 | 1106.5745 | 1 | 1
0.23527 | 3720 | 9.4033e-05 | 0.3498 | 1106.9243 | 1 | 1
0.23526 | 3721 | 2.76e-06 | 0.01027 | 1106.9345 | 1 | 1
0.23521 | 3722 | 4.7985e-05 | 0.1786 | 1107.1131 | 1 | 1
0.23514 | 3723 | 7.7667e-05 | 0.28915 | 1107.4023 | 1 | 1
0.23469 | 3724 | 0.00044189 | 1.6456 | 1109.0479 | 1 | 1
0.23466 | 3725 | 3.2393e-05 | 0.12067 | 1109.1685 | 1 | 1
0.23457 | 3726 | 9.3815e-05 | 0.34956 | 1109.5181 | 1 | 1
0.23455 | 3727 | 1.6875e-05 | 0.062892 | 1109.581 | 1 | 1
0.23454 | 3728 | 1.0314e-05 | 0.038449 | 1109.6194 | 1 | 1
0.23453 | 3729 | 6.5852e-06 | 0.024556 | 1109.644 | 1 | 1
0.23416 | 3730 | 0.00037763 | 1.4086 | 1111.0526 | 1 | 1
0.23412 | 3731 | 3.2369e-05 | 0.12077 | 1111.1733 | 1 | 1
0.23408 | 3732 | 4.2368e-05 | 0.15812 | 1111.3315 | 1 | 1
0.23392 | 3733 | 0.00015967 | 0.59604 | 1111.9275 | 1 | 1
0.23373 | 3734 | 0.00019223 | 0.71779 | 1112.6453 | 1 | 1
0.23373 | 3735 | 4.261e-06 | 0.015915 | 1112.6612 | 1 | 1
0.23373 | 3736 | 1.3558e-06 | 0.0050652 | 1112.6663 | 1 | 1
0.23364 | 3737 | 8.2703e-05 | 0.30906 | 1112.9753 | 1 | 1
0.23357 | 3738 | 7.7037e-05 | 0.28797 | 1113.2633 | 1 | 1
0.23352 | 3739 | 4.9704e-05 | 0.18584 | 1113.4491 | 1 | 1
0.23344 | 3740 | 7.849e-05 | 0.29355 | 1113.7427 | 1 | 1
0.23332 | 3741 | 0.00011841 | 0.44298 | 1114.1857 | 1 | 1
0.23327 | 3742 | 5.336e-05 | 0.19967 | 1114.3853 | 1 | 1
0.2331 | 3743 | 0.00016451 | 0.61576 | 1115.0011 | 1 | 1
0.23289 | 3744 | 0.00021111 | 0.79041 | 1115.7915 | 1 | 1
0.23281 | 3745 | 8.384e-05 | 0.31398 | 1116.1055 | 1 | 1
0.23277 | 3746 | 3.6122e-05 | 0.13531 | 1116.2408 | 1 | 1
0.23267 | 3747 | 9.5631e-05 | 0.35833 | 1116.5991 | 1 | 1
0.23246 | 3748 | 0.00020993 | 0.78681 | 1117.3859 | 1 | 1
0.23246 | 3749 | 0 | 0 | 1117.3859 | 1 | 1
0.23232 | 3750 | 0.00014911 | 0.55917 | 1117.9451 | 1 | 1
0.23225 | 3751 | 6.7668e-05 | 0.25382 | 1118.1989 | 1 | 1
0.23218 | 3752 | 6.9968e-05 | 0.26252 | 1118.4615 | 1 | 1
0.23201 | 3753 | 0.00016899 | 0.63421 | 1119.0957 | 1 | 1
0.23186 | 3754 | 0.00014599 | 0.54804 | 1119.6437 | 1 | 1
0.23183 | 3755 | 3.1062e-05 | 0.11664 | 1119.7603 | 1 | 1
0.23174 | 3756 | 8.6479e-05 | 0.32482 | 1120.0852 | 1 | 1
0.23172 | 3757 | 2.5469e-05 | 0.095688 | 1120.1809 | 1 | 1
0.23166 | 3758 | 5.963e-05 | 0.22409 | 1120.4049 | 1 | 1
0.23146 | 3759 | 0.00019925 | 0.74899 | 1121.1539 | 1 | 1
0.2314 | 3760 | 6.3504e-05 | 0.23877 | 1121.3927 | 1 | 1
0.23137 | 3761 | 2.8011e-05 | 0.10535 | 1121.4981 | 1 | 1
0.23134 | 3762 | 2.7963e-05 | 0.1052 | 1121.6032 | 1 | 1
0.23129 | 3763 | 4.7791e-05 | 0.17984 | 1121.7831 | 1 | 1
0.23127 | 3764 | 1.8448e-05 | 0.069439 | 1121.8525 | 1 | 1
0.23108 | 3765 | 0.00019572 | 0.73687 | 1122.5894 | 1 | 1
0.23093 | 3766 | 0.00014889 | 0.56073 | 1123.1501 | 1 | 1
0.23074 | 3767 | 0.00018654 | 0.7027 | 1123.8528 | 1 | 1
0.23073 | 3768 | 1.4502e-05 | 0.054644 | 1123.9075 | 1 | 1
0.23067 | 3769 | 6.164e-05 | 0.23232 | 1124.1398 | 1 | 1
0.23066 | 3770 | 7.1905e-06 | 0.027108 | 1124.1669 | 1 | 1
0.23043 | 3771 | 0.0002307 | 0.86997 | 1125.0369 | 1 | 1
0.23041 | 3772 | 1.6366e-05 | 0.061733 | 1125.0986 | 1 | 1
0.23034 | 3773 | 7.5827e-05 | 0.28609 | 1125.3847 | 1 | 1
0.23025 | 3774 | 8.7303e-05 | 0.32948 | 1125.7142 | 1 | 1
0.2302 | 3775 | 4.813e-05 | 0.18169 | 1125.8959 | 1 | 1
0.23014 | 3776 | 6.3964e-05 | 0.24153 | 1126.1374 | 1 | 1
0.23013 | 3777 | 7.1663e-06 | 0.027067 | 1126.1645 | 1 | 1
0.23012 | 3778 | 1.3461e-05 | 0.050856 | 1126.2153 | 1 | 1
0.23002 | 3779 | 9.7229e-05 | 0.36743 | 1126.5828 | 1 | 1
0.22994 | 3780 | 7.7618e-05 | 0.2934 | 1126.8761 | 1 | 1
0.22984 | 3781 | 0.00010222 | 0.38648 | 1127.2626 | 1 | 1
0.22977 | 3782 | 7.1735e-05 | 0.2713 | 1127.5339 | 1 | 1
0.22962 | 3783 | 0.00015192 | 0.57471 | 1128.1086 | 1 | 1
0.22958 | 3784 | 3.709e-05 | 0.14035 | 1128.249 | 1 | 1
0.22945 | 3785 | 0.00012631 | 0.47807 | 1128.7271 | 1 | 1
0.22944 | 3786 | 1.0047e-05 | 0.038039 | 1128.7651 | 1 | 1
0.22931 | 3787 | 0.00013333 | 0.50491 | 1129.27 | 1 | 1
0.22905 | 3788 | 0.00025728 | 0.97459 | 1130.2446 | 1 | 1
0.229 | 3789 | 5.1568e-05 | 0.19539 | 1130.44 | 1 | 1
0.22888 | 3790 | 0.00011689 | 0.443 | 1130.883 | 1 | 1
0.22885 | 3791 | 3.1377e-05 | 0.11895 | 1131.0019 | 1 | 1
0.22879 | 3792 | 6.532e-05 | 0.24769 | 1131.2496 | 1 | 1
0.22874 | 3793 | 5.106e-05 | 0.19367 | 1131.4433 | 1 | 1
0.22873 | 3794 | 3.68e-06 | 0.013962 | 1131.4573 | 1 | 1
0.2286 | 3795 | 0.00013749 | 0.52178 | 1131.979 | 1 | 1
0.22857 | 3796 | 2.9173e-05 | 0.11074 | 1132.0898 | 1 | 1
0.22852 | 3797 | 4.5298e-05 | 0.17199 | 1132.2618 | 1 | 1
0.2285 | 3798 | 2.3315e-05 | 0.088549 | 1132.3503 | 1 | 1
0.2285 | 3799 | 7.5052e-07 | 0.0028512 | 1132.3532 | 1 | 1
0.22848 | 3800 | 1.6366e-05 | 0.062192 | 1132.4154 | 1 | 1
0.22847 | 3801 | 1.5398e-05 | 0.058527 | 1132.4739 | 1 | 1
0.22839 | 3802 | 7.5028e-05 | 0.28526 | 1132.7592 | 1 | 1
0.22822 | 3803 | 0.00016596 | 0.63115 | 1133.3903 | 1 | 1
0.22818 | 3804 | 4.3337e-05 | 0.16485 | 1133.5552 | 1 | 1
0.22812 | 3805 | 6.5489e-05 | 0.24919 | 1133.8043 | 1 | 1
0.22801 | 3806 | 0.0001021 | 0.38857 | 1134.1929 | 1 | 1
0.22798 | 3807 | 3.2393e-05 | 0.12332 | 1134.3162 | 1 | 1
0.22795 | 3808 | 3.5589e-05 | 0.13552 | 1134.4518 | 1 | 1
0.2279 | 3809 | 4.3022e-05 | 0.16387 | 1134.6156 | 1 | 1
0.22787 | 3810 | 3.6291e-05 | 0.13827 | 1134.7539 | 1 | 1
0.22784 | 3811 | 2.5276e-05 | 0.096325 | 1134.8502 | 1 | 1
0.22757 | 3812 | 0.00027057 | 1.0314 | 1135.8817 | 1 | 1
0.22756 | 3813 | 9.781e-06 | 0.037295 | 1135.919 | 1 | 1
0.22732 | 3814 | 0.00023663 | 0.90251 | 1136.8215 | 1 | 1
0.2273 | 3815 | 2.0797e-05 | 0.079339 | 1136.9008 | 1 | 1
0.22728 | 3816 | 2.3896e-05 | 0.091186 | 1136.992 | 1 | 1
0.22727 | 3817 | 1.1621e-05 | 0.044357 | 1137.0364 | 1 | 1
0.22725 | 3818 | 2.0821e-05 | 0.079494 | 1137.1158 | 1 | 1
0.22699 | 3819 | 0.00025431 | 0.97119 | 1138.087 | 1 | 1
0.22699 | 3820 | 0 | 0 | 1138.087 | 1 | 1
0.22694 | 3821 | 4.7791e-05 | 0.18261 | 1138.2696 | 1 | 1
0.22688 | 3822 | 6.5029e-05 | 0.24854 | 1138.5182 | 1 | 1
0.22674 | 3823 | 0.00013732 | 0.52498 | 1139.0432 | 1 | 1
0.2267 | 3824 | 4.3167e-05 | 0.16507 | 1139.2082 | 1 | 1
0.22667 | 3825 | 3.2708e-05 | 0.12511 | 1139.3333 | 1 | 1
0.22656 | 3826 | 0.00010454 | 0.39997 | 1139.7333 | 1 | 1
0.22654 | 3827 | 2.6341e-05 | 0.10081 | 1139.8341 | 1 | 1
0.22641 | 3828 | 0.00012371 | 0.47358 | 1140.3077 | 1 | 1
0.22641 | 3829 | 7.021e-07 | 0.0026883 | 1140.3104 | 1 | 1
0.22639 | 3830 | 2.5736e-05 | 0.098567 | 1140.409 | 1 | 1
0.22631 | 3831 | 7.5948e-05 | 0.29096 | 1140.6999 | 1 | 1
0.22622 | 3832 | 8.5269e-05 | 0.32675 | 1141.0267 | 1 | 1
0.2262 | 3833 | 2.0288e-05 | 0.077765 | 1141.1044 | 1 | 1
0.22601 | 3834 | 0.00019117 | 0.73293 | 1141.8374 | 1 | 1
0.22577 | 3835 | 0.00024557 | 0.94174 | 1142.7791 | 1 | 1
0.2257 | 3836 | 6.5513e-05 | 0.25131 | 1143.0304 | 1 | 1
0.22549 | 3837 | 0.00021462 | 0.82352 | 1143.8539 | 1 | 1
0.22482 | 3838 | 0.000663 | 2.5446 | 1146.3985 | 1 | 1
0.2247 | 3839 | 0.00012664 | 0.48619 | 1146.8847 | 1 | 1
0.22465 | 3840 | 4.6702e-05 | 0.17933 | 1147.0641 | 1 | 1
0.22458 | 3841 | 7.1784e-05 | 0.27572 | 1147.3398 | 1 | 1
0.22447 | 3842 | 0.00011154 | 0.42853 | 1147.7683 | 1 | 1
0.22422 | 3843 | 0.00024239 | 0.93152 | 1148.6998 | 1 | 1
0.22417 | 3844 | 4.9873e-05 | 0.19171 | 1148.8915 | 1 | 1
0.22415 | 3845 | 2.622e-05 | 0.10082 | 1148.9923 | 1 | 1
0.22378 | 3846 | 0.00036589 | 1.4072 | 1150.3996 | 1 | 1
0.22362 | 3847 | 0.00016749 | 0.64432 | 1151.0439 | 1 | 1
0.22356 | 3848 | 5.1738e-05 | 0.19909 | 1151.243 | 1 | 1
0.22338 | 3849 | 0.00018581 | 0.7152 | 1151.9582 | 1 | 1
0.22329 | 3850 | 8.6504e-05 | 0.33304 | 1152.2912 | 1 | 1
0.22308 | 3851 | 0.00020976 | 0.80778 | 1153.099 | 1 | 1
0.22296 | 3852 | 0.00012514 | 0.48205 | 1153.581 | 1 | 1
0.22273 | 3853 | 0.00022913 | 0.88283 | 1154.4639 | 1 | 1
0.22271 | 3854 | 1.3558e-05 | 0.052252 | 1154.5161 | 1 | 1
0.22265 | 3855 | 6.0284e-05 | 0.23239 | 1154.7485 | 1 | 1
0.22265 | 3856 | 4.0673e-06 | 0.015684 | 1154.7642 | 1 | 1
0.22262 | 3857 | 2.9948e-05 | 0.11551 | 1154.8797 | 1 | 1
0.22249 | 3858 | 0.00012882 | 0.497 | 1155.3767 | 1 | 1
0.22238 | 3859 | 0.00010624 | 0.40996 | 1155.7867 | 1 | 1
0.22224 | 3860 | 0.00014003 | 0.54053 | 1156.3272 | 1 | 1
0.22224 | 3861 | 8.3284e-06 | 0.032156 | 1156.3594 | 1 | 1
0.22218 | 3862 | 5.2633e-05 | 0.20327 | 1156.5626 | 1 | 1
0.22213 | 3863 | 5.5635e-05 | 0.21492 | 1156.7775 | 1 | 1
0.22207 | 3864 | 5.3989e-05 | 0.20861 | 1156.9862 | 1 | 1
0.22207 | 3865 | 3.9221e-06 | 0.015159 | 1157.0013 | 1 | 1
0.22202 | 3866 | 4.9849e-05 | 0.19272 | 1157.194 | 1 | 1
0.22195 | 3867 | 7.0089e-05 | 0.27103 | 1157.4651 | 1 | 1
0.22191 | 3868 | 3.9947e-05 | 0.15452 | 1157.6196 | 1 | 1
0.22163 | 3869 | 0.00027551 | 1.066 | 1158.6855 | 1 | 1
0.22151 | 3870 | 0.00012793 | 0.49508 | 1159.1806 | 1 | 1
0.22149 | 3871 | 1.3679e-05 | 0.052951 | 1159.2336 | 1 | 1
0.22133 | 3872 | 0.00016671 | 0.64551 | 1159.8791 | 1 | 1
0.22085 | 3873 | 0.00047283 | 1.8313 | 1161.7104 | 1 | 1
0.22083 | 3874 | 2.6026e-05 | 0.10083 | 1161.8112 | 1 | 1
0.22079 | 3875 | 3.5444e-05 | 0.13735 | 1161.9485 | 1 | 1
0.22077 | 3876 | 2.3678e-05 | 0.091775 | 1162.0403 | 1 | 1
0.22067 | 3877 | 9.8246e-05 | 0.3809 | 1162.4212 | 1 | 1
0.22064 | 3878 | 2.4695e-05 | 0.095766 | 1162.517 | 1 | 1
0.22057 | 3879 | 7.4858e-05 | 0.29038 | 1162.8073 | 1 | 1
0.22044 | 3880 | 0.00013141 | 0.50989 | 1163.3172 | 1 | 1
0.22043 | 3881 | 4.5515e-06 | 0.017665 | 1163.3349 | 1 | 1
0.2204 | 3882 | 3.7236e-05 | 0.14455 | 1163.4794 | 1 | 1
0.22029 | 3883 | 0.00010904 | 0.42342 | 1163.9029 | 1 | 1
0.22028 | 3884 | 1.0435e-05 | 0.040528 | 1163.9434 | 1 | 1
0.21999 | 3885 | 0.00028256 | 1.0977 | 1165.0411 | 1 | 1
0.21995 | 3886 | 4.1884e-05 | 0.16276 | 1165.2039 | 1 | 1
0.21995 | 3887 | 3.4621e-06 | 0.013457 | 1165.2173 | 1 | 1
0.21991 | 3888 | 3.542e-05 | 0.13771 | 1165.3551 | 1 | 1
0.21991 | 3889 | 3.4863e-06 | 0.013558 | 1165.3686 | 1 | 1
0.21988 | 3890 | 3.5153e-05 | 0.13675 | 1165.5054 | 1 | 1
0.21972 | 3891 | 0.00015606 | 0.60723 | 1166.1126 | 1 | 1
0.2197 | 3892 | 1.547e-05 | 0.060211 | 1166.1728 | 1 | 1
0.21969 | 3893 | 1.1113e-05 | 0.043261 | 1166.2161 | 1 | 1
0.21965 | 3894 | 3.956e-05 | 0.15405 | 1166.3701 | 1 | 1
0.21958 | 3895 | 7.4519e-05 | 0.29025 | 1166.6604 | 1 | 1
0.21944 | 3896 | 0.00013933 | 0.54283 | 1167.2032 | 1 | 1
0.21911 | 3897 | 0.00032878 | 1.2812 | 1168.4844 | 1 | 1
0.2191 | 3898 | 5.7379e-06 | 0.022366 | 1168.5068 | 1 | 1
0.21908 | 3899 | 2.0337e-05 | 0.079293 | 1168.5861 | 1 | 1
0.21908 | 3900 | 7.4568e-06 | 0.029081 | 1168.6152 | 1 | 1
0.21899 | 3901 | 8.8658e-05 | 0.34586 | 1168.961 | 1 | 1
0.21893 | 3902 | 5.5296e-05 | 0.21577 | 1169.1768 | 1 | 1
0.21889 | 3903 | 4.1351e-05 | 0.16139 | 1169.3382 | 1 | 1
0.21886 | 3904 | 2.8641e-05 | 0.11181 | 1169.45 | 1 | 1
0.21871 | 3905 | 0.00014848 | 0.57982 | 1170.0298 | 1 | 1
0.21863 | 3906 | 8.0378e-05 | 0.31396 | 1170.3438 | 1 | 1
0.21843 | 3907 | 0.00020027 | 0.78245 | 1171.1262 | 1 | 1
0.21838 | 3908 | 5.7209e-05 | 0.22357 | 1171.3498 | 1 | 1
0.21817 | 3909 | 0.0002047 | 0.80017 | 1172.15 | 1 | 1
0.21804 | 3910 | 0.00013328 | 0.52112 | 1172.6711 | 1 | 1
0.21801 | 3911 | 3.1498e-05 | 0.12319 | 1172.7943 | 1 | 1
0.21781 | 3912 | 0.00019693 | 0.77038 | 1173.5647 | 1 | 1
0.21765 | 3913 | 0.00015867 | 0.62089 | 1174.1855 | 1 | 1
0.21755 | 3914 | 0.00010256 | 0.4014 | 1174.5869 | 1 | 1
0.21743 | 3915 | 0.00011887 | 0.46539 | 1175.0523 | 1 | 1
0.21723 | 3916 | 0.00020172 | 0.78994 | 1175.8423 | 1 | 1
0.21715 | 3917 | 8.1298e-05 | 0.31845 | 1176.1607 | 1 | 1
0.21709 | 3918 | 5.7621e-05 | 0.22576 | 1176.3865 | 1 | 1
0.21703 | 3919 | 5.796e-05 | 0.22714 | 1176.6136 | 1 | 1
0.21701 | 3920 | 2.5082e-05 | 0.098321 | 1176.7119 | 1 | 1
0.21689 | 3921 | 0.00011708 | 0.45908 | 1177.171 | 1 | 1
0.21685 | 3922 | 4.3675e-05 | 0.1713 | 1177.3423 | 1 | 1
0.21676 | 3923 | 9.0692e-05 | 0.35578 | 1177.6981 | 1 | 1
0.21665 | 3924 | 0.00010989 | 0.43121 | 1178.1293 | 1 | 1
0.2166 | 3925 | 4.7791e-05 | 0.18758 | 1178.3169 | 1 | 1
0.21652 | 3926 | 7.3139e-05 | 0.28715 | 1178.604 | 1 | 1
0.21632 | 3927 | 0.00020141 | 0.79092 | 1179.395 | 1 | 1
0.21628 | 3928 | 4.2513e-05 | 0.16699 | 1179.5619 | 1 | 1
0.21606 | 3929 | 0.00022044 | 0.86609 | 1180.428 | 1 | 1
0.21594 | 3930 | 0.00011945 | 0.46945 | 1180.8975 | 1 | 1
0.21583 | 3931 | 0.0001103 | 0.4336 | 1181.3311 | 1 | 1
0.21582 | 3932 | 1.1161e-05 | 0.043885 | 1181.375 | 1 | 1
0.2158 | 3933 | 1.9489e-05 | 0.076652 | 1181.4516 | 1 | 1
0.21572 | 3934 | 7.7183e-05 | 0.30364 | 1181.7553 | 1 | 1
0.21536 | 3935 | 0.00036354 | 1.4305 | 1183.1858 | 1 | 1
0.21522 | 3936 | 0.00014066 | 0.55365 | 1183.7395 | 1 | 1
0.215 | 3937 | 0.00022019 | 0.8669 | 1184.6064 | 1 | 1
0.21497 | 3938 | 3.1352e-05 | 0.12347 | 1184.7298 | 1 | 1
0.2149 | 3939 | 6.5005e-05 | 0.25605 | 1184.9859 | 1 | 1
0.21474 | 3940 | 0.00016015 | 0.631 | 1185.6169 | 1 | 1
0.21461 | 3941 | 0.00012735 | 0.50187 | 1186.1187 | 1 | 1
0.21431 | 3942 | 0.00030055 | 1.1848 | 1187.3035 | 1 | 1
0.21406 | 3943 | 0.00025581 | 1.0086 | 1188.3121 | 1 | 1
0.21398 | 3944 | 7.8853e-05 | 0.311 | 1188.6231 | 1 | 1
0.21395 | 3945 | 3.082e-05 | 0.12158 | 1188.7447 | 1 | 1
0.21387 | 3946 | 7.6263e-05 | 0.30093 | 1189.0457 | 1 | 1
0.21363 | 3947 | 0.00024114 | 0.95176 | 1189.9974 | 1 | 1
0.21361 | 3948 | 1.6076e-05 | 0.063467 | 1190.0609 | 1 | 1
0.21359 | 3949 | 2.2903e-05 | 0.090444 | 1190.1513 | 1 | 1
0.21355 | 3950 | 4.14e-05 | 0.16353 | 1190.3149 | 1 | 1
0.21345 | 3951 | 0.00010202 | 0.40309 | 1190.718 | 1 | 1
0.21302 | 3952 | 0.00043031 | 1.7006 | 1192.4186 | 1 | 1
0.21299 | 3953 | 2.8762e-05 | 0.1137 | 1192.5323 | 1 | 1
0.2128 | 3954 | 0.00019107 | 0.75548 | 1193.2877 | 1 | 1
0.21253 | 3955 | 0.00027011 | 1.0683 | 1194.356 | 1 | 1
0.21206 | 3956 | 0.00046448 | 1.8375 | 1196.1935 | 1 | 1
0.21199 | 3957 | 7.3938e-05 | 0.29257 | 1196.4861 | 1 | 1
0.21179 | 3958 | 0.0001948 | 0.771 | 1197.2571 | 1 | 1
0.21168 | 3959 | 0.00011282 | 0.44666 | 1197.7037 | 1 | 1
0.21167 | 3960 | 1.1282e-05 | 0.044677 | 1197.7484 | 1 | 1
0.21166 | 3961 | 1.426e-05 | 0.056483 | 1197.8049 | 1 | 1
0.21132 | 3962 | 0.00033665 | 1.3338 | 1199.1387 | 1 | 1
0.21107 | 3963 | 0.00025242 | 1.0003 | 1200.139 | 1 | 1
0.21076 | 3964 | 0.00031023 | 1.2298 | 1201.3688 | 1 | 1
0.21072 | 3965 | 3.9027e-05 | 0.15474 | 1201.5235 | 1 | 1
0.21066 | 3966 | 6.3141e-05 | 0.25042 | 1201.7739 | 1 | 1
0.21062 | 3967 | 3.6993e-05 | 0.14675 | 1201.9207 | 1 | 1
0.21047 | 3968 | 0.00014785 | 0.58668 | 1202.5074 | 1 | 1
0.21046 | 3969 | 1.3873e-05 | 0.05506 | 1202.5624 | 1 | 1
0.21036 | 3970 | 9.5244e-05 | 0.37812 | 1202.9405 | 1 | 1
0.21025 | 3971 | 0.00010732 | 0.42619 | 1203.3667 | 1 | 1
0.21011 | 3972 | 0.00014509 | 0.57631 | 1203.943 | 1 | 1
0.20995 | 3973 | 0.00015533 | 0.61714 | 1204.5602 | 1 | 1
0.20993 | 3974 | 1.9998e-05 | 0.079471 | 1204.6396 | 1 | 1
0.20985 | 3975 | 8.3647e-05 | 0.3325 | 1204.9721 | 1 | 1
0.20983 | 3976 | 1.6826e-05 | 0.066901 | 1205.039 | 1 | 1
0.20979 | 3977 | 4.0189e-05 | 0.15983 | 1205.1989 | 1 | 1
0.20979 | 3978 | 4.0189e-06 | 0.015987 | 1205.2149 | 1 | 1
0.20967 | 3979 | 0.00012052 | 0.47955 | 1205.6944 | 1 | 1
0.20959 | 3980 | 8.3138e-05 | 0.33089 | 1206.0253 | 1 | 1
0.20953 | 3981 | 5.1713e-05 | 0.20587 | 1206.2312 | 1 | 1
0.20953 | 3982 | 8.2799e-06 | 0.032971 | 1206.2641 | 1 | 1
0.20952 | 3983 | 6.0526e-07 | 0.0024107 | 1206.2666 | 1 | 1
0.20947 | 3984 | 5.3239e-05 | 0.2121 | 1206.4787 | 1 | 1
0.20946 | 3985 | 9.442e-06 | 0.037627 | 1206.5163 | 1 | 1
0.20929 | 3986 | 0.00016855 | 0.67185 | 1207.1881 | 1 | 1
0.20919 | 3987 | 9.9505e-05 | 0.39672 | 1207.5849 | 1 | 1
0.20912 | 3988 | 7.5246e-05 | 0.30008 | 1207.8849 | 1 | 1
0.20902 | 3989 | 9.7616e-05 | 0.38939 | 1208.2743 | 1 | 1
0.20868 | 3990 | 0.00034204 | 1.3648 | 1209.6391 | 1 | 1
0.20865 | 3991 | 3.1473e-05 | 0.12561 | 1209.7647 | 1 | 1
0.20864 | 3992 | 5.0842e-06 | 0.020296 | 1209.785 | 1 | 1
0.20857 | 3993 | 7.5294e-05 | 0.30065 | 1210.0856 | 1 | 1
0.20844 | 3994 | 0.00012476 | 0.49828 | 1210.5839 | 1 | 1
0.20834 | 3995 | 9.827e-05 | 0.39259 | 1210.9765 | 1 | 1
0.20834 | 3996 | 2.1305e-06 | 0.0085135 | 1210.985 | 1 | 1
0.2083 | 3997 | 3.8833e-05 | 0.15522 | 1211.1402 | 1 | 1
0.20817 | 3998 | 0.0001379 | 0.55133 | 1211.6916 | 1 | 1
0.20812 | 3999 | 4.5225e-05 | 0.18085 | 1211.8724 | 1 | 1
0.20806 | 4000 | 5.9945e-05 | 0.23978 | 1212.1122 | 1 | 1
0.20802 | 4001 | 4.3603e-05 | 0.17446 | 1212.2867 | 1 | 1
0.208 | 4002 | 1.7117e-05 | 0.068501 | 1212.3552 | 1 | 1
0.20782 | 4003 | 0.00018163 | 0.72705 | 1213.0822 | 1 | 1
0.20778 | 4004 | 3.5202e-05 | 0.14095 | 1213.2232 | 1 | 1
0.20772 | 4005 | 6.1155e-05 | 0.24493 | 1213.4681 | 1 | 1
0.20763 | 4006 | 8.7157e-05 | 0.34915 | 1213.8172 | 1 | 1
0.20753 | 4007 | 0.00010028 | 0.40182 | 1214.2191 | 1 | 1
0.20738 | 4008 | 0.00015485 | 0.62064 | 1214.8397 | 1 | 1
0.20736 | 4009 | 1.472e-05 | 0.059012 | 1214.8987 | 1 | 1
0.20733 | 4010 | 3.7284e-05 | 0.14951 | 1215.0482 | 1 | 1
0.20732 | 4011 | 5.8105e-06 | 0.023306 | 1215.0715 | 1 | 1
0.20722 | 4012 | 0.00010047 | 0.4031 | 1215.4746 | 1 | 1
0.20714 | 4013 | 8.171e-05 | 0.3279 | 1215.8025 | 1 | 1
0.20714 | 4014 | 9.442e-07 | 0.00379 | 1215.8063 | 1 | 1
0.20712 | 4015 | 1.4865e-05 | 0.059684 | 1215.866 | 1 | 1
0.20711 | 4016 | 1.4333e-05 | 0.057559 | 1215.9236 | 1 | 1
0.20711 | 4017 | 6.0526e-07 | 0.0024313 | 1215.926 | 1 | 1
0.20698 | 4018 | 0.00012735 | 0.51168 | 1216.4377 | 1 | 1
0.20693 | 4019 | 5.0382e-05 | 0.20248 | 1216.6401 | 1 | 1
0.20692 | 4020 | 1.1234e-05 | 0.045159 | 1216.6853 | 1 | 1
0.20687 | 4021 | 5.2367e-05 | 0.21057 | 1216.8959 | 1 | 1
0.2067 | 4022 | 0.00016432 | 0.66088 | 1217.5567 | 1 | 1
0.20636 | 4023 | 0.00033769 | 1.3585 | 1218.9153 | 1 | 1
0.20634 | 4024 | 2.0482e-05 | 0.082419 | 1218.9977 | 1 | 1
0.20628 | 4025 | 6.8176e-05 | 0.27441 | 1219.2721 | 1 | 1
0.20617 | 4026 | 0.00010919 | 0.43959 | 1219.7117 | 1 | 1
0.20613 | 4027 | 4.0964e-05 | 0.16496 | 1219.8766 | 1 | 1
0.20609 | 4028 | 3.3023e-05 | 0.13302 | 1220.0097 | 1 | 1
0.20579 | 4029 | 0.00029909 | 1.2051 | 1221.2147 | 1 | 1
0.20578 | 4030 | 1.7916e-05 | 0.0722 | 1221.2869 | 1 | 1
0.20574 | 4031 | 3.496e-05 | 0.14092 | 1221.4278 | 1 | 1
0.2056 | 4032 | 0.0001379 | 0.55602 | 1221.9839 | 1 | 1
0.20559 | 4033 | 1.6197e-05 | 0.065321 | 1222.0492 | 1 | 1
0.20549 | 4034 | 9.4445e-05 | 0.38099 | 1222.4302 | 1 | 1
0.20543 | 4035 | 6.7305e-05 | 0.27157 | 1222.7017 | 1 | 1
0.20537 | 4036 | 5.3263e-05 | 0.21497 | 1222.9167 | 1 | 1
0.20531 | 4037 | 6.1833e-05 | 0.24962 | 1223.1663 | 1 | 1
0.20531 | 4038 | 1.9852e-06 | 0.0080164 | 1223.1744 | 1 | 1
0.20527 | 4039 | 3.6654e-05 | 0.14805 | 1223.3224 | 1 | 1
0.20527 | 4040 | 4.4063e-06 | 0.017801 | 1223.3402 | 1 | 1
0.20521 | 4041 | 6.0381e-05 | 0.244 | 1223.5842 | 1 | 1
0.20507 | 4042 | 0.00013616 | 0.55035 | 1224.1346 | 1 | 1
0.20493 | 4043 | 0.0001433 | 0.57937 | 1224.7139 | 1 | 1
0.20484 | 4044 | 8.8513e-05 | 0.35795 | 1225.0719 | 1 | 1
0.20483 | 4045 | 8.2557e-06 | 0.033394 | 1225.1053 | 1 | 1
0.20482 | 4046 | 1.3413e-05 | 0.054267 | 1225.1595 | 1 | 1
0.20481 | 4047 | 7.7473e-06 | 0.031353 | 1225.1909 | 1 | 1
0.20475 | 4048 | 6.0284e-05 | 0.24403 | 1225.4349 | 1 | 1
0.20474 | 4049 | 7.7473e-06 | 0.031369 | 1225.4663 | 1 | 1
0.20469 | 4050 | 5.3311e-05 | 0.21591 | 1225.6822 | 1 | 1
0.20465 | 4051 | 3.9414e-05 | 0.15967 | 1225.8419 | 1 | 1
0.20452 | 4052 | 0.0001265 | 0.51257 | 1226.3544 | 1 | 1
0.20441 | 4053 | 0.00011146 | 0.45177 | 1226.8062 | 1 | 1
0.20438 | 4054 | 2.7866e-05 | 0.11297 | 1226.9192 | 1 | 1
0.20429 | 4055 | 9.5873e-05 | 0.38877 | 1227.3079 | 1 | 1
0.20424 | 4056 | 4.3458e-05 | 0.17626 | 1227.4842 | 1 | 1
0.2042 | 4057 | 3.9463e-05 | 0.1601 | 1227.6443 | 1 | 1
0.20412 | 4058 | 8.3889e-05 | 0.34042 | 1227.9847 | 1 | 1
0.20403 | 4059 | 9.1539e-05 | 0.37156 | 1228.3563 | 1 | 1
0.20397 | 4060 | 6.3165e-05 | 0.25645 | 1228.6127 | 1 | 1
0.20393 | 4061 | 4.0189e-05 | 0.16321 | 1228.7759 | 1 | 1
0.20384 | 4062 | 8.0378e-05 | 0.3265 | 1229.1024 | 1 | 1
0.2038 | 4063 | 4.0189e-05 | 0.16329 | 1229.2657 | 1 | 1
0.20376 | 4064 | 4.6968e-05 | 0.19088 | 1229.4566 | 1 | 1
0.2037 | 4065 | 5.6362e-05 | 0.22911 | 1229.6857 | 1 | 1
0.20368 | 4066 | 1.7238e-05 | 0.070089 | 1229.7558 | 1 | 1
0.20364 | 4067 | 4.813e-05 | 0.19575 | 1229.9515 | 1 | 1
0.20359 | 4068 | 4.9341e-05 | 0.20072 | 1230.1523 | 1 | 1
0.20352 | 4069 | 6.7353e-05 | 0.27406 | 1230.4263 | 1 | 1
0.20335 | 4070 | 0.00017151 | 0.69803 | 1231.1244 | 1 | 1
0.20331 | 4071 | 3.7139e-05 | 0.15119 | 1231.2755 | 1 | 1
0.20315 | 4072 | 0.00015901 | 0.6475 | 1231.923 | 1 | 1
0.20314 | 4073 | 1.455e-05 | 0.059264 | 1231.9823 | 1 | 1
0.20309 | 4074 | 4.8566e-05 | 0.19786 | 1232.1802 | 1 | 1
0.20297 | 4075 | 0.00011485 | 0.46803 | 1232.6482 | 1 | 1
0.20294 | 4076 | 2.9561e-05 | 0.12049 | 1232.7687 | 1 | 1
0.20291 | 4077 | 3.818e-05 | 0.15566 | 1232.9243 | 1 | 1
0.2028 | 4078 | 0.00010536 | 0.42967 | 1233.354 | 1 | 1
0.20271 | 4079 | 8.9554e-05 | 0.36529 | 1233.7193 | 1 | 1
0.20265 | 4080 | 6.164e-05 | 0.25149 | 1233.9708 | 1 | 1
0.20265 | 4081 | 0 | 0 | 1233.9708 | 1 | 1
0.20261 | 4082 | 4.14e-05 | 0.16899 | 1234.1398 | 1 | 1
0.2025 | 4083 | 0.00010868 | 0.44374 | 1234.5835 | 1 | 1
0.20235 | 4084 | 0.00015395 | 0.62875 | 1235.2123 | 1 | 1
0.2023 | 4085 | 4.4983e-05 | 0.18375 | 1235.396 | 1 | 1
0.20228 | 4086 | 2.4307e-05 | 0.099319 | 1235.4954 | 1 | 1
0.20218 | 4087 | 9.9601e-05 | 0.40707 | 1235.9024 | 1 | 1
0.20203 | 4088 | 0.00014492 | 0.59245 | 1236.4949 | 1 | 1
0.20198 | 4089 | 5.2101e-05 | 0.21304 | 1236.7079 | 1 | 1
0.2019 | 4090 | 7.7522e-05 | 0.31706 | 1237.025 | 1 | 1
0.20187 | 4091 | 2.9464e-05 | 0.12054 | 1237.1455 | 1 | 1
0.20183 | 4092 | 4.4232e-05 | 0.181 | 1237.3265 | 1 | 1
0.20178 | 4093 | 4.3506e-05 | 0.17807 | 1237.5046 | 1 | 1
0.20164 | 4094 | 0.00014151 | 0.57934 | 1238.0839 | 1 | 1
0.20163 | 4095 | 1.2928e-05 | 0.052942 | 1238.1369 | 1 | 1
0.2016 | 4096 | 3.404e-05 | 0.13943 | 1238.2763 | 1 | 1
0.20132 | 4097 | 0.0002783 | 1.1402 | 1239.4165 | 1 | 1
0.20109 | 4098 | 0.00023094 | 0.9464 | 1240.3629 | 1 | 1
0.20103 | 4099 | 5.5345e-05 | 0.22686 | 1240.5897 | 1 | 1
0.20103 | 4100 | 4.3094e-06 | 0.017669 | 1240.6074 | 1 | 1
0.20102 | 4101 | 1.0459e-05 | 0.042892 | 1240.6503 | 1 | 1
0.20098 | 4102 | 3.3313e-05 | 0.13665 | 1240.787 | 1 | 1
0.2008 | 4103 | 0.00018182 | 0.74601 | 1241.533 | 1 | 1
0.20075 | 4104 | 5.3965e-05 | 0.22147 | 1241.7544 | 1 | 1
0.20067 | 4105 | 8.0257e-05 | 0.32946 | 1242.0839 | 1 | 1
0.20047 | 4106 | 0.00019245 | 0.79019 | 1242.8741 | 1 | 1
0.20047 | 4107 | 1.3558e-06 | 0.0055682 | 1242.8796 | 1 | 1
0.20045 | 4108 | 2.2976e-05 | 0.094384 | 1242.974 | 1 | 1
0.20043 | 4109 | 2.2661e-05 | 0.093114 | 1243.0671 | 1 | 1
0.20037 | 4110 | 6.2172e-05 | 0.25553 | 1243.3227 | 1 | 1
0.20031 | 4111 | 5.8056e-05 | 0.23867 | 1243.5613 | 1 | 1
0.20025 | 4112 | 6.2608e-05 | 0.25744 | 1243.8188 | 1 | 1
0.20009 | 4113 | 0.00015538 | 0.63909 | 1244.4579 | 1 | 1
0.20005 | 4114 | 4.2852e-05 | 0.17629 | 1244.6342 | 1 | 1
0.20002 | 4115 | 2.8762e-05 | 0.11836 | 1244.7525 | 1 | 1
0.19996 | 4116 | 5.3699e-05 | 0.22102 | 1244.9735 | 1 | 1
0.19994 | 4117 | 2.4937e-05 | 0.10266 | 1245.0762 | 1 | 1
0.19986 | 4118 | 8.3962e-05 | 0.34575 | 1245.422 | 1 | 1
0.19959 | 4119 | 0.00026646 | 1.0975 | 1246.5195 | 1 | 1
0.19959 | 4120 | 1.8884e-06 | 0.0077802 | 1246.5273 | 1 | 1
0.19955 | 4121 | 3.4282e-05 | 0.14128 | 1246.6686 | 1 | 1
0.19955 | 4122 | 2.5663e-06 | 0.010578 | 1246.6791 | 1 | 1
0.19943 | 4123 | 0.00012076 | 0.4979 | 1247.177 | 1 | 1
0.19935 | 4124 | 8.3719e-05 | 0.34526 | 1247.5223 | 1 | 1
0.19928 | 4125 | 6.256e-05 | 0.25806 | 1247.7804 | 1 | 1
0.19928 | 4126 | 0 | 0 | 1247.7804 | 1 | 1
0.19919 | 4127 | 9.3839e-05 | 0.38728 | 1248.1676 | 1 | 1
0.19916 | 4128 | 2.5421e-05 | 0.10494 | 1248.2726 | 1 | 1
0.19916 | 4129 | 0 | 0 | 1248.2726 | 1 | 1
0.19898 | 4130 | 0.00018289 | 0.75532 | 1249.0279 | 1 | 1
0.19896 | 4131 | 1.6826e-05 | 0.069509 | 1249.0974 | 1 | 1
0.19879 | 4132 | 0.00017298 | 0.71477 | 1249.8122 | 1 | 1
0.19876 | 4133 | 3.157e-05 | 0.13048 | 1249.9426 | 1 | 1
0.19873 | 4134 | 3.4476e-05 | 0.14252 | 1250.0852 | 1 | 1
0.19871 | 4135 | 1.7238e-05 | 0.071278 | 1250.1564 | 1 | 1
0.19866 | 4136 | 5.0963e-05 | 0.21078 | 1250.3672 | 1 | 1
0.19864 | 4137 | 1.9005e-05 | 0.078624 | 1250.4458 | 1 | 1
0.19856 | 4138 | 7.5318e-05 | 0.31167 | 1250.7575 | 1 | 1
0.19853 | 4139 | 3.1933e-05 | 0.13217 | 1250.8897 | 1 | 1
0.19837 | 4140 | 0.0001656 | 0.68558 | 1251.5753 | 1 | 1
0.1983 | 4141 | 6.1494e-05 | 0.25465 | 1251.8299 | 1 | 1
0.19818 | 4142 | 0.00012565 | 0.52045 | 1252.3504 | 1 | 1
0.19816 | 4143 | 1.4163e-05 | 0.058678 | 1252.409 | 1 | 1
0.19816 | 4144 | 4.9631e-06 | 0.020567 | 1252.4296 | 1 | 1
0.1981 | 4145 | 6.1252e-05 | 0.25389 | 1252.6835 | 1 | 1
0.19807 | 4146 | 2.7455e-05 | 0.11383 | 1252.7973 | 1 | 1
0.19796 | 4147 | 0.00010856 | 0.4502 | 1253.2475 | 1 | 1
0.19794 | 4148 | 2.2927e-05 | 0.095102 | 1253.3426 | 1 | 1
0.19786 | 4149 | 8.1032e-05 | 0.3362 | 1253.6788 | 1 | 1
0.19785 | 4150 | 1.1573e-05 | 0.048026 | 1253.7269 | 1 | 1
0.19776 | 4151 | 8.3138e-05 | 0.34511 | 1254.072 | 1 | 1
0.19757 | 4152 | 0.00019746 | 0.81985 | 1254.8918 | 1 | 1
0.19756 | 4153 | 2.6631e-06 | 0.01106 | 1254.9029 | 1 | 1
0.19749 | 4154 | 7.5004e-05 | 0.31157 | 1255.2144 | 1 | 1
0.19748 | 4155 | 3.7284e-06 | 0.015491 | 1255.2299 | 1 | 1
0.19747 | 4156 | 1.8739e-05 | 0.077879 | 1255.3078 | 1 | 1
0.19733 | 4157 | 0.00013408 | 0.55736 | 1255.8652 | 1 | 1
0.19722 | 4158 | 0.00011311 | 0.47031 | 1256.3355 | 1 | 1
0.19717 | 4159 | 4.4353e-05 | 0.18447 | 1256.5199 | 1 | 1
0.19715 | 4160 | 2.2201e-05 | 0.092356 | 1256.6123 | 1 | 1
0.19693 | 4161 | 0.00021913 | 0.91179 | 1257.5241 | 1 | 1
0.19683 | 4162 | 0.00010214 | 0.42512 | 1257.9492 | 1 | 1
0.19667 | 4163 | 0.00015642 | 0.65119 | 1258.6004 | 1 | 1
0.19666 | 4164 | 1.7238e-05 | 0.071778 | 1258.6722 | 1 | 1
0.19665 | 4165 | 4.8179e-06 | 0.020066 | 1258.6922 | 1 | 1
0.19665 | 4166 | 1.041e-06 | 0.004337 | 1258.6966 | 1 | 1
0.1966 | 4167 | 4.7598e-05 | 0.19834 | 1258.8949 | 1 | 1
0.19639 | 4168 | 0.00021363 | 0.89042 | 1259.7853 | 1 | 1
0.19628 | 4169 | 0.00010561 | 0.44027 | 1260.2256 | 1 | 1
0.19619 | 4170 | 9.5897e-05 | 0.39989 | 1260.6255 | 1 | 1
0.19615 | 4171 | 3.8664e-05 | 0.16127 | 1260.7868 | 1 | 1
0.19604 | 4172 | 0.00011297 | 0.47129 | 1261.2581 | 1 | 1
0.19596 | 4173 | 7.4035e-05 | 0.30895 | 1261.567 | 1 | 1
0.1957 | 4174 | 0.00026072 | 1.0883 | 1262.6553 | 1 | 1
0.19567 | 4175 | 2.7576e-05 | 0.11513 | 1262.7704 | 1 | 1
0.19561 | 4176 | 6.8951e-05 | 0.28794 | 1263.0583 | 1 | 1
0.1956 | 4177 | 4.8421e-06 | 0.020225 | 1263.0786 | 1 | 1
0.19559 | 4178 | 1.2396e-05 | 0.051789 | 1263.1303 | 1 | 1
0.19552 | 4179 | 6.8951e-05 | 0.28815 | 1263.4185 | 1 | 1
0.19541 | 4180 | 0.00010875 | 0.45459 | 1263.8731 | 1 | 1
0.19539 | 4181 | 1.9417e-05 | 0.081181 | 1263.9543 | 1 | 1
0.19535 | 4182 | 4.4208e-05 | 0.18488 | 1264.1391 | 1 | 1
0.19534 | 4183 | 2.1547e-06 | 0.0090132 | 1264.1482 | 1 | 1
0.1953 | 4184 | 4.6169e-05 | 0.19317 | 1264.3413 | 1 | 1
0.19526 | 4185 | 3.7865e-05 | 0.15847 | 1264.4998 | 1 | 1
0.19517 | 4186 | 8.6189e-05 | 0.36079 | 1264.8606 | 1 | 1
0.19515 | 4187 | 1.9368e-05 | 0.081095 | 1264.9417 | 1 | 1
0.19514 | 4188 | 1.5107e-05 | 0.063269 | 1265.0049 | 1 | 1
0.19511 | 4189 | 3.4476e-05 | 0.14442 | 1265.1494 | 1 | 1
0.19491 | 4190 | 0.00019228 | 0.80565 | 1265.955 | 1 | 1
0.19485 | 4191 | 6.6288e-05 | 0.27781 | 1266.2328 | 1 | 1
0.1948 | 4192 | 4.7017e-05 | 0.19709 | 1266.4299 | 1 | 1
0.1948 | 4193 | 3.0021e-06 | 0.012588 | 1266.4425 | 1 | 1
0.19477 | 4194 | 2.3823e-05 | 0.099914 | 1266.5424 | 1 | 1
0.19476 | 4195 | 1.5955e-05 | 0.06693 | 1266.6093 | 1 | 1
0.19475 | 4196 | 3.5589e-06 | 0.014933 | 1266.6243 | 1 | 1
0.19474 | 4197 | 1.1524e-05 | 0.048367 | 1266.6726 | 1 | 1
0.19456 | 4198 | 0.00018594 | 0.78056 | 1267.4532 | 1 | 1
0.19455 | 4199 | 7.5052e-06 | 0.031514 | 1267.4847 | 1 | 1
0.19451 | 4200 | 3.8131e-05 | 0.16015 | 1267.6449 | 1 | 1
0.19451 | 4201 | 1.9368e-06 | 0.0081366 | 1267.653 | 1 | 1
0.19447 | 4202 | 3.571e-05 | 0.15005 | 1267.8031 | 1 | 1
0.19421 | 4203 | 0.0002653 | 1.115 | 1268.9181 | 1 | 1
0.19413 | 4204 | 8.0282e-05 | 0.3375 | 1269.2556 | 1 | 1
0.19402 | 4205 | 0.00010774 | 0.45303 | 1269.7086 | 1 | 1
0.19401 | 4206 | 1.3074e-05 | 0.054988 | 1269.7636 | 1 | 1
0.19384 | 4207 | 0.00017015 | 0.71582 | 1270.4794 | 1 | 1
0.1938 | 4208 | 3.6727e-05 | 0.15455 | 1270.634 | 1 | 1
0.19379 | 4209 | 5.8347e-06 | 0.024558 | 1270.6586 | 1 | 1
0.19378 | 4210 | 1.6221e-05 | 0.06829 | 1270.7268 | 1 | 1
0.19367 | 4211 | 0.00011166 | 0.47019 | 1271.197 | 1 | 1
0.19365 | 4212 | 1.2977e-05 | 0.054658 | 1271.2517 | 1 | 1
0.19352 | 4213 | 0.00013325 | 0.5614 | 1271.8131 | 1 | 1
0.19348 | 4214 | 3.9536e-05 | 0.1666 | 1271.9797 | 1 | 1
0.19343 | 4215 | 4.6653e-05 | 0.19664 | 1272.1763 | 1 | 1
0.19341 | 4216 | 2.7116e-05 | 0.11432 | 1272.2907 | 1 | 1
0.19321 | 4217 | 0.00019146 | 0.80737 | 1273.098 | 1 | 1
0.19321 | 4218 | 2.421e-06 | 0.010212 | 1273.1082 | 1 | 1
0.19314 | 4219 | 7.3745e-05 | 0.31113 | 1273.4194 | 1 | 1
0.19297 | 4220 | 0.00016739 | 0.70639 | 1274.1258 | 1 | 1
0.19294 | 4221 | 2.6777e-05 | 0.11302 | 1274.2388 | 1 | 1
0.19285 | 4222 | 9.9045e-05 | 0.41817 | 1274.6569 | 1 | 1
0.1928 | 4223 | 4.0601e-05 | 0.17146 | 1274.8284 | 1 | 1
0.19254 | 4224 | 0.00026656 | 1.1259 | 1275.9543 | 1 | 1
0.19235 | 4225 | 0.00019252 | 0.8134 | 1276.7677 | 1 | 1
0.19197 | 4226 | 0.00037526 | 1.5859 | 1278.3536 | 1 | 1
0.19197 | 4227 | 2.3242e-06 | 0.0098244 | 1278.3634 | 1 | 1
0.19195 | 4228 | 1.7238e-05 | 0.072881 | 1278.4363 | 1 | 1
0.19195 | 4229 | 2.0821e-06 | 0.0088052 | 1278.4451 | 1 | 1
0.19193 | 4230 | 2.0772e-05 | 0.087868 | 1278.533 | 1 | 1
0.19175 | 4231 | 0.00017654 | 0.74695 | 1279.2799 | 1 | 1
0.19173 | 4232 | 2.6292e-05 | 0.11127 | 1279.3912 | 1 | 1
0.19134 | 4233 | 0.00038274 | 1.6201 | 1281.0113 | 1 | 1
0.19122 | 4234 | 0.00012616 | 0.53416 | 1281.5455 | 1 | 1
0.19104 | 4235 | 0.0001793 | 0.75934 | 1282.3048 | 1 | 1
0.19096 | 4236 | 7.3696e-05 | 0.31218 | 1282.617 | 1 | 1
0.19093 | 4237 | 2.944e-05 | 0.12474 | 1282.7417 | 1 | 1
0.19089 | 4238 | 4.8033e-05 | 0.20357 | 1282.9453 | 1 | 1
0.19087 | 4239 | 1.6269e-05 | 0.068966 | 1283.0143 | 1 | 1
0.19085 | 4240 | 2.1886e-05 | 0.092797 | 1283.1071 | 1 | 1
0.19069 | 4241 | 0.00015514 | 0.65795 | 1283.765 | 1 | 1
0.19043 | 4242 | 0.00025857 | 1.0968 | 1284.8619 | 1 | 1
0.19042 | 4243 | 1.2129e-05 | 0.051465 | 1284.9133 | 1 | 1
0.19032 | 4244 | 0.0001021 | 0.43329 | 1285.3466 | 1 | 1
0.19031 | 4245 | 6.44e-06 | 0.027338 | 1285.374 | 1 | 1
0.19003 | 4246 | 0.00028159 | 1.1956 | 1286.5696 | 1 | 1
0.19003 | 4247 | 0 | 0 | 1286.5696 | 1 | 1
0.19 | 4248 | 3.2079e-05 | 0.13627 | 1286.7059 | 1 | 1
0.18998 | 4249 | 2.0821e-05 | 0.088468 | 1286.7943 | 1 | 1
0.18991 | 4250 | 6.5005e-05 | 0.27627 | 1287.0706 | 1 | 1
0.18988 | 4251 | 3.1449e-05 | 0.13369 | 1287.2043 | 1 | 1
0.18986 | 4252 | 1.7843e-05 | 0.075869 | 1287.2802 | 1 | 1
0.1895 | 4253 | 0.00036749 | 1.5629 | 1288.8431 | 1 | 1
0.18941 | 4254 | 8.769e-05 | 0.37303 | 1289.2161 | 1 | 1
0.18923 | 4255 | 0.00018347 | 0.78065 | 1289.9968 | 1 | 1
0.18907 | 4256 | 0.00015296 | 0.651 | 1290.6478 | 1 | 1
0.18896 | 4257 | 0.00011452 | 0.48749 | 1291.1353 | 1 | 1
0.1887 | 4258 | 0.00026157 | 1.1138 | 1292.249 | 1 | 1
0.18867 | 4259 | 2.8302e-05 | 0.12054 | 1292.3696 | 1 | 1
0.1886 | 4260 | 7.0525e-05 | 0.30044 | 1292.67 | 1 | 1
0.18855 | 4261 | 4.9776e-05 | 0.2121 | 1292.8821 | 1 | 1
0.18844 | 4262 | 0.00010512 | 0.44803 | 1293.3301 | 1 | 1
0.18819 | 4263 | 0.00025266 | 1.0771 | 1294.4072 | 1 | 1
0.18794 | 4264 | 0.00024869 | 1.0604 | 1295.4676 | 1 | 1
0.18793 | 4265 | 9.9747e-06 | 0.042542 | 1295.5102 | 1 | 1
0.18791 | 4266 | 1.7238e-05 | 0.073536 | 1295.5837 | 1 | 1
0.18787 | 4267 | 4.1061e-05 | 0.17521 | 1295.7589 | 1 | 1
0.18786 | 4268 | 1.6415e-05 | 0.070058 | 1295.829 | 1 | 1
0.18784 | 4269 | 1.7117e-05 | 0.073071 | 1295.902 | 1 | 1
0.18774 | 4270 | 9.5631e-05 | 0.40834 | 1296.3104 | 1 | 1
0.18774 | 4271 | 3.5105e-06 | 0.014993 | 1296.3254 | 1 | 1
0.18768 | 4272 | 6.5658e-05 | 0.28049 | 1296.6059 | 1 | 1
0.18751 | 4273 | 0.00016712 | 0.71412 | 1297.32 | 1 | 1
0.18743 | 4274 | 7.343e-05 | 0.31384 | 1297.6338 | 1 | 1
0.18738 | 4275 | 5.0164e-05 | 0.21445 | 1297.8483 | 1 | 1
0.1873 | 4276 | 8.7109e-05 | 0.37248 | 1298.2208 | 1 | 1
0.18716 | 4277 | 0.0001325 | 0.56672 | 1298.7875 | 1 | 1
0.18712 | 4278 | 4.4039e-05 | 0.1884 | 1298.9759 | 1 | 1
0.18711 | 4279 | 1.4768e-05 | 0.063194 | 1299.0391 | 1 | 1
0.18706 | 4280 | 4.1884e-05 | 0.17926 | 1299.2183 | 1 | 1
0.18685 | 4281 | 0.0002177 | 0.93197 | 1300.1503 | 1 | 1
0.18679 | 4282 | 5.3408e-05 | 0.22869 | 1300.379 | 1 | 1
0.18668 | 4283 | 0.00011437 | 0.48985 | 1300.8688 | 1 | 1
0.18666 | 4284 | 1.8715e-05 | 0.080173 | 1300.949 | 1 | 1
0.18657 | 4285 | 8.5099e-05 | 0.36465 | 1301.3137 | 1 | 1
0.18652 | 4286 | 5.4255e-05 | 0.23254 | 1301.5462 | 1 | 1
0.18645 | 4287 | 7.435e-05 | 0.31874 | 1301.8649 | 1 | 1
0.18637 | 4288 | 8.0863e-05 | 0.34674 | 1302.2117 | 1 | 1
0.18633 | 4289 | 3.4451e-05 | 0.14776 | 1302.3594 | 1 | 1
0.18626 | 4290 | 7.5173e-05 | 0.32249 | 1302.6819 | 1 | 1
0.18625 | 4291 | 9.1999e-07 | 0.0039477 | 1302.6859 | 1 | 1
0.18625 | 4292 | 6.8757e-06 | 0.029511 | 1302.7154 | 1 | 1
0.18607 | 4293 | 0.00017514 | 0.75187 | 1303.4673 | 1 | 1
0.18595 | 4294 | 0.00012759 | 0.54787 | 1304.0151 | 1 | 1
0.18582 | 4295 | 0.00012091 | 0.51929 | 1304.5344 | 1 | 1
0.18565 | 4296 | 0.00017298 | 0.74314 | 1305.2775 | 1 | 1
0.18553 | 4297 | 0.00011972 | 0.51444 | 1305.792 | 1 | 1
0.18534 | 4298 | 0.00019337 | 0.8311 | 1306.6231 | 1 | 1
0.18532 | 4299 | 1.4938e-05 | 0.064218 | 1306.6873 | 1 | 1
0.18524 | 4300 | 8.3429e-05 | 0.35874 | 1307.046 | 1 | 1
0.18511 | 4301 | 0.00013432 | 0.57771 | 1307.6238 | 1 | 1
0.18508 | 4302 | 2.7479e-05 | 0.11821 | 1307.742 | 1 | 1
0.18506 | 4303 | 2.1717e-05 | 0.093447 | 1307.8354 | 1 | 1
0.18497 | 4304 | 8.1371e-05 | 0.35022 | 1308.1856 | 1 | 1
0.18491 | 4305 | 6.3359e-05 | 0.27276 | 1308.4584 | 1 | 1
0.1848 | 4306 | 0.00011442 | 0.49268 | 1308.9511 | 1 | 1
0.18479 | 4307 | 4.261e-06 | 0.018352 | 1308.9694 | 1 | 1
0.18472 | 4308 | 7.5827e-05 | 0.32666 | 1309.2961 | 1 | 1
0.18461 | 4309 | 0.00010929 | 0.47091 | 1309.767 | 1 | 1
0.18461 | 4310 | 2.421e-07 | 0.0010435 | 1309.768 | 1 | 1
0.18455 | 4311 | 6.0623e-05 | 0.26134 | 1310.0294 | 1 | 1
0.18443 | 4312 | 0.00011284 | 0.48659 | 1310.516 | 1 | 1
0.18443 | 4313 | 4.0431e-06 | 0.017438 | 1310.5334 | 1 | 1
0.18438 | 4314 | 5.1907e-05 | 0.22393 | 1310.7573 | 1 | 1
0.18426 | 4315 | 0.00011476 | 0.49518 | 1311.2525 | 1 | 1
0.18417 | 4316 | 9.5098e-05 | 0.41044 | 1311.663 | 1 | 1
0.18415 | 4317 | 1.5156e-05 | 0.065427 | 1311.7284 | 1 | 1
0.18415 | 4318 | 1.3074e-06 | 0.0056452 | 1311.734 | 1 | 1
0.18413 | 4319 | 1.84e-05 | 0.079469 | 1311.8135 | 1 | 1
0.1841 | 4320 | 3.387e-05 | 0.14632 | 1311.9598 | 1 | 1
0.18408 | 4321 | 2.1571e-05 | 0.09321 | 1312.053 | 1 | 1
0.18398 | 4322 | 9.9262e-05 | 0.42901 | 1312.482 | 1 | 1
0.18397 | 4323 | 7.5052e-06 | 0.032445 | 1312.5145 | 1 | 1
0.18394 | 4324 | 2.7866e-05 | 0.12049 | 1312.635 | 1 | 1
0.18392 | 4325 | 2.1717e-05 | 0.093925 | 1312.7289 | 1 | 1
0.18384 | 4326 | 8.493e-05 | 0.36741 | 1313.0963 | 1 | 1
0.1838 | 4327 | 3.9511e-05 | 0.17097 | 1313.2673 | 1 | 1
0.1837 | 4328 | 9.5728e-05 | 0.41431 | 1313.6816 | 1 | 1
0.18358 | 4329 | 0.00012125 | 0.52487 | 1314.2065 | 1 | 1
0.18345 | 4330 | 0.00012662 | 0.54827 | 1314.7547 | 1 | 1
0.1834 | 4331 | 5.8177e-05 | 0.25197 | 1315.0067 | 1 | 1
0.18326 | 4332 | 0.00013047 | 0.56519 | 1315.5719 | 1 | 1
0.18321 | 4333 | 5.1278e-05 | 0.22219 | 1315.7941 | 1 | 1
0.18318 | 4334 | 3.7066e-05 | 0.16064 | 1315.9547 | 1 | 1
0.18272 | 4335 | 0.00045794 | 1.9852 | 1317.9399 | 1 | 1
0.18269 | 4336 | 2.7793e-05 | 0.12051 | 1318.0604 | 1 | 1
0.18265 | 4337 | 3.9729e-05 | 0.17231 | 1318.2327 | 1 | 1
0.1825 | 4338 | 0.00015216 | 0.66008 | 1318.8928 | 1 | 1
0.18236 | 4339 | 0.00013957 | 0.60561 | 1319.4984 | 1 | 1
0.1822 | 4340 | 0.00016146 | 0.70073 | 1320.1991 | 1 | 1
0.18213 | 4341 | 6.3528e-05 | 0.27577 | 1320.4749 | 1 | 1
0.18212 | 4342 | 1.2323e-05 | 0.053507 | 1320.5284 | 1 | 1
0.18205 | 4343 | 6.9798e-05 | 0.30313 | 1320.8315 | 1 | 1
0.18183 | 4344 | 0.00022002 | 0.95578 | 1321.7873 | 1 | 1
0.1818 | 4345 | 2.8568e-05 | 0.12413 | 1321.9114 | 1 | 1
0.18179 | 4346 | 9.3936e-06 | 0.040825 | 1321.9523 | 1 | 1
0.18178 | 4347 | 1.3655e-05 | 0.059357 | 1322.0116 | 1 | 1
0.18172 | 4348 | 5.9122e-05 | 0.25706 | 1322.2687 | 1 | 1
0.18164 | 4349 | 8.1444e-05 | 0.3542 | 1322.6229 | 1 | 1
0.18164 | 4350 | 4.7937e-06 | 0.020852 | 1322.6437 | 1 | 1
0.18148 | 4351 | 0.00016003 | 0.69629 | 1323.34 | 1 | 1
0.18138 | 4352 | 9.626e-05 | 0.41893 | 1323.759 | 1 | 1
0.18131 | 4353 | 7.1178e-05 | 0.30984 | 1324.0688 | 1 | 1
0.18106 | 4354 | 0.00024905 | 1.0844 | 1325.1532 | 1 | 1
0.18103 | 4355 | 3.2902e-05 | 0.14329 | 1325.2965 | 1 | 1
0.181 | 4356 | 2.1015e-05 | 0.09154 | 1325.388 | 1 | 1
0.18099 | 4357 | 1.8884e-05 | 0.082278 | 1325.4703 | 1 | 1
0.18092 | 4358 | 6.1761e-05 | 0.26915 | 1325.7394 | 1 | 1
0.18085 | 4359 | 7.2365e-05 | 0.31544 | 1326.0549 | 1 | 1
0.18076 | 4360 | 9.5776e-05 | 0.41758 | 1326.4725 | 1 | 1
0.18072 | 4361 | 3.6824e-05 | 0.16059 | 1326.633 | 1 | 1
0.18068 | 4362 | 3.6776e-05 | 0.16041 | 1326.7935 | 1 | 1
0.18067 | 4363 | 1.5591e-05 | 0.068026 | 1326.8615 | 1 | 1
0.18065 | 4364 | 2.053e-05 | 0.089595 | 1326.9511 | 1 | 1
0.18055 | 4365 | 0.00010115 | 0.44152 | 1327.3926 | 1 | 1
0.18051 | 4366 | 3.588e-05 | 0.15665 | 1327.5492 | 1 | 1
0.18048 | 4367 | 3.3967e-05 | 0.14833 | 1327.6976 | 1 | 1
0.18043 | 4368 | 4.4862e-05 | 0.19596 | 1327.8935 | 1 | 1
0.18028 | 4369 | 0.00015424 | 0.67389 | 1328.5674 | 1 | 1
0.1801 | 4370 | 0.00017918 | 0.78302 | 1329.3505 | 1 | 1
0.18008 | 4371 | 1.9489e-05 | 0.085188 | 1329.4356 | 1 | 1
0.18006 | 4372 | 1.5737e-05 | 0.068801 | 1329.5044 | 1 | 1
0.17999 | 4373 | 7.2341e-05 | 0.31635 | 1329.8208 | 1 | 1
0.17966 | 4374 | 0.0003258 | 1.425 | 1331.2458 | 1 | 1
0.17956 | 4375 | 0.00010682 | 0.46732 | 1331.7132 | 1 | 1
0.17954 | 4376 | 2.1402e-05 | 0.093655 | 1331.8068 | 1 | 1
0.17943 | 4377 | 0.00010527 | 0.46075 | 1332.2676 | 1 | 1
0.17921 | 4378 | 0.00022022 | 0.96411 | 1333.2317 | 1 | 1
0.17894 | 4379 | 0.00026496 | 1.1603 | 1334.3919 | 1 | 1
0.17894 | 4380 | 4.0916e-06 | 0.017921 | 1334.4098 | 1 | 1
0.17889 | 4381 | 5.3674e-05 | 0.23515 | 1334.645 | 1 | 1
0.17886 | 4382 | 2.7237e-05 | 0.11935 | 1334.7643 | 1 | 1
0.17872 | 4383 | 0.00013776 | 0.60379 | 1335.3681 | 1 | 1
0.17864 | 4384 | 8.5584e-05 | 0.3752 | 1335.7433 | 1 | 1
0.17832 | 4385 | 0.00031989 | 1.4027 | 1337.1461 | 1 | 1
0.1782 | 4386 | 0.00011258 | 0.49377 | 1337.6398 | 1 | 1
0.17803 | 4387 | 0.00017206 | 0.75484 | 1338.3947 | 1 | 1
0.178 | 4388 | 3.0263e-05 | 0.13279 | 1338.5275 | 1 | 1
0.17796 | 4389 | 4.2223e-05 | 0.18532 | 1338.7128 | 1 | 1
0.17795 | 4390 | 1.1524e-05 | 0.050591 | 1338.7634 | 1 | 1
0.17778 | 4391 | 0.00016608 | 0.72927 | 1339.4926 | 1 | 1
0.1775 | 4392 | 0.00028132 | 1.2356 | 1340.7282 | 1 | 1
0.17739 | 4393 | 0.00010759 | 0.47265 | 1341.2009 | 1 | 1
0.17711 | 4394 | 0.00028404 | 1.2481 | 1342.4489 | 1 | 1
0.17686 | 4395 | 0.00025048 | 1.1009 | 1343.5498 | 1 | 1
0.17664 | 4396 | 0.00021453 | 0.94307 | 1344.4928 | 1 | 1
0.17646 | 4397 | 0.00018451 | 0.81128 | 1345.3041 | 1 | 1
0.1764 | 4398 | 6.3819e-05 | 0.28067 | 1345.5848 | 1 | 1
0.1763 | 4399 | 9.6987e-05 | 0.42664 | 1346.0114 | 1 | 1
0.17629 | 4400 | 1.2662e-05 | 0.055713 | 1346.0671 | 1 | 1
0.17623 | 4401 | 5.135e-05 | 0.22599 | 1346.2931 | 1 | 1
0.17587 | 4402 | 0.00036076 | 1.5881 | 1347.8812 | 1 | 1
0.17586 | 4403 | 1.7165e-05 | 0.075578 | 1347.9568 | 1 | 1
0.17577 | 4404 | 8.5463e-05 | 0.37638 | 1348.3332 | 1 | 1
0.17554 | 4405 | 0.00023537 | 1.0368 | 1349.37 | 1 | 1
0.17537 | 4406 | 0.00016967 | 0.74755 | 1350.1175 | 1 | 1
0.17536 | 4407 | 3.0021e-06 | 0.01323 | 1350.1308 | 1 | 1
0.17529 | 4408 | 7.2873e-05 | 0.32122 | 1350.452 | 1 | 1
0.17522 | 4409 | 7.3551e-05 | 0.32429 | 1350.7763 | 1 | 1
0.1752 | 4410 | 1.8594e-05 | 0.081998 | 1350.8583 | 1 | 1
0.17517 | 4411 | 2.6873e-05 | 0.11854 | 1350.9768 | 1 | 1
0.17509 | 4412 | 7.9168e-05 | 0.34929 | 1351.3261 | 1 | 1
0.17503 | 4413 | 6.0623e-05 | 0.26753 | 1351.5936 | 1 | 1
0.17501 | 4414 | 2.5566e-05 | 0.11285 | 1351.7065 | 1 | 1
0.1749 | 4415 | 0.00010343 | 0.45663 | 1352.1631 | 1 | 1
0.17481 | 4416 | 8.7835e-05 | 0.38788 | 1352.551 | 1 | 1
0.17471 | 4417 | 0.00010628 | 0.46945 | 1353.0204 | 1 | 1
0.17469 | 4418 | 1.7674e-05 | 0.078082 | 1353.0985 | 1 | 1
0.17456 | 4419 | 0.00012677 | 0.56018 | 1353.6587 | 1 | 1
0.17454 | 4420 | 2.6486e-05 | 0.11707 | 1353.7758 | 1 | 1
0.17453 | 4421 | 1.2202e-05 | 0.053945 | 1353.8297 | 1 | 1
0.17442 | 4422 | 0.00010362 | 0.45821 | 1354.2879 | 1 | 1
0.17419 | 4423 | 0.00023227 | 1.0273 | 1355.3153 | 1 | 1
0.17409 | 4424 | 9.7858e-05 | 0.43293 | 1355.7482 | 1 | 1
0.17386 | 4425 | 0.00023392 | 1.0351 | 1356.7833 | 1 | 1
0.17375 | 4426 | 0.00010774 | 0.47684 | 1357.2601 | 1 | 1
0.17369 | 4427 | 5.9412e-05 | 0.26302 | 1357.5231 | 1 | 1
0.17367 | 4428 | 2.0095e-05 | 0.088979 | 1357.6121 | 1 | 1
0.17366 | 4429 | 6.9242e-06 | 0.030667 | 1357.6428 | 1 | 1
0.17351 | 4430 | 0.00014981 | 0.66367 | 1358.3065 | 1 | 1
0.17336 | 4431 | 0.00014882 | 0.65943 | 1358.9659 | 1 | 1
0.17326 | 4432 | 0.00010551 | 0.46761 | 1359.4335 | 1 | 1
0.17315 | 4433 | 0.00011255 | 0.49895 | 1359.9325 | 1 | 1
0.17315 | 4434 | 3.3895e-07 | 0.0015029 | 1359.934 | 1 | 1
0.17311 | 4435 | 3.6122e-05 | 0.1602 | 1360.0942 | 1 | 1
0.17307 | 4436 | 3.8494e-05 | 0.17076 | 1360.2649 | 1 | 1
0.17299 | 4437 | 8.3865e-05 | 0.37211 | 1360.637 | 1 | 1
0.17298 | 4438 | 1.133e-05 | 0.050285 | 1360.6873 | 1 | 1
0.17293 | 4439 | 4.3143e-05 | 0.19151 | 1360.8788 | 1 | 1
0.17282 | 4440 | 0.00011384 | 0.50544 | 1361.3843 | 1 | 1
0.17271 | 4441 | 0.0001136 | 0.50448 | 1361.8887 | 1 | 1
0.17269 | 4442 | 1.3413e-05 | 0.059578 | 1361.9483 | 1 | 1
0.17242 | 4443 | 0.00027348 | 1.2151 | 1363.1634 | 1 | 1
0.17238 | 4444 | 3.7284e-05 | 0.16569 | 1363.3291 | 1 | 1
0.17225 | 4445 | 0.00013393 | 0.59533 | 1363.9244 | 1 | 1
0.17225 | 4446 | 1.0895e-06 | 0.0048438 | 1363.9292 | 1 | 1
0.1722 | 4447 | 5.1253e-05 | 0.22792 | 1364.1572 | 1 | 1
0.17213 | 4448 | 6.7547e-05 | 0.30045 | 1364.4576 | 1 | 1
0.17207 | 4449 | 6.0865e-05 | 0.27079 | 1364.7284 | 1 | 1
0.17205 | 4450 | 2.145e-05 | 0.095454 | 1364.8239 | 1 | 1
0.17198 | 4451 | 6.532e-05 | 0.29074 | 1365.1146 | 1 | 1
0.17181 | 4452 | 0.00016889 | 0.7519 | 1365.8665 | 1 | 1
0.17176 | 4453 | 5.4086e-05 | 0.24084 | 1366.1073 | 1 | 1
0.17174 | 4454 | 2.0555e-05 | 0.09155 | 1366.1989 | 1 | 1
0.17163 | 4455 | 0.00010321 | 0.4598 | 1366.6587 | 1 | 1
0.17162 | 4456 | 1.8255e-05 | 0.081343 | 1366.74 | 1 | 1
0.17152 | 4457 | 9.1467e-05 | 0.40767 | 1367.1477 | 1 | 1
0.17151 | 4458 | 1.5156e-05 | 0.067564 | 1367.2153 | 1 | 1
0.17146 | 4459 | 4.3942e-05 | 0.19594 | 1367.4112 | 1 | 1
0.17129 | 4460 | 0.00017691 | 0.789 | 1368.2002 | 1 | 1
0.17128 | 4461 | 4.8663e-06 | 0.021708 | 1368.2219 | 1 | 1
0.17125 | 4462 | 3.4936e-05 | 0.15588 | 1368.3778 | 1 | 1
0.17124 | 4463 | 4.5758e-06 | 0.020422 | 1368.3982 | 1 | 1
0.17109 | 4464 | 0.00015168 | 0.67709 | 1369.0753 | 1 | 1
0.17107 | 4465 | 2.2419e-05 | 0.1001 | 1369.1754 | 1 | 1
0.17096 | 4466 | 0.00011427 | 0.51034 | 1369.6857 | 1 | 1
0.17084 | 4467 | 0.00011316 | 0.50548 | 1370.1912 | 1 | 1
0.17078 | 4468 | 6.1736e-05 | 0.27584 | 1370.4671 | 1 | 1
0.17056 | 4469 | 0.00022351 | 0.99887 | 1371.4659 | 1 | 1
0.1705 | 4470 | 5.6386e-05 | 0.25205 | 1371.718 | 1 | 1
0.17041 | 4471 | 9.1346e-05 | 0.40841 | 1372.1264 | 1 | 1
0.17039 | 4472 | 1.5204e-05 | 0.067993 | 1372.1944 | 1 | 1
0.17038 | 4473 | 1.0532e-05 | 0.047107 | 1372.2415 | 1 | 1
0.17023 | 4474 | 0.00015424 | 0.69009 | 1372.9316 | 1 | 1
0.17017 | 4475 | 6.0477e-05 | 0.27064 | 1373.2022 | 1 | 1
0.16995 | 4476 | 0.00021823 | 0.97681 | 1374.179 | 1 | 1
0.16987 | 4477 | 8.0039e-05 | 0.35834 | 1374.5374 | 1 | 1
0.16962 | 4478 | 0.00025322 | 1.1339 | 1375.6713 | 1 | 1
0.16957 | 4479 | 4.6242e-05 | 0.20712 | 1375.8784 | 1 | 1
0.1694 | 4480 | 0.00017468 | 0.78256 | 1376.6609 | 1 | 1
0.16925 | 4481 | 0.00014889 | 0.66719 | 1377.3281 | 1 | 1
0.1692 | 4482 | 5.106e-05 | 0.22885 | 1377.557 | 1 | 1
0.16905 | 4483 | 0.00014795 | 0.66326 | 1378.2202 | 1 | 1
0.16905 | 4484 | 1.4526e-06 | 0.0065136 | 1378.2267 | 1 | 1
0.16899 | 4485 | 5.3021e-05 | 0.2378 | 1378.4645 | 1 | 1
0.16898 | 4486 | 1.3897e-05 | 0.062341 | 1378.5269 | 1 | 1
0.16897 | 4487 | 6.44e-06 | 0.028896 | 1378.5558 | 1 | 1
0.1689 | 4488 | 7.8103e-05 | 0.35052 | 1378.9063 | 1 | 1
0.16873 | 4489 | 0.00016821 | 0.75511 | 1379.6614 | 1 | 1
0.16854 | 4490 | 0.00018923 | 0.84963 | 1380.511 | 1 | 1
0.16846 | 4491 | 7.8151e-05 | 0.35098 | 1380.862 | 1 | 1
0.16844 | 4492 | 2.1838e-05 | 0.098095 | 1380.9601 | 1 | 1
0.1684 | 4493 | 4.0189e-05 | 0.18057 | 1381.1407 | 1 | 1
0.16821 | 4494 | 0.00018308 | 0.82276 | 1381.9634 | 1 | 1
0.1681 | 4495 | 0.00011156 | 0.50147 | 1382.4649 | 1 | 1
0.168 | 4496 | 0.00010144 | 0.45608 | 1382.921 | 1 | 1
0.16797 | 4497 | 3.0989e-05 | 0.13936 | 1383.0603 | 1 | 1
0.16792 | 4498 | 4.8614e-05 | 0.21867 | 1383.279 | 1 | 1
0.1679 | 4499 | 2.3896e-05 | 0.10751 | 1383.3865 | 1 | 1
0.1678 | 4500 | 9.7907e-05 | 0.44058 | 1383.8271 | 1 | 1
0.16732 | 4501 | 0.00048072 | 2.1637 | 1385.9908 | 1 | 1
0.16727 | 4502 | 4.9655e-05 | 0.22355 | 1386.2144 | 1 | 1
0.16725 | 4503 | 2.237e-05 | 0.10073 | 1386.3151 | 1 | 1
0.16717 | 4504 | 8.2073e-05 | 0.36966 | 1386.6848 | 1 | 1
0.16717 | 4505 | 0 | 0 | 1386.6848 | 1 | 1
0.16714 | 4506 | 2.0918e-05 | 0.094255 | 1386.779 | 1 | 1
0.1669 | 4507 | 0.00024537 | 1.1059 | 1387.8849 | 1 | 1
0.16681 | 4508 | 8.8876e-05 | 0.40065 | 1388.2856 | 1 | 1
0.16676 | 4509 | 4.721e-05 | 0.21287 | 1388.4984 | 1 | 1
0.16671 | 4510 | 5.0261e-05 | 0.22668 | 1388.7251 | 1 | 1
0.16648 | 4511 | 0.00022961 | 1.0358 | 1389.7609 | 1 | 1
0.16645 | 4512 | 3.0844e-05 | 0.13917 | 1389.9001 | 1 | 1
0.16638 | 4513 | 7.0162e-05 | 0.31664 | 1390.2167 | 1 | 1
0.16631 | 4514 | 7.5803e-05 | 0.34217 | 1390.5589 | 1 | 1
0.16628 | 4515 | 2.668e-05 | 0.12046 | 1390.6793 | 1 | 1
0.16625 | 4516 | 3.2079e-05 | 0.14487 | 1390.8242 | 1 | 1
0.16597 | 4517 | 0.000276 | 1.2467 | 1392.0709 | 1 | 1
0.16571 | 4518 | 0.00025682 | 1.1603 | 1393.2312 | 1 | 1
0.16553 | 4519 | 0.00018937 | 0.85578 | 1394.087 | 1 | 1
0.16551 | 4520 | 1.6826e-05 | 0.076054 | 1394.163 | 1 | 1
0.16537 | 4521 | 0.00014337 | 0.64819 | 1394.8112 | 1 | 1
0.16521 | 4522 | 0.0001526 | 0.69005 | 1395.5013 | 1 | 1
0.16498 | 4523 | 0.00023673 | 1.0707 | 1396.572 | 1 | 1
0.16493 | 4524 | 4.4257e-05 | 0.20022 | 1396.7722 | 1 | 1
0.16481 | 4525 | 0.00011897 | 0.53834 | 1397.3106 | 1 | 1
0.1646 | 4526 | 0.0002078 | 0.94049 | 1398.2511 | 1 | 1
0.16448 | 4527 | 0.00012224 | 0.55337 | 1398.8044 | 1 | 1
0.16447 | 4528 | 1.5882e-05 | 0.071914 | 1398.8763 | 1 | 1
0.16443 | 4529 | 4.1666e-05 | 0.18871 | 1399.065 | 1 | 1
0.1642 | 4530 | 0.00022501 | 1.0193 | 1400.0843 | 1 | 1
0.16406 | 4531 | 0.00014011 | 0.63482 | 1400.7192 | 1 | 1
0.16404 | 4532 | 2.0143e-05 | 0.091288 | 1400.8105 | 1 | 1
0.16391 | 4533 | 0.0001271 | 0.57616 | 1401.3866 | 1 | 1
0.16391 | 4534 | 1.7674e-06 | 0.0080132 | 1401.3946 | 1 | 1
0.16385 | 4535 | 6.1131e-05 | 0.27723 | 1401.6719 | 1 | 1
0.16372 | 4536 | 0.00013413 | 0.60839 | 1402.2803 | 1 | 1
0.1637 | 4537 | 2.0095e-05 | 0.091169 | 1402.3714 | 1 | 1
0.16368 | 4538 | 1.8448e-05 | 0.083718 | 1402.4551 | 1 | 1
0.16356 | 4539 | 0.00011234 | 0.50989 | 1402.965 | 1 | 1
0.1635 | 4540 | 6.6893e-05 | 0.3037 | 1403.2687 | 1 | 1
0.16347 | 4541 | 2.3363e-05 | 0.10609 | 1403.3748 | 1 | 1
0.16323 | 4542 | 0.0002437 | 1.1069 | 1404.4817 | 1 | 1
0.16306 | 4543 | 0.00017165 | 0.77981 | 1405.2615 | 1 | 1
0.16301 | 4544 | 5.0745e-05 | 0.23058 | 1405.4921 | 1 | 1
0.163 | 4545 | 7.0936e-06 | 0.032241 | 1405.5243 | 1 | 1
0.16293 | 4546 | 7.0936e-05 | 0.32248 | 1405.8468 | 1 | 1
0.16293 | 4547 | 7.5052e-07 | 0.0034126 | 1405.8502 | 1 | 1
0.16264 | 4548 | 0.00028856 | 1.3124 | 1407.1626 | 1 | 1
0.16263 | 4549 | 1.1887e-05 | 0.054075 | 1407.2167 | 1 | 1
0.1625 | 4550 | 0.0001318 | 0.5997 | 1407.8164 | 1 | 1
0.16233 | 4551 | 0.00016485 | 0.75022 | 1408.5666 | 1 | 1
0.16226 | 4552 | 7.3793e-05 | 0.33591 | 1408.9025 | 1 | 1
0.16215 | 4553 | 0.00010878 | 0.49526 | 1409.3978 | 1 | 1
0.16189 | 4554 | 0.00025615 | 1.1665 | 1410.5643 | 1 | 1
0.1618 | 4555 | 8.9094e-05 | 0.40582 | 1410.9701 | 1 | 1
0.1618 | 4556 | 2.1789e-06 | 0.0099272 | 1410.98 | 1 | 1
0.16174 | 4557 | 6.6022e-05 | 0.30086 | 1411.2809 | 1 | 1
0.1615 | 4558 | 0.00023394 | 1.0663 | 1412.3472 | 1 | 1
0.16132 | 4559 | 0.00017819 | 0.81236 | 1413.1596 | 1 | 1
0.16128 | 4560 | 3.9657e-05 | 0.18083 | 1413.3404 | 1 | 1
0.1612 | 4561 | 8.0475e-05 | 0.36705 | 1413.7074 | 1 | 1
0.16112 | 4562 | 8.7303e-05 | 0.39827 | 1414.1057 | 1 | 1
0.16108 | 4563 | 3.5589e-05 | 0.16239 | 1414.2681 | 1 | 1
0.16106 | 4564 | 2.6099e-05 | 0.11911 | 1414.3872 | 1 | 1
0.16101 | 4565 | 4.6435e-05 | 0.21198 | 1414.5992 | 1 | 1
0.161 | 4566 | 5.9557e-06 | 0.027194 | 1414.6264 | 1 | 1
0.16092 | 4567 | 8.3477e-05 | 0.38124 | 1415.0076 | 1 | 1
0.16085 | 4568 | 7.4374e-05 | 0.33974 | 1415.3474 | 1 | 1
0.16069 | 4569 | 0.00015354 | 0.70153 | 1416.0489 | 1 | 1
0.16064 | 4570 | 5.6192e-05 | 0.2568 | 1416.3057 | 1 | 1
0.16063 | 4571 | 7.6263e-06 | 0.03486 | 1416.3406 | 1 | 1
0.16053 | 4572 | 9.3597e-05 | 0.42793 | 1416.7685 | 1 | 1
0.1604 | 4573 | 0.00013342 | 0.61014 | 1417.3786 | 1 | 1
0.16035 | 4574 | 4.9171e-05 | 0.22491 | 1417.6036 | 1 | 1
0.15997 | 4575 | 0.0003771 | 1.7252 | 1419.3288 | 1 | 1
0.15996 | 4576 | 1.7044e-05 | 0.077994 | 1419.4068 | 1 | 1
0.15992 | 4577 | 3.404e-05 | 0.1558 | 1419.5626 | 1 | 1
0.15987 | 4578 | 5.0793e-05 | 0.23253 | 1419.7951 | 1 | 1
0.15978 | 4579 | 9.5389e-05 | 0.43679 | 1420.2319 | 1 | 1
0.15974 | 4580 | 3.6582e-05 | 0.16754 | 1420.3994 | 1 | 1
0.15972 | 4581 | 2.2491e-05 | 0.10303 | 1420.5025 | 1 | 1
0.1597 | 4582 | 2.1547e-05 | 0.098729 | 1420.6012 | 1 | 1
0.15966 | 4583 | 3.2103e-05 | 0.14713 | 1420.7483 | 1 | 1
0.15952 | 4584 | 0.0001486 | 0.6812 | 1421.4295 | 1 | 1
0.15929 | 4585 | 0.00023072 | 1.0579 | 1422.4874 | 1 | 1
0.15921 | 4586 | 7.2776e-05 | 0.33375 | 1422.8212 | 1 | 1
0.15905 | 4587 | 0.00015858 | 0.7274 | 1423.5486 | 1 | 1
0.15897 | 4588 | 7.9846e-05 | 0.36633 | 1423.9149 | 1 | 1
0.15884 | 4589 | 0.00013311 | 0.61084 | 1424.5257 | 1 | 1
0.15884 | 4590 | 3.2684e-06 | 0.015002 | 1424.5407 | 1 | 1
0.15868 | 4591 | 0.00016127 | 0.74037 | 1425.2811 | 1 | 1
0.15852 | 4592 | 0.00015986 | 0.73408 | 1426.0152 | 1 | 1
0.15851 | 4593 | 9.2241e-06 | 0.042367 | 1426.0575 | 1 | 1
0.15845 | 4594 | 5.612e-05 | 0.25781 | 1426.3154 | 1 | 1
0.15841 | 4595 | 4.2562e-05 | 0.19557 | 1426.5109 | 1 | 1
0.15803 | 4596 | 0.00037957 | 1.7445 | 1428.2554 | 1 | 1
0.15802 | 4597 | 9.8052e-06 | 0.045074 | 1428.3005 | 1 | 1
0.15801 | 4598 | 9.6115e-06 | 0.044194 | 1428.3447 | 1 | 1
0.15787 | 4599 | 0.00014134 | 0.65002 | 1428.9947 | 1 | 1
0.15754 | 4600 | 0.00033236 | 1.5289 | 1430.5236 | 1 | 1
0.15745 | 4601 | 8.5317e-05 | 0.39254 | 1430.9161 | 1 | 1
0.15742 | 4602 | 2.7067e-05 | 0.12456 | 1431.0407 | 1 | 1
0.15723 | 4603 | 0.00018962 | 0.8728 | 1431.9135 | 1 | 1
0.15714 | 4604 | 8.9046e-05 | 0.40997 | 1432.3235 | 1 | 1
0.15689 | 4605 | 0.00025571 | 1.1775 | 1433.501 | 1 | 1
0.1568 | 4606 | 8.5898e-05 | 0.39565 | 1433.8966 | 1 | 1
0.15663 | 4607 | 0.00017267 | 0.79548 | 1434.6921 | 1 | 1
0.15654 | 4608 | 8.8804e-05 | 0.40921 | 1435.1013 | 1 | 1
0.15643 | 4609 | 0.00011343 | 0.52278 | 1435.6241 | 1 | 1
0.15633 | 4610 | 0.00010217 | 0.47099 | 1436.0951 | 1 | 1
0.15632 | 4611 | 6.1252e-06 | 0.028243 | 1436.1234 | 1 | 1
0.15617 | 4612 | 0.00014734 | 0.67955 | 1436.8029 | 1 | 1
0.15612 | 4613 | 4.784e-05 | 0.22068 | 1437.0236 | 1 | 1
0.15563 | 4614 | 0.00049409 | 2.2797 | 1439.3033 | 1 | 1
0.15556 | 4615 | 7.2825e-05 | 0.33609 | 1439.6394 | 1 | 1
0.15554 | 4616 | 1.3364e-05 | 0.061689 | 1439.7011 | 1 | 1
0.15553 | 4617 | 1.2033e-05 | 0.055554 | 1439.7566 | 1 | 1
0.15546 | 4618 | 7.5657e-05 | 0.34939 | 1440.106 | 1 | 1
0.15534 | 4619 | 0.00011577 | 0.53476 | 1440.6408 | 1 | 1
0.15517 | 4620 | 0.00017533 | 0.81003 | 1441.4508 | 1 | 1
0.15516 | 4621 | 1.0677e-05 | 0.049337 | 1441.5001 | 1 | 1
0.15512 | 4622 | 3.0408e-05 | 0.14055 | 1441.6407 | 1 | 1
0.15507 | 4623 | 5.8565e-05 | 0.27075 | 1441.9114 | 1 | 1
0.15496 | 4624 | 0.00010672 | 0.49347 | 1442.4049 | 1 | 1
0.15496 | 4625 | 2.1789e-06 | 0.010078 | 1442.415 | 1 | 1
0.15492 | 4626 | 3.7478e-05 | 0.17337 | 1442.5884 | 1 | 1
0.15486 | 4627 | 5.6386e-05 | 0.2609 | 1442.8492 | 1 | 1
0.15484 | 4628 | 2.6704e-05 | 0.12359 | 1442.9728 | 1 | 1
0.1547 | 4629 | 0.00013333 | 0.61717 | 1443.59 | 1 | 1
0.15443 | 4630 | 0.00027312 | 1.2645 | 1444.8545 | 1 | 1
0.15433 | 4631 | 0.00010335 | 0.47863 | 1445.3332 | 1 | 1
0.1543 | 4632 | 2.3411e-05 | 0.10844 | 1445.4416 | 1 | 1
0.15419 | 4633 | 0.00011253 | 0.52135 | 1445.963 | 1 | 1
0.15419 | 4634 | 3.8737e-06 | 0.017951 | 1445.9809 | 1 | 1
0.15415 | 4635 | 3.7187e-05 | 0.17236 | 1446.1533 | 1 | 1
0.154 | 4636 | 0.00014696 | 0.68129 | 1446.8346 | 1 | 1
0.15388 | 4637 | 0.00011907 | 0.55211 | 1447.3867 | 1 | 1
0.15386 | 4638 | 2.5372e-05 | 0.11768 | 1447.5044 | 1 | 1
0.15376 | 4639 | 9.6309e-05 | 0.44678 | 1447.9511 | 1 | 1
0.15376 | 4640 | 7.7473e-07 | 0.0035948 | 1447.9547 | 1 | 1
0.15375 | 4641 | 9.5389e-06 | 0.04427 | 1447.999 | 1 | 1
0.15362 | 4642 | 0.00013301 | 0.61744 | 1448.6164 | 1 | 1
0.15353 | 4643 | 9.1031e-05 | 0.42266 | 1449.0391 | 1 | 1
0.15328 | 4644 | 0.00025266 | 1.1733 | 1450.2124 | 1 | 1
0.15317 | 4645 | 0.0001088 | 0.50538 | 1450.7178 | 1 | 1
0.15314 | 4646 | 2.6292e-05 | 0.12215 | 1450.84 | 1 | 1
0.15293 | 4647 | 0.00020821 | 0.96755 | 1451.8075 | 1 | 1
0.15283 | 4648 | 0.00010401 | 0.48343 | 1452.291 | 1 | 1
0.15282 | 4649 | 3.341e-06 | 0.015532 | 1452.3065 | 1 | 1
0.15273 | 4650 | 9.6938e-05 | 0.45076 | 1452.7572 | 1 | 1
0.15271 | 4651 | 1.4671e-05 | 0.068237 | 1452.8255 | 1 | 1
0.15251 | 4652 | 0.00020555 | 0.9562 | 1453.7817 | 1 | 1
0.15245 | 4653 | 5.4958e-05 | 0.25572 | 1454.0374 | 1 | 1
0.15205 | 4654 | 0.00040233 | 1.8724 | 1455.9098 | 1 | 1
0.152 | 4655 | 5.0067e-05 | 0.23306 | 1456.1429 | 1 | 1
0.15165 | 4656 | 0.00035313 | 1.6442 | 1457.7871 | 1 | 1
0.15158 | 4657 | 7.1856e-05 | 0.33464 | 1458.1217 | 1 | 1
0.15153 | 4658 | 4.3579e-05 | 0.20299 | 1458.3247 | 1 | 1
0.15141 | 4659 | 0.00011945 | 0.55654 | 1458.8812 | 1 | 1
0.15139 | 4660 | 2.1087e-05 | 0.098266 | 1458.9795 | 1 | 1
0.15137 | 4661 | 2.0482e-05 | 0.095466 | 1459.075 | 1 | 1
0.15136 | 4662 | 1.4599e-05 | 0.06806 | 1459.143 | 1 | 1
0.1513 | 4663 | 5.8492e-05 | 0.27275 | 1459.4158 | 1 | 1
0.15127 | 4664 | 2.4452e-05 | 0.11405 | 1459.5298 | 1 | 1
0.15118 | 4665 | 9.3888e-05 | 0.43799 | 1459.9678 | 1 | 1
0.15106 | 4666 | 0.00011621 | 0.54223 | 1460.5101 | 1 | 1
0.15101 | 4667 | 4.8832e-05 | 0.2279 | 1460.738 | 1 | 1
0.151 | 4668 | 1.6197e-05 | 0.075606 | 1460.8136 | 1 | 1
0.15092 | 4669 | 7.2873e-05 | 0.34024 | 1461.1538 | 1 | 1
0.15091 | 4670 | 1.7722e-05 | 0.082762 | 1461.2366 | 1 | 1
0.15089 | 4671 | 1.3413e-05 | 0.06265 | 1461.2992 | 1 | 1
0.15082 | 4672 | 7.2631e-05 | 0.33933 | 1461.6385 | 1 | 1
0.15049 | 4673 | 0.00033079 | 1.5458 | 1463.1843 | 1 | 1
0.15045 | 4674 | 3.5613e-05 | 0.16646 | 1463.3508 | 1 | 1
0.15038 | 4675 | 7.6602e-05 | 0.35811 | 1463.7089 | 1 | 1
0.15025 | 4676 | 0.0001257 | 0.58777 | 1464.2967 | 1 | 1
0.15019 | 4677 | 5.9364e-05 | 0.27764 | 1464.5743 | 1 | 1
0.14981 | 4678 | 0.00038272 | 1.7904 | 1466.3647 | 1 | 1
0.14971 | 4679 | 0.00010519 | 0.4922 | 1466.8569 | 1 | 1
0.14956 | 4680 | 0.00014209 | 0.66498 | 1467.5218 | 1 | 1
0.14955 | 4681 | 1.4671e-05 | 0.068677 | 1467.5905 | 1 | 1
0.1495 | 4682 | 4.3675e-05 | 0.20449 | 1467.795 | 1 | 1
0.14946 | 4683 | 4.0698e-05 | 0.19059 | 1467.9856 | 1 | 1
0.14941 | 4684 | 5.6047e-05 | 0.26252 | 1468.2481 | 1 | 1
0.14933 | 4685 | 7.9894e-05 | 0.3743 | 1468.6224 | 1 | 1
0.14929 | 4686 | 3.8398e-05 | 0.17993 | 1468.8024 | 1 | 1
0.1492 | 4687 | 9.0232e-05 | 0.42292 | 1469.2253 | 1 | 1
0.14913 | 4688 | 7.0186e-05 | 0.32903 | 1469.5543 | 1 | 1
0.14912 | 4689 | 8.0378e-06 | 0.037689 | 1469.592 | 1 | 1
0.14912 | 4690 | 3.8737e-07 | 0.0018167 | 1469.5938 | 1 | 1
0.14902 | 4691 | 9.7084e-05 | 0.45542 | 1470.0492 | 1 | 1
0.14894 | 4692 | 8.0378e-05 | 0.37714 | 1470.4264 | 1 | 1
0.14887 | 4693 | 7.1614e-05 | 0.33609 | 1470.7624 | 1 | 1
0.14871 | 4694 | 0.00015984 | 0.75027 | 1471.5127 | 1 | 1
0.1487 | 4695 | 8.9578e-06 | 0.042057 | 1471.5548 | 1 | 1
0.14868 | 4696 | 2.3121e-05 | 0.10858 | 1471.6634 | 1 | 1
0.14866 | 4697 | 1.9296e-05 | 0.090632 | 1471.754 | 1 | 1
0.14843 | 4698 | 0.00022826 | 1.0723 | 1472.8263 | 1 | 1
0.1484 | 4699 | 3.2006e-05 | 0.1504 | 1472.9767 | 1 | 1
0.14832 | 4700 | 8.4688e-05 | 0.39803 | 1473.3748 | 1 | 1
0.14829 | 4701 | 2.8084e-05 | 0.13202 | 1473.5068 | 1 | 1
0.14819 | 4702 | 0.00010159 | 0.47766 | 1473.9844 | 1 | 1
0.1481 | 4703 | 8.1831e-05 | 0.38485 | 1474.3693 | 1 | 1
0.14804 | 4704 | 6.7208e-05 | 0.31615 | 1474.6854 | 1 | 1
0.14784 | 4705 | 0.00019756 | 0.9295 | 1475.6149 | 1 | 1
0.14783 | 4706 | 6.6821e-06 | 0.031446 | 1475.6464 | 1 | 1
0.1477 | 4707 | 0.00013163 | 0.61959 | 1476.266 | 1 | 1
0.14764 | 4708 | 6.026e-05 | 0.2837 | 1476.5497 | 1 | 1
0.14762 | 4709 | 2.1378e-05 | 0.10067 | 1476.6503 | 1 | 1
0.1476 | 4710 | 2.1378e-05 | 0.10069 | 1476.751 | 1 | 1
0.14758 | 4711 | 1.7238e-05 | 0.081207 | 1476.8322 | 1 | 1
0.14749 | 4712 | 9.3186e-05 | 0.43909 | 1477.2713 | 1 | 1
0.14747 | 4713 | 1.7165e-05 | 0.080899 | 1477.3522 | 1 | 1
0.1473 | 4714 | 0.0001717 | 0.80939 | 1478.1616 | 1 | 1
0.14728 | 4715 | 1.7262e-05 | 0.08139 | 1478.243 | 1 | 1
0.14706 | 4716 | 0.00022184 | 1.0462 | 1479.2892 | 1 | 1
0.14699 | 4717 | 7.389e-05 | 0.34854 | 1479.6378 | 1 | 1
0.14692 | 4718 | 6.9096e-05 | 0.326 | 1479.9637 | 1 | 1
0.14683 | 4719 | 8.3768e-05 | 0.3953 | 1480.359 | 1 | 1
0.1467 | 4720 | 0.00012996 | 0.61342 | 1480.9725 | 1 | 1
0.1467 | 4721 | 1.2589e-06 | 0.0059434 | 1480.9784 | 1 | 1
0.14669 | 4722 | 1.1911e-05 | 0.056246 | 1481.0347 | 1 | 1
0.14658 | 4723 | 0.00011461 | 0.54131 | 1481.576 | 1 | 1
0.14651 | 4724 | 6.2947e-05 | 0.29736 | 1481.8733 | 1 | 1
0.14618 | 4725 | 0.00033251 | 1.5711 | 1483.4444 | 1 | 1
0.14614 | 4726 | 4.0819e-05 | 0.19291 | 1483.6373 | 1 | 1
0.14606 | 4727 | 7.9967e-05 | 0.378 | 1484.0153 | 1 | 1
0.14601 | 4728 | 4.9002e-05 | 0.23168 | 1484.247 | 1 | 1
0.14598 | 4729 | 3.4548e-05 | 0.16338 | 1484.4104 | 1 | 1
0.14596 | 4730 | 1.8351e-05 | 0.086802 | 1484.4972 | 1 | 1
0.14592 | 4731 | 3.6267e-05 | 0.17158 | 1484.6688 | 1 | 1
0.14592 | 4732 | 0 | 0 | 1484.6688 | 1 | 1
0.14574 | 4733 | 0.00017734 | 0.83935 | 1485.5081 | 1 | 1
0.14568 | 4734 | 6.0163e-05 | 0.28481 | 1485.7929 | 1 | 1
0.14557 | 4735 | 0.00011577 | 0.54819 | 1486.3411 | 1 | 1
0.1454 | 4736 | 0.00016289 | 0.77143 | 1487.1126 | 1 | 1
0.14523 | 4737 | 0.00017226 | 0.81598 | 1487.9285 | 1 | 1
0.14513 | 4738 | 9.764e-05 | 0.46262 | 1488.3912 | 1 | 1
0.14513 | 4739 | 3.7042e-06 | 0.017554 | 1488.4087 | 1 | 1
0.14499 | 4740 | 0.00014439 | 0.68441 | 1489.0931 | 1 | 1
0.14476 | 4741 | 0.00022869 | 1.0842 | 1490.1773 | 1 | 1
0.14473 | 4742 | 2.9512e-05 | 0.13995 | 1490.3173 | 1 | 1
0.14472 | 4743 | 9.0547e-06 | 0.042946 | 1490.3602 | 1 | 1
0.14464 | 4744 | 7.4471e-05 | 0.35329 | 1490.7135 | 1 | 1
0.14462 | 4745 | 2.0603e-05 | 0.097761 | 1490.8113 | 1 | 1
0.14431 | 4746 | 0.00031093 | 1.4757 | 1492.287 | 1 | 1
0.1443 | 4747 | 1.0919e-05 | 0.051832 | 1492.3388 | 1 | 1
0.14411 | 4748 | 0.00019337 | 0.91811 | 1493.2569 | 1 | 1
0.14407 | 4749 | 3.6388e-05 | 0.17281 | 1493.4297 | 1 | 1
0.14388 | 4750 | 0.00019017 | 0.90332 | 1494.3331 | 1 | 1
0.14376 | 4751 | 0.00012057 | 0.57282 | 1494.9059 | 1 | 1
0.14376 | 4752 | 6.3189e-06 | 0.030027 | 1494.9359 | 1 | 1
0.14361 | 4753 | 0.00014388 | 0.68387 | 1495.6198 | 1 | 1
0.14361 | 4754 | 2.9052e-06 | 0.013812 | 1495.6336 | 1 | 1
0.1435 | 4755 | 0.00010878 | 0.51724 | 1496.1508 | 1 | 1
0.14349 | 4756 | 1.2226e-05 | 0.058148 | 1496.209 | 1 | 1
0.14348 | 4757 | 1.0822e-05 | 0.05148 | 1496.2604 | 1 | 1
0.14333 | 4758 | 0.00014732 | 0.70095 | 1496.9614 | 1 | 1
0.14323 | 4759 | 9.5001e-05 | 0.45211 | 1497.4135 | 1 | 1
0.14319 | 4760 | 4.0528e-05 | 0.19291 | 1497.6064 | 1 | 1
0.143 | 4761 | 0.00019896 | 0.94725 | 1498.5537 | 1 | 1
0.14295 | 4762 | 4.7186e-05 | 0.2247 | 1498.7784 | 1 | 1
0.14286 | 4763 | 8.9966e-05 | 0.42851 | 1499.2069 | 1 | 1
0.14281 | 4764 | 4.9147e-05 | 0.23414 | 1499.441 | 1 | 1
0.14271 | 4765 | 9.551e-05 | 0.4551 | 1499.8961 | 1 | 1
0.14269 | 4766 | 1.9417e-05 | 0.09254 | 1499.9887 | 1 | 1
0.14268 | 4767 | 1.564e-05 | 0.074555 | 1500.0632 | 1 | 1
0.14262 | 4768 | 6.1979e-05 | 0.29551 | 1500.3587 | 1 | 1
0.14252 | 4769 | 9.2169e-05 | 0.43955 | 1500.7983 | 1 | 1
0.14249 | 4770 | 3.7114e-05 | 0.17704 | 1500.9753 | 1 | 1
0.14249 | 4771 | 3.8737e-07 | 0.0018481 | 1500.9772 | 1 | 1
0.14247 | 4772 | 1.9925e-05 | 0.095083 | 1501.0722 | 1 | 1
0.14239 | 4773 | 7.7013e-05 | 0.36758 | 1501.4398 | 1 | 1
0.14209 | 4774 | 0.00030437 | 1.4531 | 1502.8929 | 1 | 1
0.14193 | 4775 | 0.00015565 | 0.74322 | 1503.6361 | 1 | 1
0.14189 | 4776 | 4.0117e-05 | 0.1916 | 1503.8277 | 1 | 1
0.14156 | 4777 | 0.00033062 | 1.5794 | 1505.4071 | 1 | 1
0.14148 | 4778 | 8.1831e-05 | 0.39099 | 1505.7981 | 1 | 1
0.14144 | 4779 | 3.9003e-05 | 0.18639 | 1505.9845 | 1 | 1
0.14139 | 4780 | 4.5104e-05 | 0.2156 | 1506.2001 | 1 | 1
0.14134 | 4781 | 5.4328e-05 | 0.25974 | 1506.4598 | 1 | 1
0.1413 | 4782 | 4.2755e-05 | 0.20446 | 1506.6643 | 1 | 1
0.14118 | 4783 | 0.0001136 | 0.54332 | 1507.2076 | 1 | 1
0.1411 | 4784 | 8.2945e-05 | 0.39681 | 1507.6044 | 1 | 1
0.1411 | 4785 | 3.1473e-07 | 0.001506 | 1507.6059 | 1 | 1
0.1411 | 4786 | 1.961e-06 | 0.0093855 | 1507.6153 | 1 | 1
0.14104 | 4787 | 5.8516e-05 | 0.28012 | 1507.8954 | 1 | 1
0.14075 | 4788 | 0.00029249 | 1.4004 | 1509.2958 | 1 | 1
0.14071 | 4789 | 3.8059e-05 | 0.18226 | 1509.4781 | 1 | 1
0.14067 | 4790 | 3.3459e-05 | 0.16027 | 1509.6384 | 1 | 1
0.14042 | 4791 | 0.00025632 | 1.228 | 1510.8664 | 1 | 1
0.14033 | 4792 | 8.4567e-05 | 0.40524 | 1511.2716 | 1 | 1
0.1403 | 4793 | 3.1716e-05 | 0.15201 | 1511.4236 | 1 | 1
0.14026 | 4794 | 4.2804e-05 | 0.2052 | 1511.6288 | 1 | 1
0.14008 | 4795 | 0.00017465 | 0.83746 | 1512.4663 | 1 | 1
0.14005 | 4796 | 3.5371e-05 | 0.16964 | 1512.6359 | 1 | 1
0.13966 | 4797 | 0.00039119 | 1.8765 | 1514.5125 | 1 | 1
0.13962 | 4798 | 3.5226e-05 | 0.16901 | 1514.6815 | 1 | 1
0.1396 | 4799 | 2.6728e-05 | 0.12827 | 1514.8097 | 1 | 1
0.13944 | 4800 | 0.00015698 | 0.7535 | 1515.5633 | 1 | 1
0.13932 | 4801 | 0.00011759 | 0.56455 | 1516.1278 | 1 | 1
0.1391 | 4802 | 0.00021937 | 1.0534 | 1517.1812 | 1 | 1
0.13902 | 4803 | 7.7909e-05 | 0.3742 | 1517.5554 | 1 | 1
0.13897 | 4804 | 5.8299e-05 | 0.28007 | 1517.8355 | 1 | 1
0.13887 | 4805 | 9.2774e-05 | 0.44578 | 1518.2813 | 1 | 1
0.13886 | 4806 | 1.1766e-05 | 0.056549 | 1518.3378 | 1 | 1
0.13881 | 4807 | 4.9873e-05 | 0.23974 | 1518.5775 | 1 | 1
0.13879 | 4808 | 2.0772e-05 | 0.099874 | 1518.6774 | 1 | 1
0.13873 | 4809 | 5.8734e-05 | 0.28245 | 1518.9599 | 1 | 1
0.1386 | 4810 | 0.00012819 | 0.61661 | 1519.5765 | 1 | 1
0.13852 | 4811 | 8.723e-05 | 0.41966 | 1519.9961 | 1 | 1
0.13839 | 4812 | 0.00012706 | 0.61139 | 1520.6075 | 1 | 1
0.13836 | 4813 | 2.7212e-05 | 0.13097 | 1520.7385 | 1 | 1
0.13821 | 4814 | 0.00015441 | 0.74335 | 1521.4819 | 1 | 1
0.13803 | 4815 | 0.00017848 | 0.85938 | 1522.3412 | 1 | 1
0.13798 | 4816 | 5.1641e-05 | 0.2487 | 1522.5899 | 1 | 1
0.13794 | 4817 | 4.0141e-05 | 0.19336 | 1522.7833 | 1 | 1
0.13792 | 4818 | 1.271e-05 | 0.061239 | 1522.8445 | 1 | 1
0.13772 | 4819 | 0.00020032 | 0.96533 | 1523.8099 | 1 | 1
0.13769 | 4820 | 2.9658e-05 | 0.14295 | 1523.9528 | 1 | 1
0.13746 | 4821 | 0.00023317 | 1.1241 | 1525.0769 | 1 | 1
0.13731 | 4822 | 0.00015301 | 0.73781 | 1525.8147 | 1 | 1
0.13725 | 4823 | 5.5514e-05 | 0.26775 | 1526.0825 | 1 | 1
0.1372 | 4824 | 5.658e-05 | 0.27294 | 1526.3554 | 1 | 1
0.13717 | 4825 | 2.8108e-05 | 0.13562 | 1526.491 | 1 | 1
0.13715 | 4826 | 2.0651e-05 | 0.099664 | 1526.5907 | 1 | 1
0.13708 | 4827 | 7.0743e-05 | 0.34147 | 1526.9322 | 1 | 1
0.13707 | 4828 | 2.1789e-06 | 0.01052 | 1526.9427 | 1 | 1
0.13705 | 4829 | 2.3411e-05 | 0.11305 | 1527.0558 | 1 | 1
0.1369 | 4830 | 0.00015267 | 0.7374 | 1527.7932 | 1 | 1
0.1369 | 4831 | 2.5421e-06 | 0.012281 | 1527.8054 | 1 | 1
0.13677 | 4832 | 0.00012178 | 0.58843 | 1528.3939 | 1 | 1
0.13673 | 4833 | 4.9389e-05 | 0.2387 | 1528.6326 | 1 | 1
0.13648 | 4834 | 0.00024462 | 1.1825 | 1529.8151 | 1 | 1
0.13641 | 4835 | 7.3261e-05 | 0.35421 | 1530.1693 | 1 | 1
0.13639 | 4836 | 1.2735e-05 | 0.061585 | 1530.2309 | 1 | 1
0.13639 | 4837 | 9.1999e-06 | 0.0445 | 1530.2754 | 1 | 1
0.13614 | 4838 | 0.00024196 | 1.1706 | 1531.446 | 1 | 1
0.13609 | 4839 | 5.6991e-05 | 0.27578 | 1531.7217 | 1 | 1
0.13596 | 4840 | 0.00012507 | 0.60534 | 1532.3271 | 1 | 1
0.13595 | 4841 | 8.9578e-06 | 0.043365 | 1532.3704 | 1 | 1
0.1359 | 4842 | 5.3529e-05 | 0.25919 | 1532.6296 | 1 | 1
0.13582 | 4843 | 7.4205e-05 | 0.35937 | 1532.989 | 1 | 1
0.1358 | 4844 | 2.4428e-05 | 0.11833 | 1533.1073 | 1 | 1
0.13578 | 4845 | 2.3847e-05 | 0.11554 | 1533.2229 | 1 | 1
0.13567 | 4846 | 0.00010643 | 0.51575 | 1533.7386 | 1 | 1
0.13562 | 4847 | 5.3602e-05 | 0.25981 | 1533.9984 | 1 | 1
0.1356 | 4848 | 2.1208e-05 | 0.10282 | 1534.1013 | 1 | 1
0.1355 | 4849 | 9.3936e-05 | 0.4555 | 1534.5568 | 1 | 1
0.13533 | 4850 | 0.00017078 | 0.82828 | 1535.385 | 1 | 1
0.13532 | 4851 | 6.1252e-06 | 0.029713 | 1535.4148 | 1 | 1
0.1353 | 4852 | 1.961e-05 | 0.09515 | 1535.5099 | 1 | 1
0.13525 | 4853 | 5.014e-05 | 0.24333 | 1535.7532 | 1 | 1
0.13517 | 4854 | 8.4543e-05 | 0.41037 | 1536.1636 | 1 | 1
0.13515 | 4855 | 1.9223e-05 | 0.093328 | 1536.2569 | 1 | 1
0.13514 | 4856 | 1.3364e-05 | 0.064896 | 1536.3218 | 1 | 1
0.13505 | 4857 | 8.5898e-05 | 0.41721 | 1536.739 | 1 | 1
0.13501 | 4858 | 3.6848e-05 | 0.17901 | 1536.918 | 1 | 1
0.13491 | 4859 | 0.00010745 | 0.52208 | 1537.4401 | 1 | 1
0.1348 | 4860 | 0.00010348 | 0.50289 | 1537.943 | 1 | 1
0.13468 | 4861 | 0.00012701 | 0.61738 | 1538.5604 | 1 | 1
0.13461 | 4862 | 6.7063e-05 | 0.32606 | 1538.8864 | 1 | 1
0.13455 | 4863 | 5.9461e-05 | 0.28916 | 1539.1756 | 1 | 1
0.13448 | 4864 | 6.9944e-05 | 0.34021 | 1539.5158 | 1 | 1
0.13447 | 4865 | 1.3655e-05 | 0.06643 | 1539.5822 | 1 | 1
0.13445 | 4866 | 1.748e-05 | 0.085057 | 1539.6673 | 1 | 1
0.13437 | 4867 | 7.6432e-05 | 0.372 | 1540.0393 | 1 | 1
0.13421 | 4868 | 0.00016318 | 0.79435 | 1540.8336 | 1 | 1
0.13421 | 4869 | 2.5179e-06 | 0.01226 | 1540.8459 | 1 | 1
0.13415 | 4870 | 6.0042e-05 | 0.2924 | 1541.1383 | 1 | 1
0.13412 | 4871 | 2.5857e-05 | 0.12595 | 1541.2643 | 1 | 1
0.13404 | 4872 | 8.5947e-05 | 0.41873 | 1541.683 | 1 | 1
0.13398 | 4873 | 5.06e-05 | 0.24657 | 1541.9296 | 1 | 1
0.13392 | 4874 | 6.2826e-05 | 0.30621 | 1542.2358 | 1 | 1
0.1339 | 4875 | 1.6681e-05 | 0.08132 | 1542.3171 | 1 | 1
0.1339 | 4876 | 6.3189e-06 | 0.030811 | 1542.3479 | 1 | 1
0.13386 | 4877 | 3.5613e-05 | 0.17369 | 1542.5216 | 1 | 1
0.13382 | 4878 | 3.9971e-05 | 0.19498 | 1542.7166 | 1 | 1
0.13378 | 4879 | 4.1133e-05 | 0.20069 | 1542.9173 | 1 | 1
0.13367 | 4880 | 0.00011248 | 0.54891 | 1543.4662 | 1 | 1
0.13359 | 4881 | 7.7425e-05 | 0.37791 | 1543.8441 | 1 | 1
0.13343 | 4882 | 0.0001655 | 0.80798 | 1544.6521 | 1 | 1
0.13332 | 4883 | 0.00010304 | 0.50314 | 1545.1552 | 1 | 1
0.13326 | 4884 | 6.7547e-05 | 0.3299 | 1545.4851 | 1 | 1
0.13316 | 4885 | 9.7761e-05 | 0.47756 | 1545.9627 | 1 | 1
0.13316 | 4886 | 3.1231e-06 | 0.01526 | 1545.9779 | 1 | 1
0.13303 | 4887 | 0.00012292 | 0.60069 | 1546.5786 | 1 | 1
0.13291 | 4888 | 0.00012163 | 0.59454 | 1547.1732 | 1 | 1
0.13284 | 4889 | 6.5973e-05 | 0.32254 | 1547.4957 | 1 | 1
0.13278 | 4890 | 6.0405e-05 | 0.29538 | 1547.7911 | 1 | 1
0.13277 | 4891 | 1.4454e-05 | 0.070692 | 1547.8618 | 1 | 1
0.13265 | 4892 | 0.0001157 | 0.56601 | 1548.4278 | 1 | 1
0.13263 | 4893 | 2.116e-05 | 0.10354 | 1548.5313 | 1 | 1
0.13249 | 4894 | 0.00014405 | 0.70499 | 1549.2363 | 1 | 1
0.13242 | 4895 | 7.251e-05 | 0.35494 | 1549.5912 | 1 | 1
0.13202 | 4896 | 0.00039155 | 1.917 | 1551.5083 | 1 | 1
0.13198 | 4897 | 4.7791e-05 | 0.23403 | 1551.7423 | 1 | 1
0.13173 | 4898 | 0.00025126 | 1.2306 | 1552.973 | 1 | 1
0.13166 | 4899 | 6.1979e-05 | 0.30363 | 1553.2766 | 1 | 1
0.13164 | 4900 | 1.8884e-05 | 0.092532 | 1553.3691 | 1 | 1
0.13163 | 4901 | 1.3461e-05 | 0.065972 | 1553.4351 | 1 | 1
0.1316 | 4902 | 3.5008e-05 | 0.17161 | 1553.6067 | 1 | 1
0.13157 | 4903 | 2.7866e-05 | 0.13663 | 1553.7433 | 1 | 1
0.13146 | 4904 | 0.00011105 | 0.5446 | 1554.288 | 1 | 1
0.13119 | 4905 | 0.0002698 | 1.3234 | 1555.6113 | 1 | 1
0.13112 | 4906 | 6.6094e-05 | 0.32426 | 1555.9356 | 1 | 1
0.13093 | 4907 | 0.00018962 | 0.93044 | 1556.866 | 1 | 1
0.13083 | 4908 | 9.9117e-05 | 0.48647 | 1557.3525 | 1 | 1
0.13083 | 4909 | 2.7756e-17 | 1.3625e-13 | 1557.3525 | 1 | 1
0.13058 | 4910 | 0.00024816 | 1.2184 | 1558.5709 | 1 | 1
0.13053 | 4911 | 5.0721e-05 | 0.24909 | 1558.82 | 1 | 1
0.13053 | 4912 | 1.3316e-06 | 0.0065407 | 1558.8266 | 1 | 1
0.13053 | 4913 | 3.0989e-06 | 0.015225 | 1558.8418 | 1 | 1
0.13042 | 4914 | 0.00010851 | 0.53322 | 1559.375 | 1 | 1
0.13033 | 4915 | 8.6722e-05 | 0.42624 | 1559.8013 | 1 | 1
0.13031 | 4916 | 1.9756e-05 | 0.097119 | 1559.8984 | 1 | 1
0.13029 | 4917 | 2.3242e-05 | 0.11428 | 1560.0127 | 1 | 1
0.13028 | 4918 | 7.6989e-06 | 0.037863 | 1560.0505 | 1 | 1
0.1302 | 4919 | 8.4954e-05 | 0.41789 | 1560.4684 | 1 | 1
0.13013 | 4920 | 6.5804e-05 | 0.32375 | 1560.7922 | 1 | 1
0.13012 | 4921 | 1.3364e-05 | 0.065765 | 1560.8579 | 1 | 1
0.13012 | 4922 | 2.881e-06 | 0.01418 | 1560.8721 | 1 | 1
0.13009 | 4923 | 2.99e-05 | 0.1472 | 1561.0193 | 1 | 1
0.13006 | 4924 | 2.8835e-05 | 0.14198 | 1561.1613 | 1 | 1
0.12993 | 4925 | 0.00012342 | 0.60787 | 1561.7691 | 1 | 1
0.12993 | 4926 | 3.8252e-06 | 0.018843 | 1561.788 | 1 | 1
0.12948 | 4927 | 0.00044629 | 2.1989 | 1563.9869 | 1 | 1
0.12935 | 4928 | 0.00013727 | 0.67648 | 1564.6634 | 1 | 1
0.12934 | 4929 | 3.1473e-06 | 0.015513 | 1564.6789 | 1 | 1
0.12934 | 4930 | 7.2631e-06 | 0.035807 | 1564.7147 | 1 | 1
0.12929 | 4931 | 4.5515e-05 | 0.22444 | 1564.9391 | 1 | 1
0.12897 | 4932 | 0.00032481 | 1.6019 | 1566.5411 | 1 | 1
0.12879 | 4933 | 0.0001747 | 0.8618 | 1567.4029 | 1 | 1
0.1286 | 4934 | 0.00019538 | 0.96399 | 1568.3669 | 1 | 1
0.12859 | 4935 | 1.0507e-05 | 0.051854 | 1568.4187 | 1 | 1
0.12856 | 4936 | 2.2274e-05 | 0.10994 | 1568.5287 | 1 | 1
0.12845 | 4937 | 0.00011444 | 0.565 | 1569.0937 | 1 | 1
0.12844 | 4938 | 1.2033e-05 | 0.059417 | 1569.1531 | 1 | 1
0.12832 | 4939 | 0.00011882 | 0.58687 | 1569.7399 | 1 | 1
0.12828 | 4940 | 3.479e-05 | 0.17186 | 1569.9118 | 1 | 1
0.12828 | 4941 | 2.9052e-06 | 0.014355 | 1569.9262 | 1 | 1
0.12821 | 4942 | 7.1784e-05 | 0.35476 | 1570.2809 | 1 | 1
0.12788 | 4943 | 0.00032573 | 1.6101 | 1571.891 | 1 | 1
0.12771 | 4944 | 0.00017204 | 0.85056 | 1572.7415 | 1 | 1
0.1277 | 4945 | 1.5785e-05 | 0.078058 | 1572.8196 | 1 | 1
0.12751 | 4946 | 0.00018976 | 0.93856 | 1573.7582 | 1 | 1
0.12749 | 4947 | 1.2202e-05 | 0.060363 | 1573.8185 | 1 | 1
0.12748 | 4948 | 1.1621e-05 | 0.057501 | 1573.876 | 1 | 1
0.12728 | 4949 | 0.0001979 | 0.97938 | 1574.8554 | 1 | 1
0.12715 | 4950 | 0.00013313 | 0.65901 | 1575.5144 | 1 | 1
0.12709 | 4951 | 6.0017e-05 | 0.29715 | 1575.8116 | 1 | 1
0.12707 | 4952 | 2.116e-05 | 0.10478 | 1575.9163 | 1 | 1
0.12682 | 4953 | 0.00024574 | 1.2171 | 1577.1335 | 1 | 1
0.12664 | 4954 | 0.00017911 | 0.8873 | 1578.0208 | 1 | 1
0.12647 | 4955 | 0.00017642 | 0.87417 | 1578.8949 | 1 | 1
0.12643 | 4956 | 4.2441e-05 | 0.21034 | 1579.1053 | 1 | 1
0.12624 | 4957 | 0.00018521 | 0.91808 | 1580.0234 | 1 | 1
0.12606 | 4958 | 0.00018436 | 0.91407 | 1580.9374 | 1 | 1
0.12603 | 4959 | 3.082e-05 | 0.15284 | 1581.0903 | 1 | 1
0.12601 | 4960 | 1.0265e-05 | 0.050915 | 1581.1412 | 1 | 1
0.12601 | 4961 | 0 | 0 | 1581.1412 | 1 | 1
0.1259 | 4962 | 0.00011393 | 0.56534 | 1581.7065 | 1 | 1
0.12584 | 4963 | 6.3528e-05 | 0.31529 | 1582.0218 | 1 | 1
0.1258 | 4964 | 3.9197e-05 | 0.19457 | 1582.2164 | 1 | 1
0.1257 | 4965 | 9.9698e-05 | 0.495 | 1582.7114 | 1 | 1
0.1257 | 4966 | 3.8737e-07 | 0.0019237 | 1582.7133 | 1 | 1
0.12566 | 4967 | 4.0504e-05 | 0.20118 | 1582.9145 | 1 | 1
0.12565 | 4968 | 6.9e-06 | 0.034279 | 1582.9488 | 1 | 1
0.12564 | 4969 | 1.3534e-05 | 0.067248 | 1583.016 | 1 | 1
0.1256 | 4970 | 3.2297e-05 | 0.16051 | 1583.1765 | 1 | 1
0.12557 | 4971 | 3.1231e-05 | 0.15525 | 1583.3318 | 1 | 1
0.12554 | 4972 | 3.7671e-05 | 0.1873 | 1583.5191 | 1 | 1
0.12541 | 4973 | 0.00012158 | 0.60464 | 1584.1237 | 1 | 1
0.12538 | 4974 | 3.542e-05 | 0.17618 | 1584.2999 | 1 | 1
0.12533 | 4975 | 4.6193e-05 | 0.22981 | 1584.5297 | 1 | 1
0.12533 | 4976 | 2.5421e-06 | 0.012649 | 1584.5424 | 1 | 1
0.12528 | 4977 | 5.5248e-05 | 0.27497 | 1584.8173 | 1 | 1
0.12521 | 4978 | 6.2221e-05 | 0.30973 | 1585.1271 | 1 | 1
0.12516 | 4979 | 5.2101e-05 | 0.25941 | 1585.3865 | 1 | 1
0.125 | 4980 | 0.00015708 | 0.78224 | 1586.1687 | 1 | 1
0.12494 | 4981 | 6.7934e-05 | 0.33838 | 1586.5071 | 1 | 1
0.12479 | 4982 | 0.00014342 | 0.71453 | 1587.2216 | 1 | 1
0.12476 | 4983 | 3.7284e-05 | 0.18579 | 1587.4074 | 1 | 1
0.12475 | 4984 | 6.8031e-06 | 0.033907 | 1587.4413 | 1 | 1
0.12422 | 4985 | 0.00052897 | 2.6369 | 1590.0782 | 1 | 1
0.12419 | 4986 | 2.7164e-05 | 0.13544 | 1590.2137 | 1 | 1
0.12395 | 4987 | 0.00024351 | 1.2144 | 1591.4281 | 1 | 1
0.1239 | 4988 | 4.6774e-05 | 0.23331 | 1591.6614 | 1 | 1
0.12359 | 4989 | 0.00030757 | 1.5345 | 1593.1958 | 1 | 1
0.12359 | 4990 | 8.5705e-06 | 0.042767 | 1593.2386 | 1 | 1
0.12355 | 4991 | 3.4088e-05 | 0.17013 | 1593.4087 | 1 | 1
0.12349 | 4992 | 6.44e-05 | 0.32148 | 1593.7302 | 1 | 1
0.12338 | 4993 | 0.00010551 | 0.52681 | 1594.257 | 1 | 1
0.12299 | 4994 | 0.00039596 | 1.9774 | 1596.2344 | 1 | 1
0.12287 | 4995 | 0.00011928 | 0.59583 | 1596.8303 | 1 | 1
0.12275 | 4996 | 0.00012093 | 0.60417 | 1597.4344 | 1 | 1
0.12273 | 4997 | 1.4647e-05 | 0.073192 | 1597.5076 | 1 | 1
0.12269 | 4998 | 4.1448e-05 | 0.20716 | 1597.7148 | 1 | 1
0.12262 | 4999 | 6.5077e-05 | 0.32532 | 1598.0401 | 1 | 1
0.12257 | 5000 | 5.4473e-05 | 0.27237 | 1598.3125 | 1 | 1
0.12254 | 5001 | 3.3071e-05 | 0.16539 | 1598.4779 | 1 | 1
0.12241 | 5002 | 0.00012815 | 0.64098 | 1599.1188 | 1 | 1
0.12237 | 5003 | 3.4209e-05 | 0.17115 | 1599.29 | 1 | 1
0.12222 | 5004 | 0.00015044 | 0.75282 | 1600.0428 | 1 | 1
0.12216 | 5005 | 6.2075e-05 | 0.31069 | 1600.3535 | 1 | 1
0.12214 | 5006 | 1.7189e-05 | 0.08605 | 1600.4396 | 1 | 1
0.12208 | 5007 | 6.0332e-05 | 0.30208 | 1600.7416 | 1 | 1
0.12208 | 5008 | 2.1789e-06 | 0.010912 | 1600.7525 | 1 | 1
0.122 | 5009 | 8.6431e-05 | 0.43293 | 1601.1855 | 1 | 1
0.12188 | 5010 | 0.00011817 | 0.59204 | 1601.7775 | 1 | 1
0.12176 | 5011 | 0.000118 | 0.5913 | 1602.3688 | 1 | 1
0.1216 | 5012 | 0.00016412 | 0.82258 | 1603.1914 | 1 | 1
0.1216 | 5013 | 0 | 0 | 1603.1914 | 1 | 1
0.12153 | 5014 | 6.5295e-05 | 0.32739 | 1603.5188 | 1 | 1
0.12139 | 5015 | 0.00014136 | 0.70894 | 1604.2277 | 1 | 1
0.12126 | 5016 | 0.00012628 | 0.63343 | 1604.8612 | 1 | 1
0.12122 | 5017 | 4.0867e-05 | 0.20503 | 1605.0662 | 1 | 1
0.1212 | 5018 | 1.9271e-05 | 0.096704 | 1605.1629 | 1 | 1
0.12118 | 5019 | 1.8642e-05 | 0.093564 | 1605.2565 | 1 | 1
0.12117 | 5020 | 8.861e-06 | 0.044482 | 1605.3009 | 1 | 1
0.12106 | 5021 | 0.00011207 | 0.5627 | 1605.8636 | 1 | 1
0.12101 | 5022 | 4.9317e-05 | 0.24767 | 1606.1113 | 1 | 1
0.12089 | 5023 | 0.00012827 | 0.64428 | 1606.7556 | 1 | 1
0.12087 | 5024 | 1.8134e-05 | 0.091103 | 1606.8467 | 1 | 1
0.1207 | 5025 | 0.00016642 | 0.83627 | 1607.683 | 1 | 1
0.12069 | 5026 | 1.1694e-05 | 0.058772 | 1607.7417 | 1 | 1
0.12058 | 5027 | 0.00010408 | 0.52321 | 1608.2649 | 1 | 1
0.12057 | 5028 | 1.2202e-05 | 0.061352 | 1608.3263 | 1 | 1
0.12056 | 5029 | 1.7214e-05 | 0.086567 | 1608.4129 | 1 | 1
0.12051 | 5030 | 4.9873e-05 | 0.25086 | 1608.6637 | 1 | 1
0.12044 | 5031 | 6.3286e-05 | 0.31839 | 1608.9821 | 1 | 1
0.1204 | 5032 | 3.9511e-05 | 0.19882 | 1609.1809 | 1 | 1
0.1204 | 5033 | 6.0526e-06 | 0.030463 | 1609.2114 | 1 | 1
0.12036 | 5034 | 4.1497e-05 | 0.20889 | 1609.4203 | 1 | 1
0.12031 | 5035 | 4.8857e-05 | 0.24599 | 1609.6663 | 1 | 1
0.1203 | 5036 | 7.2873e-06 | 0.036699 | 1609.703 | 1 | 1
0.12022 | 5037 | 7.5076e-05 | 0.37816 | 1610.0811 | 1 | 1
0.12021 | 5038 | 1.472e-05 | 0.074159 | 1610.1553 | 1 | 1
0.12018 | 5039 | 2.668e-05 | 0.13444 | 1610.2897 | 1 | 1
0.12011 | 5040 | 7.435e-05 | 0.37472 | 1610.6645 | 1 | 1
0.12011 | 5041 | 7.2631e-07 | 0.0036613 | 1610.6681 | 1 | 1
0.12007 | 5042 | 3.9197e-05 | 0.19763 | 1610.8658 | 1 | 1
0.11995 | 5043 | 0.00011766 | 0.59337 | 1611.4591 | 1 | 1
0.11981 | 5044 | 0.00013606 | 0.6863 | 1612.1454 | 1 | 1
0.11981 | 5045 | 8.7157e-06 | 0.043971 | 1612.1894 | 1 | 1
0.11977 | 5046 | 3.1352e-05 | 0.1582 | 1612.3476 | 1 | 1
0.11974 | 5047 | 3.939e-05 | 0.1988 | 1612.5464 | 1 | 1
0.11966 | 5048 | 7.5294e-05 | 0.38009 | 1612.9265 | 1 | 1
0.11966 | 5049 | 4.261e-06 | 0.021514 | 1612.948 | 1 | 1
0.11965 | 5050 | 3.9705e-06 | 0.020051 | 1612.9681 | 1 | 1
0.11961 | 5051 | 4.6484e-05 | 0.23479 | 1613.2028 | 1 | 1
0.11949 | 5052 | 0.00011948 | 0.6036 | 1613.8065 | 1 | 1
0.11943 | 5053 | 5.8444e-05 | 0.29532 | 1614.1018 | 1 | 1
0.11935 | 5054 | 8.0354e-05 | 0.40611 | 1614.5079 | 1 | 1
0.11934 | 5055 | 1.133e-05 | 0.057275 | 1614.5652 | 1 | 1
0.11931 | 5056 | 2.8859e-05 | 0.14591 | 1614.7111 | 1 | 1
0.11926 | 5057 | 4.8808e-05 | 0.24682 | 1614.9579 | 1 | 1
0.11917 | 5058 | 9.2193e-05 | 0.46631 | 1615.4242 | 1 | 1
0.11911 | 5059 | 6.0623e-05 | 0.30669 | 1615.7309 | 1 | 1
0.11905 | 5060 | 5.152e-05 | 0.26069 | 1615.9916 | 1 | 1
0.11899 | 5061 | 6.3068e-05 | 0.31919 | 1616.3108 | 1 | 1
0.11896 | 5062 | 3.4524e-05 | 0.17476 | 1616.4855 | 1 | 1
0.11895 | 5063 | 2.4695e-06 | 0.012503 | 1616.498 | 1 | 1
0.11868 | 5064 | 0.00026861 | 1.3603 | 1617.8583 | 1 | 1
0.11868 | 5065 | 9.8294e-06 | 0.049786 | 1617.9081 | 1 | 1
0.11867 | 5066 | 1.6463e-06 | 0.0083402 | 1617.9164 | 1 | 1
0.11865 | 5067 | 2.2903e-05 | 0.11605 | 1618.0325 | 1 | 1
0.11865 | 5068 | 1.8884e-06 | 0.0095705 | 1618.042 | 1 | 1
0.11862 | 5069 | 3.1473e-05 | 0.15954 | 1618.2016 | 1 | 1
0.11847 | 5070 | 0.00014819 | 0.75133 | 1618.9529 | 1 | 1
0.11844 | 5071 | 3.1885e-05 | 0.16169 | 1619.1146 | 1 | 1
0.1184 | 5072 | 3.4379e-05 | 0.17437 | 1619.289 | 1 | 1
0.1184 | 5073 | 6.0526e-07 | 0.0030705 | 1619.292 | 1 | 1
0.11836 | 5074 | 4.4547e-05 | 0.22603 | 1619.5181 | 1 | 1
0.11828 | 5075 | 7.5415e-05 | 0.38273 | 1619.9008 | 1 | 1
0.11822 | 5076 | 5.8831e-05 | 0.29863 | 1620.1994 | 1 | 1
0.11819 | 5077 | 3.3313e-05 | 0.16913 | 1620.3686 | 1 | 1
0.11807 | 5078 | 0.00011727 | 0.59552 | 1620.9641 | 1 | 1
0.11804 | 5079 | 2.8423e-05 | 0.14436 | 1621.1084 | 1 | 1
0.11797 | 5080 | 7.5318e-05 | 0.38262 | 1621.4911 | 1 | 1
0.11793 | 5081 | 4.3046e-05 | 0.21872 | 1621.7098 | 1 | 1
0.11778 | 5082 | 0.00014262 | 0.72481 | 1622.4346 | 1 | 1
0.11777 | 5083 | 8.6673e-06 | 0.044056 | 1622.4786 | 1 | 1
0.11777 | 5084 | 1.7674e-06 | 0.0089852 | 1622.4876 | 1 | 1
0.11773 | 5085 | 3.8979e-05 | 0.19821 | 1622.6858 | 1 | 1
0.11766 | 5086 | 7.8514e-05 | 0.39932 | 1623.0852 | 1 | 1
0.11765 | 5087 | 8.7642e-06 | 0.044583 | 1623.1297 | 1 | 1
0.1176 | 5088 | 4.8663e-05 | 0.2476 | 1623.3773 | 1 | 1
0.11755 | 5089 | 4.5709e-05 | 0.23261 | 1623.61 | 1 | 1
0.1174 | 5090 | 0.00014943 | 0.76058 | 1624.3705 | 1 | 1
0.1174 | 5091 | 2.5179e-06 | 0.012819 | 1624.3834 | 1 | 1
0.1174 | 5092 | 5.2294e-06 | 0.026628 | 1624.41 | 1 | 1
0.11734 | 5093 | 5.9969e-05 | 0.30542 | 1624.7154 | 1 | 1
0.11732 | 5094 | 1.8303e-05 | 0.093236 | 1624.8086 | 1 | 1
0.11732 | 5095 | 1.2105e-07 | 0.00061676 | 1624.8093 | 1 | 1
0.11723 | 5096 | 8.3429e-05 | 0.42515 | 1625.2344 | 1 | 1
0.11716 | 5097 | 7.1493e-05 | 0.3644 | 1625.5988 | 1 | 1
0.11709 | 5098 | 6.7571e-05 | 0.34448 | 1625.9433 | 1 | 1
0.11697 | 5099 | 0.00012749 | 0.65008 | 1626.5934 | 1 | 1
0.11687 | 5100 | 9.3646e-05 | 0.47759 | 1627.071 | 1 | 1
0.11686 | 5101 | 9.5389e-06 | 0.048658 | 1627.1196 | 1 | 1
0.1168 | 5102 | 6.5683e-05 | 0.33511 | 1627.4547 | 1 | 1
0.11677 | 5103 | 2.3678e-05 | 0.12083 | 1627.5756 | 1 | 1
0.11674 | 5104 | 3.5662e-05 | 0.18202 | 1627.7576 | 1 | 1
0.11667 | 5105 | 6.9895e-05 | 0.35682 | 1628.1144 | 1 | 1
0.11641 | 5106 | 0.00026046 | 1.3299 | 1629.4443 | 1 | 1
0.11636 | 5107 | 4.5007e-05 | 0.22985 | 1629.6741 | 1 | 1
0.11632 | 5108 | 3.8349e-05 | 0.19589 | 1629.87 | 1 | 1
0.11631 | 5109 | 1.5785e-05 | 0.080646 | 1629.9507 | 1 | 1
0.1163 | 5110 | 8.6673e-06 | 0.04429 | 1629.995 | 1 | 1
0.11627 | 5111 | 3.4669e-05 | 0.17719 | 1630.1721 | 1 | 1
0.11621 | 5112 | 5.8976e-05 | 0.30149 | 1630.4736 | 1 | 1
0.11616 | 5113 | 4.4402e-05 | 0.22703 | 1630.7007 | 1 | 1
0.1159 | 5114 | 0.00026631 | 1.3619 | 1632.0626 | 1 | 1
0.11588 | 5115 | 1.1258e-05 | 0.057584 | 1632.1202 | 1 | 1
0.11588 | 5116 | 2.0579e-06 | 0.010528 | 1632.1307 | 1 | 1
0.11587 | 5117 | 1.5228e-05 | 0.077923 | 1632.2086 | 1 | 1
0.11579 | 5118 | 7.7013e-05 | 0.39415 | 1632.6028 | 1 | 1
0.11576 | 5119 | 2.8689e-05 | 0.14686 | 1632.7496 | 1 | 1
0.11573 | 5120 | 3.0045e-05 | 0.15383 | 1632.9035 | 1 | 1
0.11573 | 5121 | 4.0673e-06 | 0.020829 | 1632.9243 | 1 | 1
0.11559 | 5122 | 0.00013843 | 0.70906 | 1633.6334 | 1 | 1
0.11554 | 5123 | 4.9147e-05 | 0.25178 | 1633.8851 | 1 | 1
0.11546 | 5124 | 8.1177e-05 | 0.41595 | 1634.3011 | 1 | 1
0.11532 | 5125 | 0.00013437 | 0.68863 | 1634.9897 | 1 | 1
0.11526 | 5126 | 6.423e-05 | 0.32924 | 1635.319 | 1 | 1
0.11523 | 5127 | 3.4814e-05 | 0.17849 | 1635.4975 | 1 | 1
0.11517 | 5128 | 6.0066e-05 | 0.30802 | 1635.8055 | 1 | 1
0.1151 | 5129 | 6.6772e-05 | 0.34247 | 1636.148 | 1 | 1
0.11498 | 5130 | 0.00011706 | 0.6005 | 1636.7485 | 1 | 1
0.11493 | 5131 | 4.8421e-05 | 0.24845 | 1636.9969 | 1 | 1
0.1149 | 5132 | 3.5202e-05 | 0.18066 | 1637.1776 | 1 | 1
0.1149 | 5133 | 1.6947e-07 | 0.0008699 | 1637.1784 | 1 | 1
0.11483 | 5134 | 7.2123e-05 | 0.37028 | 1637.5487 | 1 | 1
0.11478 | 5135 | 4.3966e-05 | 0.22577 | 1637.7745 | 1 | 1
0.11478 | 5136 | 8.2315e-07 | 0.0042277 | 1637.7787 | 1 | 1
0.11462 | 5137 | 0.00015872 | 0.81536 | 1638.5941 | 1 | 1
0.11435 | 5138 | 0.0002729 | 1.4022 | 1639.9962 | 1 | 1
0.11424 | 5139 | 0.00011335 | 0.58252 | 1640.5787 | 1 | 1
0.11396 | 5140 | 0.00027871 | 1.4326 | 1642.0113 | 1 | 1
0.11386 | 5141 | 9.5631e-05 | 0.49164 | 1642.5029 | 1 | 1
0.11381 | 5142 | 5.1035e-05 | 0.26242 | 1642.7654 | 1 | 1
0.11379 | 5143 | 1.6463e-05 | 0.084669 | 1642.85 | 1 | 1
0.11371 | 5144 | 8.1976e-05 | 0.42169 | 1643.2717 | 1 | 1
0.1136 | 5145 | 0.00011628 | 0.59827 | 1643.87 | 1 | 1
0.11358 | 5146 | 1.2565e-05 | 0.06466 | 1643.9347 | 1 | 1
0.11357 | 5147 | 1.2589e-05 | 0.064798 | 1643.9995 | 1 | 1
0.11356 | 5148 | 1.409e-05 | 0.072538 | 1644.072 | 1 | 1
0.11356 | 5149 | 1.4526e-06 | 0.0074795 | 1644.0795 | 1 | 1
0.11354 | 5150 | 1.5495e-05 | 0.079797 | 1644.1593 | 1 | 1
0.11354 | 5151 | 4.8421e-07 | 0.0024942 | 1644.1618 | 1 | 1
0.1135 | 5152 | 3.709e-05 | 0.19109 | 1644.3529 | 1 | 1
0.11345 | 5153 | 5.2246e-05 | 0.26922 | 1644.6221 | 1 | 1
0.11345 | 5154 | 0 | 0 | 1644.6221 | 1 | 1
0.11345 | 5155 | 0 | 0 | 1644.6221 | 1 | 1
0.11341 | 5156 | 3.6945e-05 | 0.19049 | 1644.8126 | 1 | 1
0.1134 | 5157 | 8.6673e-06 | 0.044697 | 1644.8573 | 1 | 1
0.11338 | 5158 | 2.5324e-05 | 0.13062 | 1644.9879 | 1 | 1
0.11333 | 5159 | 4.9631e-05 | 0.25605 | 1645.2439 | 1 | 1
0.11333 | 5160 | 9.6841e-08 | 0.0004997 | 1645.2444 | 1 | 1
0.11328 | 5161 | 5.3747e-05 | 0.27739 | 1645.5218 | 1 | 1
0.11325 | 5162 | 2.4477e-05 | 0.12635 | 1645.6482 | 1 | 1
0.11323 | 5163 | 2.5009e-05 | 0.12912 | 1645.7773 | 1 | 1
0.11323 | 5164 | 7.9894e-07 | 0.0041257 | 1645.7814 | 1 | 1
0.11318 | 5165 | 4.8639e-05 | 0.25122 | 1646.0326 | 1 | 1
0.11317 | 5166 | 9.781e-06 | 0.050529 | 1646.0832 | 1 | 1
0.11309 | 5167 | 7.2486e-05 | 0.37453 | 1646.4577 | 1 | 1
0.11308 | 5168 | 1.2299e-05 | 0.063561 | 1646.5213 | 1 | 1
0.11307 | 5169 | 7.4568e-06 | 0.038544 | 1646.5598 | 1 | 1
0.11307 | 5170 | 7.7473e-06 | 0.040054 | 1646.5999 | 1 | 1
0.11293 | 5171 | 0.00013751 | 0.71109 | 1647.3109 | 1 | 1
0.11286 | 5172 | 7.2776e-05 | 0.3764 | 1647.6873 | 1 | 1
0.11274 | 5173 | 0.00011723 | 0.60641 | 1648.2938 | 1 | 1
0.11262 | 5174 | 0.00011505 | 0.59526 | 1648.889 | 1 | 1
0.11254 | 5175 | 8.5487e-05 | 0.44239 | 1649.3314 | 1 | 1
0.11245 | 5176 | 8.447e-05 | 0.43722 | 1649.7686 | 1 | 1
0.11245 | 5177 | 5.52e-06 | 0.028577 | 1649.7972 | 1 | 1
0.11242 | 5178 | 2.8762e-05 | 0.14893 | 1649.9461 | 1 | 1
0.11234 | 5179 | 7.7473e-05 | 0.40123 | 1650.3474 | 1 | 1
0.11232 | 5180 | 2.4114e-05 | 0.12491 | 1650.4723 | 1 | 1
0.11223 | 5181 | 9.2193e-05 | 0.47765 | 1650.9499 | 1 | 1
0.11219 | 5182 | 4.0964e-05 | 0.21228 | 1651.1622 | 1 | 1
0.11212 | 5183 | 6.7038e-05 | 0.34746 | 1651.5097 | 1 | 1
0.11207 | 5184 | 4.5879e-05 | 0.23783 | 1651.7475 | 1 | 1
0.1119 | 5185 | 0.00016981 | 0.88047 | 1652.628 | 1 | 1
0.11176 | 5186 | 0.00014323 | 0.74278 | 1653.3708 | 1 | 1
0.1117 | 5187 | 6.2656e-05 | 0.325 | 1653.6957 | 1 | 1
0.11167 | 5188 | 2.4646e-05 | 0.12786 | 1653.8236 | 1 | 1
0.11165 | 5189 | 2.5227e-05 | 0.1309 | 1653.9545 | 1 | 1
0.11165 | 5190 | 0 | 0 | 1653.9545 | 1 | 1
0.11151 | 5191 | 0.00014011 | 0.72729 | 1654.6818 | 1 | 1
0.11141 | 5192 | 9.6381e-05 | 0.50041 | 1655.1822 | 1 | 1
0.11141 | 5193 | 9.442e-07 | 0.0049033 | 1655.1871 | 1 | 1
0.11131 | 5194 | 9.9747e-05 | 0.51808 | 1655.7052 | 1 | 1
0.11122 | 5195 | 9.1612e-05 | 0.47592 | 1656.1811 | 1 | 1
0.11115 | 5196 | 7.2171e-05 | 0.375 | 1656.5561 | 1 | 1
0.11113 | 5197 | 1.7431e-05 | 0.090591 | 1656.6467 | 1 | 1
0.1111 | 5198 | 2.5324e-05 | 0.13163 | 1656.7784 | 1 | 1
0.11096 | 5199 | 0.00014548 | 0.75635 | 1657.5347 | 1 | 1
0.11089 | 5200 | 7.0331e-05 | 0.36572 | 1657.9004 | 1 | 1
0.11073 | 5201 | 0.00016071 | 0.83584 | 1658.7363 | 1 | 1
0.11055 | 5202 | 0.00017238 | 0.89671 | 1659.633 | 1 | 1
0.11047 | 5203 | 8.5995e-05 | 0.44743 | 1660.0804 | 1 | 1
0.11038 | 5204 | 9.2363e-05 | 0.48065 | 1660.5611 | 1 | 1
0.11033 | 5205 | 4.1158e-05 | 0.21423 | 1660.7753 | 1 | 1
0.11028 | 5206 | 5.8105e-05 | 0.30249 | 1661.0778 | 1 | 1
0.11013 | 5207 | 0.00014979 | 0.77995 | 1661.8577 | 1 | 1
0.11007 | 5208 | 5.5248e-05 | 0.28773 | 1662.1455 | 1 | 1
0.11006 | 5209 | 9.6357e-06 | 0.050192 | 1662.1957 | 1 | 1
0.11 | 5210 | 5.7669e-05 | 0.30046 | 1662.4961 | 1 | 1
0.10981 | 5211 | 0.00019153 | 0.99805 | 1663.4942 | 1 | 1
0.10955 | 5212 | 0.00026295 | 1.3705 | 1664.8647 | 1 | 1
0.10937 | 5213 | 0.00017761 | 0.92587 | 1665.7905 | 1 | 1
0.10932 | 5214 | 5.2004e-05 | 0.27115 | 1666.0617 | 1 | 1
0.1093 | 5215 | 1.9005e-05 | 0.099112 | 1666.1608 | 1 | 1
0.10927 | 5216 | 2.6317e-05 | 0.13727 | 1666.2981 | 1 | 1
0.10921 | 5217 | 6.7668e-05 | 0.35302 | 1666.6511 | 1 | 1
0.10894 | 5218 | 0.00026789 | 1.3978 | 1668.0489 | 1 | 1
0.10888 | 5219 | 6.302e-05 | 0.3289 | 1668.3778 | 1 | 1
0.10887 | 5220 | 7.5052e-06 | 0.039177 | 1668.417 | 1 | 1
0.10885 | 5221 | 2.2395e-05 | 0.11692 | 1668.5339 | 1 | 1
0.10884 | 5222 | 9.2484e-06 | 0.048295 | 1668.5822 | 1 | 1
0.1088 | 5223 | 3.3362e-05 | 0.17425 | 1668.7565 | 1 | 1
0.1088 | 5224 | 5.8105e-06 | 0.030354 | 1668.7868 | 1 | 1
0.1088 | 5225 | 1.1621e-06 | 0.006072 | 1668.7929 | 1 | 1
0.10861 | 5226 | 0.00018511 | 0.9674 | 1669.7603 | 1 | 1
0.1086 | 5227 | 9.9989e-06 | 0.052264 | 1669.8125 | 1 | 1
0.1085 | 5228 | 0.00010127 | 0.52945 | 1670.342 | 1 | 1
0.10849 | 5229 | 9.1999e-06 | 0.048106 | 1670.3901 | 1 | 1
0.10842 | 5230 | 7.4423e-05 | 0.38923 | 1670.7793 | 1 | 1
0.1083 | 5231 | 0.00011635 | 0.60865 | 1671.388 | 1 | 1
0.10821 | 5232 | 9.1031e-05 | 0.47627 | 1671.8643 | 1 | 1
0.1082 | 5233 | 1.2783e-05 | 0.066894 | 1671.9312 | 1 | 1
0.10819 | 5234 | 7.2147e-06 | 0.037762 | 1671.9689 | 1 | 1
0.10818 | 5235 | 6.101e-06 | 0.031939 | 1672.0009 | 1 | 1
0.10817 | 5236 | 1.6269e-05 | 0.085186 | 1672.086 | 1 | 1
0.10816 | 5237 | 2.1305e-06 | 0.011157 | 1672.0972 | 1 | 1
0.10816 | 5238 | 5.4958e-06 | 0.028787 | 1672.126 | 1 | 1
0.10813 | 5239 | 2.53e-05 | 0.13255 | 1672.2585 | 1 | 1
0.10808 | 5240 | 5.2391e-05 | 0.27453 | 1672.5331 | 1 | 1
0.10796 | 5241 | 0.00011684 | 0.61235 | 1673.1454 | 1 | 1
0.10795 | 5242 | 1.1863e-05 | 0.062186 | 1673.2076 | 1 | 1
0.10794 | 5243 | 1.1234e-05 | 0.058898 | 1673.2665 | 1 | 1
0.10792 | 5244 | 2.2661e-05 | 0.11883 | 1673.3853 | 1 | 1
0.10787 | 5245 | 5.1181e-05 | 0.26844 | 1673.6538 | 1 | 1
0.10782 | 5246 | 4.784e-05 | 0.25097 | 1673.9047 | 1 | 1
0.10779 | 5247 | 2.7358e-05 | 0.14355 | 1674.0483 | 1 | 1
0.10778 | 5248 | 1.6729e-05 | 0.087796 | 1674.1361 | 1 | 1
0.10742 | 5249 | 0.0003572 | 1.8749 | 1676.011 | 1 | 1
0.10737 | 5250 | 4.7041e-05 | 0.24696 | 1676.258 | 1 | 1
0.10728 | 5251 | 9.2726e-05 | 0.4869 | 1676.7449 | 1 | 1
0.1072 | 5252 | 7.8248e-05 | 0.41096 | 1677.1559 | 1 | 1
0.10719 | 5253 | 1.0895e-05 | 0.05723 | 1677.2131 | 1 | 1
0.10712 | 5254 | 7.3793e-05 | 0.38771 | 1677.6008 | 1 | 1
0.10708 | 5255 | 3.6122e-05 | 0.18982 | 1677.7906 | 1 | 1
0.107 | 5256 | 7.6238e-05 | 0.40071 | 1678.1913 | 1 | 1
0.10691 | 5257 | 9.4638e-05 | 0.49751 | 1678.6888 | 1 | 1
0.10689 | 5258 | 1.9417e-05 | 0.10209 | 1678.7909 | 1 | 1
0.10677 | 5259 | 0.00011819 | 0.62159 | 1679.4125 | 1 | 1
0.10674 | 5260 | 3.4766e-05 | 0.18287 | 1679.5954 | 1 | 1
0.10671 | 5261 | 2.4501e-05 | 0.1289 | 1679.7243 | 1 | 1
0.10671 | 5262 | 0 | 0 | 1679.7243 | 1 | 1
0.10664 | 5263 | 6.9242e-05 | 0.36442 | 1680.0887 | 1 | 1
0.10664 | 5264 | 2.421e-07 | 0.0012744 | 1680.09 | 1 | 1
0.10663 | 5265 | 1.4042e-05 | 0.073931 | 1680.1639 | 1 | 1
0.10654 | 5266 | 8.8997e-05 | 0.46866 | 1680.6326 | 1 | 1
0.10643 | 5267 | 0.00010764 | 0.56694 | 1681.1995 | 1 | 1
0.1064 | 5268 | 2.8471e-05 | 0.14999 | 1681.3495 | 1 | 1
0.10639 | 5269 | 1.1355e-05 | 0.059828 | 1681.4093 | 1 | 1
0.10639 | 5270 | 5.7621e-06 | 0.030366 | 1681.4397 | 1 | 1
0.10632 | 5271 | 6.7886e-05 | 0.35783 | 1681.7975 | 1 | 1
0.10626 | 5272 | 5.4788e-05 | 0.28884 | 1682.0864 | 1 | 1
0.1062 | 5273 | 6.6046e-05 | 0.34826 | 1682.4346 | 1 | 1
0.10614 | 5274 | 6.101e-05 | 0.32177 | 1682.7564 | 1 | 1
0.1061 | 5275 | 3.5589e-05 | 0.18773 | 1682.9441 | 1 | 1
0.10609 | 5276 | 1.2202e-05 | 0.064378 | 1683.0085 | 1 | 1
0.10602 | 5277 | 6.4545e-05 | 0.3406 | 1683.3491 | 1 | 1
0.10596 | 5278 | 6.44e-05 | 0.3399 | 1683.689 | 1 | 1
0.10596 | 5279 | 3.8737e-07 | 0.0020449 | 1683.691 | 1 | 1
0.10594 | 5280 | 1.7407e-05 | 0.09191 | 1683.783 | 1 | 1
0.10592 | 5281 | 2.4961e-05 | 0.13182 | 1683.9148 | 1 | 1
0.1059 | 5282 | 1.6076e-05 | 0.084912 | 1683.9997 | 1 | 1
0.10588 | 5283 | 2.5905e-05 | 0.13686 | 1684.1365 | 1 | 1
0.10586 | 5284 | 1.1621e-05 | 0.061405 | 1684.1979 | 1 | 1
0.10582 | 5285 | 4.2659e-05 | 0.22545 | 1684.4234 | 1 | 1
0.10561 | 5286 | 0.00020625 | 1.0902 | 1685.5136 | 1 | 1
0.10558 | 5287 | 3.2636e-05 | 0.17254 | 1685.6862 | 1 | 1
0.10552 | 5288 | 6.5731e-05 | 0.34759 | 1686.0338 | 1 | 1
0.10551 | 5289 | 6.3915e-06 | 0.033805 | 1686.0676 | 1 | 1
0.1055 | 5290 | 8.861e-06 | 0.046875 | 1686.1144 | 1 | 1
0.10549 | 5291 | 1.5591e-05 | 0.082494 | 1686.1969 | 1 | 1
0.10547 | 5292 | 1.38e-05 | 0.073029 | 1686.27 | 1 | 1
0.10546 | 5293 | 1.058e-05 | 0.056 | 1686.326 | 1 | 1
0.1054 | 5294 | 6.4521e-05 | 0.34157 | 1686.6675 | 1 | 1
0.10538 | 5295 | 1.9368e-05 | 0.10256 | 1686.7701 | 1 | 1
0.10535 | 5296 | 3.0602e-05 | 0.16207 | 1686.9321 | 1 | 1
0.10534 | 5297 | 5.4715e-06 | 0.028983 | 1686.9611 | 1 | 1
0.10533 | 5298 | 1.196e-05 | 0.063364 | 1687.0245 | 1 | 1
0.10527 | 5299 | 6.2366e-05 | 0.33048 | 1687.355 | 1 | 1
0.10527 | 5300 | 0 | 0 | 1687.355 | 1 | 1
0.10527 | 5301 | 0 | 0 | 1687.355 | 1 | 1
0.10521 | 5302 | 5.4958e-05 | 0.29138 | 1687.6464 | 1 | 1
0.10469 | 5303 | 0.00052331 | 2.7751 | 1690.4215 | 1 | 1
0.10465 | 5304 | 3.8591e-05 | 0.20469 | 1690.6261 | 1 | 1
0.10465 | 5305 | 2.5663e-06 | 0.013614 | 1690.6398 | 1 | 1
0.10445 | 5306 | 0.00019865 | 1.054 | 1691.6938 | 1 | 1
0.10444 | 5307 | 4.1158e-06 | 0.021842 | 1691.7156 | 1 | 1
0.10435 | 5308 | 9.8585e-05 | 0.52329 | 1692.2389 | 1 | 1
0.10432 | 5309 | 2.283e-05 | 0.12121 | 1692.3601 | 1 | 1
0.10424 | 5310 | 8.6552e-05 | 0.45959 | 1692.8197 | 1 | 1
0.10422 | 5311 | 1.7916e-05 | 0.09515 | 1692.9148 | 1 | 1
0.10421 | 5312 | 9.5631e-06 | 0.050799 | 1692.9656 | 1 | 1
0.1041 | 5313 | 0.00010447 | 0.55504 | 1693.5207 | 1 | 1
0.10406 | 5314 | 4.7937e-05 | 0.25473 | 1693.7754 | 1 | 1
0.10405 | 5315 | 1.012e-05 | 0.053787 | 1693.8292 | 1 | 1
0.10404 | 5316 | 6.9726e-06 | 0.037066 | 1693.8663 | 1 | 1
0.10398 | 5317 | 6.256e-05 | 0.33263 | 1694.1989 | 1 | 1
0.10395 | 5318 | 2.3823e-05 | 0.12669 | 1694.3256 | 1 | 1
0.10393 | 5319 | 1.8448e-05 | 0.098126 | 1694.4237 | 1 | 1
0.10389 | 5320 | 4.6702e-05 | 0.24845 | 1694.6722 | 1 | 1
0.10388 | 5321 | 1.179e-05 | 0.062737 | 1694.7349 | 1 | 1
0.10381 | 5322 | 6.7208e-05 | 0.35768 | 1695.0926 | 1 | 1
0.1038 | 5323 | 8.3042e-06 | 0.044203 | 1695.1368 | 1 | 1
0.10372 | 5324 | 7.9918e-05 | 0.42549 | 1695.5623 | 1 | 1
0.10371 | 5325 | 1.0168e-05 | 0.054146 | 1695.6164 | 1 | 1
0.10348 | 5326 | 0.00023056 | 1.2279 | 1696.8444 | 1 | 1
0.10348 | 5327 | 4.1884e-06 | 0.022312 | 1696.8667 | 1 | 1
0.10344 | 5328 | 3.7913e-05 | 0.202 | 1697.0687 | 1 | 1
0.10343 | 5329 | 1.0677e-05 | 0.056897 | 1697.1256 | 1 | 1
0.1034 | 5330 | 2.4816e-05 | 0.13227 | 1697.2578 | 1 | 1
0.1034 | 5331 | 0 | 0 | 1697.2578 | 1 | 1
0.1034 | 5332 | 0 | 0 | 1697.2578 | 1 | 1
0.1034 | 5333 | 0 | 0 | 1697.2578 | 1 | 1
0.1034 | 5334 | 0 | 0 | 1697.2578 | 1 | 1
0.1034 | 5335 | 0 | 0 | 1697.2578 | 1 | 1
0.1034 | 5336 | 0 | 0 | 1697.2578 | 1 | 1
0.10337 | 5337 | 2.9997e-05 | 0.16009 | 1697.4179 | 1 | 1
0.10325 | 5338 | 0.00012163 | 0.64928 | 1698.0672 | 1 | 1
0.10305 | 5339 | 0.0001993 | 1.0641 | 1699.1313 | 1 | 1
0.10305 | 5340 | 2.5421e-06 | 0.013575 | 1699.1448 | 1 | 1
0.10288 | 5341 | 0.00017122 | 0.91446 | 1700.0593 | 1 | 1
0.10286 | 5342 | 1.8787e-05 | 0.10036 | 1700.1597 | 1 | 1
0.10279 | 5343 | 7.389e-05 | 0.39479 | 1700.5545 | 1 | 1
0.10275 | 5344 | 3.9318e-05 | 0.21011 | 1700.7646 | 1 | 1
0.10268 | 5345 | 6.2971e-05 | 0.33658 | 1701.1012 | 1 | 1
0.10268 | 5346 | 3.5347e-06 | 0.018897 | 1701.1201 | 1 | 1
0.10267 | 5347 | 8.0863e-06 | 0.043237 | 1701.1633 | 1 | 1
0.10264 | 5348 | 3.5202e-05 | 0.18826 | 1701.3516 | 1 | 1
0.10252 | 5349 | 0.00011151 | 0.59648 | 1701.948 | 1 | 1
0.10248 | 5350 | 4.3942e-05 | 0.23509 | 1702.1831 | 1 | 1
0.10245 | 5351 | 3.1352e-05 | 0.16777 | 1702.3509 | 1 | 1
0.10238 | 5352 | 6.5198e-05 | 0.34894 | 1702.6998 | 1 | 1
0.10231 | 5353 | 7.4931e-05 | 0.40111 | 1703.1009 | 1 | 1
0.10228 | 5354 | 2.4428e-05 | 0.13079 | 1703.2317 | 1 | 1
0.10222 | 5355 | 6.0332e-05 | 0.32308 | 1703.5548 | 1 | 1
0.10219 | 5356 | 3.3652e-05 | 0.18024 | 1703.735 | 1 | 1
0.10188 | 5357 | 0.00031377 | 1.6808 | 1705.4159 | 1 | 1
0.10187 | 5358 | 8.1831e-06 | 0.043845 | 1705.4597 | 1 | 1
0.10181 | 5359 | 5.4715e-05 | 0.29322 | 1705.753 | 1 | 1
0.1018 | 5360 | 1.6875e-05 | 0.090448 | 1705.8434 | 1 | 1
0.10178 | 5361 | 1.4066e-05 | 0.075409 | 1705.9188 | 1 | 1
0.10173 | 5362 | 4.8058e-05 | 0.25768 | 1706.1765 | 1 | 1
0.10171 | 5363 | 2.6752e-05 | 0.14347 | 1706.32 | 1 | 1
0.10165 | 5364 | 5.8589e-05 | 0.31427 | 1706.6342 | 1 | 1
0.10153 | 5365 | 0.00011505 | 0.61723 | 1707.2515 | 1 | 1
0.10148 | 5366 | 5.1762e-05 | 0.27775 | 1707.5292 | 1 | 1
0.10145 | 5367 | 3.1716e-05 | 0.17022 | 1707.6994 | 1 | 1
0.10145 | 5368 | 9.6841e-07 | 0.0051984 | 1707.7046 | 1 | 1
0.10145 | 5369 | 2.9052e-06 | 0.015598 | 1707.7202 | 1 | 1
0.1013 | 5370 | 0.00015107 | 0.81126 | 1708.5315 | 1 | 1
0.1013 | 5371 | 0 | 0 | 1708.5315 | 1 | 1
0.1013 | 5372 | 0 | 0 | 1708.5315 | 1 | 1
0.10123 | 5373 | 6.67e-05 | 0.35838 | 1708.8899 | 1 | 1
0.1012 | 5374 | 2.651e-05 | 0.14247 | 1709.0323 | 1 | 1
0.1012 | 5375 | 1.1621e-06 | 0.0062463 | 1709.0386 | 1 | 1
0.10113 | 5376 | 7.3043e-05 | 0.39268 | 1709.4313 | 1 | 1
0.10112 | 5377 | 6.6821e-06 | 0.035929 | 1709.4672 | 1 | 1
0.10111 | 5378 | 7.3599e-06 | 0.039582 | 1709.5068 | 1 | 1
0.1011 | 5379 | 1.3243e-05 | 0.071234 | 1709.578 | 1 | 1
0.10104 | 5380 | 6.3165e-05 | 0.33983 | 1709.9178 | 1 | 1
0.10097 | 5381 | 6.6796e-05 | 0.35943 | 1710.2773 | 1 | 1
0.10096 | 5382 | 1.2541e-05 | 0.067495 | 1710.3448 | 1 | 1
0.10085 | 5383 | 0.00010982 | 0.59115 | 1710.9359 | 1 | 1
0.10053 | 5384 | 0.00031948 | 1.7201 | 1712.656 | 1 | 1
0.10048 | 5385 | 5.3118e-05 | 0.28604 | 1712.942 | 1 | 1
0.10046 | 5386 | 2.0676e-05 | 0.11136 | 1713.0534 | 1 | 1
0.10045 | 5387 | 3.1958e-06 | 0.017216 | 1713.0706 | 1 | 1
0.10028 | 5388 | 0.00017349 | 0.93477 | 1714.0054 | 1 | 1
0.10027 | 5389 | 1.3534e-05 | 0.072933 | 1714.0783 | 1 | 1
0.10026 | 5390 | 8.401e-06 | 0.045281 | 1714.1236 | 1 | 1
0.10023 | 5391 | 2.9246e-05 | 0.15767 | 1714.2813 | 1 | 1
0.1002 | 5392 | 2.7455e-05 | 0.14803 | 1714.4293 | 1 | 1
0.10015 | 5393 | 4.9099e-05 | 0.26479 | 1714.6941 | 1 | 1
0.10014 | 5394 | 1.5955e-05 | 0.086059 | 1714.7801 | 1 | 1
0.10008 | 5395 | 5.8081e-05 | 0.31335 | 1715.0935 | 1 | 1
0.09994 | 5396 | 0.00013703 | 0.73942 | 1715.8329 | 1 | 1
0.099936 | 5397 | 4.8421e-06 | 0.026133 | 1715.859 | 1 | 1
0.099815 | 5398 | 0.00012066 | 0.65135 | 1716.5104 | 1 | 1
0.099776 | 5399 | 3.864e-05 | 0.20862 | 1716.719 | 1 | 1
0.099562 | 5400 | 0.00021373 | 1.1541 | 1717.8731 | 1 | 1
0.099513 | 5401 | 4.9801e-05 | 0.26897 | 1718.1421 | 1 | 1
0.099505 | 5402 | 8.1105e-06 | 0.043813 | 1718.1859 | 1 | 1
0.0994 | 5403 | 0.00010483 | 0.5664 | 1718.7523 | 1 | 1
0.099397 | 5404 | 2.7842e-06 | 0.015046 | 1718.7674 | 1 | 1
0.099376 | 5405 | 2.1184e-05 | 0.1145 | 1718.8819 | 1 | 1
0.099317 | 5406 | 5.8831e-05 | 0.31804 | 1719.1999 | 1 | 1
0.099317 | 5407 | 2.7756e-17 | 1.5007e-13 | 1719.1999 | 1 | 1
0.099282 | 5408 | 3.5153e-05 | 0.19011 | 1719.39 | 1 | 1
0.099249 | 5409 | 3.2878e-05 | 0.17784 | 1719.5679 | 1 | 1
0.099249 | 5410 | 0 | 0 | 1719.5679 | 1 | 1
0.099212 | 5411 | 3.7405e-05 | 0.2024 | 1719.7703 | 1 | 1
0.09905 | 5412 | 0.0001618 | 0.87565 | 1720.6459 | 1 | 1
0.099033 | 5413 | 1.6415e-05 | 0.088852 | 1720.7348 | 1 | 1
0.098986 | 5414 | 4.767e-05 | 0.25809 | 1720.9928 | 1 | 1
0.098916 | 5415 | 6.9217e-05 | 0.37481 | 1721.3677 | 1 | 1
0.098916 | 5416 | 0 | 0 | 1721.3677 | 1 | 1
0.09888 | 5417 | 3.6485e-05 | 0.19764 | 1721.5653 | 1 | 1
0.098873 | 5418 | 6.7547e-06 | 0.036597 | 1721.6019 | 1 | 1
0.098855 | 5419 | 1.7843e-05 | 0.096691 | 1721.6986 | 1 | 1
0.098793 | 5420 | 6.2148e-05 | 0.33684 | 1722.0354 | 1 | 1
0.098774 | 5421 | 1.9271e-05 | 0.10447 | 1722.1399 | 1 | 1
0.098759 | 5422 | 1.4478e-05 | 0.078499 | 1722.2184 | 1 | 1
0.098553 | 5423 | 0.00020676 | 1.1212 | 1723.3396 | 1 | 1
0.098536 | 5424 | 1.6269e-05 | 0.088245 | 1723.4279 | 1 | 1
0.098469 | 5425 | 6.7256e-05 | 0.36487 | 1723.7928 | 1 | 1
0.098441 | 5426 | 2.7745e-05 | 0.15054 | 1723.9433 | 1 | 1
0.098388 | 5427 | 5.2972e-05 | 0.28748 | 1724.2308 | 1 | 1
0.098347 | 5428 | 4.1521e-05 | 0.22537 | 1724.4562 | 1 | 1
0.098338 | 5429 | 9.1515e-06 | 0.049684 | 1724.5058 | 1 | 1
0.098324 | 5430 | 1.3437e-05 | 0.072962 | 1724.5788 | 1 | 1
0.098308 | 5431 | 1.6342e-05 | 0.088753 | 1724.6675 | 1 | 1
0.098299 | 5432 | 9.0789e-06 | 0.049317 | 1724.7169 | 1 | 1
0.098299 | 5433 | 0 | 0 | 1724.7169 | 1 | 1
0.098279 | 5434 | 2.0022e-05 | 0.1088 | 1724.8257 | 1 | 1
0.098246 | 5435 | 3.3241e-05 | 0.18066 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5436 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5437 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5438 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5439 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5440 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5441 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5442 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098246 | 5443 | 0 | 0 | 1725.0063 | 1 | 1
0.098187 | 5444 | 5.8347e-05 | 0.31764 | 1725.324 | 1 | 1
0.098122 | 5445 | 6.5392e-05 | 0.35606 | 1725.68 | 1 | 1
0.098094 | 5446 | 2.8205e-05 | 0.1536 | 1725.8336 | 1 | 1
0.098082 | 5447 | 1.1597e-05 | 0.063168 | 1725.8968 | 1 | 1
0.097947 | 5448 | 0.00013473 | 0.73401 | 1726.6308 | 1 | 1
0.097932 | 5449 | 1.5858e-05 | 0.086409 | 1726.7172 | 1 | 1
0.097919 | 5450 | 1.2614e-05 | 0.068744 | 1726.786 | 1 | 1
0.097894 | 5451 | 2.5034e-05 | 0.13646 | 1726.9224 | 1 | 1
0.097833 | 5452 | 6.1349e-05 | 0.33448 | 1727.2569 | 1 | 1
0.097824 | 5453 | 8.6189e-06 | 0.046999 | 1727.3039 | 1 | 1
0.097817 | 5454 | 6.4884e-06 | 0.035388 | 1727.3393 | 1 | 1
0.097776 | 5455 | 4.1012e-05 | 0.22372 | 1727.563 | 1 | 1
0.097729 | 5456 | 4.7501e-05 | 0.25916 | 1727.8222 | 1 | 1
0.097729 | 5457 | 0 | 0 | 1727.8222 | 1 | 1
0.097668 | 5458 | 6.0429e-05 | 0.32982 | 1728.152 | 1 | 1
0.09763 | 5459 | 3.8131e-05 | 0.20816 | 1728.3602 | 1 | 1
0.097491 | 5460 | 0.00013894 | 0.75863 | 1729.1188 | 1 | 1
0.09748 | 5461 | 1.1645e-05 | 0.063594 | 1729.1824 | 1 | 1
0.097445 | 5462 | 3.4984e-05 | 0.19108 | 1729.3735 | 1 | 1
0.097444 | 5463 | 8.7157e-07 | 0.0047614 | 1729.3782 | 1 | 1
0.097398 | 5464 | 4.6e-05 | 0.25134 | 1729.6296 | 1 | 1
0.097373 | 5465 | 2.5179e-05 | 0.1376 | 1729.7672 | 1 | 1
0.097328 | 5466 | 4.4353e-05 | 0.24244 | 1730.0096 | 1 | 1
0.097264 | 5467 | 6.4012e-05 | 0.34995 | 1730.3596 | 1 | 1
0.097179 | 5468 | 8.5777e-05 | 0.46903 | 1730.8286 | 1 | 1
0.097173 | 5469 | 5.4473e-06 | 0.029791 | 1730.8584 | 1 | 1
0.097141 | 5470 | 3.22e-05 | 0.17613 | 1731.0345 | 1 | 1
0.097111 | 5471 | 2.9537e-05 | 0.16159 | 1731.1961 | 1 | 1
0.097063 | 5472 | 4.813e-05 | 0.26337 | 1731.4595 | 1 | 1
0.097042 | 5473 | 2.1354e-05 | 0.11687 | 1731.5763 | 1 | 1
0.097008 | 5474 | 3.4088e-05 | 0.1866 | 1731.7629 | 1 | 1
0.096997 | 5475 | 1.0967e-05 | 0.060046 | 1731.823 | 1 | 1
0.096928 | 5476 | 6.8588e-05 | 0.37559 | 1732.1986 | 1 | 1
0.096915 | 5477 | 1.3195e-05 | 0.072267 | 1732.2708 | 1 | 1
0.096868 | 5478 | 4.6992e-05 | 0.25742 | 1732.5283 | 1 | 1
0.096855 | 5479 | 1.3461e-05 | 0.073753 | 1732.602 | 1 | 1
0.096847 | 5480 | 7.7715e-06 | 0.042588 | 1732.6446 | 1 | 1
0.096823 | 5481 | 2.3799e-05 | 0.13044 | 1732.775 | 1 | 1
0.096709 | 5482 | 0.00011452 | 0.62777 | 1733.4028 | 1 | 1
0.096665 | 5483 | 4.3337e-05 | 0.23761 | 1733.6404 | 1 | 1
0.096659 | 5484 | 5.8589e-06 | 0.03213 | 1733.6726 | 1 | 1
0.096641 | 5485 | 1.7843e-05 | 0.097869 | 1733.7704 | 1 | 1
0.09656 | 5486 | 8.1468e-05 | 0.44693 | 1734.2174 | 1 | 1
0.096501 | 5487 | 5.9097e-05 | 0.32427 | 1734.5416 | 1 | 1
0.096484 | 5488 | 1.6681e-05 | 0.091545 | 1734.6332 | 1 | 1
0.096463 | 5489 | 2.0966e-05 | 0.11508 | 1734.7483 | 1 | 1
0.096446 | 5490 | 1.6899e-05 | 0.092775 | 1734.841 | 1 | 1
0.096388 | 5491 | 5.8395e-05 | 0.32065 | 1735.1617 | 1 | 1
0.096351 | 5492 | 3.6606e-05 | 0.20104 | 1735.3627 | 1 | 1
0.096308 | 5493 | 4.353e-05 | 0.23911 | 1735.6018 | 1 | 1
0.096242 | 5494 | 6.5852e-05 | 0.36179 | 1735.9636 | 1 | 1
0.096191 | 5495 | 5.1302e-05 | 0.2819 | 1736.2455 | 1 | 1
0.096162 | 5496 | 2.8592e-05 | 0.15714 | 1736.4027 | 1 | 1
0.096161 | 5497 | 7.2631e-07 | 0.0039925 | 1736.4067 | 1 | 1
0.096155 | 5498 | 6.4157e-06 | 0.035274 | 1736.4419 | 1 | 1
0.096114 | 5499 | 4.1085e-05 | 0.22593 | 1736.6679 | 1 | 1
0.096103 | 5500 | 1.0459e-05 | 0.057524 | 1736.7254 | 1 | 1
0.096044 | 5501 | 5.9315e-05 | 0.32629 | 1737.0517 | 1 | 1
0.096043 | 5502 | 9.9262e-07 | 0.0054614 | 1737.0571 | 1 | 1
0.096012 | 5503 | 3.1595e-05 | 0.17386 | 1737.231 | 1 | 1
0.095967 | 5504 | 4.4378e-05 | 0.24425 | 1737.4753 | 1 | 1
0.095936 | 5505 | 3.0917e-05 | 0.1702 | 1737.6455 | 1 | 1
0.095919 | 5506 | 1.7189e-05 | 0.094645 | 1737.7401 | 1 | 1
0.095874 | 5507 | 4.5273e-05 | 0.24932 | 1737.9894 | 1 | 1
0.095861 | 5508 | 1.2831e-05 | 0.070676 | 1738.0601 | 1 | 1
0.095835 | 5509 | 2.5421e-05 | 0.14004 | 1738.2001 | 1 | 1
0.095829 | 5510 | 6.6336e-06 | 0.036551 | 1738.2367 | 1 | 1
0.095751 | 5511 | 7.8151e-05 | 0.43069 | 1738.6674 | 1 | 1
0.095738 | 5512 | 1.3122e-05 | 0.072329 | 1738.7397 | 1 | 1
0.095599 | 5513 | 0.00013834 | 0.76266 | 1739.5024 | 1 | 1
0.09556 | 5514 | 3.9511e-05 | 0.21787 | 1739.7202 | 1 | 1
0.095556 | 5515 | 3.5589e-06 | 0.019627 | 1739.7399 | 1 | 1
0.095512 | 5516 | 4.4281e-05 | 0.24425 | 1739.9841 | 1 | 1
0.095484 | 5517 | 2.7455e-05 | 0.15147 | 1740.1356 | 1 | 1
0.095484 | 5518 | 0 | 0 | 1740.1356 | 1 | 1
0.095449 | 5519 | 3.5589e-05 | 0.19642 | 1740.332 | 1 | 1
0.095442 | 5520 | 6.8273e-06 | 0.037687 | 1740.3697 | 1 | 1
0.095418 | 5521 | 2.3871e-05 | 0.13179 | 1740.5015 | 1 | 1
0.095354 | 5522 | 6.4303e-05 | 0.35508 | 1740.8566 | 1 | 1
0.095334 | 5523 | 1.9998e-05 | 0.11045 | 1740.967 | 1 | 1
0.095306 | 5524 | 2.7503e-05 | 0.15193 | 1741.1189 | 1 | 1
0.095298 | 5525 | 8.7642e-06 | 0.048422 | 1741.1674 | 1 | 1
0.095296 | 5526 | 1.9852e-06 | 0.01097 | 1741.1783 | 1 | 1
0.095259 | 5527 | 3.6751e-05 | 0.20312 | 1741.3815 | 1 | 1
0.095183 | 5528 | 7.5585e-05 | 0.41783 | 1741.7993 | 1 | 1
0.095183 | 5529 | 0 | 0 | 1741.7993 | 1 | 1
0.095173 | 5530 | 1.0168e-05 | 0.056231 | 1741.8555 | 1 | 1
0.095084 | 5531 | 8.8997e-05 | 0.49224 | 1742.3478 | 1 | 1
0.095036 | 5532 | 4.8275e-05 | 0.26706 | 1742.6148 | 1 | 1
0.094921 | 5533 | 0.00011483 | 0.63535 | 1743.2502 | 1 | 1
0.094879 | 5534 | 4.215e-05 | 0.23326 | 1743.4834 | 1 | 1
0.094843 | 5535 | 3.5517e-05 | 0.19658 | 1743.68 | 1 | 1
0.094807 | 5536 | 3.6533e-05 | 0.20225 | 1743.8823 | 1 | 1
0.094784 | 5537 | 2.2951e-05 | 0.12708 | 1744.0094 | 1 | 1
0.094734 | 5538 | 4.997e-05 | 0.27673 | 1744.2861 | 1 | 1
0.094733 | 5539 | 1.041e-06 | 0.0057664 | 1744.2919 | 1 | 1
0.09473 | 5540 | 2.6631e-06 | 0.014754 | 1744.3066 | 1 | 1
0.094722 | 5541 | 7.7231e-06 | 0.042794 | 1744.3494 | 1 | 1
0.094711 | 5542 | 1.0992e-05 | 0.060915 | 1744.4103 | 1 | 1
0.094594 | 5543 | 0.00011771 | 0.65247 | 1745.0628 | 1 | 1
0.094546 | 5544 | 4.7404e-05 | 0.26281 | 1745.3256 | 1 | 1
0.094453 | 5545 | 9.3258e-05 | 0.51712 | 1745.8427 | 1 | 1
0.094404 | 5546 | 4.9244e-05 | 0.27311 | 1746.1158 | 1 | 1
0.094403 | 5547 | 8.7157e-07 | 0.0048346 | 1746.1207 | 1 | 1
0.094393 | 5548 | 1.0289e-05 | 0.057086 | 1746.1777 | 1 | 1
0.094356 | 5549 | 3.634e-05 | 0.20165 | 1746.3794 | 1 | 1
0.094356 | 5550 | 0 | 0 | 1746.3794 | 1 | 1
0.094351 | 5551 | 5.7621e-06 | 0.031985 | 1746.4114 | 1 | 1
0.094271 | 5552 | 7.9555e-05 | 0.44169 | 1746.8531 | 1 | 1
0.094129 | 5553 | 0.00014211 | 0.78916 | 1747.6422 | 1 | 1
0.094071 | 5554 | 5.7572e-05 | 0.31976 | 1747.962 | 1 | 1
0.094054 | 5555 | 1.748e-05 | 0.097101 | 1748.0591 | 1 | 1
0.094022 | 5556 | 3.2297e-05 | 0.17944 | 1748.2385 | 1 | 1
0.094016 | 5557 | 5.3505e-06 | 0.029733 | 1748.2683 | 1 | 1
0.093979 | 5558 | 3.7502e-05 | 0.20844 | 1748.4767 | 1 | 1
0.093973 | 5559 | 5.3021e-06 | 0.029474 | 1748.5062 | 1 | 1
0.093872 | 5560 | 0.00010154 | 0.56455 | 1749.0707 | 1 | 1
0.09386 | 5561 | 1.1379e-05 | 0.063278 | 1749.134 | 1 | 1
0.093807 | 5562 | 5.382e-05 | 0.29934 | 1749.4333 | 1 | 1
0.093774 | 5563 | 3.266e-05 | 0.18169 | 1749.615 | 1 | 1
0.093715 | 5564 | 5.8976e-05 | 0.32814 | 1749.9432 | 1 | 1
0.093677 | 5565 | 3.7647e-05 | 0.20951 | 1750.1527 | 1 | 1
0.09364 | 5566 | 3.7647e-05 | 0.20954 | 1750.3622 | 1 | 1
0.093618 | 5567 | 2.1668e-05 | 0.12063 | 1750.4828 | 1 | 1
0.093618 | 5568 | 0 | 0 | 1750.4828 | 1 | 1
0.093602 | 5569 | 1.5979e-05 | 0.088986 | 1750.5718 | 1 | 1
0.093567 | 5570 | 3.5008e-05 | 0.195 | 1750.7668 | 1 | 1
0.093549 | 5571 | 1.8255e-05 | 0.1017 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093549 | 5572 | 0 | 0 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093549 | 5573 | 0 | 0 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093549 | 5574 | 0 | 0 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093549 | 5575 | 0 | 0 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093549 | 5576 | 0 | 0 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093549 | 5577 | 0 | 0 | 1750.8685 | 1 | 1
0.093485 | 5578 | 6.3673e-05 | 0.35517 | 1751.2237 | 1 | 1
0.093467 | 5579 | 1.794e-05 | 0.10009 | 1751.3238 | 1 | 1
0.093458 | 5580 | 9.4178e-06 | 0.052551 | 1751.3763 | 1 | 1
0.093425 | 5581 | 3.2926e-05 | 0.18376 | 1751.5601 | 1 | 1
0.093414 | 5582 | 1.1016e-05 | 0.06149 | 1751.6216 | 1 | 1
0.093344 | 5583 | 6.9968e-05 | 0.39063 | 1752.0122 | 1 | 1
0.093324 | 5584 | 1.9489e-05 | 0.10883 | 1752.121 | 1 | 1
0.093279 | 5585 | 4.5467e-05 | 0.25393 | 1752.375 | 1 | 1
0.093245 | 5586 | 3.3604e-05 | 0.18771 | 1752.5627 | 1 | 1
0.093209 | 5587 | 3.6291e-05 | 0.20276 | 1752.7654 | 1 | 1
0.093186 | 5588 | 2.2588e-05 | 0.12622 | 1752.8917 | 1 | 1
0.093172 | 5589 | 1.4793e-05 | 0.082675 | 1752.9743 | 1 | 1
0.09317 | 5590 | 1.8642e-06 | 0.010421 | 1752.9848 | 1 | 1
0.093085 | 5591 | 8.4978e-05 | 0.47511 | 1753.4599 | 1 | 1
0.093074 | 5592 | 1.0507e-05 | 0.058757 | 1753.5186 | 1 | 1
0.093005 | 5593 | 6.9605e-05 | 0.3893 | 1753.9079 | 1 | 1
0.092924 | 5594 | 8.0257e-05 | 0.44896 | 1754.3569 | 1 | 1
0.092924 | 5595 | 0 | 0 | 1754.3569 | 1 | 1
0.092872 | 5596 | 5.2803e-05 | 0.29548 | 1754.6524 | 1 | 1
0.092802 | 5597 | 6.9702e-05 | 0.39012 | 1755.0425 | 1 | 1
0.09279 | 5598 | 1.2347e-05 | 0.06912 | 1755.1116 | 1 | 1
0.092781 | 5599 | 8.2315e-06 | 0.046088 | 1755.1577 | 1 | 1
0.092668 | 5600 | 0.00011369 | 0.63667 | 1755.7944 | 1 | 1
0.092647 | 5601 | 2.1039e-05 | 0.11784 | 1755.9122 | 1 | 1
0.092523 | 5602 | 0.00012335 | 0.69102 | 1756.6032 | 1 | 1
0.092516 | 5603 | 7.3842e-06 | 0.041373 | 1756.6446 | 1 | 1
0.092443 | 5604 | 7.2994e-05 | 0.40906 | 1757.0537 | 1 | 1
0.092429 | 5605 | 1.3485e-05 | 0.075584 | 1757.1293 | 1 | 1
0.092417 | 5606 | 1.2856e-05 | 0.072069 | 1757.2013 | 1 | 1
0.092238 | 5607 | 0.00017882 | 1.0026 | 1758.204 | 1 | 1
0.092236 | 5608 | 1.84e-06 | 0.010319 | 1758.2143 | 1 | 1
0.092172 | 5609 | 6.44e-05 | 0.36122 | 1758.5755 | 1 | 1
0.092162 | 5610 | 9.1999e-06 | 0.051612 | 1758.6271 | 1 | 1
0.09214 | 5611 | 2.2516e-05 | 0.12634 | 1758.7534 | 1 | 1
0.092122 | 5612 | 1.8037e-05 | 0.10122 | 1758.8547 | 1 | 1
0.092096 | 5613 | 2.5542e-05 | 0.14337 | 1758.998 | 1 | 1
0.092096 | 5614 | 0 | 0 | 1758.998 | 1 | 1
0.092096 | 5615 | 0 | 0 | 1758.998 | 1 | 1
0.09207 | 5616 | 2.5784e-05 | 0.1448 | 1759.1428 | 1 | 1
0.091873 | 5617 | 0.00019695 | 1.1063 | 1760.2491 | 1 | 1
0.091853 | 5618 | 2.0046e-05 | 0.11262 | 1760.3617 | 1 | 1
0.091803 | 5619 | 5.089e-05 | 0.28595 | 1760.6477 | 1 | 1
0.091599 | 5620 | 0.00020361 | 1.1443 | 1761.792 | 1 | 1
0.091548 | 5621 | 5.0842e-05 | 0.28578 | 1762.0777 | 1 | 1
0.091492 | 5622 | 5.6168e-05 | 0.31578 | 1762.3935 | 1 | 1
0.091469 | 5623 | 2.3024e-05 | 0.12946 | 1762.523 | 1 | 1
0.091425 | 5624 | 4.4305e-05 | 0.24917 | 1762.7722 | 1 | 1
0.09139 | 5625 | 3.4355e-05 | 0.19324 | 1762.9654 | 1 | 1
0.091309 | 5626 | 8.125e-05 | 0.45711 | 1763.4225 | 1 | 1
0.091297 | 5627 | 1.242e-05 | 0.069887 | 1763.4924 | 1 | 1
0.091236 | 5628 | 6.0744e-05 | 0.34187 | 1763.8343 | 1 | 1
0.091172 | 5629 | 6.4157e-05 | 0.36114 | 1764.1954 | 1 | 1
0.091034 | 5630 | 0.00013761 | 0.77475 | 1764.9702 | 1 | 1
0.090937 | 5631 | 9.7519e-05 | 0.54913 | 1765.5193 | 1 | 1
0.090926 | 5632 | 1.0556e-05 | 0.05945 | 1765.5787 | 1 | 1
0.090915 | 5633 | 1.1476e-05 | 0.064643 | 1765.6434 | 1 | 1
0.090911 | 5634 | 3.5347e-06 | 0.019915 | 1765.6633 | 1 | 1
0.09078 | 5635 | 0.00013059 | 0.73588 | 1766.3992 | 1 | 1
0.090719 | 5636 | 6.1446e-05 | 0.34631 | 1766.7455 | 1 | 1
0.090706 | 5637 | 1.3364e-05 | 0.075334 | 1766.8208 | 1 | 1
0.090611 | 5638 | 9.4953e-05 | 0.53535 | 1767.3562 | 1 | 1
0.090523 | 5639 | 8.7884e-05 | 0.49558 | 1767.8517 | 1 | 1
0.090493 | 5640 | 2.9948e-05 | 0.16891 | 1768.0207 | 1 | 1
0.090489 | 5641 | 3.5589e-06 | 0.020076 | 1768.0407 | 1 | 1
0.09041 | 5642 | 7.8805e-05 | 0.44462 | 1768.4853 | 1 | 1
0.090314 | 5643 | 9.6672e-05 | 0.54552 | 1769.0309 | 1 | 1
0.090289 | 5644 | 2.484e-05 | 0.1402 | 1769.1711 | 1 | 1
0.090154 | 5645 | 0.00013519 | 0.76315 | 1769.9342 | 1 | 1
0.090126 | 5646 | 2.7624e-05 | 0.15597 | 1770.0902 | 1 | 1
0.090028 | 5647 | 9.8415e-05 | 0.55575 | 1770.6459 | 1 | 1
0.089989 | 5648 | 3.8446e-05 | 0.21714 | 1770.8631 | 1 | 1
0.089966 | 5649 | 2.3169e-05 | 0.13088 | 1770.994 | 1 | 1
0.08991 | 5650 | 5.641e-05 | 0.31872 | 1771.3127 | 1 | 1
0.089905 | 5651 | 4.6e-06 | 0.025994 | 1771.3387 | 1 | 1
0.089773 | 5652 | 0.00013245 | 0.74863 | 1772.0873 | 1 | 1
0.089761 | 5653 | 1.1669e-05 | 0.065967 | 1772.1533 | 1 | 1
0.089758 | 5654 | 3.0505e-06 | 0.017248 | 1772.1705 | 1 | 1
0.089739 | 5655 | 1.8497e-05 | 0.1046 | 1772.2751 | 1 | 1
0.089738 | 5656 | 1.2589e-06 | 0.0071206 | 1772.2822 | 1 | 1
0.089721 | 5657 | 1.6633e-05 | 0.09409 | 1772.3763 | 1 | 1
0.089677 | 5658 | 4.4959e-05 | 0.25438 | 1772.6307 | 1 | 1
0.089568 | 5659 | 0.00010817 | 0.61214 | 1773.2428 | 1 | 1
0.089489 | 5660 | 7.8877e-05 | 0.44645 | 1773.6893 | 1 | 1
0.089159 | 5661 | 0.00033052 | 1.8711 | 1775.5604 | 1 | 1
0.089054 | 5662 | 0.00010449 | 0.59163 | 1776.152 | 1 | 1
0.088927 | 5663 | 0.00012744 | 0.72171 | 1776.8737 | 1 | 1
0.088821 | 5664 | 0.00010558 | 0.59801 | 1777.4717 | 1 | 1
0.088804 | 5665 | 1.7891e-05 | 0.10136 | 1777.5731 | 1 | 1
0.0888 | 5666 | 3.0989e-06 | 0.017559 | 1777.5906 | 1 | 1
0.088786 | 5667 | 1.4575e-05 | 0.082594 | 1777.6732 | 1 | 1
0.088753 | 5668 | 3.2539e-05 | 0.18443 | 1777.8577 | 1 | 1
0.088669 | 5669 | 8.43e-05 | 0.4779 | 1778.3356 | 1 | 1
0.088646 | 5670 | 2.2806e-05 | 0.12931 | 1778.4649 | 1 | 1
0.088634 | 5671 | 1.242e-05 | 0.070433 | 1778.5353 | 1 | 1
0.088605 | 5672 | 2.9125e-05 | 0.1652 | 1778.7005 | 1 | 1
0.088597 | 5673 | 7.7957e-06 | 0.044225 | 1778.7447 | 1 | 1
0.088569 | 5674 | 2.7672e-05 | 0.15701 | 1778.9017 | 1 | 1
0.088561 | 5675 | 8.0863e-06 | 0.04589 | 1778.9476 | 1 | 1
0.088479 | 5676 | 8.2364e-05 | 0.4675 | 1779.4151 | 1 | 1
0.088457 | 5677 | 2.1668e-05 | 0.12301 | 1779.5381 | 1 | 1
0.088455 | 5678 | 2.5179e-06 | 0.014297 | 1779.5524 | 1 | 1
0.088436 | 5679 | 1.8109e-05 | 0.10284 | 1779.6553 | 1 | 1
0.088333 | 5680 | 0.00010299 | 0.58499 | 1780.2403 | 1 | 1
0.088137 | 5681 | 0.00019647 | 1.1161 | 1781.3564 | 1 | 1
0.088102 | 5682 | 3.4742e-05 | 0.1974 | 1781.5538 | 1 | 1
0.087945 | 5683 | 0.00015766 | 0.89597 | 1782.4498 | 1 | 1
0.087889 | 5684 | 5.52e-05 | 0.31375 | 1782.7635 | 1 | 1
0.087846 | 5685 | 4.3482e-05 | 0.24719 | 1783.0107 | 1 | 1
0.087841 | 5686 | 5.3263e-06 | 0.030285 | 1783.041 | 1 | 1
0.087773 | 5687 | 6.7983e-05 | 0.38662 | 1783.4276 | 1 | 1
0.087723 | 5688 | 4.9486e-05 | 0.28148 | 1783.7091 | 1 | 1
0.087641 | 5689 | 8.2025e-05 | 0.46664 | 1784.1757 | 1 | 1
0.087555 | 5690 | 8.5802e-05 | 0.48821 | 1784.6639 | 1 | 1
0.087518 | 5691 | 3.709e-05 | 0.21108 | 1784.875 | 1 | 1
0.08751 | 5692 | 7.941e-06 | 0.0452 | 1784.9202 | 1 | 1
0.087498 | 5693 | 1.1911e-05 | 0.067812 | 1784.988 | 1 | 1
0.087464 | 5694 | 3.4282e-05 | 0.1952 | 1785.1832 | 1 | 1
0.087434 | 5695 | 3.0215e-05 | 0.17207 | 1785.3553 | 1 | 1
0.087405 | 5696 | 2.8423e-05 | 0.1619 | 1785.5172 | 1 | 1
0.087298 | 5697 | 0.00010745 | 0.61212 | 1786.1293 | 1 | 1
0.08717 | 5698 | 0.0001281 | 0.7299 | 1786.8592 | 1 | 1
0.087168 | 5699 | 2.1547e-06 | 0.01228 | 1786.8715 | 1 | 1
0.087132 | 5700 | 3.5638e-05 | 0.20313 | 1787.0746 | 1 | 1
0.087045 | 5701 | 8.7496e-05 | 0.49882 | 1787.5734 | 1 | 1
0.087035 | 5702 | 9.3452e-06 | 0.053286 | 1787.6267 | 1 | 1
0.087023 | 5703 | 1.2759e-05 | 0.072764 | 1787.6995 | 1 | 1
0.087017 | 5704 | 5.4715e-06 | 0.03121 | 1787.7307 | 1 | 1
0.087011 | 5705 | 6.5126e-06 | 0.037154 | 1787.7679 | 1 | 1
0.08674 | 5706 | 0.00027062 | 1.5442 | 1789.312 | 1 | 1
0.086711 | 5707 | 2.8762e-05 | 0.16414 | 1789.4762 | 1 | 1
0.086649 | 5708 | 6.2269e-05 | 0.35543 | 1789.8316 | 1 | 1
0.086649 | 5709 | 0 | 0 | 1789.8316 | 1 | 1
0.086649 | 5710 | 0 | 0 | 1789.8316 | 1 | 1
0.086649 | 5711 | 0 | 0 | 1789.8316 | 1 | 1
0.086649 | 5712 | 0 | 0 | 1789.8316 | 1 | 1
0.086536 | 5713 | 0.00011318 | 0.64662 | 1790.4782 | 1 | 1
0.086534 | 5714 | 1.8642e-06 | 0.010652 | 1790.4889 | 1 | 1
0.086459 | 5715 | 7.5004e-05 | 0.42865 | 1790.9175 | 1 | 1
0.086412 | 5716 | 4.6435e-05 | 0.26543 | 1791.183 | 1 | 1
0.086365 | 5717 | 4.7598e-05 | 0.27212 | 1791.4551 | 1 | 1
0.086362 | 5718 | 3.0989e-06 | 0.01772 | 1791.4728 | 1 | 1
0.086352 | 5719 | 1.012e-05 | 0.057876 | 1791.5307 | 1 | 1
0.086323 | 5720 | 2.8229e-05 | 0.16147 | 1791.6921 | 1 | 1
0.086288 | 5721 | 3.5153e-05 | 0.20111 | 1791.8933 | 1 | 1
0.086237 | 5722 | 5.089e-05 | 0.29119 | 1792.1844 | 1 | 1
0.086237 | 5723 | 0 | 0 | 1792.1844 | 1 | 1
0.086237 | 5724 | 0 | 0 | 1792.1844 | 1 | 1
0.086237 | 5725 | 0 | 0 | 1792.1844 | 1 | 1
0.086189 | 5726 | 4.7937e-05 | 0.27448 | 1792.4589 | 1 | 1
0.086138 | 5727 | 5.1495e-05 | 0.29491 | 1792.7538 | 1 | 1
0.086128 | 5728 | 9.8052e-06 | 0.056164 | 1792.81 | 1 | 1
0.08606 | 5729 | 6.8467e-05 | 0.39225 | 1793.2023 | 1 | 1
0.086009 | 5730 | 5.0648e-05 | 0.29021 | 1793.4925 | 1 | 1
0.085971 | 5731 | 3.7647e-05 | 0.21576 | 1793.7082 | 1 | 1
0.085919 | 5732 | 5.2173e-05 | 0.29906 | 1794.0073 | 1 | 1
0.085899 | 5733 | 1.9659e-05 | 0.1127 | 1794.12 | 1 | 1
0.085894 | 5734 | 5.9557e-06 | 0.03415 | 1794.1541 | 1 | 1
0.085872 | 5735 | 2.1039e-05 | 0.12066 | 1794.2748 | 1 | 1
0.085695 | 5736 | 0.00017727 | 1.0168 | 1795.2916 | 1 | 1
0.085619 | 5737 | 7.6263e-05 | 0.43752 | 1795.7291 | 1 | 1
0.085494 | 5738 | 0.00012476 | 0.71585 | 1796.445 | 1 | 1
0.085491 | 5739 | 2.8084e-06 | 0.016117 | 1796.4611 | 1 | 1
0.085446 | 5740 | 4.4983e-05 | 0.2582 | 1796.7193 | 1 | 1
0.085387 | 5741 | 5.9751e-05 | 0.34303 | 1797.0623 | 1 | 1
0.08538 | 5742 | 7.0694e-06 | 0.040593 | 1797.1029 | 1 | 1
0.085339 | 5743 | 4.0431e-05 | 0.2322 | 1797.3351 | 1 | 1
0.085336 | 5744 | 3.5831e-06 | 0.020582 | 1797.3557 | 1 | 1
0.085303 | 5745 | 3.2732e-05 | 0.18805 | 1797.5437 | 1 | 1
0.085272 | 5746 | 3.0529e-05 | 0.17542 | 1797.7192 | 1 | 1
0.085222 | 5747 | 5.0624e-05 | 0.29094 | 1798.0101 | 1 | 1
0.08522 | 5748 | 1.2589e-06 | 0.0072364 | 1798.0173 | 1 | 1
0.085143 | 5749 | 7.6941e-05 | 0.44233 | 1798.4597 | 1 | 1
0.085142 | 5750 | 1.1621e-06 | 0.0066821 | 1798.4663 | 1 | 1
0.085128 | 5751 | 1.4042e-05 | 0.080756 | 1798.5471 | 1 | 1
0.085105 | 5752 | 2.3242e-05 | 0.13369 | 1798.6808 | 1 | 1
0.084878 | 5753 | 0.00022738 | 1.3081 | 1799.9889 | 1 | 1
0.084874 | 5754 | 3.3895e-06 | 0.019503 | 1800.0084 | 1 | 1
0.084872 | 5755 | 2.6873e-06 | 0.015466 | 1800.0239 | 1 | 1
0.084788 | 5756 | 8.3502e-05 | 0.48063 | 1800.5045 | 1 | 1
0.084782 | 5757 | 6.1736e-06 | 0.035542 | 1800.5401 | 1 | 1
0.084629 | 5758 | 0.00015284 | 0.88005 | 1801.4201 | 1 | 1
0.084628 | 5759 | 6.7789e-07 | 0.003904 | 1801.424 | 1 | 1
0.084615 | 5760 | 1.317e-05 | 0.075862 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5761 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5762 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5763 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5764 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5765 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5766 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5767 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5768 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5769 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5770 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5771 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5772 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5773 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5774 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5775 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084615 | 5776 | 0 | 0 | 1801.4999 | 1 | 1
0.084598 | 5777 | 1.7165e-05 | 0.099163 | 1801.5991 | 1 | 1
0.084582 | 5778 | 1.593e-05 | 0.092046 | 1801.6911 | 1 | 1
0.084575 | 5779 | 7.3357e-06 | 0.042393 | 1801.7335 | 1 | 1
0.084567 | 5780 | 7.4084e-06 | 0.04282 | 1801.7763 | 1 | 1
0.084567 | 5781 | 5.8105e-07 | 0.003359 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5782 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5783 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5784 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5785 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5786 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5787 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5788 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5789 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5790 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5791 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084567 | 5792 | 0 | 0 | 1801.7797 | 1 | 1
0.084542 | 5793 | 2.5203e-05 | 0.146 | 1801.9257 | 1 | 1
0.084529 | 5794 | 1.2468e-05 | 0.072242 | 1801.9979 | 1 | 1
0.084519 | 5795 | 9.781e-06 | 0.056681 | 1802.0546 | 1 | 1
0.084509 | 5796 | 1.0604e-05 | 0.061462 | 1802.1161 | 1 | 1
0.084396 | 5797 | 0.00011251 | 0.65219 | 1802.7683 | 1 | 1
0.084382 | 5798 | 1.4696e-05 | 0.085206 | 1802.8535 | 1 | 1
0.084335 | 5799 | 4.6435e-05 | 0.26928 | 1803.1227 | 1 | 1
0.084328 | 5800 | 6.7789e-06 | 0.039318 | 1803.1621 | 1 | 1
0.084284 | 5801 | 4.4184e-05 | 0.25631 | 1803.4184 | 1 | 1
0.084244 | 5802 | 4.0504e-05 | 0.235 | 1803.6534 | 1 | 1
0.084238 | 5803 | 5.5684e-06 | 0.032313 | 1803.6857 | 1 | 1
0.084094 | 5804 | 0.00014434 | 0.83776 | 1804.5234 | 1 | 1
0.084054 | 5805 | 3.9221e-05 | 0.22768 | 1804.7511 | 1 | 1
0.084004 | 5806 | 5.0479e-05 | 0.29308 | 1805.0442 | 1 | 1
0.083987 | 5807 | 1.6584e-05 | 0.096304 | 1805.1405 | 1 | 1
0.083944 | 5808 | 4.3675e-05 | 0.25367 | 1805.3942 | 1 | 1
0.083815 | 5809 | 0.00012885 | 0.74848 | 1806.1426 | 1 | 1
0.083711 | 5810 | 0.00010372 | 0.6026 | 1806.7452 | 1 | 1
0.083672 | 5811 | 3.956e-05 | 0.22988 | 1806.9751 | 1 | 1
0.08366 | 5812 | 1.1524e-05 | 0.066978 | 1807.0421 | 1 | 1
0.083585 | 5813 | 7.5439e-05 | 0.43853 | 1807.4806 | 1 | 1
0.083571 | 5814 | 1.3485e-05 | 0.078403 | 1807.559 | 1 | 1
0.083403 | 5815 | 0.00016867 | 0.98084 | 1808.5399 | 1 | 1
0.083402 | 5816 | 7.2631e-07 | 0.0042242 | 1808.5441 | 1 | 1
0.083392 | 5817 | 9.4905e-06 | 0.055206 | 1808.5993 | 1 | 1
0.083326 | 5818 | 6.624e-05 | 0.38538 | 1808.9847 | 1 | 1
0.083267 | 5819 | 5.9461e-05 | 0.346 | 1809.3307 | 1 | 1
0.083215 | 5820 | 5.2052e-05 | 0.30294 | 1809.6336 | 1 | 1
0.083166 | 5821 | 4.9002e-05 | 0.28524 | 1809.9189 | 1 | 1
0.083088 | 5822 | 7.8006e-05 | 0.45415 | 1810.373 | 1 | 1
0.083085 | 5823 | 2.9537e-06 | 0.017199 | 1810.3902 | 1 | 1
0.083046 | 5824 | 3.8422e-05 | 0.22377 | 1810.614 | 1 | 1
0.083008 | 5825 | 3.8131e-05 | 0.22211 | 1810.8361 | 1 | 1
0.083 | 5826 | 8.1347e-06 | 0.047393 | 1810.8835 | 1 | 1
0.082999 | 5827 | 1.3558e-06 | 0.0079001 | 1810.8914 | 1 | 1
0.082975 | 5828 | 2.3799e-05 | 0.1387 | 1811.0301 | 1 | 1
0.082956 | 5829 | 1.8424e-05 | 0.10739 | 1811.1375 | 1 | 1
0.082939 | 5830 | 1.7674e-05 | 0.10304 | 1811.2405 | 1 | 1
0.082905 | 5831 | 3.3895e-05 | 0.19764 | 1811.4382 | 1 | 1
0.082839 | 5832 | 6.5368e-05 | 0.38123 | 1811.8194 | 1 | 1
0.082794 | 5833 | 4.5177e-05 | 0.26351 | 1812.0829 | 1 | 1
0.08278 | 5834 | 1.426e-05 | 0.083192 | 1812.1661 | 1 | 1
0.082749 | 5835 | 3.0481e-05 | 0.17786 | 1812.344 | 1 | 1
0.082742 | 5836 | 7.2873e-06 | 0.042529 | 1812.3865 | 1 | 1
0.082686 | 5837 | 5.595e-05 | 0.32658 | 1812.7131 | 1 | 1
0.082666 | 5838 | 2.007e-05 | 0.11717 | 1812.8302 | 1 | 1
0.082467 | 5839 | 0.00019908 | 1.1624 | 1813.9927 | 1 | 1
0.082446 | 5840 | 2.0942e-05 | 0.1223 | 1814.115 | 1 | 1
0.08242 | 5841 | 2.5736e-05 | 0.15032 | 1814.2653 | 1 | 1
0.082293 | 5842 | 0.00012696 | 0.7417 | 1815.007 | 1 | 1
0.082201 | 5843 | 9.2241e-05 | 0.53897 | 1815.546 | 1 | 1
0.082109 | 5844 | 9.258e-05 | 0.54104 | 1816.087 | 1 | 1
0.082086 | 5845 | 2.2467e-05 | 0.13132 | 1816.2183 | 1 | 1
0.082063 | 5846 | 2.2709e-05 | 0.13276 | 1816.3511 | 1 | 1
0.082047 | 5847 | 1.685e-05 | 0.098524 | 1816.4496 | 1 | 1
0.081929 | 5848 | 0.00011781 | 0.68894 | 1817.1385 | 1 | 1
0.081884 | 5849 | 4.5177e-05 | 0.26424 | 1817.4028 | 1 | 1
0.081847 | 5850 | 3.6848e-05 | 0.21556 | 1817.6183 | 1 | 1
0.081837 | 5851 | 9.9505e-06 | 0.05822 | 1817.6766 | 1 | 1
0.081771 | 5852 | 6.5707e-05 | 0.38452 | 1818.0611 | 1 | 1
0.081734 | 5853 | 3.6703e-05 | 0.21482 | 1818.2759 | 1 | 1
0.081491 | 5854 | 0.00024363 | 1.4262 | 1819.7021 | 1 | 1
0.081466 | 5855 | 2.4719e-05 | 0.14473 | 1819.8468 | 1 | 1
0.081404 | 5856 | 6.2221e-05 | 0.36436 | 1820.2112 | 1 | 1
0.081391 | 5857 | 1.2831e-05 | 0.075154 | 1820.2863 | 1 | 1
0.08127 | 5858 | 0.00012049 | 0.70586 | 1820.9922 | 1 | 1
0.081229 | 5859 | 4.169e-05 | 0.24426 | 1821.2365 | 1 | 1
0.081202 | 5860 | 2.7116e-05 | 0.1589 | 1821.3954 | 1 | 1
0.081181 | 5861 | 2.0482e-05 | 0.12004 | 1821.5154 | 1 | 1
0.081167 | 5862 | 1.4042e-05 | 0.082314 | 1821.5977 | 1 | 1
0.081146 | 5863 | 2.1571e-05 | 0.12647 | 1821.7242 | 1 | 1
0.081122 | 5864 | 2.3218e-05 | 0.13615 | 1821.8603 | 1 | 1
0.081111 | 5865 | 1.0895e-05 | 0.063897 | 1821.9242 | 1 | 1
0.081103 | 5866 | 8.7157e-06 | 0.051126 | 1821.9754 | 1 | 1
0.081094 | 5867 | 8.8126e-06 | 0.051703 | 1822.0271 | 1 | 1
0.081087 | 5868 | 7.0694e-06 | 0.041483 | 1822.0686 | 1 | 1
0.081069 | 5869 | 1.8013e-05 | 0.10572 | 1822.1743 | 1 | 1
0.081063 | 5870 | 5.641e-06 | 0.033113 | 1822.2074 | 1 | 1
0.081032 | 5871 | 3.1159e-05 | 0.18293 | 1822.3903 | 1 | 1
0.081022 | 5872 | 9.6841e-06 | 0.056865 | 1822.4472 | 1 | 1
0.080984 | 5873 | 3.8833e-05 | 0.22807 | 1822.6753 | 1 | 1
0.080957 | 5874 | 2.6825e-05 | 0.15757 | 1822.8328 | 1 | 1
0.080949 | 5875 | 7.9894e-06 | 0.046938 | 1822.8798 | 1 | 1
0.080946 | 5876 | 2.6873e-06 | 0.015791 | 1822.8956 | 1 | 1
0.080909 | 5877 | 3.7502e-05 | 0.2204 | 1823.116 | 1 | 1
0.080827 | 5878 | 8.1783e-05 | 0.48072 | 1823.5967 | 1 | 1
0.08077 | 5879 | 5.6943e-05 | 0.33477 | 1823.9314 | 1 | 1
0.080761 | 5880 | 9.1031e-06 | 0.053526 | 1823.985 | 1 | 1
0.080685 | 5881 | 7.5706e-05 | 0.44523 | 1824.4302 | 1 | 1
0.080609 | 5882 | 7.6481e-05 | 0.44986 | 1824.88 | 1 | 1
0.080597 | 5883 | 1.1645e-05 | 0.068509 | 1824.9486 | 1 | 1
0.080574 | 5884 | 2.2612e-05 | 0.13305 | 1825.0816 | 1 | 1
0.080539 | 5885 | 3.5129e-05 | 0.20674 | 1825.2883 | 1 | 1
0.080523 | 5886 | 1.6269e-05 | 0.095761 | 1825.3841 | 1 | 1
0.080489 | 5887 | 3.4379e-05 | 0.20239 | 1825.5865 | 1 | 1
0.080469 | 5888 | 1.9344e-05 | 0.1139 | 1825.7004 | 1 | 1
0.080439 | 5889 | 2.9948e-05 | 0.17637 | 1825.8768 | 1 | 1
0.080403 | 5890 | 3.6073e-05 | 0.21247 | 1826.0892 | 1 | 1
0.080394 | 5891 | 8.8368e-06 | 0.052057 | 1826.1413 | 1 | 1
0.080328 | 5892 | 6.5973e-05 | 0.38871 | 1826.53 | 1 | 1
0.080315 | 5893 | 1.3606e-05 | 0.080181 | 1826.6102 | 1 | 1
0.080302 | 5894 | 1.3025e-05 | 0.07677 | 1826.687 | 1 | 1
0.080184 | 5895 | 0.00011773 | 0.69405 | 1827.381 | 1 | 1
0.080171 | 5896 | 1.2614e-05 | 0.07437 | 1827.4554 | 1 | 1
0.080112 | 5897 | 5.9679e-05 | 0.35192 | 1827.8073 | 1 | 1
0.080046 | 5898 | 6.5658e-05 | 0.38725 | 1828.1945 | 1 | 1
0.079982 | 5899 | 6.4085e-05 | 0.37804 | 1828.5726 | 1 | 1
0.079852 | 5900 | 0.0001295 | 0.76406 | 1829.3366 | 1 | 1
0.079845 | 5901 | 7.021e-06 | 0.041431 | 1829.3781 | 1 | 1
0.079826 | 5902 | 1.9707e-05 | 0.11631 | 1829.4944 | 1 | 1
0.079802 | 5903 | 2.3363e-05 | 0.13791 | 1829.6323 | 1 | 1
0.079777 | 5904 | 2.5227e-05 | 0.14894 | 1829.7812 | 1 | 1
0.079738 | 5905 | 3.8833e-05 | 0.22931 | 1830.0105 | 1 | 1
0.079703 | 5906 | 3.5226e-05 | 0.20805 | 1830.2186 | 1 | 1
0.079702 | 5907 | 9.1999e-07 | 0.0054344 | 1830.224 | 1 | 1
0.079643 | 5908 | 5.871e-05 | 0.34686 | 1830.5709 | 1 | 1
0.079629 | 5909 | 1.4333e-05 | 0.084691 | 1830.6556 | 1 | 1
0.079604 | 5910 | 2.4816e-05 | 0.14666 | 1830.8022 | 1 | 1
0.079564 | 5911 | 4.048e-05 | 0.23928 | 1831.0415 | 1 | 1
0.079491 | 5912 | 7.3043e-05 | 0.43183 | 1831.4733 | 1 | 1
0.079435 | 5913 | 5.5418e-05 | 0.32768 | 1831.801 | 1 | 1
0.079375 | 5914 | 6.0114e-05 | 0.35552 | 1832.1565 | 1 | 1
0.079372 | 5915 | 2.8084e-06 | 0.016612 | 1832.1732 | 1 | 1
0.079292 | 5916 | 8.079e-05 | 0.47795 | 1832.6511 | 1 | 1
0.079233 | 5917 | 5.8952e-05 | 0.34882 | 1832.9999 | 1 | 1
0.079221 | 5918 | 1.1694e-05 | 0.069203 | 1833.0691 | 1 | 1
0.079209 | 5919 | 1.2057e-05 | 0.071364 | 1833.1405 | 1 | 1
0.079108 | 5920 | 0.00010045 | 0.59466 | 1833.7352 | 1 | 1
0.079071 | 5921 | 3.7502e-05 | 0.22205 | 1833.9572 | 1 | 1
0.079067 | 5922 | 3.5589e-06 | 0.021076 | 1833.9783 | 1 | 1
0.079009 | 5923 | 5.8541e-05 | 0.34674 | 1834.325 | 1 | 1
0.078982 | 5924 | 2.6486e-05 | 0.1569 | 1834.4819 | 1 | 1
0.078944 | 5925 | 3.7913e-05 | 0.22464 | 1834.7066 | 1 | 1
0.078921 | 5926 | 2.3508e-05 | 0.13931 | 1834.8459 | 1 | 1
0.078885 | 5927 | 3.634e-05 | 0.21539 | 1835.0612 | 1 | 1
0.078868 | 5928 | 1.6463e-05 | 0.097593 | 1835.1588 | 1 | 1
0.078835 | 5929 | 3.3168e-05 | 0.19665 | 1835.3555 | 1 | 1
0.078818 | 5930 | 1.7431e-05 | 0.10337 | 1835.4589 | 1 | 1
0.078805 | 5931 | 1.2299e-05 | 0.072945 | 1835.5318 | 1 | 1
0.078802 | 5932 | 3.4379e-06 | 0.020393 | 1835.5522 | 1 | 1
0.078754 | 5933 | 4.7937e-05 | 0.28441 | 1835.8366 | 1 | 1
0.078724 | 5934 | 3.0021e-05 | 0.17814 | 1836.0148 | 1 | 1
0.078713 | 5935 | 1.1161e-05 | 0.06624 | 1836.081 | 1 | 1
0.078576 | 5936 | 0.00013623 | 0.80867 | 1836.8897 | 1 | 1
0.078517 | 5937 | 5.9219e-05 | 0.35158 | 1837.2412 | 1 | 1
0.078511 | 5938 | 5.8831e-06 | 0.034934 | 1837.2762 | 1 | 1
0.078408 | 5939 | 0.00010292 | 0.61123 | 1837.8874 | 1 | 1
0.078365 | 5940 | 4.353e-05 | 0.25857 | 1838.146 | 1 | 1
0.078358 | 5941 | 6.4884e-06 | 0.038547 | 1838.1845 | 1 | 1
0.078309 | 5942 | 4.968e-05 | 0.2952 | 1838.4797 | 1 | 1
0.078234 | 5943 | 7.5004e-05 | 0.44575 | 1838.9255 | 1 | 1
0.078219 | 5944 | 1.4333e-05 | 0.085193 | 1839.0107 | 1 | 1
0.078208 | 5945 | 1.0992e-05 | 0.065344 | 1839.076 | 1 | 1
0.078196 | 5946 | 1.2057e-05 | 0.071689 | 1839.1477 | 1 | 1
0.078133 | 5947 | 6.2947e-05 | 0.37435 | 1839.522 | 1 | 1
0.078113 | 5948 | 2.0869e-05 | 0.12413 | 1839.6462 | 1 | 1
0.078091 | 5949 | 2.2007e-05 | 0.13092 | 1839.7771 | 1 | 1
0.078074 | 5950 | 1.6148e-05 | 0.096082 | 1839.8732 | 1 | 1
0.078023 | 5951 | 5.1374e-05 | 0.30573 | 1840.1789 | 1 | 1
0.077956 | 5952 | 6.7111e-05 | 0.39945 | 1840.5784 | 1 | 1
0.077942 | 5953 | 1.4357e-05 | 0.085466 | 1840.6638 | 1 | 1
0.077933 | 5954 | 8.8852e-06 | 0.052902 | 1840.7167 | 1 | 1
0.077917 | 5955 | 1.5858e-05 | 0.094433 | 1840.8112 | 1 | 1
0.0779 | 5956 | 1.6536e-05 | 0.098486 | 1840.9096 | 1 | 1
0.077859 | 5957 | 4.1642e-05 | 0.24806 | 1841.1577 | 1 | 1
0.077799 | 5958 | 5.9606e-05 | 0.35513 | 1841.5128 | 1 | 1
0.077727 | 5959 | 7.2074e-05 | 0.42949 | 1841.9423 | 1 | 1
0.077727 | 5960 | 0 | 0 | 1841.9423 | 1 | 1
0.077646 | 5961 | 8.1056e-05 | 0.48318 | 1842.4255 | 1 | 1
0.077646 | 5962 | 0 | 0 | 1842.4255 | 1 | 1
0.077608 | 5963 | 3.7502e-05 | 0.22362 | 1842.6491 | 1 | 1
0.077578 | 5964 | 2.9924e-05 | 0.17847 | 1842.8276 | 1 | 1
0.077571 | 5965 | 7.5778e-06 | 0.045202 | 1842.8728 | 1 | 1
0.077493 | 5966 | 7.8006e-05 | 0.46538 | 1843.3382 | 1 | 1
0.077486 | 5967 | 6.7547e-06 | 0.040305 | 1843.3785 | 1 | 1
0.077486 | 5968 | 0 | 0 | 1843.3785 | 1 | 1
0.077426 | 5969 | 6.0332e-05 | 0.36012 | 1843.7386 | 1 | 1
0.077371 | 5970 | 5.4909e-05 | 0.32781 | 1844.0664 | 1 | 1
0.07736 | 5971 | 1.1282e-05 | 0.067365 | 1844.1338 | 1 | 1
0.077346 | 5972 | 1.3727e-05 | 0.081979 | 1844.2158 | 1 | 1
0.077277 | 5973 | 6.8975e-05 | 0.41199 | 1844.6277 | 1 | 1
0.077276 | 5974 | 7.021e-07 | 0.0041943 | 1844.6319 | 1 | 1
0.077262 | 5975 | 1.4357e-05 | 0.085782 | 1844.7177 | 1 | 1
0.07724 | 5976 | 2.1717e-05 | 0.12978 | 1844.8475 | 1 | 1
0.077231 | 5977 | 9.5631e-06 | 0.057159 | 1844.9047 | 1 | 1
0.077196 | 5978 | 3.4693e-05 | 0.2074 | 1845.1121 | 1 | 1
0.077144 | 5979 | 5.1738e-05 | 0.30934 | 1845.4214 | 1 | 1
0.077131 | 5980 | 1.271e-05 | 0.076008 | 1845.4974 | 1 | 1
0.077114 | 5981 | 1.6947e-05 | 0.10136 | 1845.5988 | 1 | 1
0.07711 | 5982 | 4.4789e-06 | 0.026793 | 1845.6256 | 1 | 1
0.077031 | 5983 | 7.8684e-05 | 0.47076 | 1846.0963 | 1 | 1
0.07699 | 5984 | 4.169e-05 | 0.24947 | 1846.3458 | 1 | 1
0.076974 | 5985 | 1.5809e-05 | 0.094619 | 1846.4404 | 1 | 1
0.076967 | 5986 | 6.9968e-06 | 0.041883 | 1846.4823 | 1 | 1
0.076937 | 5987 | 2.9585e-05 | 0.17713 | 1846.6594 | 1 | 1
0.076933 | 5988 | 3.8737e-06 | 0.023195 | 1846.6826 | 1 | 1
0.076925 | 5989 | 8.2315e-06 | 0.049299 | 1846.7319 | 1 | 1
0.076859 | 5990 | 6.5925e-05 | 0.39489 | 1847.1268 | 1 | 1
0.076841 | 5991 | 1.8376e-05 | 0.11009 | 1847.2369 | 1 | 1
0.076824 | 5992 | 1.6511e-05 | 0.098937 | 1847.3358 | 1 | 1
0.076809 | 5993 | 1.5253e-05 | 0.091408 | 1847.4272 | 1 | 1
0.076735 | 5994 | 7.4326e-05 | 0.44551 | 1847.8727 | 1 | 1
0.076727 | 5995 | 8.0378e-06 | 0.048187 | 1847.9209 | 1 | 1
0.076726 | 5996 | 4.3579e-07 | 0.002613 | 1847.9235 | 1 | 1
0.076712 | 5997 | 1.4187e-05 | 0.085081 | 1848.0086 | 1 | 1
0.076708 | 5998 | 3.7284e-06 | 0.022363 | 1848.031 | 1 | 1
0.076708 | 5999 | 0 | 0 | 1848.031 | 1 | 1
0.076671 | 6000 | 3.7502e-05 | 0.22501 | 1848.256 | 1 | 1
0.076666 | 6001 | 4.8663e-06 | 0.029203 | 1848.2852 | 1 | 1
0.076622 | 6002 | 4.4257e-05 | 0.26563 | 1848.5508 | 1 | 1
0.076597 | 6003 | 2.4574e-05 | 0.14751 | 1848.6983 | 1 | 1
0.076561 | 6004 | 3.6049e-05 | 0.21644 | 1848.9148 | 1 | 1
0.076437 | 6005 | 0.00012415 | 0.74553 | 1849.6603 | 1 | 1
0.076422 | 6006 | 1.5131e-05 | 0.09088 | 1849.7512 | 1 | 1
0.076371 | 6007 | 5.0987e-05 | 0.30628 | 1850.0575 | 1 | 1
0.076335 | 6008 | 3.5759e-05 | 0.21484 | 1850.2723 | 1 | 1
0.076238 | 6009 | 9.6648e-05 | 0.58076 | 1850.8531 | 1 | 1
0.076183 | 6010 | 5.5103e-05 | 0.33117 | 1851.1842 | 1 | 1
0.076163 | 6011 | 2.0772e-05 | 0.12486 | 1851.3091 | 1 | 1
0.076146 | 6012 | 1.6729e-05 | 0.10058 | 1851.4097 | 1 | 1
0.07614 | 6013 | 5.3989e-06 | 0.032464 | 1851.4421 | 1 | 1
0.076105 | 6014 | 3.5759e-05 | 0.21505 | 1851.6572 | 1 | 1
0.076091 | 6015 | 1.3316e-05 | 0.080094 | 1851.7373 | 1 | 1
0.076071 | 6016 | 2.053e-05 | 0.12351 | 1851.8608 | 1 | 1
0.076015 | 6017 | 5.6095e-05 | 0.33753 | 1852.1983 | 1 | 1
0.075959 | 6018 | 5.5684e-05 | 0.33511 | 1852.5334 | 1 | 1
0.075907 | 6019 | 5.181e-05 | 0.31185 | 1852.8453 | 1 | 1
0.075817 | 6020 | 8.982e-05 | 0.54072 | 1853.386 | 1 | 1
0.075817 | 6021 | 1.6947e-07 | 0.0010204 | 1853.387 | 1 | 1
0.075808 | 6022 | 8.9336e-06 | 0.053798 | 1853.4408 | 1 | 1
0.075804 | 6023 | 4.3094e-06 | 0.025956 | 1853.4668 | 1 | 1
0.075726 | 6024 | 7.8345e-05 | 0.47195 | 1853.9387 | 1 | 1
0.075641 | 6025 | 8.4494e-05 | 0.50908 | 1854.4478 | 1 | 1
0.075621 | 6026 | 2.0361e-05 | 0.12269 | 1854.5705 | 1 | 1
0.075602 | 6027 | 1.8545e-05 | 0.11177 | 1854.6823 | 1 | 1
0.07558 | 6028 | 2.254e-05 | 0.13587 | 1854.8181 | 1 | 1
0.075558 | 6029 | 2.1596e-05 | 0.1302 | 1854.9483 | 1 | 1
0.075558 | 6030 | 5.5684e-07 | 0.0033577 | 1854.9517 | 1 | 1
0.075508 | 6031 | 4.9268e-05 | 0.29714 | 1855.2488 | 1 | 1
0.075492 | 6032 | 1.593e-05 | 0.096092 | 1855.3449 | 1 | 1
0.07548 | 6033 | 1.196e-05 | 0.072154 | 1855.4171 | 1 | 1
0.075477 | 6034 | 3.6316e-06 | 0.021913 | 1855.439 | 1 | 1
0.075416 | 6035 | 6.0865e-05 | 0.36732 | 1855.8063 | 1 | 1
0.075327 | 6036 | 8.9239e-05 | 0.53865 | 1856.3449 | 1 | 1
0.075312 | 6037 | 1.4817e-05 | 0.089449 | 1856.4344 | 1 | 1
0.075309 | 6038 | 2.7116e-06 | 0.016372 | 1856.4508 | 1 | 1
0.075021 | 6039 | 0.00028837 | 1.7415 | 1858.1922 | 1 | 1
0.075017 | 6040 | 3.9463e-06 | 0.023836 | 1858.2161 | 1 | 1
0.074983 | 6041 | 3.3556e-05 | 0.20271 | 1858.4188 | 1 | 1
0.074944 | 6042 | 3.9027e-05 | 0.2358 | 1858.6546 | 1 | 1
0.074893 | 6043 | 5.1544e-05 | 0.31148 | 1858.9661 | 1 | 1
0.074859 | 6044 | 3.4064e-05 | 0.20588 | 1859.1719 | 1 | 1
0.074822 | 6045 | 3.6267e-05 | 0.21923 | 1859.3912 | 1 | 1
0.074778 | 6046 | 4.4378e-05 | 0.26831 | 1859.6595 | 1 | 1
0.074762 | 6047 | 1.639e-05 | 0.099113 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6048 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6049 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6050 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6051 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6052 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6053 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.074762 | 6054 | 0 | 0 | 1859.7586 | 1 | 1
0.07476 | 6055 | 1.961e-06 | 0.011874 | 1859.7705 | 1 | 1
0.074757 | 6056 | 2.1789e-06 | 0.013196 | 1859.7837 | 1 | 1
0.074749 | 6057 | 8.0136e-06 | 0.048539 | 1859.8322 | 1 | 1
0.074726 | 6058 | 2.3557e-05 | 0.14271 | 1859.9749 | 1 | 1
0.07461 | 6059 | 0.00011575 | 0.70133 | 1860.6762 | 1 | 1
0.074605 | 6060 | 4.721e-06 | 0.028609 | 1860.7048 | 1 | 1
0.074549 | 6061 | 5.6338e-05 | 0.34146 | 1861.0463 | 1 | 1
0.074456 | 6062 | 9.2871e-05 | 0.56298 | 1861.6093 | 1 | 1
0.074448 | 6063 | 8.0863e-06 | 0.049027 | 1861.6583 | 1 | 1
0.074418 | 6064 | 3.0311e-05 | 0.18381 | 1861.8421 | 1 | 1
0.074415 | 6065 | 2.76e-06 | 0.016739 | 1861.8589 | 1 | 1
0.074392 | 6066 | 2.2588e-05 | 0.13702 | 1861.9959 | 1 | 1
0.074383 | 6067 | 9.2241e-06 | 0.055963 | 1862.0519 | 1 | 1
0.07438 | 6068 | 2.8568e-06 | 0.017335 | 1862.0692 | 1 | 1
0.074355 | 6069 | 2.5276e-05 | 0.1534 | 1862.2226 | 1 | 1
0.074335 | 6070 | 2.0095e-05 | 0.12197 | 1862.3446 | 1 | 1
0.074315 | 6071 | 2.0095e-05 | 0.12199 | 1862.4666 | 1 | 1
0.074276 | 6072 | 3.8882e-05 | 0.23609 | 1862.7026 | 1 | 1
0.074271 | 6073 | 4.6484e-06 | 0.02823 | 1862.7309 | 1 | 1
0.074245 | 6074 | 2.5954e-05 | 0.15764 | 1862.8885 | 1 | 1
0.074197 | 6075 | 4.8808e-05 | 0.29651 | 1863.185 | 1 | 1
0.074087 | 6076 | 0.00010921 | 0.66358 | 1863.8486 | 1 | 1
0.074084 | 6077 | 3.7042e-06 | 0.02251 | 1863.8711 | 1 | 1
0.074084 | 6078 | 0 | 0 | 1863.8711 | 1 | 1
0.074084 | 6079 | 0 | 0 | 1863.8711 | 1 | 1
0.074084 | 6080 | 0 | 0 | 1863.8711 | 1 | 1
0.074084 | 6081 | 0 | 0 | 1863.8711 | 1 | 1
0.074047 | 6082 | 3.6606e-05 | 0.22264 | 1864.0937 | 1 | 1
0.073988 | 6083 | 5.8662e-05 | 0.35684 | 1864.4506 | 1 | 1
0.07398 | 6084 | 8.0863e-06 | 0.049197 | 1864.4998 | 1 | 1
0.073943 | 6085 | 3.6872e-05 | 0.22437 | 1864.7242 | 1 | 1
0.073935 | 6086 | 8.1105e-06 | 0.04936 | 1864.7735 | 1 | 1
0.073923 | 6087 | 1.2057e-05 | 0.073389 | 1864.8469 | 1 | 1
0.073797 | 6088 | 0.00012604 | 0.76733 | 1865.6142 | 1 | 1
0.073784 | 6089 | 1.2783e-05 | 0.077836 | 1865.6921 | 1 | 1
0.073746 | 6090 | 3.8228e-05 | 0.23281 | 1865.9249 | 1 | 1
0.073658 | 6091 | 8.8658e-05 | 0.54002 | 1866.4649 | 1 | 1
0.073638 | 6092 | 2.0095e-05 | 0.12242 | 1866.5873 | 1 | 1
0.073609 | 6093 | 2.8931e-05 | 0.17628 | 1866.7636 | 1 | 1
0.073541 | 6094 | 6.7547e-05 | 0.41163 | 1867.1752 | 1 | 1
0.073538 | 6095 | 2.9295e-06 | 0.017855 | 1867.1931 | 1 | 1
0.073521 | 6096 | 1.7407e-05 | 0.10611 | 1867.2992 | 1 | 1
0.073355 | 6097 | 0.00016596 | 1.0119 | 1868.3111 | 1 | 1
0.073333 | 6098 | 2.1547e-05 | 0.13139 | 1868.4425 | 1 | 1
0.073333 | 6099 | 0 | 0 | 1868.4425 | 1 | 1
0.073333 | 6100 | 0 | 0 | 1868.4425 | 1 | 1
0.073281 | 6101 | 5.2101e-05 | 0.31787 | 1868.7603 | 1 | 1
0.073211 | 6102 | 7.0162e-05 | 0.42813 | 1869.1884 | 1 | 1
0.073182 | 6103 | 2.8423e-05 | 0.17347 | 1869.3619 | 1 | 1
0.073159 | 6104 | 2.3799e-05 | 0.14527 | 1869.5072 | 1 | 1
0.07305 | 6105 | 0.00010892 | 0.66497 | 1870.1722 | 1 | 1
0.073024 | 6106 | 2.5711e-05 | 0.15699 | 1870.3291 | 1 | 1
0.073009 | 6107 | 1.5349e-05 | 0.093739 | 1870.4229 | 1 | 1
0.072798 | 6108 | 0.00021102 | 1.2889 | 1871.7118 | 1 | 1
0.072779 | 6109 | 1.9029e-05 | 0.11625 | 1871.828 | 1 | 1
0.072743 | 6110 | 3.5589e-05 | 0.21745 | 1872.0455 | 1 | 1
0.07272 | 6111 | 2.3532e-05 | 0.14381 | 1872.1893 | 1 | 1
0.072696 | 6112 | 2.3218e-05 | 0.14191 | 1872.3312 | 1 | 1
0.07268 | 6113 | 1.639e-05 | 0.10019 | 1872.4314 | 1 | 1
0.072627 | 6114 | 5.3214e-05 | 0.32535 | 1872.7567 | 1 | 1
0.072601 | 6115 | 2.5251e-05 | 0.15441 | 1872.9112 | 1 | 1
0.072535 | 6116 | 6.5997e-05 | 0.40364 | 1873.3148 | 1 | 1
0.0725 | 6117 | 3.5129e-05 | 0.21489 | 1873.5297 | 1 | 1
0.072331 | 6118 | 0.00016984 | 1.0391 | 1874.5687 | 1 | 1
0.072316 | 6119 | 1.4986e-05 | 0.091701 | 1874.6604 | 1 | 1
0.072219 | 6120 | 9.6139e-05 | 0.58837 | 1875.2488 | 1 | 1
0.072196 | 6121 | 2.3121e-05 | 0.14152 | 1875.3903 | 1 | 1
0.072116 | 6122 | 8.0039e-05 | 0.49 | 1875.8803 | 1 | 1
0.07211 | 6123 | 6.2705e-06 | 0.038394 | 1875.9187 | 1 | 1
0.072097 | 6124 | 1.2468e-05 | 0.076356 | 1875.9951 | 1 | 1
0.072087 | 6125 | 1.0483e-05 | 0.064209 | 1876.0593 | 1 | 1
0.072066 | 6126 | 2.1475e-05 | 0.13155 | 1876.1908 | 1 | 1
0.072052 | 6127 | 1.3364e-05 | 0.081882 | 1876.2727 | 1 | 1
0.072042 | 6128 | 9.9262e-06 | 0.060828 | 1876.3336 | 1 | 1
0.072006 | 6129 | 3.5977e-05 | 0.2205 | 1876.5541 | 1 | 1
0.071937 | 6130 | 6.8975e-05 | 0.42282 | 1876.9769 | 1 | 1
0.071908 | 6131 | 2.9512e-05 | 0.18094 | 1877.1578 | 1 | 1
0.071874 | 6132 | 3.3459e-05 | 0.20517 | 1877.363 | 1 | 1
0.071825 | 6133 | 4.9486e-05 | 0.3035 | 1877.6665 | 1 | 1
0.071821 | 6134 | 3.5831e-06 | 0.021979 | 1877.6885 | 1 | 1
0.071821 | 6135 | 0 | 0 | 1877.6885 | 1 | 1
0.071812 | 6136 | 9.6841e-06 | 0.059422 | 1877.7479 | 1 | 1
0.071779 | 6137 | 3.2587e-05 | 0.19999 | 1877.9479 | 1 | 1
0.071715 | 6138 | 6.423e-05 | 0.39424 | 1878.3421 | 1 | 1
0.071713 | 6139 | 1.84e-06 | 0.011296 | 1878.3534 | 1 | 1
0.071688 | 6140 | 2.4816e-05 | 0.15237 | 1878.5058 | 1 | 1
0.071672 | 6141 | 1.5737e-05 | 0.096639 | 1878.6024 | 1 | 1
0.071623 | 6142 | 4.9583e-05 | 0.30454 | 1878.907 | 1 | 1
0.071617 | 6143 | 5.2779e-06 | 0.032422 | 1878.9394 | 1 | 1
0.071573 | 6144 | 4.4184e-05 | 0.27147 | 1879.2108 | 1 | 1
0.071547 | 6145 | 2.6414e-05 | 0.16231 | 1879.3732 | 1 | 1
0.071537 | 6146 | 9.4905e-06 | 0.058328 | 1879.4315 | 1 | 1
0.071517 | 6147 | 2.0627e-05 | 0.1268 | 1879.5583 | 1 | 1
0.071503 | 6148 | 1.3655e-05 | 0.083949 | 1879.6422 | 1 | 1
0.071468 | 6149 | 3.5299e-05 | 0.21705 | 1879.8593 | 1 | 1
0.071466 | 6150 | 1.3316e-06 | 0.0081892 | 1879.8675 | 1 | 1
0.07144 | 6151 | 2.6462e-05 | 0.16277 | 1880.0302 | 1 | 1
0.071401 | 6152 | 3.9463e-05 | 0.24278 | 1880.273 | 1 | 1
0.071384 | 6153 | 1.6754e-05 | 0.10308 | 1880.3761 | 1 | 1
0.071382 | 6154 | 1.38e-06 | 0.0084925 | 1880.3846 | 1 | 1
0.071365 | 6155 | 1.6947e-05 | 0.10431 | 1880.4889 | 1 | 1
0.07132 | 6156 | 4.5443e-05 | 0.27975 | 1880.7686 | 1 | 1
0.071275 | 6157 | 4.4741e-05 | 0.27547 | 1881.0441 | 1 | 1
0.071266 | 6158 | 9.0789e-06 | 0.055908 | 1881.1 | 1 | 1
0.071261 | 6159 | 5.6894e-06 | 0.035041 | 1881.1351 | 1 | 1
0.071188 | 6160 | 7.222e-05 | 0.44487 | 1881.5799 | 1 | 1
0.071164 | 6161 | 2.438e-05 | 0.1502 | 1881.7301 | 1 | 1
0.071098 | 6162 | 6.5949e-05 | 0.40638 | 1882.1365 | 1 | 1
0.070991 | 6163 | 0.0001074 | 0.66189 | 1882.7984 | 1 | 1
0.070985 | 6164 | 5.8105e-06 | 0.035816 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070985 | 6165 | 0 | 0 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070985 | 6166 | 0 | 0 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070985 | 6167 | 0 | 0 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070985 | 6168 | 0 | 0 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070985 | 6169 | 0 | 0 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070985 | 6170 | 0 | 0 | 1882.8342 | 1 | 1
0.070978 | 6171 | 7.1905e-06 | 0.044372 | 1882.8786 | 1 | 1
0.070959 | 6172 | 1.869e-05 | 0.11536 | 1882.9939 | 1 | 1
0.070938 | 6173 | 2.1329e-05 | 0.13167 | 1883.1256 | 1 | 1
0.070931 | 6174 | 7.021e-06 | 0.043348 | 1883.169 | 1 | 1
0.070856 | 6175 | 7.4689e-05 | 0.4612 | 1883.6302 | 1 | 1
0.070804 | 6176 | 5.1568e-05 | 0.31848 | 1883.9486 | 1 | 1
0.07072 | 6177 | 8.4083e-05 | 0.51938 | 1884.468 | 1 | 1
0.070537 | 6178 | 0.00018284 | 1.1296 | 1885.5976 | 1 | 1
0.070517 | 6179 | 2.0119e-05 | 0.12431 | 1885.7219 | 1 | 1
0.070508 | 6180 | 9.4178e-06 | 0.058202 | 1885.7801 | 1 | 1
0.070389 | 6181 | 0.00011849 | 0.73236 | 1886.5125 | 1 | 1
0.070367 | 6182 | 2.1983e-05 | 0.1359 | 1886.6484 | 1 | 1
0.070352 | 6183 | 1.5446e-05 | 0.095504 | 1886.7439 | 1 | 1
0.070331 | 6184 | 2.0821e-05 | 0.12876 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6185 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6186 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6187 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6188 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6189 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6190 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6191 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6192 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070331 | 6193 | 0 | 0 | 1886.8726 | 1 | 1
0.070233 | 6194 | 9.8052e-05 | 0.60733 | 1887.48 | 1 | 1
0.070138 | 6195 | 9.4663e-05 | 0.58643 | 1888.0664 | 1 | 1
0.070134 | 6196 | 4.6e-06 | 0.028501 | 1888.0949 | 1 | 1
0.070089 | 6197 | 4.4789e-05 | 0.27756 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6198 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6199 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6200 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6201 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6202 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6203 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6204 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6205 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6206 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6207 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6208 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070089 | 6209 | 0 | 0 | 1888.3725 | 1 | 1
0.070082 | 6210 | 6.6578e-06 | 0.041345 | 1888.4138 | 1 | 1
0.069988 | 6211 | 9.3864e-05 | 0.58299 | 1888.9968 | 1 | 1
0.06996 | 6212 | 2.8471e-05 | 0.17686 | 1889.1737 | 1 | 1
0.069931 | 6213 | 2.9464e-05 | 0.18306 | 1889.3567 | 1 | 1
0.069907 | 6214 | 2.3363e-05 | 0.14518 | 1889.5019 | 1 | 1
0.069873 | 6215 | 3.4306e-05 | 0.21321 | 1889.7151 | 1 | 1
0.069794 | 6216 | 7.8853e-05 | 0.49015 | 1890.2053 | 1 | 1
0.069773 | 6217 | 2.145e-05 | 0.13336 | 1890.3386 | 1 | 1
0.069768 | 6218 | 4.7452e-06 | 0.029506 | 1890.3681 | 1 | 1
0.069763 | 6219 | 4.9873e-06 | 0.031016 | 1890.3991 | 1 | 1
0.069687 | 6220 | 7.573e-05 | 0.47104 | 1890.8702 | 1 | 1
0.069687 | 6221 | 0 | 0 | 1890.8702 | 1 | 1
0.069602 | 6222 | 8.5559e-05 | 0.53235 | 1891.4025 | 1 | 1
0.069566 | 6223 | 3.5492e-05 | 0.22087 | 1891.6234 | 1 | 1
0.069534 | 6224 | 3.2442e-05 | 0.20192 | 1891.8253 | 1 | 1
0.069532 | 6225 | 1.5979e-06 | 0.0099468 | 1891.8353 | 1 | 1
0.069511 | 6226 | 2.1402e-05 | 0.13325 | 1891.9685 | 1 | 1
0.069504 | 6227 | 6.2947e-06 | 0.039197 | 1892.0077 | 1 | 1
0.069478 | 6228 | 2.6196e-05 | 0.16315 | 1892.1708 | 1 | 1
0.069477 | 6229 | 6.7789e-07 | 0.0042226 | 1892.1751 | 1 | 1
0.069444 | 6230 | 3.3362e-05 | 0.20784 | 1892.3829 | 1 | 1
0.069441 | 6231 | 2.7116e-06 | 0.016896 | 1892.3998 | 1 | 1
0.069412 | 6232 | 2.9173e-05 | 0.18181 | 1892.5816 | 1 | 1
0.069388 | 6233 | 2.4428e-05 | 0.15226 | 1892.7339 | 1 | 1
0.069338 | 6234 | 4.9292e-05 | 0.30729 | 1893.0412 | 1 | 1
0.069338 | 6235 | 0 | 0 | 1893.0412 | 1 | 1
0.069338 | 6236 | 0 | 0 | 1893.0412 | 1 | 1
0.069338 | 6237 | 0 | 0 | 1893.0412 | 1 | 1
0.069338 | 6238 | 0 | 0 | 1893.0412 | 1 | 1
0.069292 | 6239 | 4.629e-05 | 0.2888 | 1893.33 | 1 | 1
0.06924 | 6240 | 5.1713e-05 | 0.32269 | 1893.6527 | 1 | 1
0.0692 | 6241 | 4.0649e-05 | 0.25369 | 1893.9064 | 1 | 1
0.069136 | 6242 | 6.3964e-05 | 0.39926 | 1894.3056 | 1 | 1
0.069127 | 6243 | 8.6915e-06 | 0.054261 | 1894.3599 | 1 | 1
0.06911 | 6244 | 1.6754e-05 | 0.10461 | 1894.4645 | 1 | 1
0.069024 | 6245 | 8.6673e-05 | 0.54127 | 1895.0058 | 1 | 1
0.068992 | 6246 | 3.1473e-05 | 0.19658 | 1895.2023 | 1 | 1
0.068953 | 6247 | 3.9414e-05 | 0.24622 | 1895.4486 | 1 | 1
0.068891 | 6248 | 6.2269e-05 | 0.38906 | 1895.8376 | 1 | 1
0.068859 | 6249 | 3.1473e-05 | 0.19668 | 1896.0343 | 1 | 1
0.068858 | 6250 | 6.2947e-07 | 0.0039342 | 1896.0382 | 1 | 1
0.068851 | 6251 | 7.4084e-06 | 0.04631 | 1896.0845 | 1 | 1
0.068832 | 6252 | 1.9126e-05 | 0.11958 | 1896.2041 | 1 | 1
0.068828 | 6253 | 4.3094e-06 | 0.026947 | 1896.2311 | 1 | 1
0.0688 | 6254 | 2.7406e-05 | 0.1714 | 1896.4025 | 1 | 1
0.068794 | 6255 | 6.4884e-06 | 0.040585 | 1896.4431 | 1 | 1
0.068789 | 6256 | 4.5515e-06 | 0.028474 | 1896.4715 | 1 | 1
0.068788 | 6257 | 8.9578e-07 | 0.0056049 | 1896.4771 | 1 | 1
0.068711 | 6258 | 7.7522e-05 | 0.48513 | 1896.9623 | 1 | 1
0.068639 | 6259 | 7.222e-05 | 0.45202 | 1897.4143 | 1 | 1
0.068588 | 6260 | 5.0527e-05 | 0.3163 | 1897.7306 | 1 | 1
0.068568 | 6261 | 2.0167e-05 | 0.12627 | 1897.8569 | 1 | 1
0.068561 | 6262 | 6.5368e-06 | 0.040933 | 1897.8978 | 1 | 1
0.068541 | 6263 | 2.024e-05 | 0.12676 | 1898.0245 | 1 | 1
0.068533 | 6264 | 8.4252e-06 | 0.052775 | 1898.0773 | 1 | 1
0.068517 | 6265 | 1.5688e-05 | 0.098287 | 1898.1756 | 1 | 1
0.068477 | 6266 | 4.0189e-05 | 0.25183 | 1898.4274 | 1 | 1
0.068464 | 6267 | 1.2662e-05 | 0.079353 | 1898.5068 | 1 | 1
0.068439 | 6268 | 2.467e-05 | 0.15463 | 1898.6614 | 1 | 1
0.068432 | 6269 | 7.5536e-06 | 0.047354 | 1898.7088 | 1 | 1
0.068404 | 6270 | 2.7503e-05 | 0.17244 | 1898.8812 | 1 | 1
0.068322 | 6271 | 8.2751e-05 | 0.51893 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6272 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6273 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6274 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6275 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6276 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6277 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6278 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6279 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6280 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6281 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6282 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6283 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068322 | 6284 | 0 | 0 | 1899.4002 | 1 | 1
0.068287 | 6285 | 3.4669e-05 | 0.2179 | 1899.618 | 1 | 1
0.06828 | 6286 | 6.7789e-06 | 0.042612 | 1899.6607 | 1 | 1
0.068264 | 6287 | 1.6657e-05 | 0.10472 | 1899.7654 | 1 | 1
0.068105 | 6288 | 0.00015843 | 0.99622 | 1900.7616 | 1 | 1
0.068057 | 6289 | 4.8203e-05 | 0.30315 | 1901.0648 | 1 | 1
0.068049 | 6290 | 7.6263e-06 | 0.047969 | 1901.1127 | 1 | 1
0.06802 | 6291 | 2.9682e-05 | 0.18673 | 1901.2994 | 1 | 1
0.067978 | 6292 | 4.1376e-05 | 0.26033 | 1901.5598 | 1 | 1
0.067933 | 6293 | 4.5055e-05 | 0.28353 | 1901.8433 | 1 | 1
0.067897 | 6294 | 3.6364e-05 | 0.22887 | 1902.0722 | 1 | 1
0.067864 | 6295 | 3.3217e-05 | 0.2091 | 1902.2813 | 1 | 1
0.067824 | 6296 | 3.9657e-05 | 0.24968 | 1902.531 | 1 | 1
0.067819 | 6297 | 4.6484e-06 | 0.029271 | 1902.5602 | 1 | 1
0.067768 | 6298 | 5.0963e-05 | 0.32096 | 1902.8812 | 1 | 1
0.067763 | 6299 | 5.2536e-06 | 0.033093 | 1902.9143 | 1 | 1
0.067718 | 6300 | 4.4644e-05 | 0.28126 | 1903.1956 | 1 | 1
0.06769 | 6301 | 2.8375e-05 | 0.17879 | 1903.3743 | 1 | 1
0.067673 | 6302 | 1.7238e-05 | 0.10863 | 1903.483 | 1 | 1
0.067506 | 6303 | 0.00016688 | 1.0519 | 1904.5348 | 1 | 1
0.067504 | 6304 | 1.6705e-06 | 0.010531 | 1904.5454 | 1 | 1
0.067489 | 6305 | 1.5664e-05 | 0.098762 | 1904.6441 | 1 | 1
0.067439 | 6306 | 4.9704e-05 | 0.31343 | 1904.9576 | 1 | 1
0.067359 | 6307 | 8.0257e-05 | 0.50618 | 1905.4637 | 1 | 1
0.067296 | 6308 | 6.2899e-05 | 0.39676 | 1905.8605 | 1 | 1
0.067275 | 6309 | 2.0748e-05 | 0.1309 | 1905.9914 | 1 | 1
0.067273 | 6310 | 1.501e-06 | 0.0094716 | 1906.0009 | 1 | 1
0.067221 | 6311 | 5.2198e-05 | 0.32942 | 1906.3303 | 1 | 1
0.06722 | 6312 | 1.6947e-06 | 0.010697 | 1906.341 | 1 | 1
0.067207 | 6313 | 1.2347e-05 | 0.077948 | 1906.4189 | 1 | 1
0.067007 | 6314 | 0.00020022 | 1.2642 | 1907.6831 | 1 | 1
0.066858 | 6315 | 0.00014889 | 0.94026 | 1908.6234 | 1 | 1
0.066821 | 6316 | 3.7526e-05 | 0.23701 | 1908.8604 | 1 | 1
0.06679 | 6317 | 3.0723e-05 | 0.19408 | 1909.0545 | 1 | 1
0.066777 | 6318 | 1.2856e-05 | 0.081222 | 1909.1357 | 1 | 1
0.066734 | 6319 | 4.3046e-05 | 0.27201 | 1909.4077 | 1 | 1
0.066618 | 6320 | 0.00011628 | 0.7349 | 1910.1426 | 1 | 1
0.06658 | 6321 | 3.726e-05 | 0.23552 | 1910.3781 | 1 | 1
0.066526 | 6322 | 5.3989e-05 | 0.34132 | 1910.7195 | 1 | 1
0.066486 | 6323 | 3.9947e-05 | 0.25259 | 1910.972 | 1 | 1
0.06646 | 6324 | 2.6728e-05 | 0.16903 | 1911.1411 | 1 | 1
0.066442 | 6325 | 1.7698e-05 | 0.11194 | 1911.253 | 1 | 1
0.06642 | 6326 | 2.1668e-05 | 0.13707 | 1911.3901 | 1 | 1
0.066411 | 6327 | 8.9578e-06 | 0.056676 | 1911.4468 | 1 | 1
0.06639 | 6328 | 2.1305e-05 | 0.13482 | 1911.5816 | 1 | 1
0.066362 | 6329 | 2.7842e-05 | 0.17621 | 1911.7578 | 1 | 1
0.066346 | 6330 | 1.593e-05 | 0.10084 | 1911.8586 | 1 | 1
0.066261 | 6331 | 8.5753e-05 | 0.5429 | 1912.4015 | 1 | 1
0.066178 | 6332 | 8.2557e-05 | 0.52275 | 1912.9243 | 1 | 1
0.066138 | 6333 | 3.9705e-05 | 0.25145 | 1913.1757 | 1 | 1
0.066096 | 6334 | 4.2755e-05 | 0.27081 | 1913.4465 | 1 | 1
0.06601 | 6335 | 8.5511e-05 | 0.54171 | 1913.9883 | 1 | 1
0.06601 | 6336 | 0 | 0 | 1913.9883 | 1 | 1
0.066001 | 6337 | 8.861e-06 | 0.056152 | 1914.0444 | 1 | 1
0.065973 | 6338 | 2.7987e-05 | 0.17738 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6339 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6340 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6341 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6342 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6343 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6344 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6345 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6346 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6347 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6348 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6349 | 0 | 0 | 1914.2218 | 1 | 1
0.065973 | 6350 | 3.8737e-07 | 0.0024598 | 1914.2243 | 1 | 1
0.065936 | 6351 | 3.7163e-05 | 0.23602 | 1914.4603 | 1 | 1
0.065932 | 6352 | 4.0916e-06 | 0.02599 | 1914.4863 | 1 | 1
0.065898 | 6353 | 3.3507e-05 | 0.21287 | 1914.6991 | 1 | 1
0.065888 | 6354 | 9.6599e-06 | 0.061379 | 1914.7605 | 1 | 1
0.065865 | 6355 | 2.2927e-05 | 0.1457 | 1914.9062 | 1 | 1
0.065849 | 6356 | 1.6657e-05 | 0.10587 | 1915.0121 | 1 | 1
0.065823 | 6357 | 2.5518e-05 | 0.16222 | 1915.1743 | 1 | 1
0.065808 | 6358 | 1.5688e-05 | 0.099746 | 1915.2741 | 1 | 1
0.065789 | 6359 | 1.8884e-05 | 0.12008 | 1915.3941 | 1 | 1
0.065775 | 6360 | 1.3558e-05 | 0.086228 | 1915.4804 | 1 | 1
0.065758 | 6361 | 1.6826e-05 | 0.10703 | 1915.5874 | 1 | 1
0.065696 | 6362 | 6.2439e-05 | 0.39723 | 1915.9846 | 1 | 1
0.065679 | 6363 | 1.6584e-05 | 0.10552 | 1916.0902 | 1 | 1
0.065651 | 6364 | 2.8835e-05 | 0.1835 | 1916.2737 | 1 | 1
0.065591 | 6365 | 5.9436e-05 | 0.37831 | 1916.652 | 1 | 1
0.065589 | 6366 | 2.3e-06 | 0.014642 | 1916.6666 | 1 | 1
0.065526 | 6367 | 6.2802e-05 | 0.39986 | 1917.0665 | 1 | 1
0.065452 | 6368 | 7.3817e-05 | 0.47007 | 1917.5365 | 1 | 1
0.065396 | 6369 | 5.6095e-05 | 0.35727 | 1917.8938 | 1 | 1
0.065377 | 6370 | 1.8715e-05 | 0.11921 | 1918.013 | 1 | 1
0.065314 | 6371 | 6.302e-05 | 0.4015 | 1918.4145 | 1 | 1
0.065236 | 6372 | 7.8442e-05 | 0.49983 | 1918.9143 | 1 | 1
0.065215 | 6373 | 2.0918e-05 | 0.13331 | 1919.0477 | 1 | 1
0.065126 | 6374 | 8.9094e-05 | 0.56789 | 1919.6155 | 1 | 1
0.06511 | 6375 | 1.5398e-05 | 0.098161 | 1919.7137 | 1 | 1
0.065077 | 6376 | 3.3652e-05 | 0.21457 | 1919.9283 | 1 | 1
0.065076 | 6377 | 1.1137e-06 | 0.0071019 | 1919.9354 | 1 | 1
0.065004 | 6378 | 7.2026e-05 | 0.45938 | 1920.3948 | 1 | 1
0.064941 | 6379 | 6.2487e-05 | 0.3986 | 1920.7934 | 1 | 1
0.064938 | 6380 | 2.9537e-06 | 0.018844 | 1920.8122 | 1 | 1
0.064894 | 6381 | 4.4644e-05 | 0.28487 | 1921.0971 | 1 | 1
0.064873 | 6382 | 2.0724e-05 | 0.13226 | 1921.2293 | 1 | 1
0.06485 | 6383 | 2.2516e-05 | 0.14372 | 1921.3731 | 1 | 1
0.064829 | 6384 | 2.1015e-05 | 0.13416 | 1921.5072 | 1 | 1
0.064823 | 6385 | 6.101e-06 | 0.038955 | 1921.5462 | 1 | 1
0.064804 | 6386 | 1.8763e-05 | 0.11982 | 1921.666 | 1 | 1
0.064739 | 6387 | 6.5198e-05 | 0.41642 | 1922.0824 | 1 | 1
0.064707 | 6388 | 3.1982e-05 | 0.2043 | 1922.2867 | 1 | 1
0.06467 | 6389 | 3.6824e-05 | 0.23527 | 1922.522 | 1 | 1
0.064659 | 6390 | 1.1548e-05 | 0.073794 | 1922.5958 | 1 | 1
0.064548 | 6391 | 0.0001105 | 0.70618 | 1923.302 | 1 | 1
0.064509 | 6392 | 3.9681e-05 | 0.25364 | 1923.5556 | 1 | 1
0.064435 | 6393 | 7.3357e-05 | 0.46897 | 1924.0246 | 1 | 1
0.064432 | 6394 | 3.5831e-06 | 0.022911 | 1924.0475 | 1 | 1
0.064417 | 6395 | 1.4696e-05 | 0.093979 | 1924.1415 | 1 | 1
0.064373 | 6396 | 4.4523e-05 | 0.28477 | 1924.4262 | 1 | 1
0.064365 | 6397 | 7.1178e-06 | 0.045533 | 1924.4718 | 1 | 1
0.06436 | 6398 | 5.7136e-06 | 0.036556 | 1924.5083 | 1 | 1
0.064339 | 6399 | 2.07e-05 | 0.13246 | 1924.6408 | 1 | 1
0.064314 | 6400 | 2.467e-05 | 0.15789 | 1924.7987 | 1 | 1
0.064264 | 6401 | 4.9898e-05 | 0.31939 | 1925.1181 | 1 | 1
0.064155 | 6402 | 0.00010955 | 0.70135 | 1925.8194 | 1 | 1
0.064145 | 6403 | 9.7084e-06 | 0.062163 | 1925.8816 | 1 | 1
0.064137 | 6404 | 8.2315e-06 | 0.052715 | 1925.9343 | 1 | 1
0.064137 | 6405 | 0 | 0 | 1925.9343 | 1 | 1
0.064079 | 6406 | 5.8226e-05 | 0.373 | 1926.3073 | 1 | 1
0.064062 | 6407 | 1.6947e-05 | 0.10858 | 1926.4159 | 1 | 1
0.06398 | 6408 | 8.2315e-05 | 0.52748 | 1926.9433 | 1 | 1
0.063979 | 6409 | 7.2631e-07 | 0.0046549 | 1926.948 | 1 | 1
0.063866 | 6410 | 0.00011311 | 0.72504 | 1927.673 | 1 | 1
0.063845 | 6411 | 2.0264e-05 | 0.12991 | 1927.8029 | 1 | 1
0.063827 | 6412 | 1.8497e-05 | 0.1186 | 1927.9215 | 1 | 1
0.063822 | 6413 | 5.3747e-06 | 0.034468 | 1927.956 | 1 | 1
0.06382 | 6414 | 1.3316e-06 | 0.0085407 | 1927.9646 | 1 | 1
0.06373 | 6415 | 9.0208e-05 | 0.57868 | 1928.5432 | 1 | 1
0.063701 | 6416 | 2.8713e-05 | 0.18423 | 1928.7275 | 1 | 1
0.063647 | 6417 | 5.4425e-05 | 0.34924 | 1929.0767 | 1 | 1
0.063609 | 6418 | 3.7478e-05 | 0.24053 | 1929.3172 | 1 | 1
0.063594 | 6419 | 1.5035e-05 | 0.096507 | 1929.4137 | 1 | 1
0.063547 | 6420 | 4.7089e-05 | 0.30231 | 1929.7161 | 1 | 1
0.063543 | 6421 | 3.7768e-06 | 0.024251 | 1929.7403 | 1 | 1
0.063534 | 6422 | 9.9262e-06 | 0.063746 | 1929.8041 | 1 | 1
0.06352 | 6423 | 1.3582e-05 | 0.087237 | 1929.8913 | 1 | 1
0.063488 | 6424 | 3.2466e-05 | 0.20856 | 1930.0999 | 1 | 1
0.063434 | 6425 | 5.3941e-05 | 0.34657 | 1930.4464 | 1 | 1
0.063415 | 6426 | 1.8085e-05 | 0.11622 | 1930.5626 | 1 | 1
0.063389 | 6427 | 2.6002e-05 | 0.16711 | 1930.7298 | 1 | 1
0.063362 | 6428 | 2.7697e-05 | 0.17803 | 1930.9078 | 1 | 1
0.063359 | 6429 | 2.5421e-06 | 0.016343 | 1930.9241 | 1 | 1
0.063356 | 6430 | 3.0505e-06 | 0.019615 | 1930.9437 | 1 | 1
0.063222 | 6431 | 0.00013466 | 0.86599 | 1931.8097 | 1 | 1
0.063151 | 6432 | 7.0162e-05 | 0.45128 | 1932.261 | 1 | 1
0.06315 | 6433 | 1.2589e-06 | 0.0080988 | 1932.2691 | 1 | 1
0.063133 | 6434 | 1.748e-05 | 0.11247 | 1932.3816 | 1 | 1
0.063104 | 6435 | 2.9052e-05 | 0.18695 | 1932.5685 | 1 | 1
0.063086 | 6436 | 1.7431e-05 | 0.11219 | 1932.6807 | 1 | 1
0.063077 | 6437 | 9.0789e-06 | 0.058441 | 1932.7392 | 1 | 1
0.063013 | 6438 | 6.3673e-05 | 0.40993 | 1933.1491 | 1 | 1
0.062977 | 6439 | 3.6824e-05 | 0.23711 | 1933.3862 | 1 | 1
0.062965 | 6440 | 1.1911e-05 | 0.07671 | 1933.4629 | 1 | 1
0.062935 | 6441 | 2.9246e-05 | 0.18837 | 1933.6513 | 1 | 1
0.062935 | 6442 | 0 | 0 | 1933.6513 | 1 | 1
0.062911 | 6443 | 2.3992e-05 | 0.15458 | 1933.8059 | 1 | 1
0.062877 | 6444 | 3.4451e-05 | 0.222 | 1934.0279 | 1 | 1
0.062854 | 6445 | 2.3242e-05 | 0.14979 | 1934.1777 | 1 | 1
0.062742 | 6446 | 0.00011212 | 0.72271 | 1934.9004 | 1 | 1
0.062718 | 6447 | 2.3702e-05 | 0.15281 | 1935.0532 | 1 | 1
0.06267 | 6448 | 4.7815e-05 | 0.30831 | 1935.3615 | 1 | 1
0.062575 | 6449 | 9.5365e-05 | 0.61501 | 1935.9765 | 1 | 1
0.062552 | 6450 | 2.2782e-05 | 0.14694 | 1936.1234 | 1 | 1
0.062454 | 6451 | 9.8028e-05 | 0.63238 | 1936.7558 | 1 | 1
0.062419 | 6452 | 3.5299e-05 | 0.22775 | 1936.9836 | 1 | 1
0.06239 | 6453 | 2.852e-05 | 0.18404 | 1937.1676 | 1 | 1
0.062388 | 6454 | 2.421e-06 | 0.015625 | 1937.1832 | 1 | 1
0.062376 | 6455 | 1.1815e-05 | 0.076264 | 1937.2595 | 1 | 1
0.062335 | 6456 | 4.0964e-05 | 0.26446 | 1937.524 | 1 | 1
0.062321 | 6457 | 1.3751e-05 | 0.088793 | 1937.6128 | 1 | 1
0.06229 | 6458 | 3.0989e-05 | 0.20013 | 1937.8129 | 1 | 1
0.062257 | 6459 | 3.2829e-05 | 0.21204 | 1938.0249 | 1 | 1
0.062253 | 6460 | 4.1642e-06 | 0.026901 | 1938.0518 | 1 | 1
0.062239 | 6461 | 1.3848e-05 | 0.089474 | 1938.1413 | 1 | 1
0.062238 | 6462 | 1.5979e-06 | 0.010326 | 1938.1516 | 1 | 1
0.062172 | 6463 | 6.5513e-05 | 0.42341 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6464 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6465 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6466 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6467 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6468 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6469 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6470 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6471 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6472 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6473 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6474 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6475 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.062172 | 6476 | 0 | 0 | 1938.575 | 1 | 1
0.06217 | 6477 | 2.3242e-06 | 0.015054 | 1938.5901 | 1 | 1
0.062145 | 6478 | 2.4937e-05 | 0.16154 | 1938.7516 | 1 | 1
0.062121 | 6479 | 2.3508e-05 | 0.15231 | 1938.9039 | 1 | 1
0.062103 | 6480 | 1.7988e-05 | 0.11656 | 1939.0205 | 1 | 1
0.062085 | 6481 | 1.8206e-05 | 0.11799 | 1939.1385 | 1 | 1
0.062074 | 6482 | 1.0846e-05 | 0.070305 | 1939.2088 | 1 | 1
0.062047 | 6483 | 2.76e-05 | 0.17893 | 1939.3877 | 1 | 1
0.061993 | 6484 | 5.3916e-05 | 0.34959 | 1939.7373 | 1 | 1
0.061982 | 6485 | 1.0556e-05 | 0.068454 | 1939.8058 | 1 | 1
0.061975 | 6486 | 7.6505e-06 | 0.049621 | 1939.8554 | 1 | 1
0.061898 | 6487 | 7.6335e-05 | 0.49519 | 1940.3506 | 1 | 1
0.061887 | 6488 | 1.104e-05 | 0.071627 | 1940.4222 | 1 | 1
0.061821 | 6489 | 6.6603e-05 | 0.43218 | 1940.8544 | 1 | 1
0.061811 | 6490 | 9.3452e-06 | 0.06065 | 1940.9151 | 1 | 1
0.061777 | 6491 | 3.4016e-05 | 0.22079 | 1941.1358 | 1 | 1
0.061754 | 6492 | 2.2879e-05 | 0.14853 | 1941.2844 | 1 | 1
0.06174 | 6493 | 1.4163e-05 | 0.091961 | 1941.3763 | 1 | 1
0.061735 | 6494 | 5.7621e-06 | 0.037419 | 1941.4138 | 1 | 1
0.061735 | 6495 | 0 | 0 | 1941.4138 | 1 | 1
0.061707 | 6496 | 2.7455e-05 | 0.17834 | 1941.5921 | 1 | 1
0.061692 | 6497 | 1.5301e-05 | 0.09941 | 1941.6915 | 1 | 1
0.061618 | 6498 | 7.4229e-05 | 0.48234 | 1942.1739 | 1 | 1
0.061615 | 6499 | 2.3e-06 | 0.014948 | 1942.1888 | 1 | 1
0.061599 | 6500 | 1.5955e-05 | 0.10371 | 1942.2925 | 1 | 1
0.061541 | 6501 | 5.8589e-05 | 0.38089 | 1942.6734 | 1 | 1
0.061501 | 6502 | 3.9439e-05 | 0.25643 | 1942.9298 | 1 | 1
0.06145 | 6503 | 5.1495e-05 | 0.33487 | 1943.2647 | 1 | 1
0.061448 | 6504 | 1.4526e-06 | 0.0094479 | 1943.2741 | 1 | 1
0.061421 | 6505 | 2.7212e-05 | 0.17702 | 1943.4512 | 1 | 1
0.061412 | 6506 | 8.7157e-06 | 0.056705 | 1943.5079 | 1 | 1
0.061363 | 6507 | 4.9002e-05 | 0.31885 | 1943.8267 | 1 | 1
0.061362 | 6508 | 1.7431e-06 | 0.011344 | 1943.8381 | 1 | 1
0.061319 | 6509 | 4.232e-05 | 0.27546 | 1944.1135 | 1 | 1
0.061313 | 6510 | 6.4884e-06 | 0.042239 | 1944.1558 | 1 | 1
0.061307 | 6511 | 5.8589e-06 | 0.038147 | 1944.1939 | 1 | 1
0.061274 | 6512 | 3.2805e-05 | 0.21363 | 1944.4075 | 1 | 1
0.061269 | 6513 | 5.4715e-06 | 0.035636 | 1944.4432 | 1 | 1
0.061269 | 6514 | 0 | 0 | 1944.4432 | 1 | 1
0.061227 | 6515 | 4.1569e-05 | 0.27082 | 1944.714 | 1 | 1
0.061191 | 6516 | 3.5952e-05 | 0.23427 | 1944.9483 | 1 | 1
0.06118 | 6517 | 1.15e-05 | 0.074945 | 1945.0232 | 1 | 1
0.061147 | 6518 | 3.2297e-05 | 0.21051 | 1945.2337 | 1 | 1
0.061136 | 6519 | 1.1427e-05 | 0.074495 | 1945.3082 | 1 | 1
0.061116 | 6520 | 1.9683e-05 | 0.12833 | 1945.4365 | 1 | 1
0.061036 | 6521 | 8.0136e-05 | 0.52257 | 1945.9591 | 1 | 1
0.061032 | 6522 | 4.2368e-06 | 0.027632 | 1945.9867 | 1 | 1
0.060997 | 6523 | 3.4524e-05 | 0.2252 | 1946.2119 | 1 | 1
0.060964 | 6524 | 3.3556e-05 | 0.21892 | 1946.4309 | 1 | 1
0.060959 | 6525 | 5.2052e-06 | 0.033964 | 1946.4648 | 1 | 1
0.060951 | 6526 | 7.3357e-06 | 0.047873 | 1946.5127 | 1 | 1
0.06092 | 6527 | 3.1425e-05 | 0.20511 | 1946.7178 | 1 | 1
0.060881 | 6528 | 3.8761e-05 | 0.25303 | 1946.9708 | 1 | 1
0.060861 | 6529 | 1.978e-05 | 0.12914 | 1947.1 | 1 | 1
0.060853 | 6530 | 8.5705e-06 | 0.055965 | 1947.1559 | 1 | 1
0.060841 | 6531 | 1.196e-05 | 0.07811 | 1947.2341 | 1 | 1
0.060805 | 6532 | 3.5396e-05 | 0.2312 | 1947.4653 | 1 | 1
0.060765 | 6533 | 4.0577e-05 | 0.26509 | 1947.7304 | 1 | 1
0.060752 | 6534 | 1.3267e-05 | 0.086688 | 1947.817 | 1 | 1
0.060685 | 6535 | 6.6336e-05 | 0.43351 | 1948.2505 | 1 | 1
0.060684 | 6536 | 1.4768e-06 | 0.0096526 | 1948.2602 | 1 | 1
0.060639 | 6537 | 4.4765e-05 | 0.29263 | 1948.5528 | 1 | 1
0.060633 | 6538 | 5.4715e-06 | 0.035773 | 1948.5886 | 1 | 1
0.060623 | 6539 | 1.0604e-05 | 0.06934 | 1948.6579 | 1 | 1
0.06061 | 6540 | 1.3122e-05 | 0.085818 | 1948.7438 | 1 | 1
0.06061 | 6541 | 0 | 0 | 1948.7438 | 1 | 1
0.060605 | 6542 | 5.181e-06 | 0.033894 | 1948.7777 | 1 | 1
0.060546 | 6543 | 5.8395e-05 | 0.38208 | 1949.1597 | 1 | 1
0.060509 | 6544 | 3.6824e-05 | 0.24098 | 1949.4007 | 1 | 1
0.060505 | 6545 | 4.0431e-06 | 0.026462 | 1949.4272 | 1 | 1
0.060487 | 6546 | 1.8521e-05 | 0.12124 | 1949.5484 | 1 | 1
0.060473 | 6547 | 1.4163e-05 | 0.092726 | 1949.6411 | 1 | 1
0.06045 | 6548 | 2.3e-05 | 0.1506 | 1949.7917 | 1 | 1
0.060416 | 6549 | 3.3677e-05 | 0.22055 | 1950.0123 | 1 | 1
0.060406 | 6550 | 1.0144e-05 | 0.066444 | 1950.0787 | 1 | 1
0.060391 | 6551 | 1.5156e-05 | 0.099285 | 1950.178 | 1 | 1
0.060373 | 6552 | 1.7795e-05 | 0.11659 | 1950.2946 | 1 | 1
0.060372 | 6553 | 9.442e-07 | 0.0061874 | 1950.3008 | 1 | 1
0.060352 | 6554 | 1.9514e-05 | 0.12789 | 1950.4287 | 1 | 1
0.06033 | 6555 | 2.2806e-05 | 0.14949 | 1950.5782 | 1 | 1
0.060307 | 6556 | 2.283e-05 | 0.14968 | 1950.7279 | 1 | 1
0.060286 | 6557 | 2.0312e-05 | 0.13319 | 1950.861 | 1 | 1
0.06024 | 6558 | 4.6363e-05 | 0.30405 | 1951.1651 | 1 | 1
0.060238 | 6559 | 2.1063e-06 | 0.013815 | 1951.1789 | 1 | 1
0.060222 | 6560 | 1.5834e-05 | 0.10387 | 1951.2828 | 1 | 1
0.060191 | 6561 | 3.1135e-05 | 0.20427 | 1951.487 | 1 | 1
0.060059 | 6562 | 0.00013238 | 0.86869 | 1952.3557 | 1 | 1
0.059971 | 6563 | 8.7787e-05 | 0.57614 | 1952.9319 | 1 | 1
0.059917 | 6564 | 5.3699e-05 | 0.35248 | 1953.2844 | 1 | 1
0.059912 | 6565 | 5.0842e-06 | 0.033378 | 1953.3177 | 1 | 1
0.059888 | 6566 | 2.4307e-05 | 0.1596 | 1953.4773 | 1 | 1
0.059873 | 6567 | 1.4454e-05 | 0.094917 | 1953.5723 | 1 | 1
0.05981 | 6568 | 6.2826e-05 | 0.41264 | 1953.9849 | 1 | 1
0.059802 | 6569 | 7.9894e-06 | 0.052482 | 1954.0374 | 1 | 1
0.059768 | 6570 | 3.4718e-05 | 0.22809 | 1954.2655 | 1 | 1
0.059679 | 6571 | 8.8876e-05 | 0.58401 | 1954.8495 | 1 | 1
0.059641 | 6572 | 3.8156e-05 | 0.25076 | 1955.1002 | 1 | 1
0.059612 | 6573 | 2.8786e-05 | 0.18921 | 1955.2895 | 1 | 1
0.059597 | 6574 | 1.5204e-05 | 0.099952 | 1955.3894 | 1 | 1
0.059574 | 6575 | 2.2322e-05 | 0.14677 | 1955.5362 | 1 | 1
0.059528 | 6576 | 4.6484e-05 | 0.30568 | 1955.8418 | 1 | 1
0.059511 | 6577 | 1.6705e-05 | 0.10987 | 1955.9517 | 1 | 1
0.059447 | 6578 | 6.4303e-05 | 0.42298 | 1956.3747 | 1 | 1
0.059389 | 6579 | 5.7572e-05 | 0.37877 | 1956.7535 | 1 | 1
0.059385 | 6580 | 4.261e-06 | 0.028038 | 1956.7815 | 1 | 1
0.05936 | 6581 | 2.5445e-05 | 0.16745 | 1956.949 | 1 | 1
0.059335 | 6582 | 2.5058e-05 | 0.16493 | 1957.1139 | 1 | 1
0.059231 | 6583 | 0.00010396 | 0.68436 | 1957.7983 | 1 | 1
0.059226 | 6584 | 4.261e-06 | 0.028055 | 1957.8263 | 1 | 1
0.059223 | 6585 | 2.9295e-06 | 0.01929 | 1957.8456 | 1 | 1
0.059215 | 6586 | 8.5463e-06 | 0.056286 | 1957.9019 | 1 | 1
0.059212 | 6587 | 2.9537e-06 | 0.019456 | 1957.9213 | 1 | 1
0.059208 | 6588 | 3.9463e-06 | 0.025998 | 1957.9473 | 1 | 1
0.059182 | 6589 | 2.6075e-05 | 0.17181 | 1958.1191 | 1 | 1
0.059111 | 6590 | 7.1227e-05 | 0.46939 | 1958.5885 | 1 | 1
0.059084 | 6591 | 2.7019e-05 | 0.17808 | 1958.7666 | 1 | 1
0.059082 | 6592 | 1.6947e-06 | 0.011172 | 1958.7778 | 1 | 1
0.059069 | 6593 | 1.317e-05 | 0.086833 | 1958.8646 | 1 | 1
0.059045 | 6594 | 2.3629e-05 | 0.15581 | 1959.0204 | 1 | 1
0.059036 | 6595 | 8.7884e-06 | 0.057959 | 1959.0784 | 1 | 1
0.05903 | 6596 | 6.6336e-06 | 0.043755 | 1959.1221 | 1 | 1
0.059019 | 6597 | 1.0483e-05 | 0.069157 | 1959.1913 | 1 | 1
0.058908 | 6598 | 0.00011142 | 0.73512 | 1959.9264 | 1 | 1
0.05887 | 6599 | 3.7962e-05 | 0.25051 | 1960.1769 | 1 | 1
0.058827 | 6600 | 4.2755e-05 | 0.28219 | 1960.4591 | 1 | 1
0.058758 | 6601 | 6.8806e-05 | 0.45419 | 1960.9133 | 1 | 1
0.058741 | 6602 | 1.7553e-05 | 0.11588 | 1961.0292 | 1 | 1
0.058734 | 6603 | 6.4642e-06 | 0.042683 | 1961.0719 | 1 | 1
0.058734 | 6604 | 0 | 0 | 1961.0719 | 1 | 1
0.058734 | 6605 | 0 | 0 | 1961.0719 | 1 | 1
0.058734 | 6606 | 0 | 0 | 1961.0719 | 1 | 1
0.058699 | 6607 | 3.5444e-05 | 0.23418 | 1961.306 | 1 | 1
0.058619 | 6608 | 7.941e-05 | 0.52474 | 1961.8308 | 1 | 1
0.058598 | 6609 | 2.1644e-05 | 0.14305 | 1961.9738 | 1 | 1
0.058584 | 6610 | 1.3388e-05 | 0.088497 | 1962.0623 | 1 | 1
0.058571 | 6611 | 1.3001e-05 | 0.085949 | 1962.1483 | 1 | 1
0.058555 | 6612 | 1.6003e-05 | 0.10581 | 1962.2541 | 1 | 1
0.058555 | 6613 | 0 | 0 | 1962.2541 | 1 | 1
0.058528 | 6614 | 2.7576e-05 | 0.18239 | 1962.4365 | 1 | 1
0.058517 | 6615 | 1.104e-05 | 0.073029 | 1962.5095 | 1 | 1
0.058466 | 6616 | 5.0745e-05 | 0.33573 | 1962.8452 | 1 | 1
0.058459 | 6617 | 6.6821e-06 | 0.044215 | 1962.8895 | 1 | 1
0.058421 | 6618 | 3.8591e-05 | 0.2554 | 1963.1448 | 1 | 1
0.058398 | 6619 | 2.3194e-05 | 0.15352 | 1963.2984 | 1 | 1
0.058347 | 6620 | 5.0454e-05 | 0.33401 | 1963.6324 | 1 | 1
0.058317 | 6621 | 3.036e-05 | 0.20101 | 1963.8334 | 1 | 1
0.058299 | 6622 | 1.7577e-05 | 0.11639 | 1963.9498 | 1 | 1
0.058288 | 6623 | 1.133e-05 | 0.075042 | 1964.0248 | 1 | 1
0.058236 | 6624 | 5.2294e-05 | 0.3464 | 1964.3712 | 1 | 1
0.058222 | 6625 | 1.3316e-05 | 0.088216 | 1964.4594 | 1 | 1
0.0582 | 6626 | 2.2419e-05 | 0.14855 | 1964.608 | 1 | 1
0.058173 | 6627 | 2.7212e-05 | 0.18034 | 1964.7883 | 1 | 1
0.058161 | 6628 | 1.1718e-05 | 0.077666 | 1964.866 | 1 | 1
0.058129 | 6629 | 3.1861e-05 | 0.21121 | 1965.0772 | 1 | 1
0.058129 | 6630 | 0 | 0 | 1965.0772 | 1 | 1
0.058129 | 6631 | 0 | 0 | 1965.0772 | 1 | 1
0.058113 | 6632 | 1.5834e-05 | 0.10501 | 1965.1822 | 1 | 1
0.058077 | 6633 | 3.617e-05 | 0.23992 | 1965.4221 | 1 | 1
0.058024 | 6634 | 5.3311e-05 | 0.35367 | 1965.7758 | 1 | 1
0.058011 | 6635 | 1.3025e-05 | 0.086422 | 1965.8622 | 1 | 1
0.057924 | 6636 | 8.6237e-05 | 0.57227 | 1966.4345 | 1 | 1
0.057863 | 6637 | 6.1736e-05 | 0.40974 | 1966.8442 | 1 | 1
0.057844 | 6638 | 1.8981e-05 | 0.126 | 1966.9702 | 1 | 1
0.057844 | 6639 | 0 | 0 | 1966.9702 | 1 | 1
0.057832 | 6640 | 1.133e-05 | 0.075234 | 1967.0454 | 1 | 1
0.057816 | 6641 | 1.6294e-05 | 0.10821 | 1967.1537 | 1 | 1
0.057814 | 6642 | 1.8158e-06 | 0.01206 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6643 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6644 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6645 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6646 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6647 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6648 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6649 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6650 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6651 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6652 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6653 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6654 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6655 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6656 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6657 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6658 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6659 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6660 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6661 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6662 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6663 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6664 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6665 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6666 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6667 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6668 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6669 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6670 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6671 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6672 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6673 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6674 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6675 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6676 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6677 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6678 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6679 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6680 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6681 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6682 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6683 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6684 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6685 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6686 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6687 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6688 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6689 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6690 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6691 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6692 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6693 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6694 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6695 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6696 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6697 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6698 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6699 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6700 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6701 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6702 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6703 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6704 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6705 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6706 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6707 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6708 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6709 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6710 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6711 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6712 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6713 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6714 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6715 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057814 | 6716 | 0 | 0 | 1967.1657 | 1 | 1
0.057808 | 6717 | 6.44e-06 | 0.043257 | 1967.209 | 1 | 1
0.057776 | 6718 | 3.203e-05 | 0.21518 | 1967.4242 | 1 | 1
0.057687 | 6719 | 8.9021e-05 | 0.59814 | 1968.0223 | 1 | 1
0.057676 | 6720 | 1.0507e-05 | 0.070609 | 1968.0929 | 1 | 1
0.057661 | 6721 | 1.5277e-05 | 0.10267 | 1968.1956 | 1 | 1
0.05766 | 6722 | 8.9578e-07 | 0.0060215 | 1968.2016 | 1 | 1
0.0576 | 6723 | 6.0623e-05 | 0.40757 | 1968.6092 | 1 | 1
0.057585 | 6724 | 1.4115e-05 | 0.094907 | 1968.7041 | 1 | 1
0.057578 | 6725 | 7.1421e-06 | 0.04803 | 1968.7521 | 1 | 1
0.057571 | 6726 | 7.0694e-06 | 0.047549 | 1968.7996 | 1 | 1
0.057563 | 6727 | 7.7715e-06 | 0.052279 | 1968.8519 | 1 | 1
0.057527 | 6728 | 3.6824e-05 | 0.24775 | 1969.0997 | 1 | 1
0.057474 | 6729 | 5.2294e-05 | 0.35189 | 1969.4516 | 1 | 1
0.057416 | 6730 | 5.8105e-05 | 0.39105 | 1969.8426 | 1 | 1
0.057369 | 6731 | 4.675e-05 | 0.31468 | 1970.1573 | 1 | 1
0.057241 | 6732 | 0.00012865 | 0.8661 | 1971.0234 | 1 | 1
0.057215 | 6733 | 2.5445e-05 | 0.17132 | 1971.1947 | 1 | 1
0.057206 | 6734 | 9.442e-06 | 0.063583 | 1971.2583 | 1 | 1
0.057202 | 6735 | 3.4863e-06 | 0.02348 | 1971.2818 | 1 | 1
0.057199 | 6736 | 3.0021e-06 | 0.020222 | 1971.302 | 1 | 1
0.057188 | 6737 | 1.1088e-05 | 0.074702 | 1971.3767 | 1 | 1
0.05718 | 6738 | 8.3284e-06 | 0.056117 | 1971.4328 | 1 | 1
0.057134 | 6739 | 4.5903e-05 | 0.30934 | 1971.7421 | 1 | 1
0.057117 | 6740 | 1.7189e-05 | 0.11586 | 1971.858 | 1 | 1
0.057074 | 6741 | 4.2755e-05 | 0.28821 | 1972.1462 | 1 | 1
0.057071 | 6742 | 3.0263e-06 | 0.020403 | 1972.1666 | 1 | 1
0.057057 | 6743 | 1.4502e-05 | 0.097787 | 1972.2644 | 1 | 1
0.057031 | 6744 | 2.5227e-05 | 0.17013 | 1972.4345 | 1 | 1
0.056946 | 6745 | 8.5511e-05 | 0.57677 | 1973.0113 | 1 | 1
0.056943 | 6746 | 3.1473e-06 | 0.021232 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6747 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6748 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6749 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6750 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6751 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6752 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6753 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6754 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6755 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6756 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6757 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6758 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6759 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6760 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6761 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6762 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6763 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6764 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6765 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6766 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6767 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6768 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6769 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6770 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6771 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6772 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6773 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6774 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6775 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6776 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6777 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6778 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6779 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6780 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6781 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6782 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6783 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6784 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6785 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056943 | 6786 | 0 | 0 | 1973.0325 | 1 | 1
0.056899 | 6787 | 4.4063e-05 | 0.29905 | 1973.3316 | 1 | 1
0.056891 | 6788 | 7.5052e-06 | 0.050945 | 1973.3825 | 1 | 1
0.056889 | 6789 | 1.8884e-06 | 0.01282 | 1973.3954 | 1 | 1
0.05687 | 6790 | 1.9514e-05 | 0.1325 | 1973.5279 | 1 | 1
0.05681 | 6791 | 5.9969e-05 | 0.40725 | 1973.9351 | 1 | 1
0.056769 | 6792 | 4.0407e-05 | 0.27444 | 1974.2096 | 1 | 1
0.056765 | 6793 | 4.721e-06 | 0.03207 | 1974.2416 | 1 | 1
0.056716 | 6794 | 4.8203e-05 | 0.32749 | 1974.5691 | 1 | 1
0.056643 | 6795 | 7.3648e-05 | 0.50044 | 1975.0696 | 1 | 1
0.056639 | 6796 | 3.8737e-06 | 0.026325 | 1975.0959 | 1 | 1
0.056634 | 6797 | 4.8905e-06 | 0.033241 | 1975.1291 | 1 | 1
0.056597 | 6798 | 3.7042e-05 | 0.25181 | 1975.3809 | 1 | 1
0.056579 | 6799 | 1.8158e-05 | 0.12345 | 1975.5044 | 1 | 1
0.056557 | 6800 | 2.1475e-05 | 0.14603 | 1975.6504 | 1 | 1
0.056556 | 6801 | 1.7674e-06 | 0.01202 | 1975.6624 | 1 | 1
0.056539 | 6802 | 1.6173e-05 | 0.11001 | 1975.7724 | 1 | 1
0.056531 | 6803 | 8.2799e-06 | 0.056328 | 1975.8288 | 1 | 1
0.05651 | 6804 | 2.1087e-05 | 0.14348 | 1975.9722 | 1 | 1
0.05647 | 6805 | 3.9608e-05 | 0.26953 | 1976.2418 | 1 | 1
0.056459 | 6806 | 1.1766e-05 | 0.080081 | 1976.3219 | 1 | 1
0.056436 | 6807 | 2.3169e-05 | 0.15771 | 1976.4796 | 1 | 1
0.056398 | 6808 | 3.8059e-05 | 0.2591 | 1976.7387 | 1 | 1
0.05639 | 6809 | 7.4084e-06 | 0.050444 | 1976.7891 | 1 | 1
0.056386 | 6810 | 4.1642e-06 | 0.028358 | 1976.8175 | 1 | 1
0.056386 | 6811 | 0 | 0 | 1976.8175 | 1 | 1
0.056386 | 6812 | 0 | 0 | 1976.8175 | 1 | 1
0.056386 | 6813 | 0 | 0 | 1976.8175 | 1 | 1
0.056385 | 6814 | 8.4736e-07 | 0.0057739 | 1976.8233 | 1 | 1
0.056348 | 6815 | 3.6824e-05 | 0.25096 | 1977.0742 | 1 | 1
0.05634 | 6816 | 8.4252e-06 | 0.057426 | 1977.1316 | 1 | 1
0.056327 | 6817 | 1.2614e-05 | 0.085987 | 1977.2176 | 1 | 1
0.056265 | 6818 | 6.2342e-05 | 0.42505 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6819 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6820 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6821 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6822 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6823 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6824 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6825 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6826 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056265 | 6827 | 0 | 0 | 1977.6427 | 1 | 1
0.056237 | 6828 | 2.7842e-05 | 0.1901 | 1977.8328 | 1 | 1
0.056219 | 6829 | 1.7964e-05 | 0.12268 | 1977.9554 | 1 | 1
0.056142 | 6830 | 7.7376e-05 | 0.52848 | 1978.4839 | 1 | 1
0.056142 | 6831 | 1.6947e-07 | 0.0011577 | 1978.4851 | 1 | 1
0.056117 | 6832 | 2.5009e-05 | 0.17086 | 1978.6559 | 1 | 1
0.056104 | 6833 | 1.2202e-05 | 0.083376 | 1978.7393 | 1 | 1
0.056048 | 6834 | 5.6265e-05 | 0.38451 | 1979.1238 | 1 | 1
0.056017 | 6835 | 3.1207e-05 | 0.2133 | 1979.3371 | 1 | 1
0.055971 | 6836 | 4.5394e-05 | 0.31032 | 1979.6475 | 1 | 1
0.055963 | 6837 | 8.9094e-06 | 0.060914 | 1979.7084 | 1 | 1
0.055948 | 6838 | 1.4333e-05 | 0.098006 | 1979.8064 | 1 | 1
0.055843 | 6839 | 0.00010556 | 0.72191 | 1980.5283 | 1 | 1
0.055842 | 6840 | 8.2315e-07 | 0.0056304 | 1980.5339 | 1 | 1
0.055834 | 6841 | 7.5536e-06 | 0.051674 | 1980.5856 | 1 | 1
0.055768 | 6842 | 6.6385e-05 | 0.4542 | 1981.0398 | 1 | 1
0.055732 | 6843 | 3.6364e-05 | 0.24884 | 1981.2886 | 1 | 1
0.055728 | 6844 | 3.1473e-06 | 0.02154 | 1981.3102 | 1 | 1
0.055706 | 6845 | 2.237e-05 | 0.15313 | 1981.4633 | 1 | 1
0.055705 | 6846 | 1.3074e-06 | 0.0089502 | 1981.4722 | 1 | 1
0.055684 | 6847 | 2.0385e-05 | 0.13958 | 1981.6118 | 1 | 1
0.055663 | 6848 | 2.1063e-05 | 0.14424 | 1981.7561 | 1 | 1
0.055611 | 6849 | 5.1762e-05 | 0.35452 | 1982.1106 | 1 | 1
0.055608 | 6850 | 3.3895e-06 | 0.023218 | 1982.1338 | 1 | 1
0.055584 | 6851 | 2.4307e-05 | 0.16653 | 1982.3003 | 1 | 1
0.055584 | 6852 | 6.245e-17 | 4.2791e-13 | 1982.3003 | 1 | 1
0.055533 | 6853 | 5.0672e-05 | 0.34726 | 1982.6476 | 1 | 1
0.055448 | 6854 | 8.5148e-05 | 0.5836 | 1983.2312 | 1 | 1
0.055431 | 6855 | 1.7262e-05 | 0.11833 | 1983.3495 | 1 | 1
0.055407 | 6856 | 2.3992e-05 | 0.16449 | 1983.514 | 1 | 1
0.055394 | 6857 | 1.2444e-05 | 0.085329 | 1983.5993 | 1 | 1
0.055357 | 6858 | 3.7574e-05 | 0.25769 | 1983.857 | 1 | 1
0.055353 | 6859 | 3.7284e-06 | 0.025573 | 1983.8826 | 1 | 1
0.055321 | 6860 | 3.1764e-05 | 0.2179 | 1984.1005 | 1 | 1
0.055321 | 6861 | 0 | 0 | 1984.1005 | 1 | 1
0.055266 | 6862 | 5.5006e-05 | 0.37745 | 1984.4779 | 1 | 1
0.055265 | 6863 | 9.6841e-07 | 0.0066462 | 1984.4846 | 1 | 1
0.055225 | 6864 | 4.0189e-05 | 0.27586 | 1984.7605 | 1 | 1
0.055205 | 6865 | 2.0337e-05 | 0.13961 | 1984.9001 | 1 | 1
0.055154 | 6866 | 5.0358e-05 | 0.34575 | 1985.2458 | 1 | 1
0.055114 | 6867 | 4.0552e-05 | 0.27847 | 1985.5243 | 1 | 1
0.055103 | 6868 | 1.1016e-05 | 0.075656 | 1985.5999 | 1 | 1
0.055081 | 6869 | 2.2274e-05 | 0.153 | 1985.7529 | 1 | 1
0.055078 | 6870 | 2.6631e-06 | 0.018296 | 1985.7712 | 1 | 1
0.055065 | 6871 | 1.317e-05 | 0.090494 | 1985.8617 | 1 | 1
0.055013 | 6872 | 5.1544e-05 | 0.35421 | 1986.2159 | 1 | 1
0.054987 | 6873 | 2.5954e-05 | 0.17838 | 1986.3943 | 1 | 1
0.054953 | 6874 | 3.3919e-05 | 0.23316 | 1986.6275 | 1 | 1
0.054949 | 6875 | 4.3094e-06 | 0.029627 | 1986.6571 | 1 | 1
0.054936 | 6876 | 1.2541e-05 | 0.086232 | 1986.7433 | 1 | 1
0.054897 | 6877 | 3.9003e-05 | 0.26822 | 1987.0116 | 1 | 1
0.054851 | 6878 | 4.6508e-05 | 0.31988 | 1987.3314 | 1 | 1
0.054813 | 6879 | 3.7429e-05 | 0.25748 | 1987.5889 | 1 | 1
0.054799 | 6880 | 1.4478e-05 | 0.099607 | 1987.6885 | 1 | 1
0.054768 | 6881 | 3.0965e-05 | 0.21307 | 1987.9016 | 1 | 1
0.054765 | 6882 | 3.1958e-06 | 0.021993 | 1987.9236 | 1 | 1
0.054728 | 6883 | 3.6824e-05 | 0.25346 | 1988.1771 | 1 | 1
0.054723 | 6884 | 5.3747e-06 | 0.036999 | 1988.2141 | 1 | 1
0.054714 | 6885 | 8.4252e-06 | 0.058008 | 1988.2721 | 1 | 1
0.054713 | 6886 | 1.2105e-06 | 0.0083356 | 1988.2804 | 1 | 1
0.054693 | 6887 | 1.9514e-05 | 0.13439 | 1988.4148 | 1 | 1
0.054684 | 6888 | 9.6357e-06 | 0.066371 | 1988.4812 | 1 | 1
0.054618 | 6889 | 6.6312e-05 | 0.45682 | 1988.938 | 1 | 1
0.054618 | 6890 | 0 | 0 | 1988.938 | 1 | 1
0.054594 | 6891 | 2.3169e-05 | 0.15966 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6892 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6893 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6894 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6895 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6896 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6897 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054594 | 6898 | 0 | 0 | 1989.0976 | 1 | 1
0.054581 | 6899 | 1.3655e-05 | 0.094203 | 1989.1918 | 1 | 1
0.054518 | 6900 | 6.3092e-05 | 0.43534 | 1989.6272 | 1 | 1
0.054499 | 6901 | 1.8376e-05 | 0.12681 | 1989.754 | 1 | 1
0.054493 | 6902 | 6.6094e-06 | 0.045618 | 1989.7996 | 1 | 1
0.054429 | 6903 | 6.3988e-05 | 0.44171 | 1990.2413 | 1 | 1
0.054318 | 6904 | 0.00011076 | 0.7647 | 1991.006 | 1 | 1
0.054258 | 6905 | 5.9388e-05 | 0.41007 | 1991.4161 | 1 | 1
0.054258 | 6906 | 7.7473e-07 | 0.0053503 | 1991.4214 | 1 | 1
0.054257 | 6907 | 1.1863e-06 | 0.0081938 | 1991.4296 | 1 | 1
0.054205 | 6908 | 5.1665e-05 | 0.3569 | 1991.7865 | 1 | 1
0.054191 | 6909 | 1.409e-05 | 0.097351 | 1991.8839 | 1 | 1
0.054159 | 6910 | 3.1716e-05 | 0.21915 | 1992.103 | 1 | 1
0.054115 | 6911 | 4.445e-05 | 0.3072 | 1992.4102 | 1 | 1
0.054065 | 6912 | 4.9438e-05 | 0.34171 | 1992.752 | 1 | 1
0.054065 | 6913 | 0 | 0 | 1992.752 | 1 | 1
0.054023 | 6914 | 4.1932e-05 | 0.28992 | 1993.0419 | 1 | 1
0.054004 | 6915 | 1.9635e-05 | 0.13577 | 1993.1776 | 1 | 1
0.054 | 6916 | 3.5347e-06 | 0.024446 | 1993.2021 | 1 | 1
0.053955 | 6917 | 4.537e-05 | 0.31383 | 1993.5159 | 1 | 1
0.053857 | 6918 | 9.7301e-05 | 0.67313 | 1994.189 | 1 | 1
0.053844 | 6919 | 1.317e-05 | 0.091126 | 1994.2802 | 1 | 1
0.053816 | 6920 | 2.8205e-05 | 0.19518 | 1994.4754 | 1 | 1
0.053738 | 6921 | 7.7618e-05 | 0.5372 | 1995.0126 | 1 | 1
0.053727 | 6922 | 1.1887e-05 | 0.082284 | 1995.0948 | 1 | 1
0.053697 | 6923 | 2.9585e-05 | 0.20482 | 1995.2997 | 1 | 1
0.053697 | 6924 | 0 | 0 | 1995.2997 | 1 | 1
0.053674 | 6925 | 2.2564e-05 | 0.15626 | 1995.4559 | 1 | 1
0.053667 | 6926 | 6.9726e-06 | 0.048292 | 1995.5042 | 1 | 1
0.053584 | 6927 | 8.3163e-05 | 0.57607 | 1996.0803 | 1 | 1
0.053456 | 6928 | 0.00012776 | 0.88511 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6929 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6930 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6931 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6932 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6933 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6934 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6935 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6936 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6937 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6938 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6939 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6940 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6941 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6942 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6943 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6944 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6945 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6946 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6947 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6948 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6949 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6950 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6951 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6952 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6953 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6954 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6955 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6956 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6957 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6958 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6959 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6960 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6961 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6962 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6963 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6964 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6965 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6966 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6967 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6968 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6969 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6970 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6971 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6972 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6973 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6974 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6975 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6976 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6977 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6978 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6979 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6980 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6981 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6982 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6983 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6984 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6985 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6986 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6987 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6988 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6989 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6990 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6991 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6992 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6993 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6994 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6995 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6996 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6997 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6998 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 6999 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7000 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7001 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7002 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7003 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7004 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7005 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7006 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7007 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7008 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7009 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7010 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7011 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7012 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7013 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7014 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7015 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7016 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7017 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7018 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7019 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7020 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7021 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7022 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7023 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7024 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053456 | 7025 | 0 | 0 | 1996.9654 | 1 | 1
0.053402 | 7026 | 5.4522e-05 | 0.38307 | 1997.3484 | 1 | 1
0.053394 | 7027 | 8.4252e-06 | 0.059204 | 1997.4077 | 1 | 1
0.053342 | 7028 | 5.2004e-05 | 0.36548 | 1997.7731 | 1 | 1
0.053304 | 7029 | 3.801e-05 | 0.26717 | 1998.0403 | 1 | 1
0.0533 | 7030 | 3.801e-06 | 0.026721 | 1998.067 | 1 | 1
0.053284 | 7031 | 1.5713e-05 | 0.11047 | 1998.1775 | 1 | 1
0.053238 | 7032 | 4.5612e-05 | 0.32075 | 1998.4982 | 1 | 1
0.053155 | 7033 | 8.3719e-05 | 0.5888 | 1999.087 | 1 | 1
0.053143 | 7034 | 1.1718e-05 | 0.082423 | 1999.1695 | 1 | 1
0.053139 | 7035 | 3.6316e-06 | 0.025548 | 1999.195 | 1 | 1
0.053071 | 7036 | 6.8394e-05 | 0.48122 | 1999.6762 | 1 | 1
0.053055 | 7037 | 1.6342e-05 | 0.115 | 1999.7912 | 1 | 1
0.053052 | 7038 | 3.0263e-06 | 0.021299 | 1999.8125 | 1 | 1
0.053028 | 7039 | 2.3605e-05 | 0.16616 | 1999.9787 | 1 | 1
0.052991 | 7040 | 3.68e-05 | 0.25907 | 2000.2378 | 1 | 1
0.052927 | 7041 | 6.3673e-05 | 0.44832 | 2000.6861 | 1 | 1
0.052924 | 7042 | 3.8494e-06 | 0.027108 | 2000.7132 | 1 | 1
0.052831 | 7043 | 9.275e-05 | 0.65324 | 2001.3664 | 1 | 1
0.05274 | 7044 | 9.0837e-05 | 0.63986 | 2002.0063 | 1 | 1
0.05274 | 7045 | 5.3263e-07 | 0.0037524 | 2002.01 | 1 | 1
0.052703 | 7046 | 3.6848e-05 | 0.25963 | 2002.2697 | 1 | 1
0.052703 | 7047 | 0 | 0 | 2002.2697 | 1 | 1
0.052629 | 7048 | 7.3624e-05 | 0.5189 | 2002.7886 | 1 | 1
0.052629 | 7049 | 0 | 0 | 2002.7886 | 1 | 1
0.052603 | 7050 | 2.5736e-05 | 0.18144 | 2002.97 | 1 | 1
0.052576 | 7051 | 2.7309e-05 | 0.19256 | 2003.1626 | 1 | 1
0.05253 | 7052 | 4.5564e-05 | 0.32132 | 2003.4839 | 1 | 1
0.052512 | 7053 | 1.8158e-05 | 0.12807 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7054 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7055 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7056 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7057 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7058 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7059 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7060 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7061 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7062 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7063 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.052512 | 7064 | 0 | 0 | 2003.612 | 1 | 1
0.05249 | 7065 | 2.2661e-05 | 0.1601 | 2003.7721 | 1 | 1
0.052408 | 7066 | 8.1928e-05 | 0.5789 | 2004.351 | 1 | 1
0.052397 | 7067 | 1.0749e-05 | 0.075966 | 2004.4269 | 1 | 1
0.052371 | 7068 | 2.5663e-05 | 0.18139 | 2004.6083 | 1 | 1
0.052296 | 7069 | 7.4955e-05 | 0.52986 | 2005.1382 | 1 | 1
0.052264 | 7070 | 3.1958e-05 | 0.22594 | 2005.3641 | 1 | 1
0.052224 | 7071 | 4.0383e-05 | 0.28555 | 2005.6497 | 1 | 1
0.05215 | 7072 | 7.3648e-05 | 0.52084 | 2006.1705 | 1 | 1
0.052118 | 7073 | 3.2684e-05 | 0.23117 | 2006.4017 | 1 | 1
0.052114 | 7074 | 4.14e-06 | 0.029286 | 2006.431 | 1 | 1
0.052105 | 7075 | 8.9336e-06 | 0.063205 | 2006.4942 | 1 | 1
0.052098 | 7076 | 6.101e-06 | 0.043171 | 2006.5373 | 1 | 1
0.052089 | 7077 | 9.7568e-06 | 0.069049 | 2006.6064 | 1 | 1
0.05205 | 7078 | 3.9027e-05 | 0.27623 | 2006.8826 | 1 | 1
0.052028 | 7079 | 2.162e-05 | 0.15305 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7080 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7081 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7082 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7083 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7084 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7085 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7086 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7087 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7088 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7089 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7090 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7091 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7092 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7093 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7094 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7095 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7096 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7097 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7098 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7099 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7100 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7101 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7102 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7103 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7104 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7105 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7106 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7107 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7108 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7109 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7110 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7111 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7112 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7113 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7114 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7115 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7116 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7117 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7118 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7119 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7120 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7121 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7122 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7123 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7124 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7125 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7126 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7127 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7128 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7129 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7130 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7131 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7132 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7133 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7134 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7135 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7136 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7137 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7138 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7139 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7140 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7141 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7142 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7143 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7144 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7145 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7146 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7147 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7148 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7149 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7150 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7151 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7152 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7153 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7154 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7155 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7156 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7157 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7158 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7159 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7160 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7161 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7162 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7163 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7164 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7165 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7166 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7167 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7168 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7169 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7170 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7171 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052028 | 7172 | 0 | 0 | 2007.0357 | 1 | 1
0.052012 | 7173 | 1.593e-05 | 0.11427 | 2007.1499 | 1 | 1
0.051987 | 7174 | 2.5324e-05 | 0.18167 | 2007.3316 | 1 | 1
0.051971 | 7175 | 1.547e-05 | 0.111 | 2007.4426 | 1 | 1
0.051918 | 7176 | 5.3674e-05 | 0.38517 | 2007.8278 | 1 | 1
0.05191 | 7177 | 7.6263e-06 | 0.054734 | 2007.8825 | 1 | 1
0.051893 | 7178 | 1.748e-05 | 0.12547 | 2008.008 | 1 | 1
0.051878 | 7179 | 1.4478e-05 | 0.10394 | 2008.1119 | 1 | 1
0.051856 | 7180 | 2.2346e-05 | 0.16045 | 2008.2724 | 1 | 1
0.051843 | 7181 | 1.2831e-05 | 0.092143 | 2008.3645 | 1 | 1
0.051777 | 7182 | 6.6022e-05 | 0.47417 | 2008.8387 | 1 | 1
0.05177 | 7183 | 7.1421e-06 | 0.051301 | 2008.89 | 1 | 1
0.051752 | 7184 | 1.7383e-05 | 0.12488 | 2009.0148 | 1 | 1
0.051708 | 7185 | 4.3918e-05 | 0.31555 | 2009.3304 | 1 | 1
0.051693 | 7186 | 1.5059e-05 | 0.10821 | 2009.4386 | 1 | 1
0.051678 | 7187 | 1.5228e-05 | 0.10945 | 2009.5481 | 1 | 1
0.051635 | 7188 | 4.3361e-05 | 0.31168 | 2009.8597 | 1 | 1
0.051628 | 7189 | 6.6821e-06 | 0.048037 | 2009.9078 | 1 | 1
0.051612 | 7190 | 1.6511e-05 | 0.11872 | 2010.0265 | 1 | 1
0.051556 | 7191 | 5.5635e-05 | 0.40007 | 2010.4266 | 1 | 1
0.051552 | 7192 | 3.5347e-06 | 0.025422 | 2010.452 | 1 | 1
0.051539 | 7193 | 1.3413e-05 | 0.096476 | 2010.5485 | 1 | 1
0.051528 | 7194 | 1.1088e-05 | 0.07977 | 2010.6282 | 1 | 1
0.051524 | 7195 | 3.6073e-06 | 0.025955 | 2010.6542 | 1 | 1
0.051506 | 7196 | 1.7843e-05 | 0.1284 | 2010.7826 | 1 | 1
0.051487 | 7197 | 1.8981e-05 | 0.13661 | 2010.9192 | 1 | 1
0.051472 | 7198 | 1.5301e-05 | 0.11014 | 2011.0293 | 1 | 1
0.051414 | 7199 | 5.8468e-05 | 0.42091 | 2011.4502 | 1 | 1
0.051407 | 7200 | 7.1421e-06 | 0.051423 | 2011.5017 | 1 | 1
0.051389 | 7201 | 1.7674e-05 | 0.12727 | 2011.6289 | 1 | 1
0.051377 | 7202 | 1.1887e-05 | 0.085612 | 2011.7145 | 1 | 1
0.051367 | 7203 | 9.8052e-06 | 0.070627 | 2011.7852 | 1 | 1
0.051278 | 7204 | 8.8731e-05 | 0.63922 | 2012.4244 | 1 | 1
0.051267 | 7205 | 1.1936e-05 | 0.085997 | 2012.5104 | 1 | 1
0.051257 | 7206 | 9.6599e-06 | 0.069609 | 2012.58 | 1 | 1
0.051209 | 7207 | 4.7719e-05 | 0.34391 | 2012.9239 | 1 | 1
0.05117 | 7208 | 3.9124e-05 | 0.28201 | 2013.2059 | 1 | 1
0.051139 | 7209 | 3.0989e-05 | 0.2234 | 2013.4293 | 1 | 1
0.051119 | 7210 | 1.9804e-05 | 0.14279 | 2013.5721 | 1 | 1
0.051118 | 7211 | 1.1137e-06 | 0.0080307 | 2013.5801 | 1 | 1
0.05111 | 7212 | 7.8926e-06 | 0.056921 | 2013.637 | 1 | 1
0.051096 | 7213 | 1.38e-05 | 0.099539 | 2013.7366 | 1 | 1
0.051066 | 7214 | 3.0142e-05 | 0.21744 | 2013.954 | 1 | 1
0.051046 | 7215 | 2.07e-05 | 0.14935 | 2014.1034 | 1 | 1
0.05103 | 7216 | 1.6051e-05 | 0.11583 | 2014.2192 | 1 | 1
0.051009 | 7217 | 2.0772e-05 | 0.14992 | 2014.3691 | 1 | 1
0.051009 | 7218 | 0 | 0 | 2014.3691 | 1 | 1
0.051006 | 7219 | 2.3e-06 | 0.016604 | 2014.3857 | 1 | 1
0.050967 | 7220 | 3.9439e-05 | 0.28475 | 2014.6705 | 1 | 1
0.050936 | 7221 | 3.0868e-05 | 0.2229 | 2014.8934 | 1 | 1
0.050917 | 7222 | 1.8763e-05 | 0.13551 | 2015.0289 | 1 | 1
0.050915 | 7223 | 2.7358e-06 | 0.01976 | 2015.0486 | 1 | 1
0.050898 | 7224 | 1.6366e-05 | 0.11823 | 2015.1669 | 1 | 1
0.050874 | 7225 | 2.4525e-05 | 0.17719 | 2015.3441 | 1 | 1
0.050861 | 7226 | 1.2299e-05 | 0.088872 | 2015.4329 | 1 | 1
0.050818 | 7227 | 4.3337e-05 | 0.31319 | 2015.7461 | 1 | 1
0.050791 | 7228 | 2.6728e-05 | 0.19319 | 2015.9393 | 1 | 1
0.050745 | 7229 | 4.6508e-05 | 0.33621 | 2016.2755 | 1 | 1
0.050745 | 7230 | 0 | 0 | 2016.2755 | 1 | 1
0.050738 | 7231 | 6.6821e-06 | 0.048318 | 2016.3238 | 1 | 1
0.050704 | 7232 | 3.4669e-05 | 0.25073 | 2016.5746 | 1 | 1
0.050693 | 7233 | 1.0265e-05 | 0.074248 | 2016.6488 | 1 | 1
0.050643 | 7234 | 4.9825e-05 | 0.36043 | 2017.0092 | 1 | 1
0.050614 | 7235 | 2.9173e-05 | 0.21107 | 2017.2203 | 1 | 1
0.050609 | 7236 | 4.9631e-06 | 0.035913 | 2017.2562 | 1 | 1
0.050497 | 7237 | 0.00011214 | 0.81157 | 2018.0678 | 1 | 1
0.050447 | 7238 | 5.043e-05 | 0.36501 | 2018.4328 | 1 | 1
0.05042 | 7239 | 2.6462e-05 | 0.19156 | 2018.6244 | 1 | 1
0.050383 | 7240 | 3.7574e-05 | 0.27204 | 2018.8964 | 1 | 1
0.05033 | 7241 | 5.2875e-05 | 0.38287 | 2019.2793 | 1 | 1
0.050322 | 7242 | 8.0136e-06 | 0.058035 | 2019.3373 | 1 | 1
0.050309 | 7243 | 1.271e-05 | 0.092062 | 2019.4294 | 1 | 1
0.050309 | 7244 | 0 | 0 | 2019.4294 | 1 | 1
0.050309 | 7245 | 0 | 0 | 2019.4294 | 1 | 1
0.050296 | 7246 | 1.3606e-05 | 0.098591 | 2019.528 | 1 | 1
0.050253 | 7247 | 4.2562e-05 | 0.30845 | 2019.8364 | 1 | 1
0.050236 | 7248 | 1.7431e-05 | 0.12634 | 2019.9628 | 1 | 1
0.05023 | 7249 | 5.1084e-06 | 0.037031 | 2019.9998 | 1 | 1
0.050222 | 7250 | 8.062e-06 | 0.05845 | 2020.0582 | 1 | 1
0.050212 | 7251 | 1.0072e-05 | 0.073029 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7252 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7253 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7254 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7255 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7256 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7257 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7258 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7259 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7260 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7261 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.050212 | 7262 | 0 | 0 | 2020.1313 | 1 | 1
0.05018 | 7263 | 3.1958e-05 | 0.23211 | 2020.3634 | 1 | 1
0.050084 | 7264 | 9.6454e-05 | 0.70064 | 2021.064 | 1 | 1
0.050016 | 7265 | 6.7402e-05 | 0.48967 | 2021.5537 | 1 | 1
0.049998 | 7266 | 1.8594e-05 | 0.1351 | 2021.6888 | 1 | 1
0.049934 | 7267 | 6.4036e-05 | 0.46535 | 2022.1541 | 1 | 1
0.049915 | 7268 | 1.8739e-05 | 0.13619 | 2022.2903 | 1 | 1
0.049912 | 7269 | 3.22e-06 | 0.023406 | 2022.3137 | 1 | 1
0.049903 | 7270 | 8.7884e-06 | 0.063891 | 2022.3776 | 1 | 1
0.049797 | 7271 | 0.00010621 | 0.77226 | 2023.1499 | 1 | 1
0.049793 | 7272 | 4.0431e-06 | 0.029402 | 2023.1793 | 1 | 1
0.049787 | 7273 | 5.8831e-06 | 0.042788 | 2023.2221 | 1 | 1
0.04975 | 7274 | 3.7381e-05 | 0.27191 | 2023.494 | 1 | 1
0.049741 | 7275 | 9.0547e-06 | 0.065873 | 2023.5599 | 1 | 1
0.049735 | 7276 | 5.6652e-06 | 0.04122 | 2023.6011 | 1 | 1
0.049675 | 7277 | 5.9461e-05 | 0.4327 | 2024.0338 | 1 | 1
0.049675 | 7278 | 5.8105e-07 | 0.0042289 | 2024.038 | 1 | 1
0.049661 | 7279 | 1.3751e-05 | 0.1001 | 2024.1381 | 1 | 1
0.049655 | 7280 | 6.2947e-06 | 0.045825 | 2024.1839 | 1 | 1
0.049629 | 7281 | 2.6244e-05 | 0.19108 | 2024.375 | 1 | 1
0.049482 | 7282 | 0.00014642 | 1.0663 | 2025.4413 | 1 | 1
0.049451 | 7283 | 3.157e-05 | 0.22993 | 2025.6712 | 1 | 1
0.049451 | 7284 | 2.7756e-17 | 2.0217e-13 | 2025.6712 | 1 | 1
0.049426 | 7285 | 2.4477e-05 | 0.17831 | 2025.8495 | 1 | 1
0.049385 | 7286 | 4.1472e-05 | 0.30217 | 2026.1517 | 1 | 1
0.049384 | 7287 | 7.9894e-07 | 0.0058219 | 2026.1575 | 1 | 1
0.049379 | 7288 | 4.9389e-06 | 0.035995 | 2026.1935 | 1 | 1
0.049249 | 7289 | 0.00013008 | 0.94817 | 2027.1417 | 1 | 1
0.049176 | 7290 | 7.2437e-05 | 0.52807 | 2027.6697 | 1 | 1
0.049157 | 7291 | 1.9586e-05 | 0.1428 | 2027.8125 | 1 | 1
0.049133 | 7292 | 2.3484e-05 | 0.17125 | 2027.9838 | 1 | 1
0.049044 | 7293 | 8.9409e-05 | 0.65206 | 2028.6358 | 1 | 1
0.048886 | 7294 | 0.00015809 | 1.1531 | 2029.789 | 1 | 1
0.048866 | 7295 | 1.9635e-05 | 0.14323 | 2029.9322 | 1 | 1
0.048813 | 7296 | 5.3093e-05 | 0.38737 | 2030.3196 | 1 | 1
0.048735 | 7297 | 7.757e-05 | 0.56603 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7298 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7299 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7300 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7301 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7302 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7303 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7304 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7305 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7306 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7307 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7308 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7309 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7310 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7311 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7312 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7313 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7314 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7315 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7316 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7317 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7318 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7319 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7320 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7321 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7322 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7323 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7324 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7325 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7326 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7327 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7328 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7329 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7330 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7331 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7332 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7333 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7334 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7335 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7336 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7337 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7338 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7339 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7340 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7341 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7342 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7343 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7344 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7345 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7346 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7347 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7348 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7349 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7350 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7351 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7352 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7353 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7354 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7355 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7356 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7357 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7358 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7359 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7360 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7361 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7362 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7363 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7364 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7365 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7366 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7367 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7368 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7369 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7370 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7371 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7372 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7373 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7374 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7375 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7376 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7377 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7378 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7379 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7380 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7381 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7382 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7383 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7384 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048735 | 7385 | 0 | 0 | 2030.8856 | 1 | 1
0.048729 | 7386 | 6.2947e-06 | 0.046493 | 2030.9321 | 1 | 1
0.048709 | 7387 | 2.0337e-05 | 0.15023 | 2031.0823 | 1 | 1
0.048635 | 7388 | 7.3527e-05 | 0.54322 | 2031.6256 | 1 | 1
0.048619 | 7389 | 1.6657e-05 | 0.12308 | 2031.7486 | 1 | 1
0.048594 | 7390 | 2.421e-05 | 0.17891 | 2031.9275 | 1 | 1
0.048443 | 7391 | 0.00015144 | 1.1193 | 2033.0468 | 1 | 1
0.048411 | 7392 | 3.1958e-05 | 0.23623 | 2033.283 | 1 | 1
0.04836 | 7393 | 5.1084e-05 | 0.37766 | 2033.6607 | 1 | 1
0.048351 | 7394 | 8.5705e-06 | 0.06337 | 2033.7241 | 1 | 1
0.048343 | 7395 | 8.522e-06 | 0.063021 | 2033.7871 | 1 | 1
0.048294 | 7396 | 4.9123e-05 | 0.36331 | 2034.1504 | 1 | 1
0.048286 | 7397 | 8.062e-06 | 0.059635 | 2034.21 | 1 | 1
0.048237 | 7398 | 4.8348e-05 | 0.35768 | 2034.5677 | 1 | 1
0.048176 | 7399 | 6.1809e-05 | 0.45733 | 2035.025 | 1 | 1
0.048157 | 7400 | 1.869e-05 | 0.13831 | 2035.1633 | 1 | 1
0.048133 | 7401 | 2.3532e-05 | 0.17416 | 2035.3375 | 1 | 1
0.048088 | 7402 | 4.4862e-05 | 0.33207 | 2035.6696 | 1 | 1
0.048067 | 7403 | 2.099e-05 | 0.15539 | 2035.825 | 1 | 1
0.048065 | 7404 | 2.8084e-06 | 0.020793 | 2035.8458 | 1 | 1
0.047929 | 7405 | 0.00013538 | 1.0025 | 2036.8483 | 1 | 1
0.047906 | 7406 | 2.3726e-05 | 0.17572 | 2037.024 | 1 | 1
0.047899 | 7407 | 6.1736e-06 | 0.045728 | 2037.0697 | 1 | 1
0.047729 | 7408 | 0.00017068 | 1.2644 | 2038.3341 | 1 | 1
0.047716 | 7409 | 1.2468e-05 | 0.092378 | 2038.4265 | 1 | 1
0.047678 | 7410 | 3.8446e-05 | 0.28489 | 2038.7114 | 1 | 1
0.047642 | 7411 | 3.6001e-05 | 0.2668 | 2038.9782 | 1 | 1
0.047597 | 7412 | 4.4402e-05 | 0.32911 | 2039.3073 | 1 | 1
0.047507 | 7413 | 9.0619e-05 | 0.67176 | 2039.9791 | 1 | 1
0.047494 | 7414 | 1.2686e-05 | 0.094056 | 2040.0731 | 1 | 1
0.047486 | 7415 | 7.6021e-06 | 0.056369 | 2040.1295 | 1 | 1
0.047453 | 7416 | 3.3701e-05 | 0.24993 | 2040.3794 | 1 | 1
0.047394 | 7417 | 5.9146e-05 | 0.43869 | 2040.8181 | 1 | 1
0.047318 | 7418 | 7.5657e-05 | 0.56123 | 2041.3793 | 1 | 1
0.047246 | 7419 | 7.2195e-05 | 0.53562 | 2041.915 | 1 | 1
0.047222 | 7420 | 2.4041e-05 | 0.17838 | 2042.0933 | 1 | 1
0.047195 | 7421 | 2.6631e-05 | 0.19763 | 2042.291 | 1 | 1
0.047192 | 7422 | 2.6873e-06 | 0.019946 | 2042.3109 | 1 | 1
0.04717 | 7423 | 2.2128e-05 | 0.16426 | 2042.4752 | 1 | 1
0.047066 | 7424 | 0.00010391 | 0.77143 | 2043.2466 | 1 | 1
0.047004 | 7425 | 6.193e-05 | 0.45983 | 2043.7064 | 1 | 1
0.046983 | 7426 | 2.1015e-05 | 0.15605 | 2043.8625 | 1 | 1
0.046968 | 7427 | 1.5301e-05 | 0.11364 | 2043.9761 | 1 | 1
0.046968 | 7428 | 0 | 0 | 2043.9761 | 1 | 1
0.046949 | 7429 | 1.9368e-05 | 0.14389 | 2044.12 | 1 | 1
0.046939 | 7430 | 9.442e-06 | 0.070154 | 2044.1902 | 1 | 1
0.046866 | 7431 | 7.3599e-05 | 0.54692 | 2044.7371 | 1 | 1
0.046823 | 7432 | 4.2852e-05 | 0.31848 | 2045.0556 | 1 | 1
0.046773 | 7433 | 4.9631e-05 | 0.36891 | 2045.4245 | 1 | 1
0.046669 | 7434 | 0.00010423 | 0.77481 | 2046.1993 | 1 | 1
0.046662 | 7435 | 6.9726e-06 | 0.051841 | 2046.2511 | 1 | 1
0.046649 | 7436 | 1.288e-05 | 0.095775 | 2046.3469 | 1 | 1
0.046649 | 7437 | 0 | 0 | 2046.3469 | 1 | 1
0.046575 | 7438 | 7.4447e-05 | 0.55374 | 2046.9007 | 1 | 1
0.046547 | 7439 | 2.7309e-05 | 0.20315 | 2047.1038 | 1 | 1
0.046511 | 7440 | 3.6848e-05 | 0.27415 | 2047.378 | 1 | 1
0.046484 | 7441 | 2.6631e-05 | 0.19816 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046484 | 7442 | 0 | 0 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046484 | 7443 | 0 | 0 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046484 | 7444 | 0 | 0 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046484 | 7445 | 0 | 0 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046484 | 7446 | 0 | 0 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046484 | 7447 | 0 | 0 | 2047.5761 | 1 | 1
0.046465 | 7448 | 1.8957e-05 | 0.14119 | 2047.7173 | 1 | 1
0.046461 | 7449 | 4.0916e-06 | 0.030478 | 2047.7478 | 1 | 1
0.046426 | 7450 | 3.5057e-05 | 0.26117 | 2048.009 | 1 | 1
0.046395 | 7451 | 3.0892e-05 | 0.23018 | 2048.2391 | 1 | 1
0.046349 | 7452 | 4.5854e-05 | 0.34171 | 2048.5808 | 1 | 1
0.046342 | 7453 | 6.8757e-06 | 0.051245 | 2048.6321 | 1 | 1
0.046292 | 7454 | 5.043e-05 | 0.37591 | 2049.008 | 1 | 1
0.046256 | 7455 | 3.6219e-05 | 0.27001 | 2049.278 | 1 | 1
0.046221 | 7456 | 3.4742e-05 | 0.25904 | 2049.537 | 1 | 1
0.046202 | 7457 | 1.8327e-05 | 0.13667 | 2049.6737 | 1 | 1
0.046153 | 7458 | 4.9631e-05 | 0.37015 | 2050.0439 | 1 | 1
0.046102 | 7459 | 5.0358e-05 | 0.37562 | 2050.4195 | 1 | 1
0.046078 | 7460 | 2.4089e-05 | 0.17971 | 2050.5992 | 1 | 1
0.046028 | 7461 | 5.0188e-05 | 0.37445 | 2050.9736 | 1 | 1
0.045979 | 7462 | 4.8953e-05 | 0.36529 | 2051.3389 | 1 | 1
0.045756 | 7463 | 0.00022346 | 1.6677 | 2053.0066 | 1 | 1
0.045755 | 7464 | 3.8737e-07 | 0.0028913 | 2053.0095 | 1 | 1
0.045746 | 7465 | 9.1757e-06 | 0.068497 | 2053.078 | 1 | 1
0.045689 | 7466 | 5.7403e-05 | 0.42857 | 2053.5066 | 1 | 1
0.045679 | 7467 | 1.0144e-05 | 0.075746 | 2053.5823 | 1 | 1
0.045657 | 7468 | 2.2152e-05 | 0.16543 | 2053.7478 | 1 | 1
0.045637 | 7469 | 1.9731e-05 | 0.14737 | 2053.8951 | 1 | 1
0.04553 | 7470 | 0.00010645 | 0.7952 | 2054.6903 | 1 | 1
0.045458 | 7471 | 7.2341e-05 | 0.54046 | 2055.2308 | 1 | 1
0.04538 | 7472 | 7.8078e-05 | 0.5834 | 2055.8142 | 1 | 1
0.045359 | 7473 | 2.1184e-05 | 0.15831 | 2055.9725 | 1 | 1
0.045333 | 7474 | 2.5566e-05 | 0.19108 | 2056.1636 | 1 | 1
0.045309 | 7475 | 2.4065e-05 | 0.17989 | 2056.3435 | 1 | 1
0.045235 | 7476 | 7.4447e-05 | 0.55656 | 2056.9 | 1 | 1
0.045235 | 7477 | 0 | 0 | 2056.9 | 1 | 1
0.045233 | 7478 | 2.1305e-06 | 0.015932 | 2056.916 | 1 | 1
0.04521 | 7479 | 2.2685e-05 | 0.16966 | 2057.0856 | 1 | 1
0.045205 | 7480 | 5.2052e-06 | 0.038935 | 2057.1246 | 1 | 1
0.045185 | 7481 | 1.961e-05 | 0.14671 | 2057.2713 | 1 | 1
0.045169 | 7482 | 1.6221e-05 | 0.12137 | 2057.3926 | 1 | 1
0.045119 | 7483 | 4.9946e-05 | 0.37375 | 2057.7664 | 1 | 1
0.045111 | 7484 | 8.2799e-06 | 0.061967 | 2057.8283 | 1 | 1
0.045086 | 7485 | 2.4816e-05 | 0.18574 | 2058.0141 | 1 | 1
0.04507 | 7486 | 1.6173e-05 | 0.12107 | 2058.1352 | 1 | 1
0.045066 | 7487 | 3.5589e-06 | 0.026646 | 2058.1618 | 1 | 1
0.045011 | 7488 | 5.4836e-05 | 0.41062 | 2058.5724 | 1 | 1
0.044986 | 7489 | 2.4695e-05 | 0.18494 | 2058.7574 | 1 | 1
0.044937 | 7490 | 4.9631e-05 | 0.37174 | 2059.1291 | 1 | 1
0.044933 | 7491 | 3.8252e-06 | 0.028655 | 2059.1578 | 1 | 1
0.044892 | 7492 | 4.0916e-05 | 0.30654 | 2059.4643 | 1 | 1
0.044845 | 7493 | 4.7113e-05 | 0.35302 | 2059.8173 | 1 | 1
0.044757 | 7494 | 8.7835e-05 | 0.65824 | 2060.4755 | 1 | 1
0.044738 | 7495 | 1.8836e-05 | 0.14117 | 2060.6167 | 1 | 1
0.044737 | 7496 | 1.5495e-06 | 0.011615 | 2060.6283 | 1 | 1
0.044689 | 7497 | 4.8082e-05 | 0.36047 | 2060.9888 | 1 | 1
0.044641 | 7498 | 4.721e-05 | 0.35398 | 2061.3428 | 1 | 1
0.044612 | 7499 | 2.9537e-05 | 0.2215 | 2061.5643 | 1 | 1
0.044611 | 7500 | 9.6841e-07 | 0.0072631 | 2061.5715 | 1 | 1
0.044555 | 7501 | 5.6047e-05 | 0.42041 | 2061.992 | 1 | 1
0.044547 | 7502 | 7.8684e-06 | 0.059028 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7503 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7504 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7505 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7506 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7507 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7508 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7509 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7510 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7511 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7512 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7513 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7514 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7515 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7516 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044547 | 7517 | 0 | 0 | 2062.051 | 1 | 1
0.044521 | 7518 | 2.5687e-05 | 0.19312 | 2062.2441 | 1 | 1
0.044466 | 7519 | 5.5635e-05 | 0.41832 | 2062.6624 | 1 | 1
0.044465 | 7520 | 3.8737e-07 | 0.002913 | 2062.6653 | 1 | 1
0.044441 | 7521 | 2.4816e-05 | 0.18664 | 2062.852 | 1 | 1
0.044378 | 7522 | 6.2947e-05 | 0.47349 | 2063.3255 | 1 | 1
0.044366 | 7523 | 1.15e-05 | 0.086514 | 2063.412 | 1 | 1
0.044366 | 7524 | 0 | 0 | 2063.412 | 1 | 1
0.044366 | 7525 | 0 | 0 | 2063.412 | 1 | 1
0.044341 | 7526 | 2.4816e-05 | 0.18676 | 2063.5987 | 1 | 1
0.044302 | 7527 | 3.8979e-05 | 0.29339 | 2063.8921 | 1 | 1
0.044296 | 7528 | 6.7789e-06 | 0.051032 | 2063.9432 | 1 | 1
0.044219 | 7529 | 7.6941e-05 | 0.57929 | 2064.5224 | 1 | 1
0.044202 | 7530 | 1.6245e-05 | 0.12233 | 2064.6448 | 1 | 1
0.044118 | 7531 | 8.4397e-05 | 0.6356 | 2065.2804 | 1 | 1
0.044068 | 7532 | 4.9631e-05 | 0.37382 | 2065.6542 | 1 | 1
0.043974 | 7533 | 9.4735e-05 | 0.71364 | 2066.3678 | 1 | 1
0.043959 | 7534 | 1.4526e-05 | 0.10944 | 2066.4773 | 1 | 1
0.043941 | 7535 | 1.7649e-05 | 0.13299 | 2066.6103 | 1 | 1
0.043895 | 7536 | 4.6799e-05 | 0.35267 | 2066.9629 | 1 | 1
0.043873 | 7537 | 2.1717e-05 | 0.16368 | 2067.1266 | 1 | 1
0.04387 | 7538 | 3.0989e-06 | 0.02336 | 2067.15 | 1 | 1
0.043845 | 7539 | 2.4816e-05 | 0.18708 | 2067.3371 | 1 | 1
0.043845 | 7540 | 0 | 0 | 2067.3371 | 1 | 1
0.043845 | 7541 | 0 | 0 | 2067.3371 | 1 | 1
0.043845 | 7542 | 0 | 0 | 2067.3371 | 1 | 1
0.043818 | 7543 | 2.7116e-05 | 0.20453 | 2067.5416 | 1 | 1
0.04366 | 7544 | 0.00015824 | 1.1938 | 2068.7353 | 1 | 1
0.043647 | 7545 | 1.2589e-05 | 0.094987 | 2068.8303 | 1 | 1
0.043645 | 7546 | 1.5495e-06 | 0.011692 | 2068.842 | 1 | 1
0.043642 | 7547 | 3.0263e-06 | 0.022839 | 2068.8649 | 1 | 1
0.043626 | 7548 | 1.6657e-05 | 0.12572 | 2068.9906 | 1 | 1
0.043482 | 7549 | 0.00014398 | 1.0869 | 2070.0775 | 1 | 1
0.043482 | 7550 | 0 | 0 | 2070.0775 | 1 | 1
0.043381 | 7551 | 0.00010086 | 0.7616 | 2070.8391 | 1 | 1
0.043263 | 7552 | 0.00011766 | 0.88859 | 2071.7277 | 1 | 1
0.043214 | 7553 | 4.9317e-05 | 0.37249 | 2072.1002 | 1 | 1
0.04298 | 7554 | 0.00023361 | 1.7647 | 2073.8648 | 1 | 1
0.042741 | 7555 | 0.00023939 | 1.8086 | 2075.6734 | 1 | 1
0.04272 | 7556 | 2.1184e-05 | 0.16007 | 2075.8335 | 1 | 1
0.042659 | 7557 | 6.1131e-05 | 0.46197 | 2076.2955 | 1 | 1
0.042659 | 7558 | 0 | 0 | 2076.2955 | 1 | 1
0.042614 | 7559 | 4.445e-05 | 0.336 | 2076.6315 | 1 | 1
0.04261 | 7560 | 3.9705e-06 | 0.030017 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7561 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7562 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7563 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7564 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7565 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7566 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7567 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7568 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7569 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7570 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7571 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7572 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7573 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7574 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7575 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7576 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7577 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7578 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7579 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7580 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7581 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7582 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7583 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7584 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7585 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7586 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7587 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7588 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7589 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7590 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7591 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7592 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7593 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7594 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7595 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7596 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7597 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7598 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7599 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7600 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7601 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7602 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7603 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7604 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7605 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7606 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7607 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7608 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7609 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7610 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7611 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7612 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7613 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7614 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7615 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7616 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7617 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7618 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7619 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7620 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7621 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7622 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7623 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7624 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7625 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7626 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7627 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7628 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7629 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7630 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7631 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7632 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7633 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7634 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7635 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7636 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7637 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7638 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7639 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7640 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7641 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7642 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7643 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7644 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7645 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7646 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7647 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7648 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7649 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7650 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7651 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.04261 | 7652 | 0 | 0 | 2076.6615 | 1 | 1
0.042586 | 7653 | 2.421e-05 | 0.18528 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042586 | 7654 | 0 | 0 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042586 | 7655 | 0 | 0 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042586 | 7656 | 0 | 0 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042586 | 7657 | 0 | 0 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042586 | 7658 | 0 | 0 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042586 | 7659 | 0 | 0 | 2076.8468 | 1 | 1
0.042565 | 7660 | 2.0918e-05 | 0.16023 | 2077.007 | 1 | 1
0.042535 | 7661 | 2.9924e-05 | 0.22925 | 2077.2362 | 1 | 1
0.042499 | 7662 | 3.6509e-05 | 0.27973 | 2077.516 | 1 | 1
0.042499 | 7663 | 0 | 0 | 2077.516 | 1 | 1
0.042467 | 7664 | 3.2079e-05 | 0.24585 | 2077.7618 | 1 | 1
0.042432 | 7665 | 3.5081e-05 | 0.26889 | 2078.0307 | 1 | 1
0.042416 | 7666 | 1.5761e-05 | 0.12082 | 2078.1515 | 1 | 1
0.042318 | 7667 | 9.7495e-05 | 0.7475 | 2078.899 | 1 | 1
0.042317 | 7668 | 1.6463e-06 | 0.012624 | 2078.9117 | 1 | 1
0.042306 | 7669 | 1.0556e-05 | 0.080952 | 2078.9926 | 1 | 1
0.042273 | 7670 | 3.2975e-05 | 0.25291 | 2079.2455 | 1 | 1
0.042242 | 7671 | 3.1207e-05 | 0.23939 | 2079.4849 | 1 | 1
0.042225 | 7672 | 1.731e-05 | 0.13281 | 2079.6177 | 1 | 1
0.042172 | 7673 | 5.2609e-05 | 0.40367 | 2080.0214 | 1 | 1
0.042095 | 7674 | 7.6916e-05 | 0.59026 | 2080.6116 | 1 | 1
0.042059 | 7675 | 3.5952e-05 | 0.27593 | 2080.8876 | 1 | 1
0.041981 | 7676 | 7.8563e-05 | 0.60305 | 2081.4906 | 1 | 1
0.041957 | 7677 | 2.3968e-05 | 0.184 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7678 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7679 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7680 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7681 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7682 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7683 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041957 | 7684 | 0 | 0 | 2081.6746 | 1 | 1
0.041868 | 7685 | 8.8368e-05 | 0.67911 | 2082.3537 | 1 | 1
0.041854 | 7686 | 1.4429e-05 | 0.1109 | 2082.4646 | 1 | 1
0.041796 | 7687 | 5.825e-05 | 0.44777 | 2082.9124 | 1 | 1
0.041785 | 7688 | 1.0846e-05 | 0.083386 | 2082.9958 | 1 | 1
0.041775 | 7689 | 9.1999e-06 | 0.070738 | 2083.0665 | 1 | 1
0.041757 | 7690 | 1.8158e-05 | 0.13963 | 2083.2062 | 1 | 1
0.041703 | 7691 | 5.3989e-05 | 0.41523 | 2083.6214 | 1 | 1
0.041694 | 7692 | 9.5147e-06 | 0.073187 | 2083.6946 | 1 | 1
0.04161 | 7693 | 8.3671e-05 | 0.64368 | 2084.3383 | 1 | 1
0.041601 | 7694 | 9.5631e-06 | 0.073578 | 2084.4118 | 1 | 1
0.041505 | 7695 | 9.6018e-05 | 0.73886 | 2085.1507 | 1 | 1
0.041427 | 7696 | 7.7812e-05 | 0.59884 | 2085.7495 | 1 | 1
0.041375 | 7697 | 5.135e-05 | 0.39524 | 2086.1448 | 1 | 1
0.04137 | 7698 | 5.0115e-06 | 0.038579 | 2086.1834 | 1 | 1
0.041358 | 7699 | 1.242e-05 | 0.095621 | 2086.279 | 1 | 1
0.04135 | 7700 | 8.1589e-06 | 0.062823 | 2086.3418 | 1 | 1
0.041302 | 7701 | 4.8009e-05 | 0.36972 | 2086.7115 | 1 | 1
0.041295 | 7702 | 6.9484e-06 | 0.053516 | 2086.765 | 1 | 1
0.041253 | 7703 | 4.1351e-05 | 0.31853 | 2087.0836 | 1 | 1
0.041194 | 7704 | 5.9727e-05 | 0.46014 | 2087.5437 | 1 | 1
0.041057 | 7705 | 0.00013698 | 1.0554 | 2088.5992 | 1 | 1
0.040995 | 7706 | 6.2245e-05 | 0.47966 | 2089.0788 | 1 | 1
0.040957 | 7707 | 3.7986e-05 | 0.29276 | 2089.3716 | 1 | 1
0.040957 | 7708 | 0 | 0 | 2089.3716 | 1 | 1
0.040891 | 7709 | 6.561e-05 | 0.50579 | 2089.8774 | 1 | 1
0.04087 | 7710 | 2.0942e-05 | 0.16146 | 2090.0388 | 1 | 1
0.040635 | 7711 | 0.00023465 | 1.8094 | 2091.8482 | 1 | 1
0.040625 | 7712 | 1.0362e-05 | 0.079912 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7713 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7714 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7715 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7716 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7717 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7718 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7719 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7720 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7721 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7722 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7723 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7724 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7725 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7726 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7727 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7728 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7729 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7730 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7731 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7732 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7733 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7734 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7735 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7736 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7737 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7738 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7739 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7740 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7741 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7742 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7743 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7744 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7745 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7746 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7747 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7748 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7749 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7750 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7751 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7752 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7753 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7754 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7755 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7756 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7757 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7758 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7759 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7760 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7761 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7762 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7763 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7764 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7765 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7766 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7767 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7768 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7769 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7770 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7771 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7772 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7773 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7774 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7775 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7776 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7777 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7778 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7779 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7780 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7781 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7782 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7783 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7784 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7785 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7786 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7787 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7788 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7789 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7790 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7791 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7792 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040625 | 7793 | 0 | 0 | 2091.9281 | 1 | 1
0.040471 | 7794 | 0.00015381 | 1.1988 | 2093.1269 | 1 | 1
0.040423 | 7795 | 4.8154e-05 | 0.37536 | 2093.5022 | 1 | 1
0.040417 | 7796 | 6.0042e-06 | 0.046809 | 2093.549 | 1 | 1
0.04026 | 7797 | 0.00015722 | 1.2259 | 2094.7749 | 1 | 1
0.040216 | 7798 | 4.4232e-05 | 0.34492 | 2095.1198 | 1 | 1
0.040119 | 7799 | 9.6817e-05 | 0.75508 | 2095.8749 | 1 | 1
0.040019 | 7800 | 9.9311e-05 | 0.77462 | 2096.6495 | 1 | 1
0.039986 | 7801 | 3.3798e-05 | 0.26366 | 2096.9132 | 1 | 1
0.039845 | 7802 | 0.00014023 | 1.094 | 2098.0072 | 1 | 1
0.039842 | 7803 | 3.5105e-06 | 0.027392 | 2098.0346 | 1 | 1
0.039773 | 7804 | 6.8636e-05 | 0.53564 | 2098.5703 | 1 | 1
0.039756 | 7805 | 1.7238e-05 | 0.13454 | 2098.7048 | 1 | 1
0.03967 | 7806 | 8.5632e-05 | 0.66844 | 2099.3733 | 1 | 1
0.039633 | 7807 | 3.709e-05 | 0.28956 | 2099.6628 | 1 | 1
0.03961 | 7808 | 2.2976e-05 | 0.17939 | 2099.8422 | 1 | 1
0.039574 | 7809 | 3.6437e-05 | 0.28453 | 2100.1267 | 1 | 1
0.039569 | 7810 | 4.721e-06 | 0.036871 | 2100.1636 | 1 | 1
0.039494 | 7811 | 7.481e-05 | 0.58434 | 2100.748 | 1 | 1
0.039447 | 7812 | 4.7646e-05 | 0.37221 | 2101.1202 | 1 | 1
0.039444 | 7813 | 2.2274e-06 | 0.017402 | 2101.1376 | 1 | 1
0.039427 | 7814 | 1.7722e-05 | 0.13848 | 2101.276 | 1 | 1
0.039415 | 7815 | 1.1476e-05 | 0.089683 | 2101.3657 | 1 | 1
0.039344 | 7816 | 7.1033e-05 | 0.5552 | 2101.9209 | 1 | 1
0.039184 | 7817 | 0.00015979 | 1.2491 | 2103.17 | 1 | 1
0.039174 | 7818 | 1.0749e-05 | 0.084039 | 2103.254 | 1 | 1
0.039153 | 7819 | 2.0966e-05 | 0.16393 | 2103.418 | 1 | 1
0.039119 | 7820 | 3.4233e-05 | 0.26771 | 2103.6857 | 1 | 1
0.039075 | 7821 | 4.3966e-05 | 0.34386 | 2104.0295 | 1 | 1
0.039047 | 7822 | 2.7067e-05 | 0.21172 | 2104.2412 | 1 | 1
0.039039 | 7823 | 8.2799e-06 | 0.064774 | 2104.306 | 1 | 1
0.039027 | 7824 | 1.2105e-05 | 0.094711 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7825 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7826 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7827 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7828 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7829 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7830 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7831 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7832 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7833 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7834 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7835 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7836 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7837 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7838 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7839 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7840 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7841 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7842 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7843 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7844 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7845 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7846 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7847 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7848 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7849 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7850 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7851 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7852 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7853 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7854 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7855 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7856 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7857 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7858 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7859 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7860 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7861 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7862 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7863 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7864 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7865 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7866 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7867 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7868 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7869 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7870 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7871 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7872 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7873 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7874 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7875 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7876 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7877 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7878 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7879 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7880 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7881 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7882 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7883 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7884 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7885 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7886 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7887 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7888 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7889 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7890 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7891 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7892 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7893 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7894 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7895 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7896 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7897 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7898 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7899 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7900 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7901 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7902 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7903 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7904 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7905 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7906 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7907 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7908 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7909 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.039027 | 7910 | 0 | 0 | 2104.4007 | 1 | 1
0.038889 | 7911 | 0.00013773 | 1.0896 | 2105.4903 | 1 | 1
0.038819 | 7912 | 7.0355e-05 | 0.55665 | 2106.047 | 1 | 1
0.038806 | 7913 | 1.2517e-05 | 0.099045 | 2106.146 | 1 | 1
0.038781 | 7914 | 2.5663e-05 | 0.2031 | 2106.3491 | 1 | 1
0.038754 | 7915 | 2.6825e-05 | 0.21232 | 2106.5615 | 1 | 1
0.038729 | 7916 | 2.4791e-05 | 0.19625 | 2106.7577 | 1 | 1
0.038707 | 7917 | 2.2516e-05 | 0.17826 | 2106.936 | 1 | 1
0.038679 | 7918 | 2.7842e-05 | 0.22045 | 2107.1564 | 1 | 1
0.03863 | 7919 | 4.9292e-05 | 0.39035 | 2107.5468 | 1 | 1
0.038534 | 7920 | 9.5389e-05 | 0.75548 | 2108.3022 | 1 | 1
0.038466 | 7921 | 6.7789e-05 | 0.53696 | 2108.8392 | 1 | 1
0.038356 | 7922 | 0.00011086 | 0.87823 | 2109.7174 | 1 | 1
0.038246 | 7923 | 0.00010904 | 0.86395 | 2110.5814 | 1 | 1
0.038131 | 7924 | 0.00011517 | 0.9126 | 2111.494 | 1 | 1
0.038131 | 7925 | 0 | 0 | 2111.494 | 1 | 1
0.038088 | 7926 | 4.2949e-05 | 0.34042 | 2111.8344 | 1 | 1
0.037945 | 7927 | 0.00014347 | 1.1373 | 2112.9717 | 1 | 1
0.037921 | 7928 | 2.3436e-05 | 0.1858 | 2113.1575 | 1 | 1
0.037894 | 7929 | 2.7915e-05 | 0.22133 | 2113.3788 | 1 | 1
0.037876 | 7930 | 1.7068e-05 | 0.13535 | 2113.5142 | 1 | 1
0.037876 | 7931 | 0 | 0 | 2113.5142 | 1 | 1
0.037856 | 7932 | 2.0482e-05 | 0.16246 | 2113.6766 | 1 | 1
0.037845 | 7933 | 1.1161e-05 | 0.08854 | 2113.7652 | 1 | 1
0.037754 | 7934 | 9.12e-05 | 0.72358 | 2114.4887 | 1 | 1
0.037616 | 7935 | 0.0001381 | 1.0958 | 2115.5845 | 1 | 1
0.03756 | 7936 | 5.52e-05 | 0.43806 | 2116.0226 | 1 | 1
0.037509 | 7937 | 5.181e-05 | 0.41122 | 2116.4338 | 1 | 1
0.037484 | 7938 | 2.4114e-05 | 0.19141 | 2116.6252 | 1 | 1
0.037482 | 7939 | 2.9052e-06 | 0.023065 | 2116.6483 | 1 | 1
0.037467 | 7940 | 1.4211e-05 | 0.11284 | 2116.7611 | 1 | 1
0.037417 | 7941 | 5.0188e-05 | 0.39854 | 2117.1597 | 1 | 1
0.037399 | 7942 | 1.7625e-05 | 0.13998 | 2117.2997 | 1 | 1
0.037382 | 7943 | 1.7625e-05 | 0.14 | 2117.4397 | 1 | 1
0.037345 | 7944 | 3.726e-05 | 0.29599 | 2117.7356 | 1 | 1
0.037307 | 7945 | 3.7865e-05 | 0.30084 | 2118.0365 | 1 | 1
0.037234 | 7946 | 7.2389e-05 | 0.5752 | 2118.6117 | 1 | 1
0.037214 | 7947 | 2.0312e-05 | 0.16142 | 2118.7731 | 1 | 1
0.037186 | 7948 | 2.7697e-05 | 0.22013 | 2118.9932 | 1 | 1
0.037186 | 7949 | 4.8421e-07 | 0.003849 | 2118.9971 | 1 | 1
0.037152 | 7950 | 3.3701e-05 | 0.26792 | 2119.265 | 1 | 1
0.037118 | 7951 | 3.4209e-05 | 0.272 | 2119.537 | 1 | 1
0.037041 | 7952 | 7.7062e-05 | 0.61279 | 2120.1498 | 1 | 1
0.036926 | 7953 | 0.00011524 | 0.91651 | 2121.0663 | 1 | 1
0.03686 | 7954 | 6.5368e-05 | 0.51994 | 2121.5863 | 1 | 1
0.036763 | 7955 | 9.718e-05 | 0.77307 | 2122.3593 | 1 | 1
0.036703 | 7956 | 6.0163e-05 | 0.47865 | 2122.838 | 1 | 1
0.036607 | 7957 | 9.5534e-05 | 0.76016 | 2123.5981 | 1 | 1
0.036578 | 7958 | 2.9851e-05 | 0.23756 | 2123.8357 | 1 | 1
0.036552 | 7959 | 2.5615e-05 | 0.20387 | 2124.0396 | 1 | 1
0.036549 | 7960 | 3.0021e-06 | 0.023897 | 2124.0635 | 1 | 1
0.036544 | 7961 | 4.721e-06 | 0.037584 | 2124.101 | 1 | 1
0.036512 | 7962 | 3.2563e-05 | 0.25927 | 2124.3603 | 1 | 1
0.036445 | 7963 | 6.6578e-05 | 0.53016 | 2124.8905 | 1 | 1
0.036415 | 7964 | 3.0021e-05 | 0.23909 | 2125.1296 | 1 | 1
0.036349 | 7965 | 6.6385e-05 | 0.52875 | 2125.6583 | 1 | 1
0.036316 | 7966 | 3.312e-05 | 0.26383 | 2125.9221 | 1 | 1
0.03631 | 7967 | 5.52e-06 | 0.043978 | 2125.9661 | 1 | 1
0.036195 | 7968 | 0.00011524 | 0.91824 | 2126.8844 | 1 | 1
0.036081 | 7969 | 0.00011396 | 0.90813 | 2127.7925 | 1 | 1
0.036019 | 7970 | 6.1906e-05 | 0.49339 | 2128.2859 | 1 | 1
0.036018 | 7971 | 1.2831e-06 | 0.010228 | 2128.2961 | 1 | 1
0.035926 | 7972 | 9.1878e-05 | 0.73245 | 2129.0286 | 1 | 1
0.035885 | 7973 | 4.0359e-05 | 0.32178 | 2129.3504 | 1 | 1
0.035849 | 7974 | 3.6776e-05 | 0.29325 | 2129.6436 | 1 | 1
0.03581 | 7975 | 3.8156e-05 | 0.30429 | 2129.9479 | 1 | 1
0.035766 | 7976 | 4.4353e-05 | 0.35376 | 2130.3017 | 1 | 1
0.035732 | 7977 | 3.3943e-05 | 0.27076 | 2130.5724 | 1 | 1
0.035703 | 7978 | 2.9633e-05 | 0.23642 | 2130.8088 | 1 | 1
0.035661 | 7979 | 4.1932e-05 | 0.33458 | 2131.1434 | 1 | 1
0.035645 | 7980 | 1.5398e-05 | 0.12287 | 2131.2663 | 1 | 1
0.035535 | 7981 | 0.00010992 | 0.87723 | 2132.1435 | 1 | 1
0.035469 | 7982 | 6.5949e-05 | 0.52641 | 2132.6699 | 1 | 1
0.035456 | 7983 | 1.3509e-05 | 0.10785 | 2132.7778 | 1 | 1
0.035414 | 7984 | 4.1545e-05 | 0.3317 | 2133.1095 | 1 | 1
0.035414 | 7985 | 0 | 0 | 2133.1095 | 1 | 1
0.035392 | 7986 | 2.1886e-05 | 0.17478 | 2133.2842 | 1 | 1
0.035346 | 7987 | 4.6508e-05 | 0.37146 | 2133.6557 | 1 | 1
0.035307 | 7988 | 3.847e-05 | 0.3073 | 2133.963 | 1 | 1
0.035301 | 7989 | 6.4884e-06 | 0.051836 | 2134.0148 | 1 | 1
0.03529 | 7990 | 1.1282e-05 | 0.090143 | 2134.105 | 1 | 1
0.035282 | 7991 | 7.1663e-06 | 0.057266 | 2134.1623 | 1 | 1
0.035271 | 7992 | 1.0992e-05 | 0.087844 | 2134.2501 | 1 | 1
0.035096 | 7993 | 0.00017586 | 1.4057 | 2135.6558 | 1 | 1
0.035061 | 7994 | 3.4476e-05 | 0.2756 | 2135.9314 | 1 | 1
0.035044 | 7995 | 1.7262e-05 | 0.13801 | 2136.0694 | 1 | 1
0.035043 | 7996 | 4.6e-07 | 0.0036781 | 2136.0731 | 1 | 1
0.03503 | 7997 | 1.3751e-05 | 0.10997 | 2136.183 | 1 | 1
0.034953 | 7998 | 7.6941e-05 | 0.61537 | 2136.7984 | 1 | 1
0.034887 | 7999 | 6.5949e-05 | 0.52753 | 2137.3259 | 1 | 1
0.034859 | 8000 | 2.8011e-05 | 0.22409 | 2137.55 | 1 | 1
0.034835 | 8001 | 2.329e-05 | 0.18635 | 2137.7364 | 1 | 1
0.034803 | 8002 | 3.22e-05 | 0.25766 | 2137.994 | 1 | 1
0.034771 | 8003 | 3.2466e-05 | 0.25983 | 2138.2539 | 1 | 1
0.034731 | 8004 | 3.9608e-05 | 0.31702 | 2138.5709 | 1 | 1
0.034661 | 8005 | 7.0404e-05 | 0.56358 | 2139.1345 | 1 | 1
0.034634 | 8006 | 2.6825e-05 | 0.21476 | 2139.3492 | 1 | 1
0.034615 | 8007 | 1.9175e-05 | 0.15353 | 2139.5028 | 1 | 1
0.034577 | 8008 | 3.8277e-05 | 0.30652 | 2139.8093 | 1 | 1
0.034537 | 8009 | 3.9899e-05 | 0.31955 | 2140.1288 | 1 | 1
0.034533 | 8010 | 3.9221e-06 | 0.031416 | 2140.1602 | 1 | 1
0.034469 | 8011 | 6.3601e-05 | 0.5095 | 2140.6697 | 1 | 1
0.03437 | 8012 | 9.8924e-05 | 0.79258 | 2141.4623 | 1 | 1
0.034322 | 8013 | 4.8614e-05 | 0.38955 | 2141.8519 | 1 | 1
0.034237 | 8014 | 8.4978e-05 | 0.68102 | 2142.5329 | 1 | 1
0.034168 | 8015 | 6.8661e-05 | 0.55031 | 2143.0832 | 1 | 1
0.034168 | 8016 | 0 | 0 | 2143.0832 | 1 | 1
0.034097 | 8017 | 7.0549e-05 | 0.56559 | 2143.6488 | 1 | 1
0.034007 | 8018 | 8.9917e-05 | 0.72096 | 2144.3697 | 1 | 1
0.033809 | 8019 | 0.00019877 | 1.5939 | 2145.9637 | 1 | 1
0.033785 | 8020 | 2.375e-05 | 0.19048 | 2146.1541 | 1 | 1
0.033782 | 8021 | 2.7116e-06 | 0.021749 | 2146.1759 | 1 | 1
0.033667 | 8022 | 0.00011551 | 0.9266 | 2147.1025 | 1 | 1
0.033656 | 8023 | 1.0992e-05 | 0.088185 | 2147.1907 | 1 | 1
0.033534 | 8024 | 0.00012137 | 0.97385 | 2148.1645 | 1 | 1
0.033459 | 8025 | 7.5415e-05 | 0.60521 | 2148.7697 | 1 | 1
0.033447 | 8026 | 1.2057e-05 | 0.096768 | 2148.8665 | 1 | 1
0.033425 | 8027 | 2.1983e-05 | 0.17646 | 2149.0429 | 1 | 1
0.033374 | 8028 | 5.0696e-05 | 0.40699 | 2149.4499 | 1 | 1
0.033271 | 8029 | 0.00010318 | 0.82847 | 2150.2784 | 1 | 1
0.033244 | 8030 | 2.7479e-05 | 0.22065 | 2150.4991 | 1 | 1
0.033238 | 8031 | 5.4958e-06 | 0.044136 | 2150.5432 | 1 | 1
0.033206 | 8032 | 3.2345e-05 | 0.2598 | 2150.803 | 1 | 1
0.033161 | 8033 | 4.4595e-05 | 0.35824 | 2151.1612 | 1 | 1
0.03315 | 8034 | 1.0992e-05 | 0.088306 | 2151.2495 | 1 | 1
0.033106 | 8035 | 4.3821e-05 | 0.3521 | 2151.6016 | 1 | 1
0.033073 | 8036 | 3.312e-05 | 0.26615 | 2151.8678 | 1 | 1
0.033042 | 8037 | 3.1062e-05 | 0.24964 | 2152.1174 | 1 | 1
0.03304 | 8038 | 1.9126e-06 | 0.015374 | 2152.1328 | 1 | 1
0.032996 | 8039 | 4.3966e-05 | 0.35344 | 2152.4862 | 1 | 1
0.032985 | 8040 | 1.0992e-05 | 0.088372 | 2152.5746 | 1 | 1
0.032984 | 8041 | 1.5253e-06 | 0.012265 | 2152.5869 | 1 | 1
0.032952 | 8042 | 3.1449e-05 | 0.25291 | 2152.8398 | 1 | 1
0.032911 | 8043 | 4.1133e-05 | 0.33084 | 2153.1706 | 1 | 1
0.032897 | 8044 | 1.3824e-05 | 0.1112 | 2153.2818 | 1 | 1
0.032879 | 8045 | 1.8085e-05 | 0.14549 | 2153.4273 | 1 | 1
0.032843 | 8046 | 3.5759e-05 | 0.28771 | 2153.715 | 1 | 1
0.032828 | 8047 | 1.5979e-05 | 0.12858 | 2153.8436 | 1 | 1
0.032806 | 8048 | 2.1983e-05 | 0.17692 | 2154.0205 | 1 | 1
0.03273 | 8049 | 7.5536e-05 | 0.60799 | 2154.6285 | 1 | 1
0.032691 | 8050 | 3.8882e-05 | 0.313 | 2154.9415 | 1 | 1
0.032691 | 8051 | 0 | 0 | 2154.9415 | 1 | 1
0.032623 | 8052 | 6.8201e-05 | 0.54915 | 2155.4907 | 1 | 1
0.032601 | 8053 | 2.2346e-05 | 0.17995 | 2155.6706 | 1 | 1
0.032584 | 8054 | 1.6197e-05 | 0.13045 | 2155.8011 | 1 | 1
0.032519 | 8055 | 6.578e-05 | 0.52985 | 2156.3309 | 1 | 1
0.03249 | 8056 | 2.9077e-05 | 0.23424 | 2156.5652 | 1 | 1
0.032436 | 8057 | 5.382e-05 | 0.43362 | 2156.9988 | 1 | 1
0.032359 | 8058 | 7.6238e-05 | 0.61433 | 2157.6131 | 1 | 1
0.032332 | 8059 | 2.7842e-05 | 0.22438 | 2157.8375 | 1 | 1
0.032326 | 8060 | 5.8347e-06 | 0.047028 | 2157.8845 | 1 | 1
0.032274 | 8061 | 5.2052e-05 | 0.41959 | 2158.3041 | 1 | 1
0.03219 | 8062 | 8.3913e-05 | 0.67651 | 2158.9806 | 1 | 1
0.032173 | 8063 | 1.6947e-05 | 0.13665 | 2159.1173 | 1 | 1
0.032161 | 8064 | 1.1524e-05 | 0.092931 | 2159.2102 | 1 | 1
0.032157 | 8065 | 4.2368e-06 | 0.03417 | 2159.2444 | 1 | 1
0.03215 | 8066 | 7.1905e-06 | 0.057998 | 2159.3024 | 1 | 1
0.031984 | 8067 | 0.00016584 | 1.3378 | 2160.6402 | 1 | 1
0.031974 | 8068 | 1.0072e-05 | 0.081257 | 2160.7215 | 1 | 1
0.031971 | 8069 | 3.4863e-06 | 0.028131 | 2160.7496 | 1 | 1
0.031929 | 8070 | 4.1472e-05 | 0.33468 | 2161.0843 | 1 | 1
0.031899 | 8071 | 3.0239e-05 | 0.24406 | 2161.3284 | 1 | 1
0.031888 | 8072 | 1.1088e-05 | 0.089505 | 2161.4179 | 1 | 1
0.031842 | 8073 | 4.5564e-05 | 0.36784 | 2161.7857 | 1 | 1
0.031842 | 8074 | 0 | 0 | 2161.7857 | 1 | 1
0.031831 | 8075 | 1.1113e-05 | 0.089734 | 2161.8754 | 1 | 1
0.031827 | 8076 | 3.8979e-06 | 0.031479 | 2161.9069 | 1 | 1
0.031809 | 8077 | 1.7964e-05 | 0.1451 | 2162.052 | 1 | 1
0.031743 | 8078 | 6.5949e-05 | 0.53274 | 2162.5847 | 1 | 1
0.031701 | 8079 | 4.2368e-05 | 0.34229 | 2162.927 | 1 | 1
0.031691 | 8080 | 9.5631e-06 | 0.07727 | 2163.0043 | 1 | 1
0.031688 | 8081 | 3.0263e-06 | 0.024455 | 2163.0288 | 1 | 1
0.031677 | 8082 | 1.0992e-05 | 0.088833 | 2163.1176 | 1 | 1
0.031633 | 8083 | 4.3966e-05 | 0.35538 | 2163.473 | 1 | 1
0.031586 | 8084 | 4.6823e-05 | 0.37852 | 2163.8515 | 1 | 1
0.031551 | 8085 | 3.588e-05 | 0.29009 | 2164.1416 | 1 | 1
0.031458 | 8086 | 9.2241e-05 | 0.74586 | 2164.8874 | 1 | 1
0.031442 | 8087 | 1.6076e-05 | 0.13 | 2165.0174 | 1 | 1
0.031423 | 8088 | 1.8836e-05 | 0.15234 | 2165.1698 | 1 | 1
0.031374 | 8089 | 4.9413e-05 | 0.3997 | 2165.5695 | 1 | 1
0.031366 | 8090 | 7.8684e-06 | 0.063655 | 2165.6331 | 1 | 1
0.031364 | 8091 | 2.3484e-06 | 0.019001 | 2165.6521 | 1 | 1
0.03133 | 8092 | 3.3531e-05 | 0.27134 | 2165.9235 | 1 | 1
0.031269 | 8093 | 6.1155e-05 | 0.49493 | 2166.4184 | 1 | 1
0.031262 | 8094 | 6.6821e-06 | 0.054085 | 2166.4725 | 1 | 1
0.031197 | 8095 | 6.4981e-05 | 0.52602 | 2166.9985 | 1 | 1
0.031173 | 8096 | 2.4331e-05 | 0.19699 | 2167.1955 | 1 | 1
0.031105 | 8097 | 6.8346e-05 | 0.5534 | 2167.7489 | 1 | 1
0.031057 | 8098 | 4.7501e-05 | 0.38466 | 2168.1336 | 1 | 1
0.031051 | 8099 | 6.4884e-06 | 0.052549 | 2168.1861 | 1 | 1
0.031038 | 8100 | 1.2541e-05 | 0.10158 | 2168.2877 | 1 | 1
0.031018 | 8101 | 2.0482e-05 | 0.16592 | 2168.4536 | 1 | 1
0.030984 | 8102 | 3.4209e-05 | 0.27716 | 2168.7308 | 1 | 1
0.030941 | 8103 | 4.2731e-05 | 0.34625 | 2169.077 | 1 | 1
0.030927 | 8104 | 1.3413e-05 | 0.1087 | 2169.1857 | 1 | 1
0.030917 | 8105 | 1.0386e-05 | 0.084181 | 2169.2699 | 1 | 1
0.030912 | 8106 | 4.6726e-06 | 0.037876 | 2169.3078 | 1 | 1
0.030841 | 8107 | 7.1178e-05 | 0.57704 | 2169.8848 | 1 | 1
0.030839 | 8108 | 2.0337e-06 | 0.016489 | 2169.9013 | 1 | 1
0.030825 | 8109 | 1.4526e-05 | 0.11779 | 2170.0191 | 1 | 1
0.030813 | 8110 | 1.1452e-05 | 0.092872 | 2170.112 | 1 | 1
0.03075 | 8111 | 6.3504e-05 | 0.51508 | 2170.6271 | 1 | 1
0.030738 | 8112 | 1.1766e-05 | 0.095448 | 2170.7225 | 1 | 1
0.030725 | 8113 | 1.2517e-05 | 0.10155 | 2170.8241 | 1 | 1
0.03072 | 8114 | 5.5926e-06 | 0.045378 | 2170.8694 | 1 | 1
0.030695 | 8115 | 2.4549e-05 | 0.19922 | 2171.0687 | 1 | 1
0.030693 | 8116 | 2.3484e-06 | 0.01906 | 2171.0877 | 1 | 1
0.030668 | 8117 | 2.5276e-05 | 0.20516 | 2171.2929 | 1 | 1
0.030668 | 8118 | 0 | 0 | 2171.2929 | 1 | 1
0.030655 | 8119 | 1.242e-05 | 0.10084 | 2171.3937 | 1 | 1
0.030643 | 8120 | 1.1984e-05 | 0.097311 | 2171.491 | 1 | 1
0.030625 | 8121 | 1.7722e-05 | 0.14392 | 2171.6349 | 1 | 1
0.03055 | 8122 | 7.5197e-05 | 0.61075 | 2172.2457 | 1 | 1
0.03045 | 8123 | 0.00010064 | 0.81752 | 2173.0632 | 1 | 1
0.030445 | 8124 | 4.261e-06 | 0.034617 | 2173.0978 | 1 | 1
0.030364 | 8125 | 8.1831e-05 | 0.66488 | 2173.7627 | 1 | 1
0.030263 | 8126 | 0.00010086 | 0.81959 | 2174.5823 | 1 | 1
0.030232 | 8127 | 3.0989e-05 | 0.25185 | 2174.8341 | 1 | 1
0.03023 | 8128 | 1.501e-06 | 0.0122 | 2174.8463 | 1 | 1
0.030109 | 8129 | 0.00012095 | 0.98324 | 2175.8296 | 1 | 1
0.030106 | 8130 | 3.0263e-06 | 0.024604 | 2175.8542 | 1 | 1
0.030084 | 8131 | 2.1983e-05 | 0.17874 | 2176.0329 | 1 | 1
0.030026 | 8132 | 5.8468e-05 | 0.47546 | 2176.5084 | 1 | 1
0.029937 | 8133 | 8.861e-05 | 0.72066 | 2177.2291 | 1 | 1
0.029934 | 8134 | 3.4863e-06 | 0.028357 | 2177.2574 | 1 | 1
0.029863 | 8135 | 7.0404e-05 | 0.57273 | 2177.8302 | 1 | 1
0.029825 | 8136 | 3.818e-05 | 0.31063 | 2178.1408 | 1 | 1
0.029822 | 8137 | 3.1716e-06 | 0.025807 | 2178.1666 | 1 | 1
0.029766 | 8138 | 5.5611e-05 | 0.45256 | 2178.6192 | 1 | 1
0.029762 | 8139 | 4.4063e-06 | 0.035863 | 2178.655 | 1 | 1
0.02974 | 8140 | 2.2298e-05 | 0.1815 | 2178.8365 | 1 | 1
0.029682 | 8141 | 5.7717e-05 | 0.46988 | 2179.3064 | 1 | 1
0.029664 | 8142 | 1.823e-05 | 0.14843 | 2179.4548 | 1 | 1
0.029644 | 8143 | 1.9538e-05 | 0.1591 | 2179.6139 | 1 | 1
0.029636 | 8144 | 7.9894e-06 | 0.065066 | 2179.679 | 1 | 1
0.029606 | 8145 | 2.9972e-05 | 0.24413 | 2179.9231 | 1 | 1
0.02953 | 8146 | 7.5948e-05 | 0.61867 | 2180.5418 | 1 | 1
0.02953 | 8147 | 0 | 0 | 2180.5418 | 1 | 1
0.029383 | 8148 | 0.00014727 | 1.2 | 2181.7418 | 1 | 1
0.029286 | 8149 | 9.6551e-05 | 0.78679 | 2182.5286 | 1 | 1
0.029264 | 8150 | 2.1959e-05 | 0.17896 | 2182.7075 | 1 | 1
0.029257 | 8151 | 6.9968e-06 | 0.057031 | 2182.7646 | 1 | 1
0.029234 | 8152 | 2.3242e-05 | 0.18947 | 2182.954 | 1 | 1
0.029232 | 8153 | 2.5905e-06 | 0.02112 | 2182.9751 | 1 | 1
0.029162 | 8154 | 6.9847e-05 | 0.56953 | 2183.5447 | 1 | 1
0.029148 | 8155 | 1.3703e-05 | 0.11175 | 2183.6564 | 1 | 1
0.029126 | 8156 | 2.1838e-05 | 0.17811 | 2183.8345 | 1 | 1
0.029118 | 8157 | 7.9894e-06 | 0.06517 | 2183.8997 | 1 | 1
0.029118 | 8158 | 0 | 0 | 2183.8997 | 1 | 1
0.029056 | 8159 | 6.193e-05 | 0.50529 | 2184.405 | 1 | 1
0.028966 | 8160 | 8.999e-05 | 0.73432 | 2185.1393 | 1 | 1
0.028953 | 8161 | 1.3606e-05 | 0.11104 | 2185.2503 | 1 | 1
0.028875 | 8162 | 7.7425e-05 | 0.63194 | 2185.8823 | 1 | 1
0.028858 | 8163 | 1.6923e-05 | 0.13814 | 2186.0204 | 1 | 1
0.028858 | 8164 | 6.7789e-07 | 0.0055343 | 2186.026 | 1 | 1
0.02885 | 8165 | 7.5052e-06 | 0.06128 | 2186.0872 | 1 | 1
0.028762 | 8166 | 8.8271e-05 | 0.72082 | 2186.8081 | 1 | 1
0.028705 | 8167 | 5.733e-05 | 0.46822 | 2187.2763 | 1 | 1
0.028581 | 8168 | 0.00012335 | 1.0075 | 2188.2838 | 1 | 1
0.028532 | 8169 | 4.9074e-05 | 0.40089 | 2188.6847 | 1 | 1
0.02852 | 8170 | 1.2444e-05 | 0.10167 | 2188.7864 | 1 | 1
0.028489 | 8171 | 3.0844e-05 | 0.25203 | 2189.0384 | 1 | 1
0.028474 | 8172 | 1.5253e-05 | 0.12464 | 2189.163 | 1 | 1
0.028424 | 8173 | 4.9268e-05 | 0.40267 | 2189.5657 | 1 | 1
0.028422 | 8174 | 2.0821e-06 | 0.017019 | 2189.5827 | 1 | 1
0.028398 | 8175 | 2.4331e-05 | 0.19891 | 2189.7816 | 1 | 1
0.028381 | 8176 | 1.6778e-05 | 0.13718 | 2189.9188 | 1 | 1
0.028312 | 8177 | 6.8878e-05 | 0.56322 | 2190.482 | 1 | 1
0.028273 | 8178 | 3.9608e-05 | 0.32392 | 2190.8059 | 1 | 1
0.028244 | 8179 | 2.835e-05 | 0.23188 | 2191.0378 | 1 | 1
0.028159 | 8180 | 8.5608e-05 | 0.70027 | 2191.7381 | 1 | 1
0.028152 | 8181 | 6.9e-06 | 0.056449 | 2191.7945 | 1 | 1
0.02814 | 8182 | 1.1742e-05 | 0.096073 | 2191.8906 | 1 | 1
0.02804 | 8183 | 0.00010001 | 0.81841 | 2192.709 | 1 | 1
0.028016 | 8184 | 2.3823e-05 | 0.19497 | 2192.904 | 1 | 1
0.028013 | 8185 | 3.5831e-06 | 0.029328 | 2192.9333 | 1 | 1
0.028013 | 8186 | 0 | 0 | 2192.9333 | 1 | 1
0.027999 | 8187 | 1.4139e-05 | 0.11575 | 2193.0491 | 1 | 1
0.027996 | 8188 | 2.6147e-06 | 0.021409 | 2193.0705 | 1 | 1
0.027995 | 8189 | 6.2947e-07 | 0.0051547 | 2193.0756 | 1 | 1
0.027928 | 8190 | 6.7547e-05 | 0.55321 | 2193.6288 | 1 | 1
0.027897 | 8191 | 3.0311e-05 | 0.24828 | 2193.8771 | 1 | 1
0.027887 | 8192 | 1.0096e-05 | 0.082704 | 2193.9598 | 1 | 1
0.027861 | 8193 | 2.6268e-05 | 0.21522 | 2194.175 | 1 | 1
0.027818 | 8194 | 4.3337e-05 | 0.3551 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8195 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8196 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8197 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8198 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8199 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8200 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8201 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8202 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8203 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8204 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8205 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8206 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8207 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8208 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8209 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8210 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8211 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8212 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8213 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8214 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8215 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8216 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8217 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8218 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8219 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8220 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8221 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8222 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8223 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8224 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8225 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8226 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8227 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8228 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8229 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8230 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8231 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8232 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8233 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8234 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8235 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8236 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8237 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8238 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8239 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8240 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8241 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8242 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8243 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8244 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8245 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027818 | 8246 | 0 | 0 | 2194.5301 | 1 | 1
0.027801 | 8247 | 1.6536e-05 | 0.13637 | 2194.6665 | 1 | 1
0.027744 | 8248 | 5.7572e-05 | 0.47486 | 2195.1414 | 1 | 1
0.027708 | 8249 | 3.5323e-05 | 0.29138 | 2195.4328 | 1 | 1
0.027666 | 8250 | 4.2126e-05 | 0.34754 | 2195.7803 | 1 | 1
0.027656 | 8251 | 1.0386e-05 | 0.085697 | 2195.866 | 1 | 1
0.027552 | 8252 | 0.00010386 | 0.85707 | 2196.7231 | 1 | 1
0.027552 | 8253 | 2.1789e-07 | 0.0017983 | 2196.7249 | 1 | 1
0.027473 | 8254 | 7.8345e-05 | 0.64666 | 2197.3715 | 1 | 1
0.027464 | 8255 | 9.2484e-06 | 0.076345 | 2197.4479 | 1 | 1
0.027448 | 8256 | 1.6124e-05 | 0.13312 | 2197.581 | 1 | 1
0.027425 | 8257 | 2.3145e-05 | 0.19111 | 2197.7721 | 1 | 1
0.027358 | 8258 | 6.7111e-05 | 0.5542 | 2198.3263 | 1 | 1
0.027358 | 8259 | 0 | 0 | 2198.3263 | 1 | 1
0.027358 | 8260 | 0 | 0 | 2198.3263 | 1 | 1
0.027358 | 8261 | 0 | 0 | 2198.3263 | 1 | 1
0.027298 | 8262 | 5.9993e-05 | 0.49566 | 2198.822 | 1 | 1
0.027286 | 8263 | 1.1815e-05 | 0.097624 | 2198.9196 | 1 | 1
0.027265 | 8264 | 2.0966e-05 | 0.17326 | 2199.0928 | 1 | 1
0.027254 | 8265 | 1.1258e-05 | 0.093046 | 2199.1859 | 1 | 1
0.027208 | 8266 | 4.5298e-05 | 0.37443 | 2199.5603 | 1 | 1
0.02701 | 8267 | 0.00019845 | 1.6406 | 2201.2009 | 1 | 1
0.026717 | 8268 | 0.00029258 | 2.4191 | 2203.62 | 1 | 1
0.026676 | 8269 | 4.1497e-05 | 0.34314 | 2203.9631 | 1 | 1
0.026567 | 8270 | 0.00010844 | 0.89678 | 2204.8599 | 1 | 1
0.026516 | 8271 | 5.1883e-05 | 0.42912 | 2205.289 | 1 | 1
0.026497 | 8272 | 1.8376e-05 | 0.152 | 2205.441 | 1 | 1
0.026485 | 8273 | 1.2614e-05 | 0.10435 | 2205.5454 | 1 | 1
0.02643 | 8274 | 5.4352e-05 | 0.44971 | 2205.9951 | 1 | 1
0.026429 | 8275 | 1.0895e-06 | 0.0090153 | 2206.0041 | 1 | 1
0.026393 | 8276 | 3.6412e-05 | 0.30135 | 2206.3055 | 1 | 1
0.026349 | 8277 | 4.3361e-05 | 0.3589 | 2206.6644 | 1 | 1
0.026346 | 8278 | 3.1716e-06 | 0.026254 | 2206.6906 | 1 | 1
0.026332 | 8279 | 1.4211e-05 | 0.11766 | 2206.8083 | 1 | 1
0.026329 | 8280 | 3.2926e-06 | 0.027263 | 2206.8355 | 1 | 1
0.026192 | 8281 | 0.00013691 | 1.1337 | 2207.9693 | 1 | 1
0.026152 | 8282 | 4.0068e-05 | 0.33184 | 2208.3011 | 1 | 1
0.026123 | 8283 | 2.898e-05 | 0.24004 | 2208.5412 | 1 | 1
0.026118 | 8284 | 4.6726e-06 | 0.038708 | 2208.5799 | 1 | 1
0.026032 | 8285 | 8.5826e-05 | 0.71107 | 2209.2909 | 1 | 1
0.025979 | 8286 | 5.3263e-05 | 0.44134 | 2209.7323 | 1 | 1
0.025886 | 8287 | 9.2605e-05 | 0.76741 | 2210.4997 | 1 | 1
0.025847 | 8288 | 3.9536e-05 | 0.32767 | 2210.8274 | 1 | 1
0.025823 | 8289 | 2.3726e-05 | 0.19667 | 2211.024 | 1 | 1
0.025745 | 8290 | 7.8175e-05 | 0.64807 | 2211.6721 | 1 | 1
0.025734 | 8291 | 1.058e-05 | 0.087718 | 2211.7598 | 1 | 1
0.025693 | 8292 | 4.1545e-05 | 0.34449 | 2212.1043 | 1 | 1
0.025591 | 8293 | 0.00010154 | 0.84206 | 2212.9464 | 1 | 1
0.025547 | 8294 | 4.3869e-05 | 0.36385 | 2213.3102 | 1 | 1
0.025426 | 8295 | 0.00012117 | 1.0051 | 2214.3154 | 1 | 1
0.025391 | 8296 | 3.4839e-05 | 0.28902 | 2214.6044 | 1 | 1
0.025378 | 8297 | 1.3364e-05 | 0.11088 | 2214.7153 | 1 | 1
0.025366 | 8298 | 1.1573e-05 | 0.096029 | 2214.8113 | 1 | 1
0.025366 | 8299 | 2.421e-07 | 0.0020092 | 2214.8133 | 1 | 1
0.0253 | 8300 | 6.6336e-05 | 0.55059 | 2215.3639 | 1 | 1
0.025231 | 8301 | 6.854e-05 | 0.56895 | 2215.9328 | 1 | 1
0.025033 | 8302 | 0.00019802 | 1.6439 | 2217.5768 | 1 | 1
0.025022 | 8303 | 1.1718e-05 | 0.097293 | 2217.6741 | 1 | 1
0.025022 | 8304 | 0 | 0 | 2217.6741 | 1 | 1
0.025002 | 8305 | 1.9635e-05 | 0.16307 | 2217.8371 | 1 | 1
0.024977 | 8306 | 2.4695e-05 | 0.20511 | 2218.0422 | 1 | 1
0.024914 | 8307 | 6.3431e-05 | 0.52692 | 2218.5692 | 1 | 1
0.024885 | 8308 | 2.852e-05 | 0.23694 | 2218.8061 | 1 | 1
0.024878 | 8309 | 7.1905e-06 | 0.059746 | 2218.8659 | 1 | 1
0.024763 | 8310 | 0.00011524 | 0.95766 | 2219.8235 | 1 | 1
0.024739 | 8311 | 2.4331e-05 | 0.20222 | 2220.0257 | 1 | 1
0.024608 | 8312 | 0.00013059 | 1.0855 | 2221.1112 | 1 | 1
0.024586 | 8313 | 2.2128e-05 | 0.18395 | 2221.2951 | 1 | 1
0.024513 | 8314 | 7.2704e-05 | 0.60446 | 2221.8996 | 1 | 1
0.02446 | 8315 | 5.3456e-05 | 0.44449 | 2222.3441 | 1 | 1
0.024429 | 8316 | 3.0989e-05 | 0.25771 | 2222.6018 | 1 | 1
0.024415 | 8317 | 1.3388e-05 | 0.11135 | 2222.7132 | 1 | 1
0.024401 | 8318 | 1.3873e-05 | 0.11539 | 2222.8285 | 1 | 1
0.024321 | 8319 | 8.0427e-05 | 0.66907 | 2223.4976 | 1 | 1
0.024288 | 8320 | 3.3217e-05 | 0.27636 | 2223.774 | 1 | 1
0.02428 | 8321 | 7.5052e-06 | 0.062451 | 2223.8364 | 1 | 1
0.024239 | 8322 | 4.1545e-05 | 0.34574 | 2224.1822 | 1 | 1
0.024156 | 8323 | 8.309e-05 | 0.69156 | 2224.8737 | 1 | 1
0.024097 | 8324 | 5.8492e-05 | 0.48689 | 2225.3606 | 1 | 1
0.024071 | 8325 | 2.5711e-05 | 0.21405 | 2225.5747 | 1 | 1
0.024025 | 8326 | 4.6097e-05 | 0.3838 | 2225.9585 | 1 | 1
0.024009 | 8327 | 1.6608e-05 | 0.1383 | 2226.0968 | 1 | 1
0.02392 | 8328 | 8.8852e-05 | 0.73996 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8329 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8330 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8331 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8332 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8333 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8334 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8335 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8336 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8337 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8338 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8339 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8340 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8341 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8342 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.02392 | 8343 | 0 | 0 | 2226.8367 | 1 | 1
0.023821 | 8344 | 9.8342e-05 | 0.82057 | 2227.6573 | 1 | 1
0.023787 | 8345 | 3.4427e-05 | 0.28729 | 2227.9446 | 1 | 1
0.023682 | 8346 | 0.00010551 | 0.88058 | 2228.8252 | 1 | 1
0.023668 | 8347 | 1.3848e-05 | 0.11559 | 2228.9407 | 1 | 1
0.023649 | 8348 | 1.9029e-05 | 0.15886 | 2229.0996 | 1 | 1
0.023636 | 8349 | 1.2662e-05 | 0.10572 | 2229.2053 | 1 | 1
0.023635 | 8350 | 6.5368e-07 | 0.0054582 | 2229.2108 | 1 | 1
0.023627 | 8351 | 8.6915e-06 | 0.072583 | 2229.2834 | 1 | 1
0.023516 | 8352 | 0.0001103 | 0.92125 | 2230.2046 | 1 | 1
0.023487 | 8353 | 2.898e-05 | 0.24207 | 2230.4467 | 1 | 1
0.023411 | 8354 | 7.5972e-05 | 0.63467 | 2231.0813 | 1 | 1
0.023403 | 8355 | 8.8852e-06 | 0.074236 | 2231.1556 | 1 | 1
0.02339 | 8356 | 1.271e-05 | 0.10621 | 2231.2618 | 1 | 1
0.023348 | 8357 | 4.1593e-05 | 0.3476 | 2231.6094 | 1 | 1
0.023342 | 8358 | 6.5368e-06 | 0.054635 | 2231.664 | 1 | 1
0.023327 | 8359 | 1.4526e-05 | 0.12142 | 2231.7854 | 1 | 1
0.023317 | 8360 | 1.0532e-05 | 0.088043 | 2231.8735 | 1 | 1
0.023243 | 8361 | 7.3721e-05 | 0.61638 | 2232.4899 | 1 | 1
0.023232 | 8362 | 1.0532e-05 | 0.088064 | 2232.5779 | 1 | 1
0.023201 | 8363 | 3.1595e-05 | 0.26422 | 2232.8422 | 1 | 1
0.023159 | 8364 | 4.2126e-05 | 0.35234 | 2233.1945 | 1 | 1
0.023159 | 8365 | 0 | 0 | 2233.1945 | 1 | 1
0.023117 | 8366 | 4.169e-05 | 0.34878 | 2233.5433 | 1 | 1
0.023085 | 8367 | 3.2297e-05 | 0.27023 | 2233.8135 | 1 | 1
0.023047 | 8368 | 3.7623e-05 | 0.31483 | 2234.1283 | 1 | 1
0.023012 | 8369 | 3.4814e-05 | 0.29136 | 2234.4197 | 1 | 1
0.022951 | 8370 | 6.1446e-05 | 0.5143 | 2234.934 | 1 | 1
0.022931 | 8371 | 2.0288e-05 | 0.16983 | 2235.1038 | 1 | 1
0.022904 | 8372 | 2.668e-05 | 0.22336 | 2235.3272 | 1 | 1
0.022899 | 8373 | 4.6484e-06 | 0.038921 | 2235.3661 | 1 | 1
0.022873 | 8374 | 2.6292e-05 | 0.22017 | 2235.5863 | 1 | 1
0.022833 | 8375 | 3.956e-05 | 0.33131 | 2235.9176 | 1 | 1
0.022827 | 8376 | 6.5368e-06 | 0.054752 | 2235.9724 | 1 | 1
0.022806 | 8377 | 2.0772e-05 | 0.17401 | 2236.1464 | 1 | 1
0.022759 | 8378 | 4.6581e-05 | 0.39025 | 2236.5366 | 1 | 1
0.022753 | 8379 | 5.98e-06 | 0.050106 | 2236.5867 | 1 | 1
0.022713 | 8380 | 4.0601e-05 | 0.34023 | 2236.927 | 1 | 1
0.022623 | 8381 | 9.0256e-05 | 0.75644 | 2237.6834 | 1 | 1
0.022598 | 8382 | 2.4356e-05 | 0.20415 | 2237.8875 | 1 | 1
0.022583 | 8383 | 1.4817e-05 | 0.12421 | 2238.0118 | 1 | 1
0.022485 | 8384 | 9.8778e-05 | 0.82816 | 2238.8399 | 1 | 1
0.022462 | 8385 | 2.2443e-05 | 0.18818 | 2239.0281 | 1 | 1
0.022445 | 8386 | 1.7189e-05 | 0.14415 | 2239.1722 | 1 | 1
0.022384 | 8387 | 6.1325e-05 | 0.51433 | 2239.6866 | 1 | 1
0.022339 | 8388 | 4.5152e-05 | 0.37874 | 2240.0653 | 1 | 1
0.022317 | 8389 | 2.162e-05 | 0.18137 | 2240.2467 | 1 | 1
0.022277 | 8390 | 3.9753e-05 | 0.33353 | 2240.5802 | 1 | 1
0.022232 | 8391 | 4.5273e-05 | 0.37989 | 2240.9601 | 1 | 1
0.022117 | 8392 | 0.00011452 | 0.96101 | 2241.9211 | 1 | 1
0.022104 | 8393 | 1.3316e-05 | 0.11176 | 2242.0329 | 1 | 1
0.022104 | 8394 | 0 | 0 | 2242.0329 | 1 | 1
0.022095 | 8395 | 9.0789e-06 | 0.076217 | 2242.1091 | 1 | 1
0.022084 | 8396 | 1.0967e-05 | 0.092081 | 2242.2012 | 1 | 1
0.022056 | 8397 | 2.7793e-05 | 0.23338 | 2242.4346 | 1 | 1
0.022053 | 8398 | 3.3652e-06 | 0.028261 | 2242.4628 | 1 | 1
0.022037 | 8399 | 1.5422e-05 | 0.12953 | 2242.5923 | 1 | 1
0.022017 | 8400 | 2.0821e-05 | 0.1749 | 2242.7672 | 1 | 1
0.021905 | 8401 | 0.0001112 | 0.93418 | 2243.7014 | 1 | 1
0.021863 | 8402 | 4.2659e-05 | 0.35842 | 2244.0598 | 1 | 1
0.021853 | 8403 | 9.9989e-06 | 0.084021 | 2244.1439 | 1 | 1
0.021835 | 8404 | 1.7698e-05 | 0.14873 | 2244.2926 | 1 | 1
0.021824 | 8405 | 1.087e-05 | 0.091366 | 2244.384 | 1 | 1
0.021806 | 8406 | 1.8448e-05 | 0.15508 | 2244.539 | 1 | 1
0.021759 | 8407 | 4.6799e-05 | 0.39344 | 2244.9325 | 1 | 1
0.02171 | 8408 | 4.8687e-05 | 0.40936 | 2245.3418 | 1 | 1
0.021693 | 8409 | 1.6802e-05 | 0.14129 | 2245.4831 | 1 | 1
0.021688 | 8410 | 5.3747e-06 | 0.045201 | 2245.5283 | 1 | 1
0.021675 | 8411 | 1.3025e-05 | 0.10955 | 2245.6379 | 1 | 1
0.021663 | 8412 | 1.1863e-05 | 0.099792 | 2245.7377 | 1 | 1
0.021603 | 8413 | 6.0356e-05 | 0.50778 | 2246.2454 | 1 | 1
0.021597 | 8414 | 6.0526e-06 | 0.050926 | 2246.2964 | 1 | 1
0.021555 | 8415 | 4.169e-05 | 0.35082 | 2246.6472 | 1 | 1
0.021528 | 8416 | 2.7212e-05 | 0.22902 | 2246.8762 | 1 | 1
0.021519 | 8417 | 8.5947e-06 | 0.072341 | 2246.9486 | 1 | 1
0.021513 | 8418 | 5.8831e-06 | 0.049524 | 2246.9981 | 1 | 1
0.021484 | 8419 | 2.9246e-05 | 0.24622 | 2247.2443 | 1 | 1
0.021474 | 8420 | 1.0532e-05 | 0.088675 | 2247.333 | 1 | 1
0.021439 | 8421 | 3.4476e-05 | 0.29032 | 2247.6233 | 1 | 1
0.021416 | 8422 | 2.3266e-05 | 0.19595 | 2247.8192 | 1 | 1
0.021347 | 8423 | 6.8636e-05 | 0.57812 | 2248.3974 | 1 | 1
0.02134 | 8424 | 6.9968e-06 | 0.058941 | 2248.4563 | 1 | 1
0.021325 | 8425 | 1.5374e-05 | 0.12952 | 2248.5858 | 1 | 1
0.02132 | 8426 | 4.721e-06 | 0.039779 | 2248.6256 | 1 | 1
0.021315 | 8427 | 4.721e-06 | 0.039784 | 2248.6654 | 1 | 1
0.021279 | 8428 | 3.6824e-05 | 0.31035 | 2248.9757 | 1 | 1
0.021269 | 8429 | 9.7568e-06 | 0.08224 | 2249.058 | 1 | 1
0.021268 | 8430 | 1.1137e-06 | 0.0093883 | 2249.0674 | 1 | 1
0.021242 | 8431 | 2.5808e-05 | 0.21759 | 2249.285 | 1 | 1
0.021179 | 8432 | 6.3189e-05 | 0.53281 | 2249.8178 | 1 | 1
0.021137 | 8433 | 4.2126e-05 | 0.35525 | 2250.173 | 1 | 1
0.021116 | 8434 | 2.1063e-05 | 0.17765 | 2250.3507 | 1 | 1
0.021084 | 8435 | 3.1595e-05 | 0.2665 | 2250.6172 | 1 | 1
0.021081 | 8436 | 2.9052e-06 | 0.024509 | 2250.6417 | 1 | 1
0.021064 | 8437 | 1.7456e-05 | 0.14727 | 2250.7889 | 1 | 1
0.021064 | 8438 | 0 | 0 | 2250.7889 | 1 | 1
0.02105 | 8439 | 1.3485e-05 | 0.1138 | 2250.9027 | 1 | 1
0.021017 | 8440 | 3.2611e-05 | 0.27524 | 2251.178 | 1 | 1
0.021017 | 8441 | 4.8421e-07 | 0.0040872 | 2251.1821 | 1 | 1
0.020994 | 8442 | 2.2564e-05 | 0.19049 | 2251.3726 | 1 | 1
0.020968 | 8443 | 2.6341e-05 | 0.2224 | 2251.595 | 1 | 1
0.020958 | 8444 | 9.8294e-06 | 0.083 | 2251.678 | 1 | 1
0.020957 | 8445 | 1.6463e-06 | 0.013903 | 2251.6919 | 1 | 1
0.020948 | 8446 | 8.2799e-06 | 0.069932 | 2251.7618 | 1 | 1
0.020894 | 8447 | 5.4038e-05 | 0.45645 | 2252.2182 | 1 | 1
0.020852 | 8448 | 4.2053e-05 | 0.35527 | 2252.5735 | 1 | 1
0.020832 | 8449 | 2.0264e-05 | 0.17121 | 2252.7447 | 1 | 1
0.020822 | 8450 | 1.0386e-05 | 0.087764 | 2252.8325 | 1 | 1
0.020803 | 8451 | 1.8569e-05 | 0.15693 | 2252.9894 | 1 | 1
0.020733 | 8452 | 6.9871e-05 | 0.59055 | 2253.58 | 1 | 1
0.020705 | 8453 | 2.835e-05 | 0.23965 | 2253.8196 | 1 | 1
0.020696 | 8454 | 8.6431e-06 | 0.073069 | 2253.8927 | 1 | 1
0.020684 | 8455 | 1.242e-05 | 0.10501 | 2253.9977 | 1 | 1
0.020639 | 8456 | 4.4523e-05 | 0.37649 | 2254.3742 | 1 | 1
0.020614 | 8457 | 2.5082e-05 | 0.21212 | 2254.5863 | 1 | 1
0.02061 | 8458 | 4.1158e-06 | 0.034811 | 2254.6211 | 1 | 1
0.020579 | 8459 | 3.1231e-05 | 0.26419 | 2254.8853 | 1 | 1
0.020579 | 8460 | 0 | 0 | 2254.8853 | 1 | 1
0.020579 | 8461 | 0 | 0 | 2254.8853 | 1 | 1
0.020489 | 8462 | 8.9554e-05 | 0.75781 | 2255.6431 | 1 | 1
0.020487 | 8463 | 1.8642e-06 | 0.015777 | 2255.6589 | 1 | 1
0.020469 | 8464 | 1.8376e-05 | 0.15553 | 2255.8144 | 1 | 1
0.020453 | 8465 | 1.6197e-05 | 0.13711 | 2255.9515 | 1 | 1
0.020419 | 8466 | 3.4064e-05 | 0.28839 | 2256.2399 | 1 | 1
0.020406 | 8467 | 1.2589e-05 | 0.10659 | 2256.3465 | 1 | 1
0.020395 | 8468 | 1.0701e-05 | 0.090616 | 2256.4371 | 1 | 1
0.020393 | 8469 | 2.0337e-06 | 0.017223 | 2256.4543 | 1 | 1
0.020368 | 8470 | 2.5615e-05 | 0.21696 | 2256.6713 | 1 | 1
0.020361 | 8471 | 7.1905e-06 | 0.060911 | 2256.7322 | 1 | 1
0.020357 | 8472 | 3.341e-06 | 0.028305 | 2256.7605 | 1 | 1
0.020349 | 8473 | 8.401e-06 | 0.071182 | 2256.8317 | 1 | 1
0.020347 | 8474 | 2.1305e-06 | 0.018054 | 2256.8497 | 1 | 1
0.020347 | 8475 | 0 | 0 | 2256.8497 | 1 | 1
0.020315 | 8476 | 3.1595e-05 | 0.2678 | 2257.1175 | 1 | 1
0.020313 | 8477 | 2.4695e-06 | 0.020934 | 2257.1385 | 1 | 1
0.020216 | 8478 | 9.6357e-05 | 0.81692 | 2257.9554 | 1 | 1
0.020199 | 8479 | 1.702e-05 | 0.14431 | 2258.0997 | 1 | 1
0.020153 | 8480 | 4.6121e-05 | 0.3911 | 2258.4908 | 1 | 1
0.020126 | 8481 | 2.76e-05 | 0.23407 | 2258.7249 | 1 | 1
0.02012 | 8482 | 5.6894e-06 | 0.048258 | 2258.7731 | 1 | 1
0.020115 | 8483 | 4.5515e-06 | 0.038611 | 2258.8117 | 1 | 1
0.020115 | 8484 | 2.9052e-07 | 0.0024648 | 2258.8142 | 1 | 1
0.020107 | 8485 | 7.9652e-06 | 0.067585 | 2258.8818 | 1 | 1
0.020093 | 8486 | 1.4405e-05 | 0.12224 | 2259.004 | 1 | 1
0.020074 | 8487 | 1.8884e-05 | 0.16027 | 2259.1643 | 1 | 1
0.020046 | 8488 | 2.7697e-05 | 0.23509 | 2259.3994 | 1 | 1
0.020031 | 8489 | 1.5156e-05 | 0.12866 | 2259.528 | 1 | 1
0.020031 | 8490 | 1.4526e-07 | 0.0012333 | 2259.5293 | 1 | 1
0.02002 | 8491 | 1.0532e-05 | 0.089423 | 2259.6187 | 1 | 1
0.020011 | 8492 | 9.1031e-06 | 0.077303 | 2259.696 | 1 | 1
0.019982 | 8493 | 2.9149e-05 | 0.24756 | 2259.9436 | 1 | 1
0.019941 | 8494 | 4.0722e-05 | 0.34589 | 2260.2895 | 1 | 1
0.019936 | 8495 | 5.2779e-06 | 0.044835 | 2260.3343 | 1 | 1
0.019929 | 8496 | 7.3842e-06 | 0.062736 | 2260.397 | 1 | 1
0.019915 | 8497 | 1.3679e-05 | 0.11623 | 2260.5133 | 1 | 1
0.019883 | 8498 | 3.1595e-05 | 0.26849 | 2260.7818 | 1 | 1
0.019883 | 8499 | 0 | 0 | 2260.7818 | 1 | 1
0.019825 | 8500 | 5.8516e-05 | 0.49739 | 2261.2791 | 1 | 1
0.019778 | 8501 | 4.6799e-05 | 0.39784 | 2261.677 | 1 | 1
0.019748 | 8502 | 3.0142e-05 | 0.25627 | 2261.9332 | 1 | 1
0.019691 | 8503 | 5.7136e-05 | 0.48583 | 2262.4191 | 1 | 1
0.01969 | 8504 | 1.2589e-06 | 0.010706 | 2262.4298 | 1 | 1
0.019677 | 8505 | 1.2541e-05 | 0.10666 | 2262.5364 | 1 | 1
0.019673 | 8506 | 3.5105e-06 | 0.02986 | 2262.5663 | 1 | 1
0.01965 | 8507 | 2.329e-05 | 0.19813 | 2262.7644 | 1 | 1
0.019641 | 8508 | 9.0305e-06 | 0.076831 | 2262.8413 | 1 | 1
0.019624 | 8509 | 1.7553e-05 | 0.14935 | 2262.9906 | 1 | 1
0.019611 | 8510 | 1.2807e-05 | 0.10899 | 2263.0996 | 1 | 1
0.019599 | 8511 | 1.1766e-05 | 0.10014 | 2263.1998 | 1 | 1
0.019599 | 8512 | 0 | 0 | 2263.1998 | 1 | 1
0.019565 | 8513 | 3.3943e-05 | 0.28896 | 2263.4887 | 1 | 1
0.019565 | 8514 | 1.9368e-07 | 0.001649 | 2263.4904 | 1 | 1
0.019536 | 8515 | 2.9052e-05 | 0.24738 | 2263.7377 | 1 | 1
0.019531 | 8516 | 4.9389e-06 | 0.04206 | 2263.7798 | 1 | 1
0.019378 | 8517 | 0.00015303 | 1.3034 | 2265.0832 | 1 | 1
0.019378 | 8518 | 0 | 0 | 2265.0832 | 1 | 1
0.019347 | 8519 | 3.0457e-05 | 0.25946 | 2265.3426 | 1 | 1
0.019347 | 8520 | 0 | 0 | 2265.3426 | 1 | 1
0.019335 | 8521 | 1.242e-05 | 0.10583 | 2265.4485 | 1 | 1
0.019323 | 8522 | 1.1524e-05 | 0.098209 | 2265.5467 | 1 | 1
0.0193 | 8523 | 2.3048e-05 | 0.19644 | 2265.7431 | 1 | 1
0.019296 | 8524 | 4.7452e-06 | 0.040448 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8525 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8526 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8527 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8528 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8529 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8530 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8531 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8532 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8533 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8534 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8535 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8536 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8537 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8538 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8539 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8540 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8541 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8542 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8543 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8544 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8545 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8546 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8547 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8548 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8549 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8550 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8551 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8552 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8553 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8554 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8555 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8556 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8557 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8558 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8559 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8560 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8561 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8562 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8563 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8564 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8565 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8566 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8567 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8568 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8569 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8570 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8571 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8572 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8573 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8574 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8575 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8576 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8577 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8578 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8579 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019296 | 8580 | 0 | 0 | 2265.7836 | 1 | 1
0.019274 | 8581 | 2.1596e-05 | 0.18531 | 2265.9689 | 1 | 1
0.019266 | 8582 | 8.2315e-06 | 0.070643 | 2266.0395 | 1 | 1
0.019247 | 8583 | 1.8473e-05 | 0.15855 | 2266.1981 | 1 | 1
0.019199 | 8584 | 4.8542e-05 | 0.41668 | 2266.6148 | 1 | 1
0.019199 | 8585 | 0 | 0 | 2266.6148 | 1 | 1
0.019199 | 8586 | 0 | 0 | 2266.6148 | 1 | 1
0.019199 | 8587 | 0 | 0 | 2266.6148 | 1 | 1
0.019199 | 8588 | 0 | 0 | 2266.6148 | 1 | 1
0.019175 | 8589 | 2.421e-05 | 0.20794 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8590 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8591 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8592 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8593 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8594 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8595 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8596 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8597 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8598 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8599 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019175 | 8600 | 0 | 0 | 2266.8227 | 1 | 1
0.019149 | 8601 | 2.5179e-05 | 0.21656 | 2267.0393 | 1 | 1
0.019091 | 8602 | 5.8226e-05 | 0.50086 | 2267.5401 | 1 | 1
0.019085 | 8603 | 6.0768e-06 | 0.052279 | 2267.5924 | 1 | 1
0.019068 | 8604 | 1.7214e-05 | 0.14811 | 2267.7405 | 1 | 1
0.019062 | 8605 | 5.641e-06 | 0.048541 | 2267.7891 | 1 | 1
0.019025 | 8606 | 3.7478e-05 | 0.32253 | 2268.1116 | 1 | 1
0.019013 | 8607 | 1.1306e-05 | 0.097313 | 2268.2089 | 1 | 1
0.01892 | 8608 | 9.3379e-05 | 0.80381 | 2269.0127 | 1 | 1
0.018909 | 8609 | 1.1524e-05 | 0.099211 | 2269.1119 | 1 | 1
0.0189 | 8610 | 8.4252e-06 | 0.072541 | 2269.1845 | 1 | 1
0.018886 | 8611 | 1.4623e-05 | 0.12592 | 2269.3104 | 1 | 1
0.018848 | 8612 | 3.7308e-05 | 0.3213 | 2269.6317 | 1 | 1
0.018847 | 8613 | 1.5737e-06 | 0.013554 | 2269.6452 | 1 | 1
0.018807 | 8614 | 3.9971e-05 | 0.34431 | 2269.9895 | 1 | 1
0.018782 | 8615 | 2.4864e-05 | 0.2142 | 2270.2037 | 1 | 1
0.018742 | 8616 | 3.9971e-05 | 0.34439 | 2270.5481 | 1 | 1
0.018736 | 8617 | 6.1252e-06 | 0.052781 | 2270.6009 | 1 | 1
0.018707 | 8618 | 2.881e-05 | 0.24829 | 2270.8492 | 1 | 1
0.018672 | 8619 | 3.525e-05 | 0.30382 | 2271.153 | 1 | 1
0.018661 | 8620 | 1.0386e-05 | 0.089529 | 2271.2426 | 1 | 1
0.018641 | 8621 | 2.0772e-05 | 0.17908 | 2271.4216 | 1 | 1
0.018609 | 8622 | 3.1546e-05 | 0.27199 | 2271.6936 | 1 | 1
0.01859 | 8623 | 1.8497e-05 | 0.1595 | 2271.8531 | 1 | 1
0.018567 | 8624 | 2.329e-05 | 0.20086 | 2272.054 | 1 | 1
0.018567 | 8625 | 0 | 0 | 2272.054 | 1 | 1
0.01854 | 8626 | 2.7358e-05 | 0.23599 | 2272.29 | 1 | 1
0.018525 | 8627 | 1.4405e-05 | 0.12427 | 2272.4142 | 1 | 1
0.018517 | 8628 | 8.6431e-06 | 0.074573 | 2272.4888 | 1 | 1
0.018516 | 8629 | 8.9578e-07 | 0.0077297 | 2272.4965 | 1 | 1
0.018516 | 8630 | 0 | 0 | 2272.4965 | 1 | 1
0.018474 | 8631 | 4.186e-05 | 0.36129 | 2272.8578 | 1 | 1
0.018471 | 8632 | 3.341e-06 | 0.02884 | 2272.8867 | 1 | 1
0.018462 | 8633 | 8.3042e-06 | 0.07169 | 2272.9584 | 1 | 1
0.018427 | 8634 | 3.4936e-05 | 0.30163 | 2273.26 | 1 | 1
0.018425 | 8635 | 2.8568e-06 | 0.024669 | 2273.2847 | 1 | 1
0.018412 | 8636 | 1.2565e-05 | 0.10851 | 2273.3932 | 1 | 1
0.018311 | 8637 | 0.00010103 | 0.87259 | 2274.2658 | 1 | 1
0.018256 | 8638 | 5.4764e-05 | 0.47305 | 2274.7388 | 1 | 1
0.018246 | 8639 | 1.0386e-05 | 0.089727 | 2274.8286 | 1 | 1
0.018225 | 8640 | 2.0772e-05 | 0.17947 | 2275.008 | 1 | 1
0.018217 | 8641 | 7.9168e-06 | 0.068409 | 2275.0764 | 1 | 1
0.01816 | 8642 | 5.7621e-05 | 0.49796 | 2275.5744 | 1 | 1
0.018113 | 8643 | 4.6508e-05 | 0.40197 | 2275.9764 | 1 | 1
0.018113 | 8644 | 0 | 0 | 2275.9764 | 1 | 1
0.018102 | 8645 | 1.1113e-05 | 0.096068 | 2276.0724 | 1 | 1
0.018078 | 8646 | 2.3823e-05 | 0.20597 | 2276.2784 | 1 | 1
0.018043 | 8647 | 3.4936e-05 | 0.30209 | 2276.5805 | 1 | 1
0.018033 | 8648 | 1.0386e-05 | 0.08982 | 2276.6703 | 1 | 1
0.017965 | 8649 | 6.7353e-05 | 0.58254 | 2277.2529 | 1 | 1
0.01795 | 8650 | 1.5422e-05 | 0.1334 | 2277.3863 | 1 | 1
0.017945 | 8651 | 5.3505e-06 | 0.046287 | 2277.4325 | 1 | 1
0.017934 | 8652 | 1.0386e-05 | 0.089862 | 2277.5224 | 1 | 1
0.017915 | 8653 | 1.9199e-05 | 0.16613 | 2277.6885 | 1 | 1
0.017903 | 8654 | 1.196e-05 | 0.1035 | 2277.792 | 1 | 1
0.017892 | 8655 | 1.133e-05 | 0.098065 | 2277.8901 | 1 | 1
0.017883 | 8656 | 8.8126e-06 | 0.076282 | 2277.9664 | 1 | 1
0.01786 | 8657 | 2.3048e-05 | 0.19953 | 2278.1659 | 1 | 1
0.017857 | 8658 | 3.0747e-06 | 0.026621 | 2278.1925 | 1 | 1
0.017825 | 8659 | 3.1498e-05 | 0.27274 | 2278.4653 | 1 | 1
0.017799 | 8660 | 2.6099e-05 | 0.22602 | 2278.6913 | 1 | 1
0.01777 | 8661 | 2.881e-05 | 0.24953 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8662 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8663 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8664 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8665 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8666 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8667 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8668 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8669 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8670 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8671 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8672 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8673 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.01777 | 8674 | 0 | 0 | 2278.9408 | 1 | 1
0.017764 | 8675 | 6.7547e-06 | 0.058597 | 2278.9994 | 1 | 1
0.017758 | 8676 | 5.98e-06 | 0.051882 | 2279.0513 | 1 | 1
0.017756 | 8677 | 1.501e-06 | 0.013025 | 2279.0643 | 1 | 1
0.017733 | 8678 | 2.3048e-05 | 0.20001 | 2279.2643 | 1 | 1
0.017722 | 8679 | 1.1524e-05 | 0.10002 | 2279.3643 | 1 | 1
0.017718 | 8680 | 3.1231e-06 | 0.027109 | 2279.3914 | 1 | 1
0.017699 | 8681 | 1.9925e-05 | 0.17297 | 2279.5644 | 1 | 1
0.017682 | 8682 | 1.6415e-05 | 0.14251 | 2279.7069 | 1 | 1
0.017675 | 8683 | 6.6336e-06 | 0.0576 | 2279.7645 | 1 | 1
0.017624 | 8684 | 5.1592e-05 | 0.44803 | 2280.2126 | 1 | 1
0.017623 | 8685 | 1.2589e-06 | 0.010934 | 2280.2235 | 1 | 1
0.017581 | 8686 | 4.1545e-05 | 0.36086 | 2280.5844 | 1 | 1
0.017577 | 8687 | 3.7768e-06 | 0.032809 | 2280.6172 | 1 | 1
0.017519 | 8688 | 5.8541e-05 | 0.5086 | 2281.1258 | 1 | 1
0.017446 | 8689 | 7.2704e-05 | 0.63172 | 2281.7575 | 1 | 1
0.017445 | 8690 | 1.0653e-06 | 0.0092571 | 2281.7667 | 1 | 1
0.01741 | 8691 | 3.4572e-05 | 0.30047 | 2282.0672 | 1 | 1
0.017394 | 8692 | 1.6294e-05 | 0.14162 | 2282.2088 | 1 | 1
0.017359 | 8693 | 3.5323e-05 | 0.30706 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8694 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8695 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8696 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8697 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8698 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8699 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8700 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8701 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8702 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8703 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8704 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8705 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8706 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017359 | 8707 | 0 | 0 | 2282.5159 | 1 | 1
0.017353 | 8708 | 6.2221e-06 | 0.054182 | 2282.5701 | 1 | 1
0.017311 | 8709 | 4.1545e-05 | 0.36182 | 2282.9319 | 1 | 1
0.017301 | 8710 | 1.0386e-05 | 0.090464 | 2283.0224 | 1 | 1
0.017295 | 8711 | 5.4715e-06 | 0.047663 | 2283.07 | 1 | 1
0.017286 | 8712 | 9.0063e-06 | 0.078462 | 2283.1485 | 1 | 1
0.017286 | 8713 | 0 | 0 | 2283.1485 | 1 | 1
0.017286 | 8714 | 0 | 0 | 2283.1485 | 1 | 1
0.017259 | 8715 | 2.7067e-05 | 0.23589 | 2283.3844 | 1 | 1
0.017226 | 8716 | 3.3071e-05 | 0.28825 | 2283.6726 | 1 | 1
0.017191 | 8717 | 3.4572e-05 | 0.30137 | 2283.974 | 1 | 1
0.01718 | 8718 | 1.1524e-05 | 0.10047 | 2284.0745 | 1 | 1
0.017155 | 8719 | 2.4695e-05 | 0.21531 | 2284.2898 | 1 | 1
0.017134 | 8720 | 2.1402e-05 | 0.18663 | 2284.4764 | 1 | 1
0.017122 | 8721 | 1.1524e-05 | 0.1005 | 2284.5769 | 1 | 1
0.017111 | 8722 | 1.1524e-05 | 0.10051 | 2284.6774 | 1 | 1
0.017093 | 8723 | 1.7867e-05 | 0.15586 | 2284.8333 | 1 | 1
0.017041 | 8724 | 5.1931e-05 | 0.45305 | 2285.2863 | 1 | 1
0.01701 | 8725 | 3.1159e-05 | 0.27186 | 2285.5582 | 1 | 1
0.017007 | 8726 | 2.76e-06 | 0.024084 | 2285.5823 | 1 | 1
0.01697 | 8727 | 3.6654e-05 | 0.31988 | 2285.9021 | 1 | 1
0.016927 | 8728 | 4.3675e-05 | 0.3812 | 2286.2833 | 1 | 1
0.016916 | 8729 | 1.0386e-05 | 0.090662 | 2286.374 | 1 | 1
0.016892 | 8730 | 2.4525e-05 | 0.2141 | 2286.5881 | 1 | 1
0.016869 | 8731 | 2.3048e-05 | 0.20123 | 2286.7893 | 1 | 1
0.016823 | 8732 | 4.6097e-05 | 0.40251 | 2287.1919 | 1 | 1
0.016811 | 8733 | 1.1524e-05 | 0.10064 | 2287.2925 | 1 | 1
0.016802 | 8734 | 9.0547e-06 | 0.079084 | 2287.3716 | 1 | 1
0.016754 | 8735 | 4.8566e-05 | 0.42422 | 2287.7958 | 1 | 1
0.016754 | 8736 | 0 | 0 | 2287.7958 | 1 | 1
0.016754 | 8737 | 0 | 0 | 2287.7958 | 1 | 1
0.016688 | 8738 | 6.5683e-05 | 0.57394 | 2288.3697 | 1 | 1
0.016657 | 8739 | 3.1159e-05 | 0.2723 | 2288.642 | 1 | 1
0.016657 | 8740 | 0 | 0 | 2288.642 | 1 | 1
0.016657 | 8741 | 0 | 0 | 2288.642 | 1 | 1
0.016076 | 8742 | 0.00058105 | 5.0795 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8743 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8744 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8745 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8746 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8747 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8748 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8749 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8750 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8751 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8752 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8753 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8754 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8755 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.016076 | 8756 | 0 | 0 | 2293.7216 | 1 | 1
0.015767 | 8757 | 0.00030878 | 2.704 | 2296.4255 | 1 | 1
0.015713 | 8758 | 5.4376e-05 | 0.47623 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8759 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8760 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8761 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8762 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8763 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8764 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8765 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8766 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8767 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8768 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8769 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8770 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015713 | 8771 | 0 | 0 | 2296.9018 | 1 | 1
0.015688 | 8772 | 2.421e-05 | 0.21237 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8773 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8774 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8775 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8776 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8777 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8778 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8779 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8780 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8781 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8782 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8783 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1
0.015688 | 8784 | 0 | 0 | 2297.1141 | 1 | 1

## Kostenkentallen (hidden)
Warmte uitkoppeling | 0 MW | 3,5 MW | 5,5 MW
Voorfilter en pompput | 0 | 35000 | 35000
Pompen | 0 | 65000 | 75000
Leidingwerk 2 x 120 meter | 0 | 96000 | 150000
Shell in tube | 0 | 210000 | 340000
Regeltechniek | 0 | 80000 | 80000
Voorfilter en pompput | Pompen | Leidingwerk 2 x 120 meter | Shell in tube | Regeltechniek | X-axis (log) | X-axis (lin)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
35000 | 65000 | 96000 | 210000 | 80000 | 3.5 | 3.5
35000 | 75000 | 150000 | 340000 | 80000 | 5.5 | 5.5

## DATA_Warmte (hidden)
Datumtijd | Date_Match | Fractie | Genormaliseerd
2020-01-01 07:00 | 1904-01-01 07:00 | 0.000207 | 0.50115
2020-01-01 08:00 | 1904-01-01 08:00 | 0.00029282 | 0.70893
2020-01-01 09:00 | 1904-01-01 09:00 | 0.00036677 | 0.88796
2020-01-01 10:00 | 1904-01-01 10:00 | 0.00039952 | 0.96725
2020-01-01 11:00 | 1904-01-01 11:00 | 0.00037891 | 0.91735
2020-01-01 12:00 | 1904-01-01 12:00 | 0.00034291 | 0.83021
2020-01-01 13:00 | 1904-01-01 13:00 | 0.00030629 | 0.74153
2020-01-01 14:00 | 1904-01-01 14:00 | 0.00028006 | 0.67804
2020-01-01 15:00 | 1904-01-01 15:00 | 0.00026427 | 0.63981
2020-01-01 16:00 | 1904-01-01 16:00 | 0.00026685 | 0.64605
2020-01-01 17:00 | 1904-01-01 17:00 | 0.00029455 | 0.71312
2020-01-01 18:00 | 1904-01-01 18:00 | 0.00030448 | 0.73716
2020-01-01 19:00 | 1904-01-01 19:00 | 0.00029996 | 0.72622
2020-01-01 20:00 | 1904-01-01 20:00 | 0.00028814 | 0.6976
2020-01-01 21:00 | 1904-01-01 21:00 | 0.00026585 | 0.64364
2020-01-01 22:00 | 1904-01-01 22:00 | 0.00022585 | 0.54678
2020-01-01 23:00 | 1904-01-01 23:00 | 0.00016492 | 0.39928
2020-01-02 | 1904-01-02 | 0.00010002 | 0.24215
2020-01-02 01:00 | 1904-01-02 01:00 | 8.4981e-05 | 0.20574
2020-01-02 02:00 | 1904-01-02 02:00 | 8.9634e-05 | 0.21701
2020-01-02 03:00 | 1904-01-02 03:00 | 9.9414e-05 | 0.24068
2020-01-02 04:00 | 1904-01-02 04:00 | 0.00011339 | 0.27452
2020-01-02 05:00 | 1904-01-02 05:00 | 0.00013845 | 0.33519
2020-01-02 06:00 | 1904-01-02 06:00 | 0.00019641 | 0.47552
2020-01-02 07:00 | 1904-01-02 07:00 | 0.00027802 | 0.67309
2020-01-02 08:00 | 1904-01-02 08:00 | 0.0003357 | 0.81275
2020-01-02 09:00 | 1904-01-02 09:00 | 0.00035814 | 0.86707
2020-01-02 10:00 | 1904-01-02 10:00 | 0.00035457 | 0.85844
2020-01-02 11:00 | 1904-01-02 11:00 | 0.00031982 | 0.77429
2020-01-02 12:00 | 1904-01-02 12:00 | 0.00029386 | 0.71144
2020-01-02 13:00 | 1904-01-02 13:00 | 0.00027771 | 0.67234
2020-01-02 14:00 | 1904-01-02 14:00 | 0.00027295 | 0.66083
2020-01-02 15:00 | 1904-01-02 15:00 | 0.00027843 | 0.67408
2020-01-02 16:00 | 1904-01-02 16:00 | 0.00029942 | 0.72491
2020-01-02 17:00 | 1904-01-02 17:00 | 0.00033773 | 0.81767
2020-01-02 18:00 | 1904-01-02 18:00 | 0.00035724 | 0.8649
2020-01-02 19:00 | 1904-01-02 19:00 | 0.00034149 | 0.82676
2020-01-02 20:00 | 1904-01-02 20:00 | 0.00032913 | 0.79683
2020-01-02 21:00 | 1904-01-02 21:00 | 0.00029679 | 0.71855
2020-01-02 22:00 | 1904-01-02 22:00 | 0.00025391 | 0.61471
2020-01-02 23:00 | 1904-01-02 23:00 | 0.00018158 | 0.43961
2020-01-03 | 1904-01-03 | 0.00010972 | 0.26564
2020-01-03 01:00 | 1904-01-03 01:00 | 8.5963e-05 | 0.20812
2020-01-03 02:00 | 1904-01-03 02:00 | 9.0754e-05 | 0.21972
2020-01-03 03:00 | 1904-01-03 03:00 | 0.00010108 | 0.24472
2020-01-03 04:00 | 1904-01-03 04:00 | 0.00011511 | 0.27867
2020-01-03 05:00 | 1904-01-03 05:00 | 0.00014056 | 0.34031
2020-01-03 06:00 | 1904-01-03 06:00 | 0.00020189 | 0.48878
2020-01-03 07:00 | 1904-01-03 07:00 | 0.00028622 | 0.69294
2020-01-03 08:00 | 1904-01-03 08:00 | 0.00034594 | 0.83753
2020-01-03 09:00 | 1904-01-03 09:00 | 0.0003713 | 0.89893
2020-01-03 10:00 | 1904-01-03 10:00 | 0.00036829 | 0.89163
2020-01-03 11:00 | 1904-01-03 11:00 | 0.00033398 | 0.80858
2020-01-03 12:00 | 1904-01-03 12:00 | 0.00030971 | 0.74983
2020-01-03 13:00 | 1904-01-03 13:00 | 0.00029555 | 0.71555
2020-01-03 14:00 | 1904-01-03 14:00 | 0.00028812 | 0.69754
2020-01-03 15:00 | 1904-01-03 15:00 | 0.00029262 | 0.70845
2020-01-03 16:00 | 1904-01-03 16:00 | 0.00031222 | 0.7559
2020-01-03 17:00 | 1904-01-03 17:00 | 0.00034776 | 0.84195
2020-01-03 18:00 | 1904-01-03 18:00 | 0.00036805 | 0.89107
2020-01-03 19:00 | 1904-01-03 19:00 | 0.00035346 | 0.85573
2020-01-03 20:00 | 1904-01-03 20:00 | 0.00034078 | 0.82505
2020-01-03 21:00 | 1904-01-03 21:00 | 0.00030589 | 0.74056
2020-01-03 22:00 | 1904-01-03 22:00 | 0.00026138 | 0.63281
2020-01-03 23:00 | 1904-01-03 23:00 | 0.00018718 | 0.45317
2020-01-04 | 1904-01-04 | 0.00011251 | 0.2724
2020-01-04 01:00 | 1904-01-04 01:00 | 0.00010058 | 0.2435
2020-01-04 02:00 | 1904-01-04 02:00 | 9.5578e-05 | 0.2314
2020-01-04 03:00 | 1904-01-04 03:00 | 0.00010209 | 0.24717
2020-01-04 04:00 | 1904-01-04 04:00 | 0.00011317 | 0.274
2020-01-04 05:00 | 1904-01-04 05:00 | 0.00012797 | 0.30981
2020-01-04 06:00 | 1904-01-04 06:00 | 0.00016125 | 0.39039
2020-01-04 07:00 | 1904-01-04 07:00 | 0.00023016 | 0.55724
2020-01-04 08:00 | 1904-01-04 08:00 | 0.0003217 | 0.77885
2020-01-04 09:00 | 1904-01-04 09:00 | 0.00038909 | 0.94201
2020-01-04 10:00 | 1904-01-04 10:00 | 0.00041291 | 0.99967
2020-01-04 11:00 | 1904-01-04 11:00 | 0.00038427 | 0.93033
2020-01-04 12:00 | 1904-01-04 12:00 | 0.00035051 | 0.8486
2020-01-04 13:00 | 1904-01-04 13:00 | 0.00032128 | 0.77784
2020-01-04 14:00 | 1904-01-04 14:00 | 0.00030471 | 0.73772
2020-01-04 15:00 | 1904-01-04 15:00 | 0.00029224 | 0.70753
2020-01-04 16:00 | 1904-01-04 16:00 | 0.0002957 | 0.71589
2020-01-04 17:00 | 1904-01-04 17:00 | 0.00032096 | 0.77706
2020-01-04 18:00 | 1904-01-04 18:00 | 0.00033624 | 0.81404
2020-01-04 19:00 | 1904-01-04 19:00 | 0.00032705 | 0.79179
2020-01-04 20:00 | 1904-01-04 20:00 | 0.00031349 | 0.75898
2020-01-04 21:00 | 1904-01-04 21:00 | 0.00028693 | 0.69466
2020-01-04 22:00 | 1904-01-04 22:00 | 0.00025746 | 0.62331
2020-01-04 23:00 | 1904-01-04 23:00 | 0.00020764 | 0.50271
2020-01-05 | 1904-01-05 | 0.00013811 | 0.33437
2020-01-05 01:00 | 1904-01-05 01:00 | 0.00010635 | 0.25748
2020-01-05 02:00 | 1904-01-05 02:00 | 0.00010066 | 0.24369
2020-01-05 03:00 | 1904-01-05 03:00 | 0.00010627 | 0.25729
2020-01-05 04:00 | 1904-01-05 04:00 | 0.00011615 | 0.28121
2020-01-05 05:00 | 1904-01-05 05:00 | 0.00012753 | 0.30876
2020-01-05 06:00 | 1904-01-05 06:00 | 0.00015724 | 0.38069
2020-01-05 07:00 | 1904-01-05 07:00 | 0.00021511 | 0.52079
2020-01-05 08:00 | 1904-01-05 08:00 | 0.00030151 | 0.72995
2020-01-05 09:00 | 1904-01-05 09:00 | 0.00037641 | 0.91129
2020-01-05 10:00 | 1904-01-05 10:00 | 0.00040893 | 0.99002
2020-01-05 11:00 | 1904-01-05 11:00 | 0.0003899 | 0.94395
2020-01-05 12:00 | 1904-01-05 12:00 | 0.00035395 | 0.85692
2020-01-05 13:00 | 1904-01-05 13:00 | 0.00031527 | 0.76327
2020-01-05 14:00 | 1904-01-05 14:00 | 0.00028848 | 0.69841
2020-01-05 15:00 | 1904-01-05 15:00 | 0.00027143 | 0.65715
2020-01-05 16:00 | 1904-01-05 16:00 | 0.00027338 | 0.66187
2020-01-05 17:00 | 1904-01-05 17:00 | 0.0003005 | 0.72751
2020-01-05 18:00 | 1904-01-05 18:00 | 0.00031224 | 0.75594
2020-01-05 19:00 | 1904-01-05 19:00 | 0.00030797 | 0.74561
2020-01-05 20:00 | 1904-01-05 20:00 | 0.00029591 | 0.71642
2020-01-05 21:00 | 1904-01-05 21:00 | 0.00027306 | 0.6611
2020-01-05 22:00 | 1904-01-05 22:00 | 0.00023184 | 0.56129
2020-01-05 23:00 | 1904-01-05 23:00 | 0.00017029 | 0.41229
2020-01-06 | 1904-01-06 | 0.00010299 | 0.24935
2020-01-06 01:00 | 1904-01-06 01:00 | 8.6568e-05 | 0.20959
2020-01-06 02:00 | 1904-01-06 02:00 | 9.0696e-05 | 0.21958
2020-01-06 03:00 | 1904-01-06 03:00 | 0.00010009 | 0.24233
2020-01-06 04:00 | 1904-01-06 04:00 | 0.00011293 | 0.27341
2020-01-06 05:00 | 1904-01-06 05:00 | 0.00013829 | 0.33481
2020-01-06 06:00 | 1904-01-06 06:00 | 0.00019767 | 0.47858
2020-01-06 07:00 | 1904-01-06 07:00 | 0.00027875 | 0.67487
2020-01-06 08:00 | 1904-01-06 08:00 | 0.00033845 | 0.81941
2020-01-06 09:00 | 1904-01-06 09:00 | 0.00036192 | 0.87623
2020-01-06 10:00 | 1904-01-06 10:00 | 0.0003567 | 0.86357
2020-01-06 11:00 | 1904-01-06 11:00 | 0.00032088 | 0.77687
2020-01-06 12:00 | 1904-01-06 12:00 | 0.00029612 | 0.71692
2020-01-06 13:00 | 1904-01-06 13:00 | 0.0002789 | 0.67522
2020-01-06 14:00 | 1904-01-06 14:00 | 0.00027333 | 0.66174
2020-01-06 15:00 | 1904-01-06 15:00 | 0.00027892 | 0.67527
2020-01-06 16:00 | 1904-01-06 16:00 | 0.0002996 | 0.72534
2020-01-06 17:00 | 1904-01-06 17:00 | 0.00033732 | 0.81667
2020-01-06 18:00 | 1904-01-06 18:00 | 0.00035615 | 0.86225
2020-01-06 19:00 | 1904-01-06 19:00 | 0.0003401 | 0.82339
2020-01-06 20:00 | 1904-01-06 20:00 | 0.00032889 | 0.79625
2020-01-06 21:00 | 1904-01-06 21:00 | 0.00029432 | 0.71257
2020-01-06 22:00 | 1904-01-06 22:00 | 0.00024939 | 0.60379
2020-01-06 23:00 | 1904-01-06 23:00 | 0.0001784 | 0.43192
2020-01-07 | 1904-01-07 | 0.00010687 | 0.25873
2020-01-07 01:00 | 1904-01-07 01:00 | 8.2439e-05 | 0.19959
2020-01-07 02:00 | 1904-01-07 02:00 | 8.6181e-05 | 0.20865
2020-01-07 03:00 | 1904-01-07 03:00 | 9.5535e-05 | 0.23129
2020-01-07 04:00 | 1904-01-07 04:00 | 0.00010852 | 0.26273
2020-01-07 05:00 | 1904-01-07 05:00 | 0.00013276 | 0.32142
2020-01-07 06:00 | 1904-01-07 06:00 | 0.00019151 | 0.46366
2020-01-07 07:00 | 1904-01-07 07:00 | 0.00027176 | 0.65794
2020-01-07 08:00 | 1904-01-07 08:00 | 0.00033044 | 0.8
2020-01-07 09:00 | 1904-01-07 09:00 | 0.00035331 | 0.85537
2020-01-07 10:00 | 1904-01-07 10:00 | 0.00035009 | 0.84757
2020-01-07 11:00 | 1904-01-07 11:00 | 0.00031755 | 0.7688
2020-01-07 12:00 | 1904-01-07 12:00 | 0.00029392 | 0.7116
2020-01-07 13:00 | 1904-01-07 13:00 | 0.00028054 | 0.6792
2020-01-07 14:00 | 1904-01-07 14:00 | 0.00027406 | 0.6635
2020-01-07 15:00 | 1904-01-07 15:00 | 0.00027659 | 0.66963
2020-01-07 16:00 | 1904-01-07 16:00 | 0.00029498 | 0.71416
2020-01-07 17:00 | 1904-01-07 17:00 | 0.00033038 | 0.79985
2020-01-07 18:00 | 1904-01-07 18:00 | 0.00034952 | 0.84621
2020-01-07 19:00 | 1904-01-07 19:00 | 0.00033254 | 0.80509
2020-01-07 20:00 | 1904-01-07 20:00 | 0.00031916 | 0.77269
2020-01-07 21:00 | 1904-01-07 21:00 | 0.00028598 | 0.69237
2020-01-07 22:00 | 1904-01-07 22:00 | 0.00024249 | 0.58707
2020-01-07 23:00 | 1904-01-07 23:00 | 0.00017492 | 0.4235
2020-01-08 | 1904-01-08 | 0.00010467 | 0.25341
2020-01-08 01:00 | 1904-01-08 01:00 | 8.0602e-05 | 0.19514
2020-01-08 02:00 | 1904-01-08 02:00 | 8.4787e-05 | 0.20527
2020-01-08 03:00 | 1904-01-08 03:00 | 9.3887e-05 | 0.2273
2020-01-08 04:00 | 1904-01-08 04:00 | 0.0001062 | 0.25711
2020-01-08 05:00 | 1904-01-08 05:00 | 0.00012977 | 0.31418
2020-01-08 06:00 | 1904-01-08 06:00 | 0.00018789 | 0.45489
2020-01-08 07:00 | 1904-01-08 07:00 | 0.00026816 | 0.64922
2020-01-08 08:00 | 1904-01-08 08:00 | 0.00032591 | 0.78904
2020-01-08 09:00 | 1904-01-08 09:00 | 0.00034862 | 0.84402
2020-01-08 10:00 | 1904-01-08 10:00 | 0.00034626 | 0.83832
2020-01-08 11:00 | 1904-01-08 11:00 | 0.00031276 | 0.7572
2020-01-08 12:00 | 1904-01-08 12:00 | 0.00028933 | 0.70047
2020-01-08 13:00 | 1904-01-08 13:00 | 0.00027458 | 0.66477
2020-01-08 14:00 | 1904-01-08 14:00 | 0.0002687 | 0.65052
2020-01-08 15:00 | 1904-01-08 15:00 | 0.00027332 | 0.66171
2020-01-08 16:00 | 1904-01-08 16:00 | 0.00029049 | 0.7033
2020-01-08 17:00 | 1904-01-08 17:00 | 0.00032681 | 0.79122
2020-01-08 18:00 | 1904-01-08 18:00 | 0.00034588 | 0.83738
2020-01-08 19:00 | 1904-01-08 19:00 | 0.00033024 | 0.79952
2020-01-08 20:00 | 1904-01-08 20:00 | 0.00031706 | 0.7676
2020-01-08 21:00 | 1904-01-08 21:00 | 0.00028454 | 0.68889
2020-01-08 22:00 | 1904-01-08 22:00 | 0.0002417 | 0.58517
2020-01-08 23:00 | 1904-01-08 23:00 | 0.00017321 | 0.41935
2020-01-09 | 1904-01-09 | 0.00010383 | 0.25137
2020-01-09 01:00 | 1904-01-09 01:00 | 8.0758e-05 | 0.19552
2020-01-09 02:00 | 1904-01-09 02:00 | 8.4704e-05 | 0.20507
2020-01-09 03:00 | 1904-01-09 03:00 | 9.438e-05 | 0.2285
2020-01-09 04:00 | 1904-01-09 04:00 | 0.00010678 | 0.25853
2020-01-09 05:00 | 1904-01-09 05:00 | 0.00013078 | 0.31662
2020-01-09 06:00 | 1904-01-09 06:00 | 0.00018888 | 0.45729
2020-01-09 07:00 | 1904-01-09 07:00 | 0.0002699 | 0.65343
2020-01-09 08:00 | 1904-01-09 08:00 | 0.00032787 | 0.79379
2020-01-09 09:00 | 1904-01-09 09:00 | 0.0003505 | 0.84857
2020-01-09 10:00 | 1904-01-09 10:00 | 0.00034535 | 0.83611
2020-01-09 11:00 | 1904-01-09 11:00 | 0.00030906 | 0.74824
2020-01-09 12:00 | 1904-01-09 12:00 | 0.00028365 | 0.68674
2020-01-09 13:00 | 1904-01-09 13:00 | 0.00026933 | 0.65205
2020-01-09 14:00 | 1904-01-09 14:00 | 0.00026213 | 0.63463
2020-01-09 15:00 | 1904-01-09 15:00 | 0.00026538 | 0.6425
2020-01-09 16:00 | 1904-01-09 16:00 | 0.00028544 | 0.69105
2020-01-09 17:00 | 1904-01-09 17:00 | 0.00032192 | 0.77938
2020-01-09 18:00 | 1904-01-09 18:00 | 0.00034088 | 0.82529
2020-01-09 19:00 | 1904-01-09 19:00 | 0.00032583 | 0.78884
2020-01-09 20:00 | 1904-01-09 20:00 | 0.00031257 | 0.75674
2020-01-09 21:00 | 1904-01-09 21:00 | 0.00027999 | 0.67786
2020-01-09 22:00 | 1904-01-09 22:00 | 0.00023657 | 0.57274
2020-01-09 23:00 | 1904-01-09 23:00 | 0.0001689 | 0.40891
2020-01-10 | 1904-01-10 | 0.0001013 | 0.24525
2020-01-10 01:00 | 1904-01-10 01:00 | 7.8608e-05 | 0.19031
2020-01-10 02:00 | 1904-01-10 02:00 | 8.1118e-05 | 0.19639
2020-01-10 03:00 | 1904-01-10 03:00 | 8.9465e-05 | 0.2166
2020-01-10 04:00 | 1904-01-10 04:00 | 0.00010102 | 0.24457
2020-01-10 05:00 | 1904-01-10 05:00 | 0.00012482 | 0.3022
2020-01-10 06:00 | 1904-01-10 06:00 | 0.00018064 | 0.43735
2020-01-10 07:00 | 1904-01-10 07:00 | 0.00026049 | 0.63066
2020-01-10 08:00 | 1904-01-10 08:00 | 0.00031806 | 0.77002
2020-01-10 09:00 | 1904-01-10 09:00 | 0.00034162 | 0.82706
2020-01-10 10:00 | 1904-01-10 10:00 | 0.00033721 | 0.81641
2020-01-10 11:00 | 1904-01-10 11:00 | 0.00030015 | 0.72667
2020-01-10 12:00 | 1904-01-10 12:00 | 0.00027426 | 0.664
2020-01-10 13:00 | 1904-01-10 13:00 | 0.00026065 | 0.63105
2020-01-10 14:00 | 1904-01-10 14:00 | 0.0002552 | 0.61784
2020-01-10 15:00 | 1904-01-10 15:00 | 0.00026051 | 0.6307
2020-01-10 16:00 | 1904-01-10 16:00 | 0.0002819 | 0.68248
2020-01-10 17:00 | 1904-01-10 17:00 | 0.0003211 | 0.77739
2020-01-10 18:00 | 1904-01-10 18:00 | 0.00034265 | 0.82957
2020-01-10 19:00 | 1904-01-10 19:00 | 0.00032741 | 0.79268
2020-01-10 20:00 | 1904-01-10 20:00 | 0.00031597 | 0.76498
2020-01-10 21:00 | 1904-01-10 21:00 | 0.00028209 | 0.68296
2020-01-10 22:00 | 1904-01-10 22:00 | 0.00024135 | 0.58433
2020-01-10 23:00 | 1904-01-10 23:00 | 0.00017272 | 0.41817
2020-01-11 | 1904-01-11 | 0.00010358 | 0.25077
2020-01-11 01:00 | 1904-01-11 01:00 | 9.0851e-05 | 0.21995
2020-01-11 02:00 | 1904-01-11 02:00 | 8.6179e-05 | 0.20864
2020-01-11 03:00 | 1904-01-11 03:00 | 9.1997e-05 | 0.22273
2020-01-11 04:00 | 1904-01-11 04:00 | 0.00010104 | 0.24461
2020-01-11 05:00 | 1904-01-11 05:00 | 0.00011468 | 0.27765
2020-01-11 06:00 | 1904-01-11 06:00 | 0.0001458 | 0.35299
2020-01-11 07:00 | 1904-01-11 07:00 | 0.00021263 | 0.51478
2020-01-11 08:00 | 1904-01-11 08:00 | 0.00030148 | 0.7299
2020-01-11 09:00 | 1904-01-11 09:00 | 0.00036905 | 0.89349
2020-01-11 10:00 | 1904-01-11 10:00 | 0.00038968 | 0.94343
2020-01-11 11:00 | 1904-01-11 11:00 | 0.00035625 | 0.8625
2020-01-11 12:00 | 1904-01-11 12:00 | 0.00032466 | 0.78601
2020-01-11 13:00 | 1904-01-11 13:00 | 0.0002963 | 0.71734
2020-01-11 14:00 | 1904-01-11 14:00 | 0.00027801 | 0.67306
2020-01-11 15:00 | 1904-01-11 15:00 | 0.00026383 | 0.63874
2020-01-11 16:00 | 1904-01-11 16:00 | 0.00026776 | 0.64825
2020-01-11 17:00 | 1904-01-11 17:00 | 0.00029457 | 0.71316
2020-01-11 18:00 | 1904-01-11 18:00 | 0.00031179 | 0.75485
2020-01-11 19:00 | 1904-01-11 19:00 | 0.00030408 | 0.73618
2020-01-11 20:00 | 1904-01-11 20:00 | 0.00028909 | 0.69989
2020-01-11 21:00 | 1904-01-11 21:00 | 0.00026281 | 0.63628
2020-01-11 22:00 | 1904-01-11 22:00 | 0.00023345 | 0.5652
2020-01-11 23:00 | 1904-01-11 23:00 | 0.00018846 | 0.45628
2020-01-12 | 1904-01-12 | 0.00012522 | 0.30316
2020-01-12 01:00 | 1904-01-12 01:00 | 9.6349e-05 | 0.23327
2020-01-12 02:00 | 1904-01-12 02:00 | 9.1051e-05 | 0.22044
2020-01-12 03:00 | 1904-01-12 03:00 | 9.4935e-05 | 0.22984
2020-01-12 04:00 | 1904-01-12 04:00 | 0.00010303 | 0.24945
2020-01-12 05:00 | 1904-01-12 05:00 | 0.00011366 | 0.27518
2020-01-12 06:00 | 1904-01-12 06:00 | 0.00014051 | 0.34017
2020-01-12 07:00 | 1904-01-12 07:00 | 0.000196 | 0.47451
2020-01-12 08:00 | 1904-01-12 08:00 | 0.00027983 | 0.67748
2020-01-12 09:00 | 1904-01-12 09:00 | 0.00035175 | 0.85159
2020-01-12 10:00 | 1904-01-12 10:00 | 0.00038248 | 0.926
2020-01-12 11:00 | 1904-01-12 11:00 | 0.00036145 | 0.87509
2020-01-12 12:00 | 1904-01-12 12:00 | 0.00032799 | 0.79408
2020-01-12 13:00 | 1904-01-12 13:00 | 0.00029199 | 0.70692
2020-01-12 14:00 | 1904-01-12 14:00 | 0.00026659 | 0.64543
2020-01-12 15:00 | 1904-01-12 15:00 | 0.00025069 | 0.60694
2020-01-12 16:00 | 1904-01-12 16:00 | 0.00025355 | 0.61385
2020-01-12 17:00 | 1904-01-12 17:00 | 0.00027957 | 0.67684
2020-01-12 18:00 | 1904-01-12 18:00 | 0.00029316 | 0.70975
2020-01-12 19:00 | 1904-01-12 19:00 | 0.00028722 | 0.69538
2020-01-12 20:00 | 1904-01-12 20:00 | 0.00027566 | 0.66739
2020-01-12 21:00 | 1904-01-12 21:00 | 0.0002539 | 0.61471
2020-01-12 22:00 | 1904-01-12 22:00 | 0.00021641 | 0.52393
2020-01-12 23:00 | 1904-01-12 23:00 | 0.00015861 | 0.384
2020-01-13 | 1904-01-13 | 9.6105e-05 | 0.23267
2020-01-13 01:00 | 1904-01-13 01:00 | 8.0588e-05 | 0.19511
2020-01-13 02:00 | 1904-01-13 02:00 | 8.4131e-05 | 0.20368
2020-01-13 03:00 | 1904-01-13 03:00 | 9.3433e-05 | 0.2262
2020-01-13 04:00 | 1904-01-13 04:00 | 0.0001059 | 0.25638
2020-01-13 05:00 | 1904-01-13 05:00 | 0.00012993 | 0.31456
2020-01-13 06:00 | 1904-01-13 06:00 | 0.00018587 | 0.45
2020-01-13 07:00 | 1904-01-13 07:00 | 0.00026669 | 0.64566
2020-01-13 08:00 | 1904-01-13 08:00 | 0.00032337 | 0.78289
2020-01-13 09:00 | 1904-01-13 09:00 | 0.00034535 | 0.83611
2020-01-13 10:00 | 1904-01-13 10:00 | 0.00033697 | 0.81581
2020-01-13 11:00 | 1904-01-13 11:00 | 0.00029987 | 0.726
2020-01-13 12:00 | 1904-01-13 12:00 | 0.00027382 | 0.66294
2020-01-13 13:00 | 1904-01-13 13:00 | 0.00025842 | 0.62565
2020-01-13 14:00 | 1904-01-13 14:00 | 0.00025206 | 0.61025
2020-01-13 15:00 | 1904-01-13 15:00 | 0.00025779 | 0.62413
2020-01-13 16:00 | 1904-01-13 16:00 | 0.00027756 | 0.67199
2020-01-13 17:00 | 1904-01-13 17:00 | 0.00031525 | 0.76323
2020-01-13 18:00 | 1904-01-13 18:00 | 0.00033551 | 0.81229
2020-01-13 19:00 | 1904-01-13 19:00 | 0.00032048 | 0.77591
2020-01-13 20:00 | 1904-01-13 20:00 | 0.00030865 | 0.74725
2020-01-13 21:00 | 1904-01-13 21:00 | 0.00027616 | 0.66859
2020-01-13 22:00 | 1904-01-13 22:00 | 0.00023618 | 0.57181
2020-01-13 23:00 | 1904-01-13 23:00 | 0.00016993 | 0.4114
2020-01-14 | 1904-01-14 | 0.00010185 | 0.24659
2020-01-14 01:00 | 1904-01-14 01:00 | 7.8765e-05 | 0.19069
2020-01-14 02:00 | 1904-01-14 02:00 | 8.1857e-05 | 0.19818
2020-01-14 03:00 | 1904-01-14 03:00 | 9.0985e-05 | 0.22028
2020-01-14 04:00 | 1904-01-14 04:00 | 0.00010303 | 0.24944
2020-01-14 05:00 | 1904-01-14 05:00 | 0.00012645 | 0.30615
2020-01-14 06:00 | 1904-01-14 06:00 | 0.0001838 | 0.44498
2020-01-14 07:00 | 1904-01-14 07:00 | 0.00026305 | 0.63685
2020-01-14 08:00 | 1904-01-14 08:00 | 0.0003191 | 0.77254
2020-01-14 09:00 | 1904-01-14 09:00 | 0.00034313 | 0.83073
2020-01-14 10:00 | 1904-01-14 10:00 | 0.00033598 | 0.81342
2020-01-14 11:00 | 1904-01-14 11:00 | 0.00030094 | 0.72858
2020-01-14 12:00 | 1904-01-14 12:00 | 0.00027602 | 0.66826
2020-01-14 13:00 | 1904-01-14 13:00 | 0.00026063 | 0.631
2020-01-14 14:00 | 1904-01-14 14:00 | 0.00025299 | 0.61251
2020-01-14 15:00 | 1904-01-14 15:00 | 0.00025692 | 0.62201
2020-01-14 16:00 | 1904-01-14 16:00 | 0.0002762 | 0.66869
2020-01-14 17:00 | 1904-01-14 17:00 | 0.00031655 | 0.76638
2020-01-14 18:00 | 1904-01-14 18:00 | 0.00034073 | 0.82491
2020-01-14 19:00 | 1904-01-14 19:00 | 0.00032728 | 0.79236
2020-01-14 20:00 | 1904-01-14 20:00 | 0.00031667 | 0.76666
2020-01-14 21:00 | 1904-01-14 21:00 | 0.00028452 | 0.68884
2020-01-14 22:00 | 1904-01-14 22:00 | 0.00024362 | 0.58981
2020-01-14 23:00 | 1904-01-14 23:00 | 0.00017512 | 0.42397
2020-01-15 | 1904-01-15 | 0.00010452 | 0.25304
2020-01-15 01:00 | 1904-01-15 01:00 | 8.2083e-05 | 0.19873
2020-01-15 02:00 | 1904-01-15 02:00 | 8.6148e-05 | 0.20857
2020-01-15 03:00 | 1904-01-15 03:00 | 9.5555e-05 | 0.23134
2020-01-15 04:00 | 1904-01-15 04:00 | 0.00010742 | 0.26006
2020-01-15 05:00 | 1904-01-15 05:00 | 0.00013231 | 0.32033
2020-01-15 06:00 | 1904-01-15 06:00 | 0.00019014 | 0.46034
2020-01-15 07:00 | 1904-01-15 07:00 | 0.00027211 | 0.65878
2020-01-15 08:00 | 1904-01-15 08:00 | 0.00032921 | 0.79704
2020-01-15 09:00 | 1904-01-15 09:00 | 0.00035304 | 0.85472
2020-01-15 10:00 | 1904-01-15 10:00 | 0.00034483 | 0.83486
2020-01-15 11:00 | 1904-01-15 11:00 | 0.00030799 | 0.74566
2020-01-15 12:00 | 1904-01-15 12:00 | 0.0002822 | 0.68322
2020-01-15 13:00 | 1904-01-15 13:00 | 0.00026714 | 0.64675
2020-01-15 14:00 | 1904-01-15 14:00 | 0.00025947 | 0.6282
2020-01-15 15:00 | 1904-01-15 15:00 | 0.00026307 | 0.63691
2020-01-15 16:00 | 1904-01-15 16:00 | 0.00028212 | 0.68301
2020-01-15 17:00 | 1904-01-15 17:00 | 0.00032064 | 0.77629
2020-01-15 18:00 | 1904-01-15 18:00 | 0.00034115 | 0.82594
2020-01-15 19:00 | 1904-01-15 19:00 | 0.00032681 | 0.79121
2020-01-15 20:00 | 1904-01-15 20:00 | 0.00031363 | 0.75931
2020-01-15 21:00 | 1904-01-15 21:00 | 0.00027964 | 0.67702
2020-01-15 22:00 | 1904-01-15 22:00 | 0.0002386 | 0.57765
2020-01-15 23:00 | 1904-01-15 23:00 | 0.00017071 | 0.41329
2020-01-16 | 1904-01-16 | 0.0001024 | 0.24791
2020-01-16 01:00 | 1904-01-16 01:00 | 8.0687e-05 | 0.19535
2020-01-16 02:00 | 1904-01-16 02:00 | 8.4571e-05 | 0.20475
2020-01-16 03:00 | 1904-01-16 03:00 | 9.3758e-05 | 0.22699
2020-01-16 04:00 | 1904-01-16 04:00 | 0.00010591 | 0.25641
2020-01-16 05:00 | 1904-01-16 05:00 | 0.00013082 | 0.31672
2020-01-16 06:00 | 1904-01-16 06:00 | 0.00018881 | 0.45711
2020-01-16 07:00 | 1904-01-16 07:00 | 0.00026977 | 0.65313
2020-01-16 08:00 | 1904-01-16 08:00 | 0.00032792 | 0.7939
2020-01-16 09:00 | 1904-01-16 09:00 | 0.00035177 | 0.85165
2020-01-16 10:00 | 1904-01-16 10:00 | 0.0003417 | 0.82727
2020-01-16 11:00 | 1904-01-16 11:00 | 0.00030258 | 0.73255
2020-01-16 12:00 | 1904-01-16 12:00 | 0.00027501 | 0.66581
2020-01-16 13:00 | 1904-01-16 13:00 | 0.00025709 | 0.62242
2020-01-16 14:00 | 1904-01-16 14:00 | 0.00025104 | 0.60778
2020-01-16 15:00 | 1904-01-16 15:00 | 0.00025574 | 0.61916
2020-01-16 16:00 | 1904-01-16 16:00 | 0.0002775 | 0.67183
2020-01-16 17:00 | 1904-01-16 17:00 | 0.0003206 | 0.77618
2020-01-16 18:00 | 1904-01-16 18:00 | 0.00034507 | 0.83543
2020-01-16 19:00 | 1904-01-16 19:00 | 0.00033015 | 0.79931
2020-01-16 20:00 | 1904-01-16 20:00 | 0.00031797 | 0.76981
2020-01-16 21:00 | 1904-01-16 21:00 | 0.00028604 | 0.69252
2020-01-16 22:00 | 1904-01-16 22:00 | 0.000244 | 0.59074
2020-01-16 23:00 | 1904-01-16 23:00 | 0.00017477 | 0.42311
2020-01-17 | 1904-01-17 | 0.0001051 | 0.25446
2020-01-17 01:00 | 1904-01-17 01:00 | 8.2339e-05 | 0.19935
2020-01-17 02:00 | 1904-01-17 02:00 | 8.6654e-05 | 0.20979
2020-01-17 03:00 | 1904-01-17 03:00 | 9.6018e-05 | 0.23246
2020-01-17 04:00 | 1904-01-17 04:00 | 0.00010884 | 0.26351
2020-01-17 05:00 | 1904-01-17 05:00 | 0.00013313 | 0.32232
2020-01-17 06:00 | 1904-01-17 06:00 | 0.00019149 | 0.46361
2020-01-17 07:00 | 1904-01-17 07:00 | 0.00027344 | 0.662
2020-01-17 08:00 | 1904-01-17 08:00 | 0.00033108 | 0.80157
2020-01-17 09:00 | 1904-01-17 09:00 | 0.00035609 | 0.86211
2020-01-17 10:00 | 1904-01-17 10:00 | 0.0003474 | 0.84106
2020-01-17 11:00 | 1904-01-17 11:00 | 0.00030954 | 0.74942
2020-01-17 12:00 | 1904-01-17 12:00 | 0.0002811 | 0.68056
2020-01-17 13:00 | 1904-01-17 13:00 | 0.00026501 | 0.6416
2020-01-17 14:00 | 1904-01-17 14:00 | 0.00025763 | 0.62372
2020-01-17 15:00 | 1904-01-17 15:00 | 0.00026098 | 0.63184
2020-01-17 16:00 | 1904-01-17 16:00 | 0.0002802 | 0.67838
2020-01-17 17:00 | 1904-01-17 17:00 | 0.0003208 | 0.77667
2020-01-17 18:00 | 1904-01-17 18:00 | 0.00034498 | 0.83521
2020-01-17 19:00 | 1904-01-17 19:00 | 0.00032982 | 0.79852
2020-01-17 20:00 | 1904-01-17 20:00 | 0.00031894 | 0.77217
2020-01-17 21:00 | 1904-01-17 21:00 | 0.00028592 | 0.69222
2020-01-17 22:00 | 1904-01-17 22:00 | 0.00024245 | 0.58698
2020-01-17 23:00 | 1904-01-17 23:00 | 0.00017345 | 0.41992
2020-01-18 | 1904-01-18 | 0.00010364 | 0.25092
2020-01-18 01:00 | 1904-01-18 01:00 | 9.2091e-05 | 0.22296
2020-01-18 02:00 | 1904-01-18 02:00 | 8.7481e-05 | 0.21179
2020-01-18 03:00 | 1904-01-18 03:00 | 9.358e-05 | 0.22656
2020-01-18 04:00 | 1904-01-18 04:00 | 0.000103 | 0.24937
2020-01-18 05:00 | 1904-01-18 05:00 | 0.00011676 | 0.28268
2020-01-18 06:00 | 1904-01-18 06:00 | 0.00014743 | 0.35694
2020-01-18 07:00 | 1904-01-18 07:00 | 0.00021372 | 0.51741
2020-01-18 08:00 | 1904-01-18 08:00 | 0.00030325 | 0.73419
2020-01-18 09:00 | 1904-01-18 09:00 | 0.00036948 | 0.89453
2020-01-18 10:00 | 1904-01-18 10:00 | 0.00039183 | 0.94863
2020-01-18 11:00 | 1904-01-18 11:00 | 0.00036067 | 0.8732
2020-01-18 12:00 | 1904-01-18 12:00 | 0.00032726 | 0.79231
2020-01-18 13:00 | 1904-01-18 13:00 | 0.00029943 | 0.72494
2020-01-18 14:00 | 1904-01-18 14:00 | 0.00028192 | 0.68254
2020-01-18 15:00 | 1904-01-18 15:00 | 0.00027015 | 0.65405
2020-01-18 16:00 | 1904-01-18 16:00 | 0.00027539 | 0.66673
2020-01-18 17:00 | 1904-01-18 17:00 | 0.00030352 | 0.73482
2020-01-18 18:00 | 1904-01-18 18:00 | 0.0003219 | 0.77932
2020-01-18 19:00 | 1904-01-18 19:00 | 0.00031346 | 0.7589
2020-01-18 20:00 | 1904-01-18 20:00 | 0.00029838 | 0.72239
2020-01-18 21:00 | 1904-01-18 21:00 | 0.00027261 | 0.65999
2020-01-18 22:00 | 1904-01-18 22:00 | 0.0002443 | 0.59145
2020-01-18 23:00 | 1904-01-18 23:00 | 0.0001975 | 0.47816
2020-01-19 | 1904-01-19 | 0.00013196 | 0.31949
2020-01-19 01:00 | 1904-01-19 01:00 | 0.00010148 | 0.24569
2020-01-19 02:00 | 1904-01-19 02:00 | 9.5686e-05 | 0.23166
2020-01-19 03:00 | 1904-01-19 03:00 | 0.00010043 | 0.24314
2020-01-19 04:00 | 1904-01-19 04:00 | 0.0001092 | 0.26438
2020-01-19 05:00 | 1904-01-19 05:00 | 0.00011994 | 0.29037
2020-01-19 06:00 | 1904-01-19 06:00 | 0.00014726 | 0.35653
2020-01-19 07:00 | 1904-01-19 07:00 | 0.00020272 | 0.49079
2020-01-19 08:00 | 1904-01-19 08:00 | 0.00028438 | 0.6885
2020-01-19 09:00 | 1904-01-19 09:00 | 0.00035632 | 0.86267
2020-01-19 10:00 | 1904-01-19 10:00 | 0.0003851 | 0.93234
2020-01-19 11:00 | 1904-01-19 11:00 | 0.00036758 | 0.88991
2020-01-19 12:00 | 1904-01-19 12:00 | 0.00033235 | 0.80463
2020-01-19 13:00 | 1904-01-19 13:00 | 0.00029675 | 0.71844
2020-01-19 14:00 | 1904-01-19 14:00 | 0.00027186 | 0.65818
2020-01-19 15:00 | 1904-01-19 15:00 | 0.00025561 | 0.61884
2020-01-19 16:00 | 1904-01-19 16:00 | 0.000255 | 0.61736
2020-01-19 17:00 | 1904-01-19 17:00 | 0.00028046 | 0.679
2020-01-19 18:00 | 1904-01-19 18:00 | 0.0002941 | 0.71202
2020-01-19 19:00 | 1904-01-19 19:00 | 0.0002888 | 0.6992
2020-01-19 20:00 | 1904-01-19 20:00 | 0.00027675 | 0.67002
2020-01-19 21:00 | 1904-01-19 21:00 | 0.00025544 | 0.61843
2020-01-19 22:00 | 1904-01-19 22:00 | 0.00021778 | 0.52725
2020-01-19 23:00 | 1904-01-19 23:00 | 0.00015986 | 0.38703
2020-01-20 | 1904-01-20 | 9.6704e-05 | 0.23412
2020-01-20 01:00 | 1904-01-20 01:00 | 8.0794e-05 | 0.19561
2020-01-20 02:00 | 1904-01-20 02:00 | 8.438e-05 | 0.20429
2020-01-20 03:00 | 1904-01-20 03:00 | 9.2791e-05 | 0.22465
2020-01-20 04:00 | 1904-01-20 04:00 | 0.00010496 | 0.25412
2020-01-20 05:00 | 1904-01-20 05:00 | 0.00012962 | 0.3138
2020-01-20 06:00 | 1904-01-20 06:00 | 0.00018782 | 0.45471
2020-01-20 07:00 | 1904-01-20 07:00 | 0.00026883 | 0.65086
2020-01-20 08:00 | 1904-01-20 08:00 | 0.00032716 | 0.79206
2020-01-20 09:00 | 1904-01-20 09:00 | 0.0003495 | 0.84615
2020-01-20 10:00 | 1904-01-20 10:00 | 0.00034508 | 0.83545
2020-01-20 11:00 | 1904-01-20 11:00 | 0.00031308 | 0.75799
2020-01-20 12:00 | 1904-01-20 12:00 | 0.00029131 | 0.70526
2020-01-20 13:00 | 1904-01-20 13:00 | 0.00027775 | 0.67244
2020-01-20 14:00 | 1904-01-20 14:00 | 0.000271 | 0.65611
2020-01-20 15:00 | 1904-01-20 15:00 | 0.00027492 | 0.66559
2020-01-20 16:00 | 1904-01-20 16:00 | 0.00029109 | 0.70473
2020-01-20 17:00 | 1904-01-20 17:00 | 0.00032679 | 0.79117
2020-01-20 18:00 | 1904-01-20 18:00 | 0.00034771 | 0.84182
2020-01-20 19:00 | 1904-01-20 19:00 | 0.00033197 | 0.80372
2020-01-20 20:00 | 1904-01-20 20:00 | 0.00032007 | 0.7749
2020-01-20 21:00 | 1904-01-20 21:00 | 0.00028695 | 0.69472
2020-01-20 22:00 | 1904-01-20 22:00 | 0.00024338 | 0.58924
2020-01-20 23:00 | 1904-01-20 23:00 | 0.00017446 | 0.42238
2020-01-21 | 1904-01-21 | 0.00010408 | 0.25199
2020-01-21 01:00 | 1904-01-21 01:00 | 8.1228e-05 | 0.19666
2020-01-21 02:00 | 1904-01-21 02:00 | 8.4828e-05 | 0.20537
2020-01-21 03:00 | 1904-01-21 03:00 | 9.3739e-05 | 0.22694
2020-01-21 04:00 | 1904-01-21 04:00 | 0.00010549 | 0.25541
2020-01-21 05:00 | 1904-01-21 05:00 | 0.00012922 | 0.31284
2020-01-21 06:00 | 1904-01-21 06:00 | 0.00018735 | 0.45358
2020-01-21 07:00 | 1904-01-21 07:00 | 0.00026687 | 0.6461
2020-01-21 08:00 | 1904-01-21 08:00 | 0.00032531 | 0.78759
2020-01-21 09:00 | 1904-01-21 09:00 | 0.00034901 | 0.84497
2020-01-21 10:00 | 1904-01-21 10:00 | 0.00034234 | 0.82883
2020-01-21 11:00 | 1904-01-21 11:00 | 0.00030915 | 0.74846
2020-01-21 12:00 | 1904-01-21 12:00 | 0.00028341 | 0.68615
2020-01-21 13:00 | 1904-01-21 13:00 | 0.00026878 | 0.65073
2020-01-21 14:00 | 1904-01-21 14:00 | 0.00026259 | 0.63574
2020-01-21 15:00 | 1904-01-21 15:00 | 0.00026823 | 0.64939
2020-01-21 16:00 | 1904-01-21 16:00 | 0.0002879 | 0.69701
2020-01-21 17:00 | 1904-01-21 17:00 | 0.00032619 | 0.78973
2020-01-21 18:00 | 1904-01-21 18:00 | 0.00034997 | 0.84729
2020-01-21 19:00 | 1904-01-21 19:00 | 0.0003348 | 0.81056
2020-01-21 20:00 | 1904-01-21 20:00 | 0.00032291 | 0.78177
2020-01-21 21:00 | 1904-01-21 21:00 | 0.00028969 | 0.70134
2020-01-21 22:00 | 1904-01-21 22:00 | 0.00024691 | 0.59777
2020-01-21 23:00 | 1904-01-21 23:00 | 0.0001774 | 0.4295
2020-01-22 | 1904-01-22 | 0.00010647 | 0.25778
2020-01-22 01:00 | 1904-01-22 01:00 | 8.3578e-05 | 0.20235
2020-01-22 02:00 | 1904-01-22 02:00 | 8.8339e-05 | 0.21387
2020-01-22 03:00 | 1904-01-22 03:00 | 9.8269e-05 | 0.23791
2020-01-22 04:00 | 1904-01-22 04:00 | 0.00011158 | 0.27015
2020-01-22 05:00 | 1904-01-22 05:00 | 0.0001369 | 0.33145
2020-01-22 06:00 | 1904-01-22 06:00 | 0.00019715 | 0.47731
2020-01-22 07:00 | 1904-01-22 07:00 | 0.00027857 | 0.67442
2020-01-22 08:00 | 1904-01-22 08:00 | 0.00033825 | 0.8189
2020-01-22 09:00 | 1904-01-22 09:00 | 0.00035853 | 0.86802
2020-01-22 10:00 | 1904-01-22 10:00 | 0.00035211 | 0.85247
2020-01-22 11:00 | 1904-01-22 11:00 | 0.00031693 | 0.76729
2020-01-22 12:00 | 1904-01-22 12:00 | 0.00028898 | 0.69962
2020-01-22 13:00 | 1904-01-22 13:00 | 0.00027337 | 0.66184
2020-01-22 14:00 | 1904-01-22 14:00 | 0.00026558 | 0.64298
2020-01-22 15:00 | 1904-01-22 15:00 | 0.00027002 | 0.65374
2020-01-22 16:00 | 1904-01-22 16:00 | 0.00028979 | 0.70159
2020-01-22 17:00 | 1904-01-22 17:00 | 0.00033026 | 0.79958
2020-01-22 18:00 | 1904-01-22 18:00 | 0.00035344 | 0.85569
2020-01-22 19:00 | 1904-01-22 19:00 | 0.00033938 | 0.82165
2020-01-22 20:00 | 1904-01-22 20:00 | 0.00032705 | 0.79179
2020-01-22 21:00 | 1904-01-22 21:00 | 0.00029315 | 0.70972
2020-01-22 22:00 | 1904-01-22 22:00 | 0.00025009 | 0.60547
2020-01-22 23:00 | 1904-01-22 23:00 | 0.00017954 | 0.43466
2020-01-23 | 1904-01-23 | 0.00010804 | 0.26156
2020-01-23 01:00 | 1904-01-23 01:00 | 8.5721e-05 | 0.20753
2020-01-23 02:00 | 1904-01-23 02:00 | 8.9858e-05 | 0.21755
2020-01-23 03:00 | 1904-01-23 03:00 | 0.00010031 | 0.24286
2020-01-23 04:00 | 1904-01-23 04:00 | 0.00011391 | 0.27578
2020-01-23 05:00 | 1904-01-23 05:00 | 0.00013957 | 0.3379
2020-01-23 06:00 | 1904-01-23 06:00 | 0.00020184 | 0.48865
2020-01-23 07:00 | 1904-01-23 07:00 | 0.00028294 | 0.68502
2020-01-23 08:00 | 1904-01-23 08:00 | 0.00034397 | 0.83277
2020-01-23 09:00 | 1904-01-23 09:00 | 0.00036607 | 0.88628
2020-01-23 10:00 | 1904-01-23 10:00 | 0.00036062 | 0.87307
2020-01-23 11:00 | 1904-01-23 11:00 | 0.00032352 | 0.78325
2020-01-23 12:00 | 1904-01-23 12:00 | 0.00029599 | 0.7166
2020-01-23 13:00 | 1904-01-23 13:00 | 0.00028156 | 0.68168
2020-01-23 14:00 | 1904-01-23 14:00 | 0.00027646 | 0.66933
2020-01-23 15:00 | 1904-01-23 15:00 | 0.00028048 | 0.67905
2020-01-23 16:00 | 1904-01-23 16:00 | 0.00030169 | 0.73039
2020-01-23 17:00 | 1904-01-23 17:00 | 0.00034077 | 0.82502
2020-01-23 18:00 | 1904-01-23 18:00 | 0.00036179 | 0.8759
2020-01-23 19:00 | 1904-01-23 19:00 | 0.00034868 | 0.84416
2020-01-23 20:00 | 1904-01-23 20:00 | 0.00033626 | 0.81409
2020-01-23 21:00 | 1904-01-23 21:00 | 0.00030054 | 0.72762
2020-01-23 22:00 | 1904-01-23 22:00 | 0.00025677 | 0.62166
2020-01-23 23:00 | 1904-01-23 23:00 | 0.0001831 | 0.44328
2020-01-24 | 1904-01-24 | 0.00010968 | 0.26554
2020-01-24 01:00 | 1904-01-24 01:00 | 8.7181e-05 | 0.21107
2020-01-24 02:00 | 1904-01-24 02:00 | 9.1659e-05 | 0.22191
2020-01-24 03:00 | 1904-01-24 03:00 | 0.00010084 | 0.24413
2020-01-24 04:00 | 1904-01-24 04:00 | 0.000115 | 0.27842
2020-01-24 05:00 | 1904-01-24 05:00 | 0.00014136 | 0.34223
2020-01-24 06:00 | 1904-01-24 06:00 | 0.00020133 | 0.48743
2020-01-24 07:00 | 1904-01-24 07:00 | 0.00028297 | 0.68507
2020-01-24 08:00 | 1904-01-24 08:00 | 0.00034328 | 0.8311
2020-01-24 09:00 | 1904-01-24 09:00 | 0.00036544 | 0.88474
2020-01-24 10:00 | 1904-01-24 10:00 | 0.00035618 | 0.86232
2020-01-24 11:00 | 1904-01-24 11:00 | 0.00031973 | 0.77407
2020-01-24 12:00 | 1904-01-24 12:00 | 0.00029172 | 0.70628
2020-01-24 13:00 | 1904-01-24 13:00 | 0.00027639 | 0.66916
2020-01-24 14:00 | 1904-01-24 14:00 | 0.00026741 | 0.64741
2020-01-24 15:00 | 1904-01-24 15:00 | 0.00027423 | 0.66393
2020-01-24 16:00 | 1904-01-24 16:00 | 0.0002941 | 0.71203
2020-01-24 17:00 | 1904-01-24 17:00 | 0.00033506 | 0.81119
2020-01-24 18:00 | 1904-01-24 18:00 | 0.00035852 | 0.86799
2020-01-24 19:00 | 1904-01-24 19:00 | 0.00034483 | 0.83485
2020-01-24 20:00 | 1904-01-24 20:00 | 0.00033411 | 0.80889
2020-01-24 21:00 | 1904-01-24 21:00 | 0.00030216 | 0.73154
2020-01-24 22:00 | 1904-01-24 22:00 | 0.0002567 | 0.62148
2020-01-24 23:00 | 1904-01-24 23:00 | 0.00018544 | 0.44896
2020-01-25 | 1904-01-25 | 0.00011171 | 0.27046
2020-01-25 01:00 | 1904-01-25 01:00 | 9.88e-05 | 0.2392
2020-01-25 02:00 | 1904-01-25 02:00 | 9.4842e-05 | 0.22962
2020-01-25 03:00 | 1904-01-25 03:00 | 0.00010141 | 0.24551
2020-01-25 04:00 | 1904-01-25 04:00 | 0.00011218 | 0.27159
2020-01-25 05:00 | 1904-01-25 05:00 | 0.00012643 | 0.30609
2020-01-25 06:00 | 1904-01-25 06:00 | 0.00016054 | 0.38867
2020-01-25 07:00 | 1904-01-25 07:00 | 0.00023056 | 0.55819
2020-01-25 08:00 | 1904-01-25 08:00 | 0.00032036 | 0.77561
2020-01-25 09:00 | 1904-01-25 09:00 | 0.00038846 | 0.94047
2020-01-25 10:00 | 1904-01-25 10:00 | 0.00040929 | 0.99091
2020-01-25 11:00 | 1904-01-25 11:00 | 0.00037645 | 0.91141
2020-01-25 12:00 | 1904-01-25 12:00 | 0.00033851 | 0.81953
2020-01-25 13:00 | 1904-01-25 13:00 | 0.0003076 | 0.74471
2020-01-25 14:00 | 1904-01-25 14:00 | 0.00028922 | 0.70022
2020-01-25 15:00 | 1904-01-25 15:00 | 0.00027808 | 0.67325
2020-01-25 16:00 | 1904-01-25 16:00 | 0.00028406 | 0.68772
2020-01-25 17:00 | 1904-01-25 17:00 | 0.00031387 | 0.75988
2020-01-25 18:00 | 1904-01-25 18:00 | 0.00033516 | 0.81143
2020-01-25 19:00 | 1904-01-25 19:00 | 0.000329 | 0.79651
2020-01-25 20:00 | 1904-01-25 20:00 | 0.00031369 | 0.75945
2020-01-25 21:00 | 1904-01-25 21:00 | 0.00028797 | 0.69719
2020-01-25 22:00 | 1904-01-25 22:00 | 0.0002586 | 0.62607
2020-01-25 23:00 | 1904-01-25 23:00 | 0.00020939 | 0.50695
2020-01-26 | 1904-01-26 | 0.00013944 | 0.3376
2020-01-26 01:00 | 1904-01-26 01:00 | 0.0001085 | 0.26269
2020-01-26 02:00 | 1904-01-26 02:00 | 0.00010325 | 0.24998
2020-01-26 03:00 | 1904-01-26 03:00 | 0.00011067 | 0.26793
2020-01-26 04:00 | 1904-01-26 04:00 | 0.00012059 | 0.29195
2020-01-26 05:00 | 1904-01-26 05:00 | 0.00013284 | 0.32162
2020-01-26 06:00 | 1904-01-26 06:00 | 0.0001643 | 0.39779
2020-01-26 07:00 | 1904-01-26 07:00 | 0.00022274 | 0.53926
2020-01-26 08:00 | 1904-01-26 08:00 | 0.00031044 | 0.75158
2020-01-26 09:00 | 1904-01-26 09:00 | 0.00038308 | 0.92746
2020-01-26 10:00 | 1904-01-26 10:00 | 0.00041305 | 1
2020-01-26 11:00 | 1904-01-26 11:00 | 0.00039071 | 0.94592
2020-01-26 12:00 | 1904-01-26 12:00 | 0.00035072 | 0.84911
2020-01-26 13:00 | 1904-01-26 13:00 | 0.00031087 | 0.75262
2020-01-26 14:00 | 1904-01-26 14:00 | 0.00028564 | 0.69154
2020-01-26 15:00 | 1904-01-26 15:00 | 0.00027046 | 0.65479
2020-01-26 16:00 | 1904-01-26 16:00 | 0.00027372 | 0.66268
2020-01-26 17:00 | 1904-01-26 17:00 | 0.0003042 | 0.73649
2020-01-26 18:00 | 1904-01-26 18:00 | 0.00031925 | 0.77292
2020-01-26 19:00 | 1904-01-26 19:00 | 0.00031491 | 0.7624
2020-01-26 20:00 | 1904-01-26 20:00 | 0.00030184 | 0.73078
2020-01-26 21:00 | 1904-01-26 21:00 | 0.00027721 | 0.67114
2020-01-26 22:00 | 1904-01-26 22:00 | 0.00023625 | 0.57196
2020-01-26 23:00 | 1904-01-26 23:00 | 0.00017319 | 0.4193
2020-01-27 | 1904-01-27 | 0.00010432 | 0.25256
2020-01-27 01:00 | 1904-01-27 01:00 | 8.9644e-05 | 0.21703
2020-01-27 02:00 | 1904-01-27 02:00 | 9.439e-05 | 0.22852
2020-01-27 03:00 | 1904-01-27 03:00 | 0.00010546 | 0.25533
2020-01-27 04:00 | 1904-01-27 04:00 | 0.0001194 | 0.28907
2020-01-27 05:00 | 1904-01-27 05:00 | 0.00014734 | 0.35672
2020-01-27 06:00 | 1904-01-27 06:00 | 0.00020886 | 0.50567
2020-01-27 07:00 | 1904-01-27 07:00 | 0.00029309 | 0.70958
2020-01-27 08:00 | 1904-01-27 08:00 | 0.00035328 | 0.85531
2020-01-27 09:00 | 1904-01-27 09:00 | 0.0003753 | 0.90862
2020-01-27 10:00 | 1904-01-27 10:00 | 0.00036577 | 0.88554
2020-01-27 11:00 | 1904-01-27 11:00 | 0.00032678 | 0.79115
2020-01-27 12:00 | 1904-01-27 12:00 | 0.00029982 | 0.72587
2020-01-27 13:00 | 1904-01-27 13:00 | 0.00028186 | 0.68238
2020-01-27 14:00 | 1904-01-27 14:00 | 0.00027472 | 0.66511
2020-01-27 15:00 | 1904-01-27 15:00 | 0.00027738 | 0.67154
2020-01-27 16:00 | 1904-01-27 16:00 | 0.0002983 | 0.7222
2020-01-27 17:00 | 1904-01-27 17:00 | 0.00033597 | 0.81341
2020-01-27 18:00 | 1904-01-27 18:00 | 0.00036027 | 0.87222
2020-01-27 19:00 | 1904-01-27 19:00 | 0.00034551 | 0.83648
2020-01-27 20:00 | 1904-01-27 20:00 | 0.00033322 | 0.80674
2020-01-27 21:00 | 1904-01-27 21:00 | 0.00030034 | 0.72713
2020-01-27 22:00 | 1904-01-27 22:00 | 0.00025765 | 0.62378
2020-01-27 23:00 | 1904-01-27 23:00 | 0.00018487 | 0.44759
2020-01-28 | 1904-01-28 | 0.00011083 | 0.26832
2020-01-28 01:00 | 1904-01-28 01:00 | 8.5913e-05 | 0.208
2020-01-28 02:00 | 1904-01-28 02:00 | 9.0306e-05 | 0.21863
2020-01-28 03:00 | 1904-01-28 03:00 | 0.00010023 | 0.24267
2020-01-28 04:00 | 1904-01-28 04:00 | 0.00011321 | 0.27408
2020-01-28 05:00 | 1904-01-28 05:00 | 0.00013861 | 0.33557
2020-01-28 06:00 | 1904-01-28 06:00 | 0.00019928 | 0.48246
2020-01-28 07:00 | 1904-01-28 07:00 | 0.00028088 | 0.68002
2020-01-28 08:00 | 1904-01-28 08:00 | 0.00034053 | 0.82444
2020-01-28 09:00 | 1904-01-28 09:00 | 0.00036524 | 0.88427
2020-01-28 10:00 | 1904-01-28 10:00 | 0.00035662 | 0.86339
2020-01-28 11:00 | 1904-01-28 11:00 | 0.00031894 | 0.77216
2020-01-28 12:00 | 1904-01-28 12:00 | 0.0002917 | 0.70622
2020-01-28 13:00 | 1904-01-28 13:00 | 0.0002741 | 0.66361
2020-01-28 14:00 | 1904-01-28 14:00 | 0.00026739 | 0.64736
2020-01-28 15:00 | 1904-01-28 15:00 | 0.00027188 | 0.65824
2020-01-28 16:00 | 1904-01-28 16:00 | 0.00029173 | 0.70628
2020-01-28 17:00 | 1904-01-28 17:00 | 0.00033433 | 0.80942
2020-01-28 18:00 | 1904-01-28 18:00 | 0.00035908 | 0.86934
2020-01-28 19:00 | 1904-01-28 19:00 | 0.00034312 | 0.8307
2020-01-28 20:00 | 1904-01-28 20:00 | 0.00033043 | 0.79997
2020-01-28 21:00 | 1904-01-28 21:00 | 0.00029619 | 0.71708
2020-01-28 22:00 | 1904-01-28 22:00 | 0.00025431 | 0.61569
2020-01-28 23:00 | 1904-01-28 23:00 | 0.00018136 | 0.43907
2020-01-29 | 1904-01-29 | 0.00010855 | 0.26281
2020-01-29 01:00 | 1904-01-29 01:00 | 8.4568e-05 | 0.20474
2020-01-29 02:00 | 1904-01-29 02:00 | 8.8953e-05 | 0.21536
2020-01-29 03:00 | 1904-01-29 03:00 | 9.9088e-05 | 0.2399
2020-01-29 04:00 | 1904-01-29 04:00 | 0.00011269 | 0.27282
2020-01-29 05:00 | 1904-01-29 05:00 | 0.00013842 | 0.33512
2020-01-29 06:00 | 1904-01-29 06:00 | 0.0001994 | 0.48276
2020-01-29 07:00 | 1904-01-29 07:00 | 0.00028207 | 0.68289
2020-01-29 08:00 | 1904-01-29 08:00 | 0.00034277 | 0.82987
2020-01-29 09:00 | 1904-01-29 09:00 | 0.00036522 | 0.88421
2020-01-29 10:00 | 1904-01-29 10:00 | 0.00035517 | 0.85987
2020-01-29 11:00 | 1904-01-29 11:00 | 0.00031966 | 0.7739
2020-01-29 12:00 | 1904-01-29 12:00 | 0.00029124 | 0.7051
2020-01-29 13:00 | 1904-01-29 13:00 | 0.00027477 | 0.66522
2020-01-29 14:00 | 1904-01-29 14:00 | 0.00026884 | 0.65088
2020-01-29 15:00 | 1904-01-29 15:00 | 0.0002746 | 0.66481
2020-01-29 16:00 | 1904-01-29 16:00 | 0.00029441 | 0.71277
2020-01-29 17:00 | 1904-01-29 17:00 | 0.00033392 | 0.80843
2020-01-29 18:00 | 1904-01-29 18:00 | 0.00035774 | 0.86609
2020-01-29 19:00 | 1904-01-29 19:00 | 0.00034186 | 0.82765
2020-01-29 20:00 | 1904-01-29 20:00 | 0.00032962 | 0.79803
2020-01-29 21:00 | 1904-01-29 21:00 | 0.00029546 | 0.71531
2020-01-29 22:00 | 1904-01-29 22:00 | 0.00025155 | 0.60901
2020-01-29 23:00 | 1904-01-29 23:00 | 0.00017963 | 0.43489
2020-01-30 | 1904-01-30 | 0.00010756 | 0.2604
2020-01-30 01:00 | 1904-01-30 01:00 | 8.4924e-05 | 0.2056
2020-01-30 02:00 | 1904-01-30 02:00 | 8.9435e-05 | 0.21652
2020-01-30 03:00 | 1904-01-30 03:00 | 0.00010003 | 0.24217
2020-01-30 04:00 | 1904-01-30 04:00 | 0.00011352 | 0.27483
2020-01-30 05:00 | 1904-01-30 05:00 | 0.00013899 | 0.3365
2020-01-30 06:00 | 1904-01-30 06:00 | 0.00019931 | 0.48255
2020-01-30 07:00 | 1904-01-30 07:00 | 0.00028145 | 0.68141
2020-01-30 08:00 | 1904-01-30 08:00 | 0.00033873 | 0.82008
2020-01-30 09:00 | 1904-01-30 09:00 | 0.0003607 | 0.87328
2020-01-30 10:00 | 1904-01-30 10:00 | 0.00035218 | 0.85265
2020-01-30 11:00 | 1904-01-30 11:00 | 0.00031338 | 0.75872
2020-01-30 12:00 | 1904-01-30 12:00 | 0.00028238 | 0.68365
2020-01-30 13:00 | 1904-01-30 13:00 | 0.00026484 | 0.64119
2020-01-30 14:00 | 1904-01-30 14:00 | 0.00025896 | 0.62694
2020-01-30 15:00 | 1904-01-30 15:00 | 0.00026314 | 0.63707
2020-01-30 16:00 | 1904-01-30 16:00 | 0.00028361 | 0.68663
2020-01-30 17:00 | 1904-01-30 17:00 | 0.00032729 | 0.79238
2020-01-30 18:00 | 1904-01-30 18:00 | 0.00035389 | 0.85677
2020-01-30 19:00 | 1904-01-30 19:00 | 0.0003406 | 0.8246
2020-01-30 20:00 | 1904-01-30 20:00 | 0.000329 | 0.79651
2020-01-30 21:00 | 1904-01-30 21:00 | 0.00029649 | 0.71781
2020-01-30 22:00 | 1904-01-30 22:00 | 0.0002538 | 0.61445
2020-01-30 23:00 | 1904-01-30 23:00 | 0.00018146 | 0.43932
2020-01-31 | 1904-01-31 | 0.00010908 | 0.26409
2020-01-31 01:00 | 1904-01-31 01:00 | 8.5472e-05 | 0.20693
2020-01-31 02:00 | 1904-01-31 02:00 | 9.0115e-05 | 0.21817
2020-01-31 03:00 | 1904-01-31 03:00 | 0.0001007 | 0.24379
2020-01-31 04:00 | 1904-01-31 04:00 | 0.00011379 | 0.2755
2020-01-31 05:00 | 1904-01-31 05:00 | 0.00014106 | 0.34151
2020-01-31 06:00 | 1904-01-31 06:00 | 0.00020252 | 0.49031
2020-01-31 07:00 | 1904-01-31 07:00 | 0.00028501 | 0.69002
2020-01-31 08:00 | 1904-01-31 08:00 | 0.00034665 | 0.83926
2020-01-31 09:00 | 1904-01-31 09:00 | 0.00037032 | 0.89656
2020-01-31 10:00 | 1904-01-31 10:00 | 0.00035995 | 0.87145
2020-01-31 11:00 | 1904-01-31 11:00 | 0.00032172 | 0.77888
2020-01-31 12:00 | 1904-01-31 12:00 | 0.00029291 | 0.70915
2020-01-31 13:00 | 1904-01-31 13:00 | 0.00027596 | 0.6681
2020-01-31 14:00 | 1904-01-31 14:00 | 0.0002673 | 0.64715
2020-01-31 15:00 | 1904-01-31 15:00 | 0.00027229 | 0.65922
2020-01-31 16:00 | 1904-01-31 16:00 | 0.00029375 | 0.71118
2020-01-31 17:00 | 1904-01-31 17:00 | 0.0003344 | 0.80959
2020-01-31 18:00 | 1904-01-31 18:00 | 0.00036029 | 0.87227
2020-01-31 19:00 | 1904-01-31 19:00 | 0.00034472 | 0.83459
2020-01-31 20:00 | 1904-01-31 20:00 | 0.00033322 | 0.80674
2020-01-31 21:00 | 1904-01-31 21:00 | 0.00029999 | 0.7263
2020-01-31 22:00 | 1904-01-31 22:00 | 0.00025632 | 0.62055
2020-01-31 23:00 | 1904-01-31 23:00 | 0.00018399 | 0.44545
2020-02-01 | 1904-02-01 | 0.00011104 | 0.26882
2020-02-01 01:00 | 1904-02-01 01:00 | 9.9094e-05 | 0.23991
2020-02-01 02:00 | 1904-02-01 02:00 | 9.4827e-05 | 0.22958
2020-02-01 03:00 | 1904-02-01 03:00 | 0.00010083 | 0.24411
2020-02-01 04:00 | 1904-02-01 04:00 | 0.00011202 | 0.2712
2020-02-01 05:00 | 1904-02-01 05:00 | 0.00012692 | 0.30727
2020-02-01 06:00 | 1904-02-01 06:00 | 0.00015961 | 0.38643
2020-02-01 07:00 | 1904-02-01 07:00 | 0.00023033 | 0.55763
2020-02-01 08:00 | 1904-02-01 08:00 | 0.00032248 | 0.78075
2020-02-01 09:00 | 1904-02-01 09:00 | 0.00038998 | 0.94414
2020-02-01 10:00 | 1904-02-01 10:00 | 0.00040997 | 0.99254
2020-02-01 11:00 | 1904-02-01 11:00 | 0.00037915 | 0.91793
2020-02-01 12:00 | 1904-02-01 12:00 | 0.00034309 | 0.83063
2020-02-01 13:00 | 1904-02-01 13:00 | 0.00031341 | 0.75878
2020-02-01 14:00 | 1904-02-01 14:00 | 0.00029187 | 0.70662
2020-02-01 15:00 | 1904-02-01 15:00 | 0.00027899 | 0.67544
2020-02-01 16:00 | 1904-02-01 16:00 | 0.00028388 | 0.68729
2020-02-01 17:00 | 1904-02-01 17:00 | 0.00031112 | 0.75324
2020-02-01 18:00 | 1904-02-01 18:00 | 0.00033272 | 0.80552
2020-02-01 19:00 | 1904-02-01 19:00 | 0.00032605 | 0.78938
2020-02-01 20:00 | 1904-02-01 20:00 | 0.00031097 | 0.75287
2020-02-01 21:00 | 1904-02-01 21:00 | 0.00028545 | 0.6911
2020-02-01 22:00 | 1904-02-01 22:00 | 0.00025575 | 0.61917
2020-02-01 23:00 | 1904-02-01 23:00 | 0.00020608 | 0.49892
2020-02-02 | 1904-02-02 | 0.00013729 | 0.33239
2020-02-02 01:00 | 1904-02-02 01:00 | 0.0001059 | 0.25638
2020-02-02 02:00 | 1904-02-02 02:00 | 0.0001002 | 0.24259
2020-02-02 03:00 | 1904-02-02 03:00 | 0.00010641 | 0.25762
2020-02-02 04:00 | 1904-02-02 04:00 | 0.00011666 | 0.28244
2020-02-02 05:00 | 1904-02-02 05:00 | 0.00012756 | 0.30882
2020-02-02 06:00 | 1904-02-02 06:00 | 0.00015815 | 0.38288
2020-02-02 07:00 | 1904-02-02 07:00 | 0.00021515 | 0.52088
2020-02-02 08:00 | 1904-02-02 08:00 | 0.00030136 | 0.7296
2020-02-02 09:00 | 1904-02-02 09:00 | 0.00037288 | 0.90275
2020-02-02 10:00 | 1904-02-02 10:00 | 0.00039928 | 0.96667
2020-02-02 11:00 | 1904-02-02 11:00 | 0.0003759 | 0.91006
2020-02-02 12:00 | 1904-02-02 12:00 | 0.00033796 | 0.8182
2020-02-02 13:00 | 1904-02-02 13:00 | 0.00029828 | 0.72215
2020-02-02 14:00 | 1904-02-02 14:00 | 0.00027317 | 0.66136
2020-02-02 15:00 | 1904-02-02 15:00 | 0.00025612 | 0.62008
2020-02-02 16:00 | 1904-02-02 16:00 | 0.00025891 | 0.62684
2020-02-02 17:00 | 1904-02-02 17:00 | 0.000287 | 0.69483
2020-02-02 18:00 | 1904-02-02 18:00 | 0.00030599 | 0.74081
2020-02-02 19:00 | 1904-02-02 19:00 | 0.00030209 | 0.73136
2020-02-02 20:00 | 1904-02-02 20:00 | 0.00029027 | 0.70277
2020-02-02 21:00 | 1904-02-02 21:00 | 0.00026882 | 0.65082
2020-02-02 22:00 | 1904-02-02 22:00 | 0.00022854 | 0.5533
2020-02-02 23:00 | 1904-02-02 23:00 | 0.00016789 | 0.40647
2020-02-03 | 1904-02-03 | 0.00010182 | 0.24652
2020-02-03 01:00 | 1904-02-03 01:00 | 8.5636e-05 | 0.20733
2020-02-03 02:00 | 1904-02-03 02:00 | 8.9966e-05 | 0.21781
2020-02-03 03:00 | 1904-02-03 03:00 | 9.9039e-05 | 0.23978
2020-02-03 04:00 | 1904-02-03 04:00 | 0.00011311 | 0.27385
2020-02-03 05:00 | 1904-02-03 05:00 | 0.00013853 | 0.3354
2020-02-03 06:00 | 1904-02-03 06:00 | 0.0001989 | 0.48154
2020-02-03 07:00 | 1904-02-03 07:00 | 0.00028029 | 0.67858
2020-02-03 08:00 | 1904-02-03 08:00 | 0.00033991 | 0.82293
2020-02-03 09:00 | 1904-02-03 09:00 | 0.00035951 | 0.87038
2020-02-03 10:00 | 1904-02-03 10:00 | 0.0003471 | 0.84035
2020-02-03 11:00 | 1904-02-03 11:00 | 0.00030512 | 0.73872
2020-02-03 12:00 | 1904-02-03 12:00 | 0.00027974 | 0.67726
2020-02-03 13:00 | 1904-02-03 13:00 | 0.00026365 | 0.63832
2020-02-03 14:00 | 1904-02-03 14:00 | 0.00025925 | 0.62764
2020-02-03 15:00 | 1904-02-03 15:00 | 0.00026337 | 0.63764
2020-02-03 16:00 | 1904-02-03 16:00 | 0.00028181 | 0.68227
2020-02-03 17:00 | 1904-02-03 17:00 | 0.00032094 | 0.777
2020-02-03 18:00 | 1904-02-03 18:00 | 0.00034863 | 0.84404
2020-02-03 19:00 | 1904-02-03 19:00 | 0.00033558 | 0.81245
2020-02-03 20:00 | 1904-02-03 20:00 | 0.00032499 | 0.78681
2020-02-03 21:00 | 1904-02-03 21:00 | 0.00029262 | 0.70845
2020-02-03 22:00 | 1904-02-03 22:00 | 0.00025064 | 0.6068
2020-02-03 23:00 | 1904-02-03 23:00 | 0.00017879 | 0.43285
2020-02-04 | 1904-02-04 | 0.0001074 | 0.26001
2020-02-04 01:00 | 1904-02-04 01:00 | 8.3015e-05 | 0.20098
2020-02-04 02:00 | 1904-02-04 02:00 | 8.7285e-05 | 0.21132
2020-02-04 03:00 | 1904-02-04 03:00 | 9.7568e-05 | 0.23622
2020-02-04 04:00 | 1904-02-04 04:00 | 0.0001106 | 0.26778
2020-02-04 05:00 | 1904-02-04 05:00 | 0.0001351 | 0.32709
2020-02-04 06:00 | 1904-02-04 06:00 | 0.00019438 | 0.47059
2020-02-04 07:00 | 1904-02-04 07:00 | 0.00027575 | 0.66759
2020-02-04 08:00 | 1904-02-04 08:00 | 0.00033478 | 0.81051
2020-02-04 09:00 | 1904-02-04 09:00 | 0.00035467 | 0.85868
2020-02-04 10:00 | 1904-02-04 10:00 | 0.00034284 | 0.83002
2020-02-04 11:00 | 1904-02-04 11:00 | 0.0003061 | 0.74107
2020-02-04 12:00 | 1904-02-04 12:00 | 0.00027882 | 0.67503
2020-02-04 13:00 | 1904-02-04 13:00 | 0.00026395 | 0.63902
2020-02-04 14:00 | 1904-02-04 14:00 | 0.00025488 | 0.61708
2020-02-04 15:00 | 1904-02-04 15:00 | 0.00025916 | 0.62744
2020-02-04 16:00 | 1904-02-04 16:00 | 0.00027682 | 0.67018
2020-02-04 17:00 | 1904-02-04 17:00 | 0.00031589 | 0.76478
2020-02-04 18:00 | 1904-02-04 18:00 | 0.00034274 | 0.82979
2020-02-04 19:00 | 1904-02-04 19:00 | 0.00033045 | 0.80004
2020-02-04 20:00 | 1904-02-04 20:00 | 0.00031814 | 0.77023
2020-02-04 21:00 | 1904-02-04 21:00 | 0.00028649 | 0.69359
2020-02-04 22:00 | 1904-02-04 22:00 | 0.00024514 | 0.59348
2020-02-04 23:00 | 1904-02-04 23:00 | 0.0001747 | 0.42295
2020-02-05 | 1904-02-05 | 0.00010491 | 0.25399
2020-02-05 01:00 | 1904-02-05 01:00 | 8.1812e-05 | 0.19807
2020-02-05 02:00 | 1904-02-05 02:00 | 8.5592e-05 | 0.20722
2020-02-05 03:00 | 1904-02-05 03:00 | 9.4716e-05 | 0.22931
2020-02-05 04:00 | 1904-02-05 04:00 | 0.00010681 | 0.25858
2020-02-05 05:00 | 1904-02-05 05:00 | 0.00013109 | 0.31737
2020-02-05 06:00 | 1904-02-05 06:00 | 0.0001898 | 0.45951
2020-02-05 07:00 | 1904-02-05 07:00 | 0.00027018 | 0.65413
2020-02-05 08:00 | 1904-02-05 08:00 | 0.00032739 | 0.79262
2020-02-05 09:00 | 1904-02-05 09:00 | 0.00034694 | 0.83995
2020-02-05 10:00 | 1904-02-05 10:00 | 0.00033684 | 0.81551
2020-02-05 11:00 | 1904-02-05 11:00 | 0.00029934 | 0.72471
2020-02-05 12:00 | 1904-02-05 12:00 | 0.00027094 | 0.65597
2020-02-05 13:00 | 1904-02-05 13:00 | 0.00025596 | 0.61969
2020-02-05 14:00 | 1904-02-05 14:00 | 0.00024795 | 0.60029
2020-02-05 15:00 | 1904-02-05 15:00 | 0.00024969 | 0.60451
2020-02-05 16:00 | 1904-02-05 16:00 | 0.00026824 | 0.64942
2020-02-05 17:00 | 1904-02-05 17:00 | 0.00030675 | 0.74265
2020-02-05 18:00 | 1904-02-05 18:00 | 0.00033464 | 0.81018
2020-02-05 19:00 | 1904-02-05 19:00 | 0.00032192 | 0.77938
2020-02-05 20:00 | 1904-02-05 20:00 | 0.00030986 | 0.75019
2020-02-05 21:00 | 1904-02-05 21:00 | 0.00027715 | 0.67099
2020-02-05 22:00 | 1904-02-05 22:00 | 0.00023558 | 0.57035
2020-02-05 23:00 | 1904-02-05 23:00 | 0.00016945 | 0.41025
2020-02-06 | 1904-02-06 | 0.00010177 | 0.2464
2020-02-06 01:00 | 1904-02-06 01:00 | 7.843e-05 | 0.18988
2020-02-06 02:00 | 1904-02-06 02:00 | 8.1824e-05 | 0.1981
2020-02-06 03:00 | 1904-02-06 03:00 | 9.0748e-05 | 0.2197
2020-02-06 04:00 | 1904-02-06 04:00 | 0.00010299 | 0.24933
2020-02-06 05:00 | 1904-02-06 05:00 | 0.00012677 | 0.3069
2020-02-06 06:00 | 1904-02-06 06:00 | 0.00018479 | 0.44738
2020-02-06 07:00 | 1904-02-06 07:00 | 0.00026759 | 0.64784
2020-02-06 08:00 | 1904-02-06 08:00 | 0.0003257 | 0.78854
2020-02-06 09:00 | 1904-02-06 09:00 | 0.00034606 | 0.83782
2020-02-06 10:00 | 1904-02-06 10:00 | 0.00033245 | 0.80488
2020-02-06 11:00 | 1904-02-06 11:00 | 0.00029478 | 0.71367
2020-02-06 12:00 | 1904-02-06 12:00 | 0.00026542 | 0.6426
2020-02-06 13:00 | 1904-02-06 13:00 | 0.00024941 | 0.60384
2020-02-06 14:00 | 1904-02-06 14:00 | 0.00024182 | 0.58545
2020-02-06 15:00 | 1904-02-06 15:00 | 0.00024644 | 0.59664
2020-02-06 16:00 | 1904-02-06 16:00 | 0.00026604 | 0.64409
2020-02-06 17:00 | 1904-02-06 17:00 | 0.00030725 | 0.74387
2020-02-06 18:00 | 1904-02-06 18:00 | 0.00033742 | 0.8169
2020-02-06 19:00 | 1904-02-06 19:00 | 0.00032659 | 0.79068
2020-02-06 20:00 | 1904-02-06 20:00 | 0.00031532 | 0.76341
2020-02-06 21:00 | 1904-02-06 21:00 | 0.00028385 | 0.68722
2020-02-06 22:00 | 1904-02-06 22:00 | 0.0002407 | 0.58273
2020-02-06 23:00 | 1904-02-06 23:00 | 0.00017274 | 0.4182
2020-02-07 | 1904-02-07 | 0.00010394 | 0.25164
2020-02-07 01:00 | 1904-02-07 01:00 | 8.1442e-05 | 0.19717
2020-02-07 02:00 | 1904-02-07 02:00 | 8.5467e-05 | 0.20692
2020-02-07 03:00 | 1904-02-07 03:00 | 9.5604e-05 | 0.23146
2020-02-07 04:00 | 1904-02-07 04:00 | 0.00010873 | 0.26324
2020-02-07 05:00 | 1904-02-07 05:00 | 0.00013386 | 0.32407
2020-02-07 06:00 | 1904-02-07 06:00 | 0.00019364 | 0.4688
2020-02-07 07:00 | 1904-02-07 07:00 | 0.00027632 | 0.66898
2020-02-07 08:00 | 1904-02-07 08:00 | 0.00033582 | 0.81303
2020-02-07 09:00 | 1904-02-07 09:00 | 0.00035509 | 0.85969
2020-02-07 10:00 | 1904-02-07 10:00 | 0.0003418 | 0.82751
2020-02-07 11:00 | 1904-02-07 11:00 | 0.00030499 | 0.73838
2020-02-07 12:00 | 1904-02-07 12:00 | 0.00027772 | 0.67236
2020-02-07 13:00 | 1904-02-07 13:00 | 0.00026367 | 0.63837
2020-02-07 14:00 | 1904-02-07 14:00 | 0.0002565 | 0.62101
2020-02-07 15:00 | 1904-02-07 15:00 | 0.00026008 | 0.62967
2020-02-07 16:00 | 1904-02-07 16:00 | 0.00027886 | 0.67513
2020-02-07 17:00 | 1904-02-07 17:00 | 0.0003163 | 0.76577
2020-02-07 18:00 | 1904-02-07 18:00 | 0.00034397 | 0.83277
2020-02-07 19:00 | 1904-02-07 19:00 | 0.0003303 | 0.79967
2020-02-07 20:00 | 1904-02-07 20:00 | 0.00031896 | 0.77222
2020-02-07 21:00 | 1904-02-07 21:00 | 0.0002861 | 0.69266
2020-02-07 22:00 | 1904-02-07 22:00 | 0.00024369 | 0.58999
2020-02-07 23:00 | 1904-02-07 23:00 | 0.00017412 | 0.42155
2020-02-08 | 1904-02-08 | 0.00010497 | 0.25413
2020-02-08 01:00 | 1904-02-08 01:00 | 9.4367e-05 | 0.22847
2020-02-08 02:00 | 1904-02-08 02:00 | 8.9725e-05 | 0.21723
2020-02-08 03:00 | 1904-02-08 03:00 | 9.6145e-05 | 0.23277
2020-02-08 04:00 | 1904-02-08 04:00 | 0.00010654 | 0.25793
2020-02-08 05:00 | 1904-02-08 05:00 | 0.00012082 | 0.29252
2020-02-08 06:00 | 1904-02-08 06:00 | 0.00015331 | 0.37118
2020-02-08 07:00 | 1904-02-08 07:00 | 0.00022203 | 0.53754
2020-02-08 08:00 | 1904-02-08 08:00 | 0.00031458 | 0.7616
2020-02-08 09:00 | 1904-02-08 09:00 | 0.00037857 | 0.91654
2020-02-08 10:00 | 1904-02-08 10:00 | 0.00039168 | 0.94826
2020-02-08 11:00 | 1904-02-08 11:00 | 0.0003545 | 0.85827
2020-02-08 12:00 | 1904-02-08 12:00 | 0.00031528 | 0.76331
2020-02-08 13:00 | 1904-02-08 13:00 | 0.00028785 | 0.69691
2020-02-08 14:00 | 1904-02-08 14:00 | 0.00026823 | 0.6494
2020-02-08 15:00 | 1904-02-08 15:00 | 0.00025539 | 0.61832
2020-02-08 16:00 | 1904-02-08 16:00 | 0.00026165 | 0.63347
2020-02-08 17:00 | 1904-02-08 17:00 | 0.00029174 | 0.70632
2020-02-08 18:00 | 1904-02-08 18:00 | 0.00031917 | 0.77272
2020-02-08 19:00 | 1904-02-08 19:00 | 0.00031762 | 0.76898
2020-02-08 20:00 | 1904-02-08 20:00 | 0.00030532 | 0.7392
2020-02-08 21:00 | 1904-02-08 21:00 | 0.0002821 | 0.68297
2020-02-08 22:00 | 1904-02-08 22:00 | 0.00025352 | 0.61379
2020-02-08 23:00 | 1904-02-08 23:00 | 0.00020604 | 0.49884
2020-02-09 | 1904-02-09 | 0.00013741 | 0.33268
2020-02-09 01:00 | 1904-02-09 01:00 | 0.00010706 | 0.25921
2020-02-09 02:00 | 1904-02-09 02:00 | 0.00010137 | 0.24542
2020-02-09 03:00 | 1904-02-09 03:00 | 0.00010821 | 0.26198
2020-02-09 04:00 | 1904-02-09 04:00 | 0.00011916 | 0.28848
2020-02-09 05:00 | 1904-02-09 05:00 | 0.00013111 | 0.31742
2020-02-09 06:00 | 1904-02-09 06:00 | 0.00016228 | 0.39288
2020-02-09 07:00 | 1904-02-09 07:00 | 0.00021925 | 0.5308
2020-02-09 08:00 | 1904-02-09 08:00 | 0.00030703 | 0.74332
2020-02-09 09:00 | 1904-02-09 09:00 | 0.00037498 | 0.90784
2020-02-09 10:00 | 1904-02-09 10:00 | 0.00039518 | 0.95675
2020-02-09 11:00 | 1904-02-09 11:00 | 0.00036698 | 0.88848
2020-02-09 12:00 | 1904-02-09 12:00 | 0.00032668 | 0.7909
2020-02-09 13:00 | 1904-02-09 13:00 | 0.00028733 | 0.69564
2020-02-09 14:00 | 1904-02-09 14:00 | 0.00025818 | 0.62505
2020-02-09 15:00 | 1904-02-09 15:00 | 0.00024514 | 0.5935
2020-02-09 16:00 | 1904-02-09 16:00 | 0.00024808 | 0.6006
2020-02-09 17:00 | 1904-02-09 17:00 | 0.00027725 | 0.67123
2020-02-09 18:00 | 1904-02-09 18:00 | 0.00029894 | 0.72374
2020-02-09 19:00 | 1904-02-09 19:00 | 0.00029742 | 0.72005
2020-02-09 20:00 | 1904-02-09 20:00 | 0.00028725 | 0.69545
2020-02-09 21:00 | 1904-02-09 21:00 | 0.00026661 | 0.64548
2020-02-09 22:00 | 1904-02-09 22:00 | 0.00022745 | 0.55065
2020-02-09 23:00 | 1904-02-09 23:00 | 0.00016751 | 0.40554
2020-02-10 | 1904-02-10 | 0.00010183 | 0.24653
2020-02-10 01:00 | 1904-02-10 01:00 | 8.743e-05 | 0.21167
2020-02-10 02:00 | 1904-02-10 02:00 | 9.1966e-05 | 0.22265
2020-02-10 03:00 | 1904-02-10 03:00 | 0.00010248 | 0.24812
2020-02-10 04:00 | 1904-02-10 04:00 | 0.0001168 | 0.28277
2020-02-10 05:00 | 1904-02-10 05:00 | 0.00014355 | 0.34755
2020-02-10 06:00 | 1904-02-10 06:00 | 0.0002051 | 0.49655
2020-02-10 07:00 | 1904-02-10 07:00 | 0.00028804 | 0.69735
2020-02-10 08:00 | 1904-02-10 08:00 | 0.00034984 | 0.84698
2020-02-10 09:00 | 1904-02-10 09:00 | 0.00036917 | 0.89378
2020-02-10 10:00 | 1904-02-10 10:00 | 0.00035408 | 0.85724
2020-02-10 11:00 | 1904-02-10 11:00 | 0.00031343 | 0.75883
2020-02-10 12:00 | 1904-02-10 12:00 | 0.00028374 | 0.68695
2020-02-10 13:00 | 1904-02-10 13:00 | 0.00026789 | 0.64856
2020-02-10 14:00 | 1904-02-10 14:00 | 0.00026053 | 0.63076
2020-02-10 15:00 | 1904-02-10 15:00 | 0.00026635 | 0.64483
2020-02-10 16:00 | 1904-02-10 16:00 | 0.00028511 | 0.69025
2020-02-10 17:00 | 1904-02-10 17:00 | 0.00032437 | 0.7853
2020-02-10 18:00 | 1904-02-10 18:00 | 0.00035364 | 0.85618
2020-02-10 19:00 | 1904-02-10 19:00 | 0.00034142 | 0.8266
2020-02-10 20:00 | 1904-02-10 20:00 | 0.0003298 | 0.79845
2020-02-10 21:00 | 1904-02-10 21:00 | 0.00029704 | 0.71914
2020-02-10 22:00 | 1904-02-10 22:00 | 0.00025339 | 0.61348
2020-02-10 23:00 | 1904-02-10 23:00 | 0.00018121 | 0.43872
2020-02-11 | 1904-02-11 | 0.00010856 | 0.26283
2020-02-11 01:00 | 1904-02-11 01:00 | 8.523e-05 | 0.20634
2020-02-11 02:00 | 1904-02-11 02:00 | 8.8895e-05 | 0.21522
2020-02-11 03:00 | 1904-02-11 03:00 | 9.8298e-05 | 0.23798
2020-02-11 04:00 | 1904-02-11 04:00 | 0.00011207 | 0.27132
2020-02-11 05:00 | 1904-02-11 05:00 | 0.0001378 | 0.33361
2020-02-11 06:00 | 1904-02-11 06:00 | 0.00019612 | 0.47482
2020-02-11 07:00 | 1904-02-11 07:00 | 0.00027779 | 0.67254
2020-02-11 08:00 | 1904-02-11 08:00 | 0.00033697 | 0.81583
2020-02-11 09:00 | 1904-02-11 09:00 | 0.00035458 | 0.85844
2020-02-11 10:00 | 1904-02-11 10:00 | 0.00034094 | 0.82542
2020-02-11 11:00 | 1904-02-11 11:00 | 0.00030348 | 0.73474
2020-02-11 12:00 | 1904-02-11 12:00 | 0.00027574 | 0.66757
2020-02-11 13:00 | 1904-02-11 13:00 | 0.0002594 | 0.62802
2020-02-11 14:00 | 1904-02-11 14:00 | 0.00025162 | 0.60919
2020-02-11 15:00 | 1904-02-11 15:00 | 0.00025653 | 0.62107
2020-02-11 16:00 | 1904-02-11 16:00 | 0.00027574 | 0.66757
2020-02-11 17:00 | 1904-02-11 17:00 | 0.00031575 | 0.76445
2020-02-11 18:00 | 1904-02-11 18:00 | 0.00034588 | 0.83738
2020-02-11 19:00 | 1904-02-11 19:00 | 0.00033382 | 0.80819
2020-02-11 20:00 | 1904-02-11 20:00 | 0.00032319 | 0.78245
2020-02-11 21:00 | 1904-02-11 21:00 | 0.00029177 | 0.70639
2020-02-11 22:00 | 1904-02-11 22:00 | 0.00024937 | 0.60374
2020-02-11 23:00 | 1904-02-11 23:00 | 0.00017856 | 0.4323
2020-02-12 | 1904-02-12 | 0.00010764 | 0.26059
2020-02-12 01:00 | 1904-02-12 01:00 | 8.3364e-05 | 0.20183
2020-02-12 02:00 | 1904-02-12 02:00 | 8.8239e-05 | 0.21363
2020-02-12 03:00 | 1904-02-12 03:00 | 9.7726e-05 | 0.2366
2020-02-12 04:00 | 1904-02-12 04:00 | 0.00011103 | 0.26881
2020-02-12 05:00 | 1904-02-12 05:00 | 0.00013621 | 0.32977
2020-02-12 06:00 | 1904-02-12 06:00 | 0.00019452 | 0.47094
2020-02-12 07:00 | 1904-02-12 07:00 | 0.00027526 | 0.6664
2020-02-12 08:00 | 1904-02-12 08:00 | 0.00033566 | 0.81264
2020-02-12 09:00 | 1904-02-12 09:00 | 0.00035179 | 0.85171
2020-02-12 10:00 | 1904-02-12 10:00 | 0.00033808 | 0.8185
2020-02-12 11:00 | 1904-02-12 11:00 | 0.00029874 | 0.72325
2020-02-12 12:00 | 1904-02-12 12:00 | 0.00027176 | 0.65794
2020-02-12 13:00 | 1904-02-12 13:00 | 0.00025811 | 0.62489
2020-02-12 14:00 | 1904-02-12 14:00 | 0.00024917 | 0.60326
2020-02-12 15:00 | 1904-02-12 15:00 | 0.00025454 | 0.61626
2020-02-12 16:00 | 1904-02-12 16:00 | 0.00027367 | 0.66257
2020-02-12 17:00 | 1904-02-12 17:00 | 0.00031317 | 0.7582
2020-02-12 18:00 | 1904-02-12 18:00 | 0.0003416 | 0.82703
2020-02-12 19:00 | 1904-02-12 19:00 | 0.00033002 | 0.79899
2020-02-12 20:00 | 1904-02-12 20:00 | 0.00031927 | 0.77295
2020-02-12 21:00 | 1904-02-12 21:00 | 0.00028713 | 0.69516
2020-02-12 22:00 | 1904-02-12 22:00 | 0.00024567 | 0.59477
2020-02-12 23:00 | 1904-02-12 23:00 | 0.00017628 | 0.42678
2020-02-13 | 1904-02-13 | 0.00010562 | 0.2557
2020-02-13 01:00 | 1904-02-13 01:00 | 8.3058e-05 | 0.20109
2020-02-13 02:00 | 1904-02-13 02:00 | 8.7053e-05 | 0.21076
2020-02-13 03:00 | 1904-02-13 03:00 | 9.7519e-05 | 0.2361
2020-02-13 04:00 | 1904-02-13 04:00 | 0.00011026 | 0.26694
2020-02-13 05:00 | 1904-02-13 05:00 | 0.00013638 | 0.33018
2020-02-13 06:00 | 1904-02-13 06:00 | 0.00019694 | 0.47679
2020-02-13 07:00 | 1904-02-13 07:00 | 0.00027933 | 0.67626
2020-02-13 08:00 | 1904-02-13 08:00 | 0.00033801 | 0.81834
2020-02-13 09:00 | 1904-02-13 09:00 | 0.00035541 | 0.86045
2020-02-13 10:00 | 1904-02-13 10:00 | 0.00034032 | 0.82393
2020-02-13 11:00 | 1904-02-13 11:00 | 0.00029943 | 0.72493
2020-02-13 12:00 | 1904-02-13 12:00 | 0.00027182 | 0.6581
2020-02-13 13:00 | 1904-02-13 13:00 | 0.00025623 | 0.62035
2020-02-13 14:00 | 1904-02-13 14:00 | 0.00024963 | 0.60436
2020-02-13 15:00 | 1904-02-13 15:00 | 0.00025315 | 0.6129
2020-02-13 16:00 | 1904-02-13 16:00 | 0.00027471 | 0.66507
2020-02-13 17:00 | 1904-02-13 17:00 | 0.00031621 | 0.76555
2020-02-13 18:00 | 1904-02-13 18:00 | 0.00034762 | 0.8416
2020-02-13 19:00 | 1904-02-13 19:00 | 0.0003373 | 0.81661
2020-02-13 20:00 | 1904-02-13 20:00 | 0.00032696 | 0.79158
2020-02-13 21:00 | 1904-02-13 21:00 | 0.00029337 | 0.71026
2020-02-13 22:00 | 1904-02-13 22:00 | 0.00025142 | 0.6087
2020-02-13 23:00 | 1904-02-13 23:00 | 0.00018125 | 0.43881
2020-02-14 | 1904-02-14 | 0.00010906 | 0.26403
2020-02-14 01:00 | 1904-02-14 01:00 | 8.6547e-05 | 0.20953
2020-02-14 02:00 | 1904-02-14 02:00 | 9.1991e-05 | 0.22271
2020-02-14 03:00 | 1904-02-14 03:00 | 0.00010324 | 0.24996
2020-02-14 04:00 | 1904-02-14 04:00 | 0.00011791 | 0.28547
2020-02-14 05:00 | 1904-02-14 05:00 | 0.00014509 | 0.35126
2020-02-14 06:00 | 1904-02-14 06:00 | 0.00020852 | 0.50484
2020-02-14 07:00 | 1904-02-14 07:00 | 0.00029202 | 0.707
2020-02-14 08:00 | 1904-02-14 08:00 | 0.00035465 | 0.85861
2020-02-14 09:00 | 1904-02-14 09:00 | 0.00036998 | 0.89573
2020-02-14 10:00 | 1904-02-14 10:00 | 0.00035282 | 0.8542
2020-02-14 11:00 | 1904-02-14 11:00 | 0.00030887 | 0.74779
2020-02-14 12:00 | 1904-02-14 12:00 | 0.00027745 | 0.67172
2020-02-14 13:00 | 1904-02-14 13:00 | 0.00026038 | 0.63039
2020-02-14 14:00 | 1904-02-14 14:00 | 0.00025048 | 0.60642
2020-02-14 15:00 | 1904-02-14 15:00 | 0.00025345 | 0.61362
2020-02-14 16:00 | 1904-02-14 16:00 | 0.00027391 | 0.66315
2020-02-14 17:00 | 1904-02-14 17:00 | 0.00031509 | 0.76284
2020-02-14 18:00 | 1904-02-14 18:00 | 0.00034711 | 0.84036
2020-02-14 19:00 | 1904-02-14 19:00 | 0.00033654 | 0.81477
2020-02-14 20:00 | 1904-02-14 20:00 | 0.00032562 | 0.78833
2020-02-14 21:00 | 1904-02-14 21:00 | 0.0002921 | 0.70717
2020-02-14 22:00 | 1904-02-14 22:00 | 0.00025208 | 0.61029
2020-02-14 23:00 | 1904-02-14 23:00 | 0.00017944 | 0.43444
2020-02-15 | 1904-02-15 | 0.00010776 | 0.26088
2020-02-15 01:00 | 1904-02-15 01:00 | 9.6539e-05 | 0.23373
2020-02-15 02:00 | 1904-02-15 02:00 | 9.1794e-05 | 0.22224
2020-02-15 03:00 | 1904-02-15 03:00 | 9.8692e-05 | 0.23894
2020-02-15 04:00 | 1904-02-15 04:00 | 0.00010856 | 0.26282
2020-02-15 05:00 | 1904-02-15 05:00 | 0.00012298 | 0.29774
2020-02-15 06:00 | 1904-02-15 06:00 | 0.00015541 | 0.37625
2020-02-15 07:00 | 1904-02-15 07:00 | 0.0002239 | 0.54208
2020-02-15 08:00 | 1904-02-15 08:00 | 0.0003152 | 0.7631
2020-02-15 09:00 | 1904-02-15 09:00 | 0.00037674 | 0.91211
2020-02-15 10:00 | 1904-02-15 10:00 | 0.00038636 | 0.9354
2020-02-15 11:00 | 1904-02-15 11:00 | 0.00034839 | 0.84346
2020-02-15 12:00 | 1904-02-15 12:00 | 0.00031183 | 0.75494
2020-02-15 13:00 | 1904-02-15 13:00 | 0.00028204 | 0.68284
2020-02-15 14:00 | 1904-02-15 14:00 | 0.00026023 | 0.63003
2020-02-15 15:00 | 1904-02-15 15:00 | 0.00024841 | 0.6014
2020-02-15 16:00 | 1904-02-15 16:00 | 0.00025516 | 0.61775
2020-02-15 17:00 | 1904-02-15 17:00 | 0.0002857 | 0.69169
2020-02-15 18:00 | 1904-02-15 18:00 | 0.00031254 | 0.75667
2020-02-15 19:00 | 1904-02-15 19:00 | 0.00031061 | 0.752
2020-02-15 20:00 | 1904-02-15 20:00 | 0.00029619 | 0.71708
2020-02-15 21:00 | 1904-02-15 21:00 | 0.00027137 | 0.65701
2020-02-15 22:00 | 1904-02-15 22:00 | 0.00024272 | 0.58762
2020-02-15 23:00 | 1904-02-15 23:00 | 0.00019646 | 0.47564
2020-02-16 | 1904-02-16 | 0.00013125 | 0.31775
2020-02-16 01:00 | 1904-02-16 01:00 | 9.9293e-05 | 0.24039
2020-02-16 02:00 | 1904-02-16 02:00 | 9.4152e-05 | 0.22795
2020-02-16 03:00 | 1904-02-16 03:00 | 9.9176e-05 | 0.24011
2020-02-16 04:00 | 1904-02-16 04:00 | 0.00010844 | 0.26253
2020-02-16 05:00 | 1904-02-16 05:00 | 0.00011974 | 0.2899
2020-02-16 06:00 | 1904-02-16 06:00 | 0.00014812 | 0.35861
2020-02-16 07:00 | 1904-02-16 07:00 | 0.00020511 | 0.49657
2020-02-16 08:00 | 1904-02-16 08:00 | 0.00028939 | 0.70062
2020-02-16 09:00 | 1904-02-16 09:00 | 0.00035234 | 0.85302
2020-02-16 10:00 | 1904-02-16 10:00 | 0.00036331 | 0.87958
2020-02-16 11:00 | 1904-02-16 11:00 | 0.00033037 | 0.79983
2020-02-16 12:00 | 1904-02-16 12:00 | 0.00029403 | 0.71186
2020-02-16 13:00 | 1904-02-16 13:00 | 0.00025856 | 0.62599
2020-02-16 14:00 | 1904-02-16 14:00 | 0.0002311 | 0.5595
2020-02-16 15:00 | 1904-02-16 15:00 | 0.00022396 | 0.54222
2020-02-16 16:00 | 1904-02-16 16:00 | 0.00022789 | 0.55172
2020-02-16 17:00 | 1904-02-16 17:00 | 0.00025885 | 0.6267
2020-02-16 18:00 | 1904-02-16 18:00 | 0.00028536 | 0.69087
2020-02-16 19:00 | 1904-02-16 19:00 | 0.00028783 | 0.69685
2020-02-16 20:00 | 1904-02-16 20:00 | 0.00028008 | 0.67809
2020-02-16 21:00 | 1904-02-16 21:00 | 0.00026078 | 0.63135
2020-02-16 22:00 | 1904-02-16 22:00 | 0.00022477 | 0.54417
2020-02-16 23:00 | 1904-02-16 23:00 | 0.00016579 | 0.40138
2020-02-17 | 1904-02-17 | 0.00010056 | 0.24346
2020-02-17 01:00 | 1904-02-17 01:00 | 8.4803e-05 | 0.20531
2020-02-17 02:00 | 1904-02-17 02:00 | 8.9692e-05 | 0.21715
2020-02-17 03:00 | 1904-02-17 03:00 | 0.00010048 | 0.24327
2020-02-17 04:00 | 1904-02-17 04:00 | 0.00011288 | 0.2733
2020-02-17 05:00 | 1904-02-17 05:00 | 0.00013947 | 0.33766
2020-02-17 06:00 | 1904-02-17 06:00 | 0.00020016 | 0.4846
2020-02-17 07:00 | 1904-02-17 07:00 | 0.00028172 | 0.68205
2020-02-17 08:00 | 1904-02-17 08:00 | 0.00034164 | 0.82712
2020-02-17 09:00 | 1904-02-17 09:00 | 0.00035309 | 0.85484
2020-02-17 10:00 | 1904-02-17 10:00 | 0.00033292 | 0.80602
2020-02-17 11:00 | 1904-02-17 11:00 | 0.00028691 | 0.69463
2020-02-17 12:00 | 1904-02-17 12:00 | 0.00025623 | 0.62035
2020-02-17 13:00 | 1904-02-17 13:00 | 0.00023901 | 0.57865
2020-02-17 14:00 | 1904-02-17 14:00 | 0.00023013 | 0.55714
2020-02-17 15:00 | 1904-02-17 15:00 | 0.00023098 | 0.55922
2020-02-17 16:00 | 1904-02-17 16:00 | 0.00025256 | 0.61146
2020-02-17 17:00 | 1904-02-17 17:00 | 0.00029359 | 0.71079
2020-02-17 18:00 | 1904-02-17 18:00 | 0.00032978 | 0.79842
2020-02-17 19:00 | 1904-02-17 19:00 | 0.00032244 | 0.78064
2020-02-17 20:00 | 1904-02-17 20:00 | 0.00031313 | 0.75811
2020-02-17 21:00 | 1904-02-17 21:00 | 0.00028369 | 0.68683
2020-02-17 22:00 | 1904-02-17 22:00 | 0.00024309 | 0.58853
2020-02-17 23:00 | 1904-02-17 23:00 | 0.00017432 | 0.42203
2020-02-18 | 1904-02-18 | 0.00010491 | 0.25399
2020-02-18 01:00 | 1904-02-18 01:00 | 8.2097e-05 | 0.19876
2020-02-18 02:00 | 1904-02-18 02:00 | 8.5982e-05 | 0.20817
2020-02-18 03:00 | 1904-02-18 03:00 | 9.6453e-05 | 0.23352
2020-02-18 04:00 | 1904-02-18 04:00 | 0.00010903 | 0.26396
2020-02-18 05:00 | 1904-02-18 05:00 | 0.00013326 | 0.32263
2020-02-18 06:00 | 1904-02-18 06:00 | 0.00019257 | 0.46623
2020-02-18 07:00 | 1904-02-18 07:00 | 0.00027311 | 0.66121
2020-02-18 08:00 | 1904-02-18 08:00 | 0.00033132 | 0.80213
2020-02-18 09:00 | 1904-02-18 09:00 | 0.00034291 | 0.8302
2020-02-18 10:00 | 1904-02-18 10:00 | 0.00032326 | 0.78262
2020-02-18 11:00 | 1904-02-18 11:00 | 0.00028557 | 0.69138
2020-02-18 12:00 | 1904-02-18 12:00 | 0.00025597 | 0.61971
2020-02-18 13:00 | 1904-02-18 13:00 | 0.00023955 | 0.57996
2020-02-18 14:00 | 1904-02-18 14:00 | 0.00023191 | 0.56147
2020-02-18 15:00 | 1904-02-18 15:00 | 0.00023293 | 0.56393
2020-02-18 16:00 | 1904-02-18 16:00 | 0.00025333 | 0.61332
2020-02-18 17:00 | 1904-02-18 17:00 | 0.00029425 | 0.71239
2020-02-18 18:00 | 1904-02-18 18:00 | 0.0003275 | 0.79289
2020-02-18 19:00 | 1904-02-18 19:00 | 0.00032118 | 0.77759
2020-02-18 20:00 | 1904-02-18 20:00 | 0.00031192 | 0.75517
2020-02-18 21:00 | 1904-02-18 21:00 | 0.00027964 | 0.67702
2020-02-18 22:00 | 1904-02-18 22:00 | 0.00023894 | 0.57849
2020-02-18 23:00 | 1904-02-18 23:00 | 0.00017225 | 0.41702
2020-02-19 | 1904-02-19 | 0.00010339 | 0.25032
2020-02-19 01:00 | 1904-02-19 01:00 | 7.9932e-05 | 0.19352
2020-02-19 02:00 | 1904-02-19 02:00 | 8.4181e-05 | 0.2038
2020-02-19 03:00 | 1904-02-19 03:00 | 9.3354e-05 | 0.22601
2020-02-19 04:00 | 1904-02-19 04:00 | 0.00010632 | 0.25741
2020-02-19 05:00 | 1904-02-19 05:00 | 0.00013038 | 0.31566
2020-02-19 06:00 | 1904-02-19 06:00 | 0.00018879 | 0.45707
2020-02-19 07:00 | 1904-02-19 07:00 | 0.00026947 | 0.65239
2020-02-19 08:00 | 1904-02-19 08:00 | 0.00032974 | 0.79832
2020-02-19 09:00 | 1904-02-19 09:00 | 0.00034393 | 0.83268
2020-02-19 10:00 | 1904-02-19 10:00 | 0.00032952 | 0.79778
2020-02-19 11:00 | 1904-02-19 11:00 | 0.00029011 | 0.70236
2020-02-19 12:00 | 1904-02-19 12:00 | 0.00026013 | 0.62977
2020-02-19 13:00 | 1904-02-19 13:00 | 0.00024224 | 0.58647
2020-02-19 14:00 | 1904-02-19 14:00 | 0.00023374 | 0.56589
2020-02-19 15:00 | 1904-02-19 15:00 | 0.00024028 | 0.58174
2020-02-19 16:00 | 1904-02-19 16:00 | 0.00025993 | 0.62929
2020-02-19 17:00 | 1904-02-19 17:00 | 0.00030131 | 0.72948
2020-02-19 18:00 | 1904-02-19 18:00 | 0.00033471 | 0.81034
2020-02-19 19:00 | 1904-02-19 19:00 | 0.00032509 | 0.78705
2020-02-19 20:00 | 1904-02-19 20:00 | 0.00031355 | 0.7591
2020-02-19 21:00 | 1904-02-19 21:00 | 0.00028288 | 0.68487
2020-02-19 22:00 | 1904-02-19 22:00 | 0.00024037 | 0.58194
2020-02-19 23:00 | 1904-02-19 23:00 | 0.00017305 | 0.41897
2020-02-20 | 1904-02-20 | 0.0001044 | 0.25275
2020-02-20 01:00 | 1904-02-20 01:00 | 8.2076e-05 | 0.19871
2020-02-20 02:00 | 1904-02-20 02:00 | 8.6712e-05 | 0.20993
2020-02-20 03:00 | 1904-02-20 03:00 | 9.6542e-05 | 0.23373
2020-02-20 04:00 | 1904-02-20 04:00 | 0.00010967 | 0.26552
2020-02-20 05:00 | 1904-02-20 05:00 | 0.00013488 | 0.32654
2020-02-20 06:00 | 1904-02-20 06:00 | 0.00019292 | 0.46706
2020-02-20 07:00 | 1904-02-20 07:00 | 0.00027317 | 0.66135
2020-02-20 08:00 | 1904-02-20 08:00 | 0.00032995 | 0.79883
2020-02-20 09:00 | 1904-02-20 09:00 | 0.00034037 | 0.82405
2020-02-20 10:00 | 1904-02-20 10:00 | 0.00031973 | 0.77408
2020-02-20 11:00 | 1904-02-20 11:00 | 0.0002784 | 0.67401
2020-02-20 12:00 | 1904-02-20 12:00 | 0.00025241 | 0.61109
2020-02-20 13:00 | 1904-02-20 13:00 | 0.00023951 | 0.57986
2020-02-20 14:00 | 1904-02-20 14:00 | 0.00023177 | 0.56112
2020-02-20 15:00 | 1904-02-20 15:00 | 0.00023415 | 0.56688
2020-02-20 16:00 | 1904-02-20 16:00 | 0.00025597 | 0.61971
2020-02-20 17:00 | 1904-02-20 17:00 | 0.00029724 | 0.71964
2020-02-20 18:00 | 1904-02-20 18:00 | 0.00033057 | 0.80032
2020-02-20 19:00 | 1904-02-20 19:00 | 0.00032177 | 0.77901
2020-02-20 20:00 | 1904-02-20 20:00 | 0.00031192 | 0.75517
2020-02-20 21:00 | 1904-02-20 21:00 | 0.00028122 | 0.68085
2020-02-20 22:00 | 1904-02-20 22:00 | 0.00024066 | 0.58265
2020-02-20 23:00 | 1904-02-20 23:00 | 0.00017259 | 0.41785
2020-02-21 | 1904-02-21 | 0.00010435 | 0.25263
2020-02-21 01:00 | 1904-02-21 01:00 | 8.157e-05 | 0.19748
2020-02-21 02:00 | 1904-02-21 02:00 | 8.6521e-05 | 0.20947
2020-02-21 03:00 | 1904-02-21 03:00 | 9.6018e-05 | 0.23246
2020-02-21 04:00 | 1904-02-21 04:00 | 0.00010857 | 0.26285
2020-02-21 05:00 | 1904-02-21 05:00 | 0.00013425 | 0.32503
2020-02-21 06:00 | 1904-02-21 06:00 | 0.00019311 | 0.46754
2020-02-21 07:00 | 1904-02-21 07:00 | 0.00027417 | 0.66378
2020-02-21 08:00 | 1904-02-21 08:00 | 0.00033298 | 0.80615
2020-02-21 09:00 | 1904-02-21 09:00 | 0.0003434 | 0.83138
2020-02-21 10:00 | 1904-02-21 10:00 | 0.00032555 | 0.78817
2020-02-21 11:00 | 1904-02-21 11:00 | 0.00028518 | 0.69042
2020-02-21 12:00 | 1904-02-21 12:00 | 0.0002616 | 0.63334
2020-02-21 13:00 | 1904-02-21 13:00 | 0.00024522 | 0.59369
2020-02-21 14:00 | 1904-02-21 14:00 | 0.00023889 | 0.57836
2020-02-21 15:00 | 1904-02-21 15:00 | 0.00024146 | 0.58458
2020-02-21 16:00 | 1904-02-21 16:00 | 0.00025938 | 0.62796
2020-02-21 17:00 | 1904-02-21 17:00 | 0.00030149 | 0.72993
2020-02-21 18:00 | 1904-02-21 18:00 | 0.00033607 | 0.81364
2020-02-21 19:00 | 1904-02-21 19:00 | 0.00032763 | 0.79321
2020-02-21 20:00 | 1904-02-21 20:00 | 0.00031699 | 0.76745
2020-02-21 21:00 | 1904-02-21 21:00 | 0.00028576 | 0.69183
2020-02-21 22:00 | 1904-02-21 22:00 | 0.00024481 | 0.59269
2020-02-21 23:00 | 1904-02-21 23:00 | 0.00017647 | 0.42723
2020-02-22 | 1904-02-22 | 0.0001057 | 0.25589
2020-02-22 01:00 | 1904-02-22 01:00 | 9.4249e-05 | 0.22818
2020-02-22 02:00 | 1904-02-22 02:00 | 9.0223e-05 | 0.21843
2020-02-22 03:00 | 1904-02-22 03:00 | 9.7175e-05 | 0.23527
2020-02-22 04:00 | 1904-02-22 04:00 | 0.00010714 | 0.25939
2020-02-22 05:00 | 1904-02-22 05:00 | 0.0001215 | 0.29415
2020-02-22 06:00 | 1904-02-22 06:00 | 0.00015415 | 0.37321
2020-02-22 07:00 | 1904-02-22 07:00 | 0.00022253 | 0.53875
2020-02-22 08:00 | 1904-02-22 08:00 | 0.00031137 | 0.75383
2020-02-22 09:00 | 1904-02-22 09:00 | 0.00036557 | 0.88505
2020-02-22 10:00 | 1904-02-22 10:00 | 0.00037132 | 0.89897
2020-02-22 11:00 | 1904-02-22 11:00 | 0.00033148 | 0.80253
2020-02-22 12:00 | 1904-02-22 12:00 | 0.00029574 | 0.71601
2020-02-22 13:00 | 1904-02-22 13:00 | 0.00026998 | 0.65364
2020-02-22 14:00 | 1904-02-22 14:00 | 0.00025321 | 0.61302
2020-02-22 15:00 | 1904-02-22 15:00 | 0.00024343 | 0.58934
2020-02-22 16:00 | 1904-02-22 16:00 | 0.00024929 | 0.60355
2020-02-22 17:00 | 1904-02-22 17:00 | 0.00027881 | 0.67502
2020-02-22 18:00 | 1904-02-22 18:00 | 0.0003078 | 0.7452
2020-02-22 19:00 | 1904-02-22 19:00 | 0.00030756 | 0.74462
2020-02-22 20:00 | 1904-02-22 20:00 | 0.00029508 | 0.7144
2020-02-22 21:00 | 1904-02-22 21:00 | 0.00027048 | 0.65484
2020-02-22 22:00 | 1904-02-22 22:00 | 0.00024261 | 0.58736
2020-02-22 23:00 | 1904-02-22 23:00 | 0.00019704 | 0.47703
2020-02-23 | 1904-02-23 | 0.00013178 | 0.31905
2020-02-23 01:00 | 1904-02-23 01:00 | 0.00010163 | 0.24606
2020-02-23 02:00 | 1904-02-23 02:00 | 9.6473e-05 | 0.23357
2020-02-23 03:00 | 1904-02-23 03:00 | 0.00010184 | 0.24657
2020-02-23 04:00 | 1904-02-23 04:00 | 0.00011163 | 0.27025
2020-02-23 05:00 | 1904-02-23 05:00 | 0.00012214 | 0.29571
2020-02-23 06:00 | 1904-02-23 06:00 | 0.000151 | 0.36559
2020-02-23 07:00 | 1904-02-23 07:00 | 0.00020751 | 0.5024
2020-02-23 08:00 | 1904-02-23 08:00 | 0.00029226 | 0.70757
2020-02-23 09:00 | 1904-02-23 09:00 | 0.00035354 | 0.85594
2020-02-23 10:00 | 1904-02-23 10:00 | 0.00036561 | 0.88515
2020-02-23 11:00 | 1904-02-23 11:00 | 0.00033452 | 0.80988
2020-02-23 12:00 | 1904-02-23 12:00 | 0.00029388 | 0.71148
2020-02-23 13:00 | 1904-02-23 13:00 | 0.00025663 | 0.62131
2020-02-23 14:00 | 1904-02-23 14:00 | 0.00023004 | 0.55693
2020-02-23 15:00 | 1904-02-23 15:00 | 0.00021915 | 0.53057
2020-02-23 16:00 | 1904-02-23 16:00 | 0.00022578 | 0.54662
2020-02-23 17:00 | 1904-02-23 17:00 | 0.00025566 | 0.61897
2020-02-23 18:00 | 1904-02-23 18:00 | 0.00028072 | 0.67963
2020-02-23 19:00 | 1904-02-23 19:00 | 0.00028367 | 0.68676
2020-02-23 20:00 | 1904-02-23 20:00 | 0.00027392 | 0.66317
2020-02-23 21:00 | 1904-02-23 21:00 | 0.00025413 | 0.61525
2020-02-23 22:00 | 1904-02-23 22:00 | 0.0002165 | 0.52417
2020-02-23 23:00 | 1904-02-23 23:00 | 0.00015958 | 0.38636
2020-02-24 | 1904-02-24 | 9.6888e-05 | 0.23457
2020-02-24 01:00 | 1904-02-24 01:00 | 8.0787e-05 | 0.19559
2020-02-24 02:00 | 1904-02-24 02:00 | 8.5202e-05 | 0.20628
2020-02-24 03:00 | 1904-02-24 03:00 | 9.4775e-05 | 0.22945
2020-02-24 04:00 | 1904-02-24 04:00 | 0.00010608 | 0.25683
2020-02-24 05:00 | 1904-02-24 05:00 | 0.00013075 | 0.31655
2020-02-24 06:00 | 1904-02-24 06:00 | 0.00018847 | 0.45628
2020-02-24 07:00 | 1904-02-24 07:00 | 0.000269 | 0.65125
2020-02-24 08:00 | 1904-02-24 08:00 | 0.00032542 | 0.78786
2020-02-24 09:00 | 1904-02-24 09:00 | 0.0003339 | 0.80839
2020-02-24 10:00 | 1904-02-24 10:00 | 0.00031209 | 0.75557
2020-02-24 11:00 | 1904-02-24 11:00 | 0.00026993 | 0.65351
2020-02-24 12:00 | 1904-02-24 12:00 | 0.00024044 | 0.58212
2020-02-24 13:00 | 1904-02-24 13:00 | 0.00022408 | 0.54251
2020-02-24 14:00 | 1904-02-24 14:00 | 0.00021739 | 0.52632
2020-02-24 15:00 | 1904-02-24 15:00 | 0.0002189 | 0.52997
2020-02-24 16:00 | 1904-02-24 16:00 | 0.00024069 | 0.58271
2020-02-24 17:00 | 1904-02-24 17:00 | 0.00028077 | 0.67975
2020-02-24 18:00 | 1904-02-24 18:00 | 0.00031499 | 0.7626
2020-02-24 19:00 | 1904-02-24 19:00 | 0.00030986 | 0.75019
2020-02-24 20:00 | 1904-02-24 20:00 | 0.00029961 | 0.72537
2020-02-24 21:00 | 1904-02-24 21:00 | 0.00027195 | 0.65839
2020-02-24 22:00 | 1904-02-24 22:00 | 0.00023149 | 0.56044
2020-02-24 23:00 | 1904-02-24 23:00 | 0.00016616 | 0.40228
2020-02-25 | 1904-02-25 | 0.00010001 | 0.24213
2020-02-25 01:00 | 1904-02-25 01:00 | 7.6251e-05 | 0.18461
2020-02-25 02:00 | 1904-02-25 02:00 | 7.9807e-05 | 0.19321
2020-02-25 03:00 | 1904-02-25 03:00 | 8.7974e-05 | 0.21299
2020-02-25 04:00 | 1904-02-25 04:00 | 0.00010018 | 0.24253
2020-02-25 05:00 | 1904-02-25 05:00 | 0.00012309 | 0.29801
2020-02-25 06:00 | 1904-02-25 06:00 | 0.00018028 | 0.43648
2020-02-25 07:00 | 1904-02-25 07:00 | 0.00026092 | 0.6317
2020-02-25 08:00 | 1904-02-25 08:00 | 0.00031706 | 0.76762
2020-02-25 09:00 | 1904-02-25 09:00 | 0.00032231 | 0.78032
2020-02-25 10:00 | 1904-02-25 10:00 | 0.00030419 | 0.73647
2020-02-25 11:00 | 1904-02-25 11:00 | 0.00026625 | 0.6446
2020-02-25 12:00 | 1904-02-25 12:00 | 0.00023884 | 0.57824
2020-02-25 13:00 | 1904-02-25 13:00 | 0.00022512 | 0.54503
2020-02-25 14:00 | 1904-02-25 14:00 | 0.00021843 | 0.52883
2020-02-25 15:00 | 1904-02-25 15:00 | 0.00022123 | 0.53562
2020-02-25 16:00 | 1904-02-25 16:00 | 0.00023921 | 0.57914
2020-02-25 17:00 | 1904-02-25 17:00 | 0.00028093 | 0.68014
2020-02-25 18:00 | 1904-02-25 18:00 | 0.00031235 | 0.75621
2020-02-25 19:00 | 1904-02-25 19:00 | 0.00030613 | 0.74115
2020-02-25 20:00 | 1904-02-25 20:00 | 0.00029614 | 0.71698
2020-02-25 21:00 | 1904-02-25 21:00 | 0.00026616 | 0.64437
2020-02-25 22:00 | 1904-02-25 22:00 | 0.00022599 | 0.54713
2020-02-25 23:00 | 1904-02-25 23:00 | 0.00016185 | 0.39184
2020-02-26 | 1904-02-26 | 9.7154e-05 | 0.23521
2020-02-26 01:00 | 1904-02-26 01:00 | 7.4165e-05 | 0.17956
2020-02-26 02:00 | 1904-02-26 02:00 | 7.6437e-05 | 0.18506
2020-02-26 03:00 | 1904-02-26 03:00 | 8.4273e-05 | 0.20403
2020-02-26 04:00 | 1904-02-26 04:00 | 9.4905e-05 | 0.22977
2020-02-26 05:00 | 1904-02-26 05:00 | 0.00011796 | 0.28558
2020-02-26 06:00 | 1904-02-26 06:00 | 0.00017313 | 0.41916
2020-02-26 07:00 | 1904-02-26 07:00 | 0.00025176 | 0.60952
2020-02-26 08:00 | 1904-02-26 08:00 | 0.00030729 | 0.74396
2020-02-26 09:00 | 1904-02-26 09:00 | 0.00031701 | 0.76749
2020-02-26 10:00 | 1904-02-26 10:00 | 0.00030165 | 0.73032
2020-02-26 11:00 | 1904-02-26 11:00 | 0.00026544 | 0.64264
2020-02-26 12:00 | 1904-02-26 12:00 | 0.00023882 | 0.57818
2020-02-26 13:00 | 1904-02-26 13:00 | 0.00022735 | 0.55043
2020-02-26 14:00 | 1904-02-26 14:00 | 0.00022099 | 0.53502
2020-02-26 15:00 | 1904-02-26 15:00 | 0.0002225 | 0.53867
2020-02-26 16:00 | 1904-02-26 16:00 | 0.00024163 | 0.585
2020-02-26 17:00 | 1904-02-26 17:00 | 0.00027976 | 0.67732
2020-02-26 18:00 | 1904-02-26 18:00 | 0.00031244 | 0.75643
2020-02-26 19:00 | 1904-02-26 19:00 | 0.00030806 | 0.74583
2020-02-26 20:00 | 1904-02-26 20:00 | 0.00029777 | 0.72091
2020-02-26 21:00 | 1904-02-26 21:00 | 0.00026832 | 0.64962
2020-02-26 22:00 | 1904-02-26 22:00 | 0.00022869 | 0.55367
2020-02-26 23:00 | 1904-02-26 23:00 | 0.00016584 | 0.40151
2020-02-27 | 1904-02-27 | 9.9641e-05 | 0.24123
2020-02-27 01:00 | 1904-02-27 01:00 | 7.7419e-05 | 0.18743
2020-02-27 02:00 | 1904-02-27 02:00 | 8.0437e-05 | 0.19474
2020-02-27 03:00 | 1904-02-27 03:00 | 8.9485e-05 | 0.21665
2020-02-27 04:00 | 1904-02-27 04:00 | 0.00010201 | 0.24696
2020-02-27 05:00 | 1904-02-27 05:00 | 0.00012512 | 0.30292
2020-02-27 06:00 | 1904-02-27 06:00 | 0.00018196 | 0.44053
2020-02-27 07:00 | 1904-02-27 07:00 | 0.0002635 | 0.63794
2020-02-27 08:00 | 1904-02-27 08:00 | 0.00031852 | 0.77114
2020-02-27 09:00 | 1904-02-27 09:00 | 0.00032504 | 0.78694
2020-02-27 10:00 | 1904-02-27 10:00 | 0.00030651 | 0.74208
2020-02-27 11:00 | 1904-02-27 11:00 | 0.00026896 | 0.65115
2020-02-27 12:00 | 1904-02-27 12:00 | 0.00024205 | 0.58601
2020-02-27 13:00 | 1904-02-27 13:00 | 0.00022923 | 0.55498
2020-02-27 14:00 | 1904-02-27 14:00 | 0.00022147 | 0.53618
2020-02-27 15:00 | 1904-02-27 15:00 | 0.00022299 | 0.53986
2020-02-27 16:00 | 1904-02-27 16:00 | 0.0002444 | 0.59171
2020-02-27 17:00 | 1904-02-27 17:00 | 0.00028545 | 0.69109
2020-02-27 18:00 | 1904-02-27 18:00 | 0.00031799 | 0.76986
2020-02-27 19:00 | 1904-02-27 19:00 | 0.00031093 | 0.75277
2020-02-27 20:00 | 1904-02-27 20:00 | 0.00030126 | 0.72936
2020-02-27 21:00 | 1904-02-27 21:00 | 0.00027085 | 0.65575
2020-02-27 22:00 | 1904-02-27 22:00 | 0.00022995 | 0.55673
2020-02-27 23:00 | 1904-02-27 23:00 | 0.00016596 | 0.4018
2020-02-28 | 1904-02-28 | 9.9769e-05 | 0.24154
2020-02-28 01:00 | 1904-02-28 01:00 | 7.8829e-05 | 0.19085
2020-02-28 02:00 | 1904-02-28 02:00 | 8.2629e-05 | 0.20005
2020-02-28 03:00 | 1904-02-28 03:00 | 9.1952e-05 | 0.22262
2020-02-28 04:00 | 1904-02-28 04:00 | 0.000104 | 0.25178
2020-02-28 05:00 | 1904-02-28 05:00 | 0.00012847 | 0.31102
2020-02-28 06:00 | 1904-02-28 06:00 | 0.00018648 | 0.45148
2020-02-28 07:00 | 1904-02-28 07:00 | 0.0002671 | 0.64665
2020-02-28 08:00 | 1904-02-28 08:00 | 0.00032374 | 0.78378
2020-02-28 09:00 | 1904-02-28 09:00 | 0.00032943 | 0.79757
2020-02-28 10:00 | 1904-02-28 10:00 | 0.00031122 | 0.75348
2020-02-28 11:00 | 1904-02-28 11:00 | 0.00027157 | 0.65748
2020-02-28 12:00 | 1904-02-28 12:00 | 0.00024319 | 0.58878
2020-02-28 13:00 | 1904-02-28 13:00 | 0.00022658 | 0.54857
2020-02-28 14:00 | 1904-02-28 14:00 | 0.00021841 | 0.52878
2020-02-28 15:00 | 1904-02-28 15:00 | 0.00022314 | 0.54022
2020-02-28 16:00 | 1904-02-28 16:00 | 0.00024042 | 0.58207
2020-02-28 17:00 | 1904-02-28 17:00 | 0.00028129 | 0.68102
2020-02-28 18:00 | 1904-02-28 18:00 | 0.00031676 | 0.76688
2020-02-28 19:00 | 1904-02-28 19:00 | 0.00031201 | 0.7554
2020-02-28 20:00 | 1904-02-28 20:00 | 0.00030122 | 0.72925
2020-02-28 21:00 | 1904-02-28 21:00 | 0.00027233 | 0.65933
2020-02-28 22:00 | 1904-02-28 22:00 | 0.00023114 | 0.5596
2020-02-28 23:00 | 1904-02-28 23:00 | 0.0001655 | 0.40068
2020-02-29 | 1904-02-29 | 0.00010016 | 0.2425
2020-02-29 01:00 | 1904-02-29 01:00 | 8.9148e-05 | 0.21583
2020-02-29 02:00 | 1904-02-29 02:00 | 8.4785e-05 | 0.20527
2020-02-29 03:00 | 1904-02-29 03:00 | 9.043e-05 | 0.21893
2020-02-29 04:00 | 1904-02-29 04:00 | 9.9961e-05 | 0.24201
2020-02-29 05:00 | 1904-02-29 05:00 | 0.00011286 | 0.27323
2020-02-29 06:00 | 1904-02-29 06:00 | 0.00014258 | 0.34519
2020-02-29 07:00 | 1904-02-29 07:00 | 0.00020861 | 0.50506
2020-02-29 08:00 | 1904-02-29 08:00 | 0.00029518 | 0.71465
2020-02-29 09:00 | 1904-02-29 09:00 | 0.00034919 | 0.8454
2020-02-29 10:00 | 1904-02-29 10:00 | 0.0003541 | 0.85729
2020-02-29 11:00 | 1904-02-29 11:00 | 0.00031672 | 0.7668
2020-02-29 12:00 | 1904-02-29 12:00 | 0.0002869 | 0.69459
2020-02-29 13:00 | 1904-02-29 13:00 | 0.00025872 | 0.62637
2020-02-29 14:00 | 1904-02-29 14:00 | 0.00024019 | 0.58152
2020-02-29 15:00 | 1904-02-29 15:00 | 0.00023148 | 0.56042
2020-02-29 16:00 | 1904-02-29 16:00 | 0.00023966 | 0.58023
2020-02-29 17:00 | 1904-02-29 17:00 | 0.00026673 | 0.64576
2020-02-29 18:00 | 1904-02-29 18:00 | 0.00029405 | 0.71191
2020-02-29 19:00 | 1904-02-29 19:00 | 0.0002934 | 0.71033
2020-02-29 20:00 | 1904-02-29 20:00 | 0.00028168 | 0.68195
2020-02-29 21:00 | 1904-02-29 21:00 | 0.00025713 | 0.62251
2020-02-29 22:00 | 1904-02-29 22:00 | 0.00022823 | 0.55256
2020-02-29 23:00 | 1904-02-29 23:00 | 0.00018601 | 0.45033
2020-03-01 | 1904-03-01 | 0.00012456 | 0.30157
2020-03-01 01:00 | 1904-03-01 01:00 | 9.5957e-05 | 0.23232
2020-03-01 02:00 | 1904-03-01 02:00 | 9.0503e-05 | 0.21911
2020-03-01 03:00 | 1904-03-01 03:00 | 9.3872e-05 | 0.22727
2020-03-01 04:00 | 1904-03-01 04:00 | 0.00010363 | 0.2509
2020-03-01 05:00 | 1904-03-01 05:00 | 0.00011361 | 0.27505
2020-03-01 06:00 | 1904-03-01 06:00 | 0.00013984 | 0.33856
2020-03-01 07:00 | 1904-03-01 07:00 | 0.00019544 | 0.47318
2020-03-01 08:00 | 1904-03-01 08:00 | 0.000277 | 0.67063
2020-03-01 09:00 | 1904-03-01 09:00 | 0.00033749 | 0.81707
2020-03-01 10:00 | 1904-03-01 10:00 | 0.00035116 | 0.85017
2020-03-01 11:00 | 1904-03-01 11:00 | 0.00032133 | 0.77796
2020-03-01 12:00 | 1904-03-01 12:00 | 0.00029025 | 0.70271
2020-03-01 13:00 | 1904-03-01 13:00 | 0.00025404 | 0.61505
2020-03-01 14:00 | 1904-03-01 14:00 | 0.00022982 | 0.55641
2020-03-01 15:00 | 1904-03-01 15:00 | 0.00021963 | 0.53173
2020-03-01 16:00 | 1904-03-01 16:00 | 0.00022394 | 0.54216
2020-03-01 17:00 | 1904-03-01 17:00 | 0.0002495 | 0.60405
2020-03-01 18:00 | 1904-03-01 18:00 | 0.00027329 | 0.66166
2020-03-01 19:00 | 1904-03-01 19:00 | 0.0002742 | 0.66385
2020-03-01 20:00 | 1904-03-01 20:00 | 0.00026611 | 0.64426
2020-03-01 21:00 | 1904-03-01 21:00 | 0.00024542 | 0.59416
2020-03-01 22:00 | 1904-03-01 22:00 | 0.00020829 | 0.50428
2020-03-01 23:00 | 1904-03-01 23:00 | 0.0001542 | 0.37332
2020-03-02 | 1904-03-02 | 9.3863e-05 | 0.22725
2020-03-02 01:00 | 1904-03-02 01:00 | 7.8658e-05 | 0.19043
2020-03-02 02:00 | 1904-03-02 02:00 | 8.2313e-05 | 0.19928
2020-03-02 03:00 | 1904-03-02 03:00 | 9.1212e-05 | 0.22083
2020-03-02 04:00 | 1904-03-02 04:00 | 0.00010415 | 0.25215
2020-03-02 05:00 | 1904-03-02 05:00 | 0.00012726 | 0.3081
2020-03-02 06:00 | 1904-03-02 06:00 | 0.00018692 | 0.45253
2020-03-02 07:00 | 1904-03-02 07:00 | 0.000269 | 0.65125
2020-03-02 08:00 | 1904-03-02 08:00 | 0.00032418 | 0.78484
2020-03-02 09:00 | 1904-03-02 09:00 | 0.00033131 | 0.80212
2020-03-02 10:00 | 1904-03-02 10:00 | 0.000311 | 0.75294
2020-03-02 11:00 | 1904-03-02 11:00 | 0.00026963 | 0.65278
2020-03-02 12:00 | 1904-03-02 12:00 | 0.00024387 | 0.59043
2020-03-02 13:00 | 1904-03-02 13:00 | 0.00023032 | 0.5576
2020-03-02 14:00 | 1904-03-02 14:00 | 0.0002229 | 0.53965
2020-03-02 15:00 | 1904-03-02 15:00 | 0.00022976 | 0.55627
2020-03-02 16:00 | 1904-03-02 16:00 | 0.00025131 | 0.60843
2020-03-02 17:00 | 1904-03-02 17:00 | 0.00029007 | 0.70227
2020-03-02 18:00 | 1904-03-02 18:00 | 0.00032553 | 0.78812
2020-03-02 19:00 | 1904-03-02 19:00 | 0.00032022 | 0.77527
2020-03-02 20:00 | 1904-03-02 20:00 | 0.00031032 | 0.75129
2020-03-02 21:00 | 1904-03-02 21:00 | 0.00027908 | 0.67565
2020-03-02 22:00 | 1904-03-02 22:00 | 0.00023766 | 0.57539
2020-03-02 23:00 | 1904-03-02 23:00 | 0.00017097 | 0.41392
2020-03-03 | 1904-03-03 | 0.0001025 | 0.24817
2020-03-03 01:00 | 1904-03-03 01:00 | 8.0616e-05 | 0.19517
2020-03-03 02:00 | 1904-03-03 02:00 | 8.4596e-05 | 0.20481
2020-03-03 03:00 | 1904-03-03 03:00 | 9.3877e-05 | 0.22728
2020-03-03 04:00 | 1904-03-03 04:00 | 0.00010676 | 0.25847
2020-03-03 05:00 | 1904-03-03 05:00 | 0.00013194 | 0.31943
2020-03-03 06:00 | 1904-03-03 06:00 | 0.00019117 | 0.46283
2020-03-03 07:00 | 1904-03-03 07:00 | 0.00027368 | 0.66259
2020-03-03 08:00 | 1904-03-03 08:00 | 0.00032894 | 0.79637
2020-03-03 09:00 | 1904-03-03 09:00 | 0.00033241 | 0.80478
2020-03-03 10:00 | 1904-03-03 10:00 | 0.00031211 | 0.75563
2020-03-03 11:00 | 1904-03-03 11:00 | 0.00027451 | 0.6646
2020-03-03 12:00 | 1904-03-03 12:00 | 0.00024722 | 0.59852
2020-03-03 13:00 | 1904-03-03 13:00 | 0.00023061 | 0.55831
2020-03-03 14:00 | 1904-03-03 14:00 | 0.00021901 | 0.53024
2020-03-03 15:00 | 1904-03-03 15:00 | 0.00022102 | 0.5351
2020-03-03 16:00 | 1904-03-03 16:00 | 0.00023816 | 0.57659
2020-03-03 17:00 | 1904-03-03 17:00 | 0.00027741 | 0.67162
2020-03-03 18:00 | 1904-03-03 18:00 | 0.00031336 | 0.75865
2020-03-03 19:00 | 1904-03-03 19:00 | 0.00031045 | 0.75161
2020-03-03 20:00 | 1904-03-03 20:00 | 0.00030278 | 0.73303
2020-03-03 21:00 | 1904-03-03 21:00 | 0.00027492 | 0.6656
2020-03-03 22:00 | 1904-03-03 22:00 | 0.00023553 | 0.57022
2020-03-03 23:00 | 1904-03-03 23:00 | 0.00016931 | 0.4099
2020-03-04 | 1904-03-04 | 0.00010263 | 0.24848
2020-03-04 01:00 | 1904-03-04 01:00 | 8.0139e-05 | 0.19402
2020-03-04 02:00 | 1904-03-04 02:00 | 8.4529e-05 | 0.20465
2020-03-04 03:00 | 1904-03-04 03:00 | 9.4222e-05 | 0.22812
2020-03-04 04:00 | 1904-03-04 04:00 | 0.000107 | 0.25906
2020-03-04 05:00 | 1904-03-04 05:00 | 0.00013215 | 0.31995
2020-03-04 06:00 | 1904-03-04 06:00 | 0.00019018 | 0.46043
2020-03-04 07:00 | 1904-03-04 07:00 | 0.00027108 | 0.6563
2020-03-04 08:00 | 1904-03-04 08:00 | 0.00032406 | 0.78457
2020-03-04 09:00 | 1904-03-04 09:00 | 0.00032472 | 0.78617
2020-03-04 10:00 | 1904-03-04 10:00 | 0.00029934 | 0.7247
2020-03-04 11:00 | 1904-03-04 11:00 | 0.00025692 | 0.62202
2020-03-04 12:00 | 1904-03-04 12:00 | 0.00022908 | 0.5546
2020-03-04 13:00 | 1904-03-04 13:00 | 0.00021376 | 0.51752
2020-03-04 14:00 | 1904-03-04 14:00 | 0.00020267 | 0.49067
2020-03-04 15:00 | 1904-03-04 15:00 | 0.0002059 | 0.4985
2020-03-04 16:00 | 1904-03-04 16:00 | 0.00022593 | 0.54699
2020-03-04 17:00 | 1904-03-04 17:00 | 0.00026637 | 0.6449
2020-03-04 18:00 | 1904-03-04 18:00 | 0.00030261 | 0.73264
2020-03-04 19:00 | 1904-03-04 19:00 | 0.00029779 | 0.72095
2020-03-04 20:00 | 1904-03-04 20:00 | 0.0002891 | 0.69993
2020-03-04 21:00 | 1904-03-04 21:00 | 0.00025878 | 0.62653
2020-03-04 22:00 | 1904-03-04 22:00 | 0.00022228 | 0.53815
2020-03-04 23:00 | 1904-03-04 23:00 | 0.00015858 | 0.38393
2020-03-05 | 1904-03-05 | 9.5302e-05 | 0.23073
2020-03-05 01:00 | 1904-03-05 01:00 | 7.2321e-05 | 0.17509
2020-03-05 02:00 | 1904-03-05 02:00 | 7.4918e-05 | 0.18138
2020-03-05 03:00 | 1904-03-05 03:00 | 8.3395e-05 | 0.2019
2020-03-05 04:00 | 1904-03-05 04:00 | 9.418e-05 | 0.22801
2020-03-05 05:00 | 1904-03-05 05:00 | 0.00011687 | 0.28294
2020-03-05 06:00 | 1904-03-05 06:00 | 0.00017165 | 0.41558
2020-03-05 07:00 | 1904-03-05 07:00 | 0.0002498 | 0.60476
2020-03-05 08:00 | 1904-03-05 08:00 | 0.00030235 | 0.73199
2020-03-05 09:00 | 1904-03-05 09:00 | 0.00030278 | 0.73304
2020-03-05 10:00 | 1904-03-05 10:00 | 0.00027966 | 0.67706
2020-03-05 11:00 | 1904-03-05 11:00 | 0.00024052 | 0.5823
2020-03-05 12:00 | 1904-03-05 12:00 | 0.00021276 | 0.5151
2020-03-05 13:00 | 1904-03-05 13:00 | 0.00019902 | 0.48183
2020-03-05 14:00 | 1904-03-05 14:00 | 0.00019482 | 0.47166
2020-03-05 15:00 | 1904-03-05 15:00 | 0.00019915 | 0.48215
2020-03-05 16:00 | 1904-03-05 16:00 | 0.0002156 | 0.52197
2020-03-05 17:00 | 1904-03-05 17:00 | 0.00025426 | 0.61558
2020-03-05 18:00 | 1904-03-05 18:00 | 0.00028961 | 0.70116
2020-03-05 19:00 | 1904-03-05 19:00 | 0.00028912 | 0.69997
2020-03-05 20:00 | 1904-03-05 20:00 | 0.00028345 | 0.68623
2020-03-05 21:00 | 1904-03-05 21:00 | 0.00025417 | 0.61535
2020-03-05 22:00 | 1904-03-05 22:00 | 0.00021707 | 0.52554
2020-03-05 23:00 | 1904-03-05 23:00 | 0.00015668 | 0.37933
2020-03-06 | 1904-03-06 | 9.45e-05 | 0.22879
2020-03-06 01:00 | 1904-03-06 01:00 | 7.0733e-05 | 0.17125
2020-03-06 02:00 | 1904-03-06 02:00 | 7.3432e-05 | 0.17778
2020-03-06 03:00 | 1904-03-06 03:00 | 8.0217e-05 | 0.19421
2020-03-06 04:00 | 1904-03-06 04:00 | 9.1187e-05 | 0.22077
2020-03-06 05:00 | 1904-03-06 05:00 | 0.00011176 | 0.27058
2020-03-06 06:00 | 1904-03-06 06:00 | 0.00016472 | 0.39878
2020-03-06 07:00 | 1904-03-06 07:00 | 0.00024237 | 0.58679
2020-03-06 08:00 | 1904-03-06 08:00 | 0.0002929 | 0.70912
2020-03-06 09:00 | 1904-03-06 09:00 | 0.00029497 | 0.71413
2020-03-06 10:00 | 1904-03-06 10:00 | 0.00027305 | 0.66106
2020-03-06 11:00 | 1904-03-06 11:00 | 0.00023427 | 0.56717
2020-03-06 12:00 | 1904-03-06 12:00 | 0.0002072 | 0.50163
2020-03-06 13:00 | 1904-03-06 13:00 | 0.00019389 | 0.46941
2020-03-06 14:00 | 1904-03-06 14:00 | 0.00018707 | 0.4529
2020-03-06 15:00 | 1904-03-06 15:00 | 0.000191 | 0.46242
2020-03-06 16:00 | 1904-03-06 16:00 | 0.0002077 | 0.50285
2020-03-06 17:00 | 1904-03-06 17:00 | 0.0002477 | 0.5997
2020-03-06 18:00 | 1904-03-06 18:00 | 0.00028091 | 0.68008
2020-03-06 19:00 | 1904-03-06 19:00 | 0.00028115 | 0.68067
2020-03-06 20:00 | 1904-03-06 20:00 | 0.00027445 | 0.66446
2020-03-06 21:00 | 1904-03-06 21:00 | 0.0002469 | 0.59775
2020-03-06 22:00 | 1904-03-06 22:00 | 0.00020909 | 0.50621
2020-03-06 23:00 | 1904-03-06 23:00 | 0.000151 | 0.36558
2020-03-07 | 1904-03-07 | 9.0835e-05 | 0.21991
2020-03-07 01:00 | 1904-03-07 01:00 | 7.9202e-05 | 0.19175
2020-03-07 02:00 | 1904-03-07 02:00 | 7.4559e-05 | 0.18051
2020-03-07 03:00 | 1904-03-07 03:00 | 7.9527e-05 | 0.19254
2020-03-07 04:00 | 1904-03-07 04:00 | 8.6517e-05 | 0.20946
2020-03-07 05:00 | 1904-03-07 05:00 | 9.7174e-05 | 0.23526
2020-03-07 06:00 | 1904-03-07 06:00 | 0.00012306 | 0.29792
2020-03-07 07:00 | 1904-03-07 07:00 | 0.00018451 | 0.44671
2020-03-07 08:00 | 1904-03-07 08:00 | 0.00026469 | 0.64082
2020-03-07 09:00 | 1904-03-07 09:00 | 0.00030814 | 0.74601
2020-03-07 10:00 | 1904-03-07 10:00 | 0.00030438 | 0.73691
2020-03-07 11:00 | 1904-03-07 11:00 | 0.00026369 | 0.6384
2020-03-07 12:00 | 1904-03-07 12:00 | 0.00022814 | 0.55235
2020-03-07 13:00 | 1904-03-07 13:00 | 0.00020515 | 0.49667
2020-03-07 14:00 | 1904-03-07 14:00 | 0.00018831 | 0.4559
2020-03-07 15:00 | 1904-03-07 15:00 | 0.00018092 | 0.43801
2020-03-07 16:00 | 1904-03-07 16:00 | 0.00019189 | 0.46456
2020-03-07 17:00 | 1904-03-07 17:00 | 0.00021893 | 0.53004
2020-03-07 18:00 | 1904-03-07 18:00 | 0.00024772 | 0.59973
2020-03-07 19:00 | 1904-03-07 19:00 | 0.000254 | 0.61494
2020-03-07 20:00 | 1904-03-07 20:00 | 0.00024466 | 0.59233
2020-03-07 21:00 | 1904-03-07 21:00 | 0.00022384 | 0.54191
2020-03-07 22:00 | 1904-03-07 22:00 | 0.00019715 | 0.47731
2020-03-07 23:00 | 1904-03-07 23:00 | 0.00016034 | 0.38818
2020-03-08 | 1904-03-08 | 0.00010836 | 0.26234
2020-03-08 01:00 | 1904-03-08 01:00 | 8.2424e-05 | 0.19955
2020-03-08 02:00 | 1904-03-08 02:00 | 7.6932e-05 | 0.18626
2020-03-08 03:00 | 1904-03-08 03:00 | 7.6929e-05 | 0.18625
2020-03-08 04:00 | 1904-03-08 04:00 | 8.4346e-05 | 0.2042
2020-03-08 05:00 | 1904-03-08 05:00 | 9.2761e-05 | 0.22458
2020-03-08 06:00 | 1904-03-08 06:00 | 0.00011455 | 0.27734
2020-03-08 07:00 | 1904-03-08 07:00 | 0.00016782 | 0.40631
2020-03-08 08:00 | 1904-03-08 08:00 | 0.00024155 | 0.58481
2020-03-08 09:00 | 1904-03-08 09:00 | 0.00029176 | 0.70637
2020-03-08 10:00 | 1904-03-08 10:00 | 0.00029456 | 0.71314
2020-03-08 11:00 | 1904-03-08 11:00 | 0.00026329 | 0.63742
2020-03-08 12:00 | 1904-03-08 12:00 | 0.00023225 | 0.56228
2020-03-08 13:00 | 1904-03-08 13:00 | 0.00020202 | 0.48909
2020-03-08 14:00 | 1904-03-08 14:00 | 0.00017891 | 0.43315
2020-03-08 15:00 | 1904-03-08 15:00 | 0.00017253 | 0.4177
2020-03-08 16:00 | 1904-03-08 16:00 | 0.00017582 | 0.42566
2020-03-08 17:00 | 1904-03-08 17:00 | 0.00019858 | 0.48077
2020-03-08 18:00 | 1904-03-08 18:00 | 0.00022579 | 0.54664
2020-03-08 19:00 | 1904-03-08 19:00 | 0.00023277 | 0.56355
2020-03-08 20:00 | 1904-03-08 20:00 | 0.0002288 | 0.55394
2020-03-08 21:00 | 1904-03-08 21:00 | 0.0002123 | 0.51399
2020-03-08 22:00 | 1904-03-08 22:00 | 0.00018221 | 0.44114
2020-03-08 23:00 | 1904-03-08 23:00 | 0.00013416 | 0.32481
2020-03-09 | 1904-03-09 | 8.2181e-05 | 0.19896
2020-03-09 01:00 | 1904-03-09 01:00 | 6.5792e-05 | 0.15929
2020-03-09 02:00 | 1904-03-09 02:00 | 6.7614e-05 | 0.1637
2020-03-09 03:00 | 1904-03-09 03:00 | 7.4156e-05 | 0.17954
2020-03-09 04:00 | 1904-03-09 04:00 | 8.3809e-05 | 0.20291
2020-03-09 05:00 | 1904-03-09 05:00 | 0.0001026 | 0.2484
2020-03-09 06:00 | 1904-03-09 06:00 | 0.00015398 | 0.37278
2020-03-09 07:00 | 1904-03-09 07:00 | 0.00023149 | 0.56045
2020-03-09 08:00 | 1904-03-09 08:00 | 0.00027922 | 0.67601
2020-03-09 09:00 | 1904-03-09 09:00 | 0.00027605 | 0.66833
2020-03-09 10:00 | 1904-03-09 10:00 | 0.00025344 | 0.6136
2020-03-09 11:00 | 1904-03-09 11:00 | 0.00021546 | 0.52163
2020-03-09 12:00 | 1904-03-09 12:00 | 0.00018991 | 0.45978
2020-03-09 13:00 | 1904-03-09 13:00 | 0.0001784 | 0.43191
2020-03-09 14:00 | 1904-03-09 14:00 | 0.00017178 | 0.41589
2020-03-09 15:00 | 1904-03-09 15:00 | 0.0001711 | 0.41423
2020-03-09 16:00 | 1904-03-09 16:00 | 0.00018932 | 0.45835
2020-03-09 17:00 | 1904-03-09 17:00 | 0.00022527 | 0.54538
2020-03-09 18:00 | 1904-03-09 18:00 | 0.00026231 | 0.63506
2020-03-09 19:00 | 1904-03-09 19:00 | 0.00026551 | 0.64281
2020-03-09 20:00 | 1904-03-09 20:00 | 0.00026058 | 0.63088
2020-03-09 21:00 | 1904-03-09 21:00 | 0.00023451 | 0.56775
2020-03-09 22:00 | 1904-03-09 22:00 | 0.00019897 | 0.48171
2020-03-09 23:00 | 1904-03-09 23:00 | 0.00014319 | 0.34666
2020-03-10 | 1904-03-10 | 8.6448e-05 | 0.20929
2020-03-10 01:00 | 1904-03-10 01:00 | 6.607e-05 | 0.15996
2020-03-10 02:00 | 1904-03-10 02:00 | 6.7622e-05 | 0.16372
2020-03-10 03:00 | 1904-03-10 03:00 | 7.4462e-05 | 0.18028
2020-03-10 04:00 | 1904-03-10 04:00 | 8.4362e-05 | 0.20424
2020-03-10 05:00 | 1904-03-10 05:00 | 0.00010367 | 0.25098
2020-03-10 06:00 | 1904-03-10 06:00 | 0.0001552 | 0.37575
2020-03-10 07:00 | 1904-03-10 07:00 | 0.00023413 | 0.56684
2020-03-10 08:00 | 1904-03-10 08:00 | 0.00027932 | 0.67624
2020-03-10 09:00 | 1904-03-10 09:00 | 0.00026944 | 0.65231
2020-03-10 10:00 | 1904-03-10 10:00 | 0.00024277 | 0.58775
2020-03-10 11:00 | 1904-03-10 11:00 | 0.00020141 | 0.48762
2020-03-10 12:00 | 1904-03-10 12:00 | 0.00017476 | 0.4231
2020-03-10 13:00 | 1904-03-10 13:00 | 0.00016314 | 0.39496
2020-03-10 14:00 | 1904-03-10 14:00 | 0.00015889 | 0.38467
2020-03-10 15:00 | 1904-03-10 15:00 | 0.00016287 | 0.39431
2020-03-10 16:00 | 1904-03-10 16:00 | 0.00018408 | 0.44567
2020-03-10 17:00 | 1904-03-10 17:00 | 0.00022536 | 0.5456
2020-03-10 18:00 | 1904-03-10 18:00 | 0.00026396 | 0.63907
2020-03-10 19:00 | 1904-03-10 19:00 | 0.00026638 | 0.64492
2020-03-10 20:00 | 1904-03-10 20:00 | 0.00025892 | 0.62684
2020-03-10 21:00 | 1904-03-10 21:00 | 0.00023305 | 0.56422
2020-03-10 22:00 | 1904-03-10 22:00 | 0.00019718 | 0.47737
2020-03-10 23:00 | 1904-03-10 23:00 | 0.00014271 | 0.34551
2020-03-11 | 1904-03-11 | 8.6055e-05 | 0.20834
2020-03-11 01:00 | 1904-03-11 01:00 | 6.5265e-05 | 0.15801
2020-03-11 02:00 | 1904-03-11 02:00 | 6.7523e-05 | 0.16347
2020-03-11 03:00 | 1904-03-11 03:00 | 7.4344e-05 | 0.17999
2020-03-11 04:00 | 1904-03-11 04:00 | 8.442e-05 | 0.20438
2020-03-11 05:00 | 1904-03-11 05:00 | 0.00010423 | 0.25235
2020-03-11 06:00 | 1904-03-11 06:00 | 0.00015571 | 0.37697
2020-03-11 07:00 | 1904-03-11 07:00 | 0.00023329 | 0.56481
2020-03-11 08:00 | 1904-03-11 08:00 | 0.00028214 | 0.68306
2020-03-11 09:00 | 1904-03-11 09:00 | 0.00028071 | 0.67962
2020-03-11 10:00 | 1904-03-11 10:00 | 0.00025828 | 0.6253
2020-03-11 11:00 | 1904-03-11 11:00 | 0.00021597 | 0.52286
2020-03-11 12:00 | 1904-03-11 12:00 | 0.00018551 | 0.44913
2020-03-11 13:00 | 1904-03-11 13:00 | 0.00016889 | 0.40889
2020-03-11 14:00 | 1904-03-11 14:00 | 0.00015907 | 0.38512
2020-03-11 15:00 | 1904-03-11 15:00 | 0.00015992 | 0.38716
2020-03-11 16:00 | 1904-03-11 16:00 | 0.0001805 | 0.437
2020-03-11 17:00 | 1904-03-11 17:00 | 0.00022097 | 0.53498
2020-03-11 18:00 | 1904-03-11 18:00 | 0.00025884 | 0.62666
2020-03-11 19:00 | 1904-03-11 19:00 | 0.00026336 | 0.63761
2020-03-11 20:00 | 1904-03-11 20:00 | 0.00025842 | 0.62564
2020-03-11 21:00 | 1904-03-11 21:00 | 0.00023361 | 0.56559
2020-03-11 22:00 | 1904-03-11 22:00 | 0.00019889 | 0.48153
2020-03-11 23:00 | 1904-03-11 23:00 | 0.00014359 | 0.34765
2020-03-12 | 1904-03-12 | 8.672e-05 | 0.20995
2020-03-12 01:00 | 1904-03-12 01:00 | 6.6504e-05 | 0.16101
2020-03-12 02:00 | 1904-03-12 02:00 | 6.89e-05 | 0.16681
2020-03-12 03:00 | 1904-03-12 03:00 | 7.618e-05 | 0.18443
2020-03-12 04:00 | 1904-03-12 04:00 | 8.6652e-05 | 0.20979
2020-03-12 05:00 | 1904-03-12 05:00 | 0.00010737 | 0.25994
2020-03-12 06:00 | 1904-03-12 06:00 | 0.00015879 | 0.38443
2020-03-12 07:00 | 1904-03-12 07:00 | 0.00023609 | 0.57159
2020-03-12 08:00 | 1904-03-12 08:00 | 0.00027978 | 0.67736
2020-03-12 09:00 | 1904-03-12 09:00 | 0.00026882 | 0.65083
2020-03-12 10:00 | 1904-03-12 10:00 | 0.00023766 | 0.57539
2020-03-12 11:00 | 1904-03-12 11:00 | 0.00019456 | 0.47104
2020-03-12 12:00 | 1904-03-12 12:00 | 0.00016269 | 0.39387
2020-03-12 13:00 | 1904-03-12 13:00 | 0.00014556 | 0.35241
2020-03-12 14:00 | 1904-03-12 14:00 | 0.00013965 | 0.3381
2020-03-12 15:00 | 1904-03-12 15:00 | 0.00013909 | 0.33675
2020-03-12 16:00 | 1904-03-12 16:00 | 0.00016038 | 0.38828
2020-03-12 17:00 | 1904-03-12 17:00 | 0.00020363 | 0.49299
2020-03-12 18:00 | 1904-03-12 18:00 | 0.00024698 | 0.59794
2020-03-12 19:00 | 1904-03-12 19:00 | 0.00025628 | 0.62046
2020-03-12 20:00 | 1904-03-12 20:00 | 0.0002512 | 0.60817
2020-03-12 21:00 | 1904-03-12 21:00 | 0.00022853 | 0.55328
2020-03-12 22:00 | 1904-03-12 22:00 | 0.00019438 | 0.47061
2020-03-12 23:00 | 1904-03-12 23:00 | 0.00014081 | 0.34092
2020-03-13 | 1904-03-13 | 8.5558e-05 | 0.20714
2020-03-13 01:00 | 1904-03-13 01:00 | 6.4696e-05 | 0.15663
2020-03-13 02:00 | 1904-03-13 02:00 | 6.6502e-05 | 0.161
2020-03-13 03:00 | 1904-03-13 03:00 | 7.3653e-05 | 0.17832
2020-03-13 04:00 | 1904-03-13 04:00 | 8.4477e-05 | 0.20452
2020-03-13 05:00 | 1904-03-13 05:00 | 0.00010489 | 0.25393
2020-03-13 06:00 | 1904-03-13 06:00 | 0.00015713 | 0.38041
2020-03-13 07:00 | 1904-03-13 07:00 | 0.00023249 | 0.56288
2020-03-13 08:00 | 1904-03-13 08:00 | 0.00027539 | 0.66673
2020-03-13 09:00 | 1904-03-13 09:00 | 0.0002648 | 0.64108
2020-03-13 10:00 | 1904-03-13 10:00 | 0.0002366 | 0.57282
2020-03-13 11:00 | 1904-03-13 11:00 | 0.00019313 | 0.46757
2020-03-13 12:00 | 1904-03-13 12:00 | 0.00016726 | 0.40495
2020-03-13 13:00 | 1904-03-13 13:00 | 0.00015738 | 0.38103
2020-03-13 14:00 | 1904-03-13 14:00 | 0.00015112 | 0.36586
2020-03-13 15:00 | 1904-03-13 15:00 | 0.00015502 | 0.37531
2020-03-13 16:00 | 1904-03-13 16:00 | 0.0001725 | 0.41762
2020-03-13 17:00 | 1904-03-13 17:00 | 0.00021409 | 0.51833
2020-03-13 18:00 | 1904-03-13 18:00 | 0.00025539 | 0.61832
2020-03-13 19:00 | 1904-03-13 19:00 | 0.00026019 | 0.62993
2020-03-13 20:00 | 1904-03-13 20:00 | 0.00025534 | 0.61819
2020-03-13 21:00 | 1904-03-13 21:00 | 0.00023013 | 0.55716
2020-03-13 22:00 | 1904-03-13 22:00 | 0.00019687 | 0.47662
2020-03-13 23:00 | 1904-03-13 23:00 | 0.00014197 | 0.34372
2020-03-14 | 1904-03-14 | 8.5838e-05 | 0.20782
2020-03-14 01:00 | 1904-03-14 01:00 | 7.5877e-05 | 0.1837
2020-03-14 02:00 | 1904-03-14 02:00 | 7.0966e-05 | 0.17181
2020-03-14 03:00 | 1904-03-14 03:00 | 7.6033e-05 | 0.18408
2020-03-14 04:00 | 1904-03-14 04:00 | 8.1849e-05 | 0.19816
2020-03-14 05:00 | 1904-03-14 05:00 | 9.1676e-05 | 0.22195
2020-03-14 06:00 | 1904-03-14 06:00 | 0.00011735 | 0.2841
2020-03-14 07:00 | 1904-03-14 07:00 | 0.00017802 | 0.43099
2020-03-14 08:00 | 1904-03-14 08:00 | 0.0002526 | 0.61156
2020-03-14 09:00 | 1904-03-14 09:00 | 0.00028771 | 0.69656
2020-03-14 10:00 | 1904-03-14 10:00 | 0.00027521 | 0.66629
2020-03-14 11:00 | 1904-03-14 11:00 | 0.00023412 | 0.56682
2020-03-14 12:00 | 1904-03-14 12:00 | 0.00020192 | 0.48887
2020-03-14 13:00 | 1904-03-14 13:00 | 0.0001821 | 0.44087
2020-03-14 14:00 | 1904-03-14 14:00 | 0.00016457 | 0.39843
2020-03-14 15:00 | 1904-03-14 15:00 | 0.00016126 | 0.39041
2020-03-14 16:00 | 1904-03-14 16:00 | 0.00017342 | 0.41986
2020-03-14 17:00 | 1904-03-14 17:00 | 0.00020279 | 0.49096
2020-03-14 18:00 | 1904-03-14 18:00 | 0.00023663 | 0.57289
2020-03-14 19:00 | 1904-03-14 19:00 | 0.00024635 | 0.59642
2020-03-14 20:00 | 1904-03-14 20:00 | 0.00023841 | 0.57721
2020-03-14 21:00 | 1904-03-14 21:00 | 0.00021718 | 0.52579
2020-03-14 22:00 | 1904-03-14 22:00 | 0.00019147 | 0.46356
2020-03-14 23:00 | 1904-03-14 23:00 | 0.00015605 | 0.37781
2020-03-15 | 1904-03-15 | 0.00010589 | 0.25636
2020-03-15 01:00 | 1904-03-15 01:00 | 8.2047e-05 | 0.19864
2020-03-15 02:00 | 1904-03-15 02:00 | 7.7099e-05 | 0.18666
2020-03-15 03:00 | 1904-03-15 03:00 | 7.7731e-05 | 0.18819
2020-03-15 04:00 | 1904-03-15 04:00 | 8.4311e-05 | 0.20412
2020-03-15 05:00 | 1904-03-15 05:00 | 9.2595e-05 | 0.22417
2020-03-15 06:00 | 1904-03-15 06:00 | 0.00011261 | 0.27263
2020-03-15 07:00 | 1904-03-15 07:00 | 0.00016545 | 0.40057
2020-03-15 08:00 | 1904-03-15 08:00 | 0.00023349 | 0.56528
2020-03-15 09:00 | 1904-03-15 09:00 | 0.00027637 | 0.66909
2020-03-15 10:00 | 1904-03-15 10:00 | 0.00027367 | 0.66256
2020-03-15 11:00 | 1904-03-15 11:00 | 0.00023655 | 0.57269
2020-03-15 12:00 | 1904-03-15 12:00 | 0.00020785 | 0.50321
2020-03-15 13:00 | 1904-03-15 13:00 | 0.00017992 | 0.43559
2020-03-15 14:00 | 1904-03-15 14:00 | 0.00015913 | 0.38525
2020-03-15 15:00 | 1904-03-15 15:00 | 0.00015407 | 0.37301
2020-03-15 16:00 | 1904-03-15 16:00 | 0.00015976 | 0.38677
2020-03-15 17:00 | 1904-03-15 17:00 | 0.00018011 | 0.43605
2020-03-15 18:00 | 1904-03-15 18:00 | 0.0002079 | 0.50334
2020-03-15 19:00 | 1904-03-15 19:00 | 0.00021599 | 0.52292
2020-03-15 20:00 | 1904-03-15 20:00 | 0.00021394 | 0.51795
2020-03-15 21:00 | 1904-03-15 21:00 | 0.00019876 | 0.4812
2020-03-15 22:00 | 1904-03-15 22:00 | 0.00016959 | 0.41058
2020-03-15 23:00 | 1904-03-15 23:00 | 0.00012523 | 0.30319
2020-03-16 | 1904-03-16 | 7.6633e-05 | 0.18553
2020-03-16 01:00 | 1904-03-16 01:00 | 6.0595e-05 | 0.1467
2020-03-16 02:00 | 1904-03-16 02:00 | 6.1679e-05 | 0.14933
2020-03-16 03:00 | 1904-03-16 03:00 | 6.702e-05 | 0.16226
2020-03-16 04:00 | 1904-03-16 04:00 | 7.6109e-05 | 0.18426
2020-03-16 05:00 | 1904-03-16 05:00 | 9.3712e-05 | 0.22688
2020-03-16 06:00 | 1904-03-16 06:00 | 0.00014188 | 0.34351
2020-03-16 07:00 | 1904-03-16 07:00 | 0.00021656 | 0.52431
2020-03-16 08:00 | 1904-03-16 08:00 | 0.000257 | 0.62221
2020-03-16 09:00 | 1904-03-16 09:00 | 0.00024925 | 0.60344
2020-03-16 10:00 | 1904-03-16 10:00 | 0.00022311 | 0.54016
2020-03-16 11:00 | 1904-03-16 11:00 | 0.00018542 | 0.44891
2020-03-16 12:00 | 1904-03-16 12:00 | 0.00016152 | 0.39105
2020-03-16 13:00 | 1904-03-16 13:00 | 0.00015171 | 0.3673
2020-03-16 14:00 | 1904-03-16 14:00 | 0.00013922 | 0.33705
2020-03-16 15:00 | 1904-03-16 15:00 | 0.00014018 | 0.33939
2020-03-16 16:00 | 1904-03-16 16:00 | 0.00015526 | 0.37588
2020-03-16 17:00 | 1904-03-16 17:00 | 0.00019643 | 0.47556
2020-03-16 18:00 | 1904-03-16 18:00 | 0.00023646 | 0.57248
2020-03-16 19:00 | 1904-03-16 19:00 | 0.00024486 | 0.5928
2020-03-16 20:00 | 1904-03-16 20:00 | 0.00024086 | 0.58314
2020-03-16 21:00 | 1904-03-16 21:00 | 0.00021802 | 0.52784
2020-03-16 22:00 | 1904-03-16 22:00 | 0.00018474 | 0.44725
2020-03-16 23:00 | 1904-03-16 23:00 | 0.00013421 | 0.32493
2020-03-17 | 1904-03-17 | 8.0705e-05 | 0.19539
2020-03-17 01:00 | 1904-03-17 01:00 | 5.9776e-05 | 0.14472
2020-03-17 02:00 | 1904-03-17 02:00 | 6.0542e-05 | 0.14658
2020-03-17 03:00 | 1904-03-17 03:00 | 6.5471e-05 | 0.15851
2020-03-17 04:00 | 1904-03-17 04:00 | 7.3911e-05 | 0.17894
2020-03-17 05:00 | 1904-03-17 05:00 | 9.0989e-05 | 0.22029
2020-03-17 06:00 | 1904-03-17 06:00 | 0.00013886 | 0.33618
2020-03-17 07:00 | 1904-03-17 07:00 | 0.00021384 | 0.51772
2020-03-17 08:00 | 1904-03-17 08:00 | 0.00025469 | 0.61662
2020-03-17 09:00 | 1904-03-17 09:00 | 0.00025005 | 0.60539
2020-03-17 10:00 | 1904-03-17 10:00 | 0.00022489 | 0.54446
2020-03-17 11:00 | 1904-03-17 11:00 | 0.00018762 | 0.45423
2020-03-17 12:00 | 1904-03-17 12:00 | 0.00016396 | 0.39696
2020-03-17 13:00 | 1904-03-17 13:00 | 0.00015284 | 0.37002
2020-03-17 14:00 | 1904-03-17 14:00 | 0.00014212 | 0.34409
2020-03-17 15:00 | 1904-03-17 15:00 | 0.00014264 | 0.34534
2020-03-17 16:00 | 1904-03-17 16:00 | 0.00016185 | 0.39185
2020-03-17 17:00 | 1904-03-17 17:00 | 0.00020198 | 0.48901
2020-03-17 18:00 | 1904-03-17 18:00 | 0.00024161 | 0.58494
2020-03-17 19:00 | 1904-03-17 19:00 | 0.0002444 | 0.5917
2020-03-17 20:00 | 1904-03-17 20:00 | 0.00023982 | 0.58062
2020-03-17 21:00 | 1904-03-17 21:00 | 0.00021519 | 0.52097
2020-03-17 22:00 | 1904-03-17 22:00 | 0.00018318 | 0.44349
2020-03-17 23:00 | 1904-03-17 23:00 | 0.00013247 | 0.32072
2020-03-18 | 1904-03-18 | 8.0361e-05 | 0.19456
2020-03-18 01:00 | 1904-03-18 01:00 | 6.125e-05 | 0.14829
2020-03-18 02:00 | 1904-03-18 02:00 | 6.2061e-05 | 0.15025
2020-03-18 03:00 | 1904-03-18 03:00 | 6.7178e-05 | 0.16264
2020-03-18 04:00 | 1904-03-18 04:00 | 7.566e-05 | 0.18318
2020-03-18 05:00 | 1904-03-18 05:00 | 9.3655e-05 | 0.22674
2020-03-18 06:00 | 1904-03-18 06:00 | 0.00014278 | 0.34569
2020-03-18 07:00 | 1904-03-18 07:00 | 0.00021673 | 0.52471
2020-03-18 08:00 | 1904-03-18 08:00 | 0.00025552 | 0.61863
2020-03-18 09:00 | 1904-03-18 09:00 | 0.00025218 | 0.61053
2020-03-18 10:00 | 1904-03-18 10:00 | 0.0002276 | 0.55103
2020-03-18 11:00 | 1904-03-18 11:00 | 0.00019097 | 0.46236
2020-03-18 12:00 | 1904-03-18 12:00 | 0.0001666 | 0.40335
2020-03-18 13:00 | 1904-03-18 13:00 | 0.00015644 | 0.37876
2020-03-18 14:00 | 1904-03-18 14:00 | 0.00014723 | 0.35646
2020-03-18 15:00 | 1904-03-18 15:00 | 0.00015173 | 0.36734
2020-03-18 16:00 | 1904-03-18 16:00 | 0.00017038 | 0.41251
2020-03-18 17:00 | 1904-03-18 17:00 | 0.00021153 | 0.51213
2020-03-18 18:00 | 1904-03-18 18:00 | 0.00024774 | 0.59979
2020-03-18 19:00 | 1904-03-18 19:00 | 0.00025109 | 0.6079
2020-03-18 20:00 | 1904-03-18 20:00 | 0.00024396 | 0.59064
2020-03-18 21:00 | 1904-03-18 21:00 | 0.00022116 | 0.53544
2020-03-18 22:00 | 1904-03-18 22:00 | 0.00018744 | 0.4538
2020-03-18 23:00 | 1904-03-18 23:00 | 0.00013405 | 0.32455
2020-03-19 | 1904-03-19 | 8.1074e-05 | 0.19628
2020-03-19 01:00 | 1904-03-19 01:00 | 6.2517e-05 | 0.15136
2020-03-19 02:00 | 1904-03-19 02:00 | 6.4211e-05 | 0.15546
2020-03-19 03:00 | 1904-03-19 03:00 | 6.9794e-05 | 0.16897
2020-03-19 04:00 | 1904-03-19 04:00 | 7.8492e-05 | 0.19003
2020-03-19 05:00 | 1904-03-19 05:00 | 9.7654e-05 | 0.23642
2020-03-19 06:00 | 1904-03-19 06:00 | 0.00014704 | 0.35598
2020-03-19 07:00 | 1904-03-19 07:00 | 0.00022344 | 0.54094
2020-03-19 08:00 | 1904-03-19 08:00 | 0.00026384 | 0.63877
2020-03-19 09:00 | 1904-03-19 09:00 | 0.00026109 | 0.6321
2020-03-19 10:00 | 1904-03-19 10:00 | 0.00023877 | 0.57807
2020-03-19 11:00 | 1904-03-19 11:00 | 0.00020116 | 0.48701
2020-03-19 12:00 | 1904-03-19 12:00 | 0.00017362 | 0.42033
2020-03-19 13:00 | 1904-03-19 13:00 | 0.00016078 | 0.38925
2020-03-19 14:00 | 1904-03-19 14:00 | 0.00015049 | 0.36435
2020-03-19 15:00 | 1904-03-19 15:00 | 0.00015207 | 0.36817
2020-03-19 16:00 | 1904-03-19 16:00 | 0.00017498 | 0.42363
2020-03-19 17:00 | 1904-03-19 17:00 | 0.00021711 | 0.52563
2020-03-19 18:00 | 1904-03-19 18:00 | 0.00025653 | 0.62108
2020-03-19 19:00 | 1904-03-19 19:00 | 0.00025863 | 0.62614
2020-03-19 20:00 | 1904-03-19 20:00 | 0.00025166 | 0.60927
2020-03-19 21:00 | 1904-03-19 21:00 | 0.00022614 | 0.5475
2020-03-19 22:00 | 1904-03-19 22:00 | 0.00019168 | 0.46406
2020-03-19 23:00 | 1904-03-19 23:00 | 0.00013751 | 0.33291
2020-03-20 | 1904-03-20 | 8.3288e-05 | 0.20164
2020-03-20 01:00 | 1904-03-20 01:00 | 6.4247e-05 | 0.15554
2020-03-20 02:00 | 1904-03-20 02:00 | 6.5207e-05 | 0.15787
2020-03-20 03:00 | 1904-03-20 03:00 | 7.1452e-05 | 0.17299
2020-03-20 04:00 | 1904-03-20 04:00 | 8.046e-05 | 0.1948
2020-03-20 05:00 | 1904-03-20 05:00 | 9.9497e-05 | 0.24089
2020-03-20 06:00 | 1904-03-20 06:00 | 0.00014898 | 0.3607
2020-03-20 07:00 | 1904-03-20 07:00 | 0.00022536 | 0.5456
2020-03-20 08:00 | 1904-03-20 08:00 | 0.0002625 | 0.63552
2020-03-20 09:00 | 1904-03-20 09:00 | 0.00025274 | 0.61189
2020-03-20 10:00 | 1904-03-20 10:00 | 0.00022504 | 0.54482
2020-03-20 11:00 | 1904-03-20 11:00 | 0.00019079 | 0.46191
2020-03-20 12:00 | 1904-03-20 12:00 | 0.00016786 | 0.40638
2020-03-20 13:00 | 1904-03-20 13:00 | 0.00015534 | 0.37608
2020-03-20 14:00 | 1904-03-20 14:00 | 0.0001485 | 0.35952
2020-03-20 15:00 | 1904-03-20 15:00 | 0.00014985 | 0.36278
2020-03-20 16:00 | 1904-03-20 16:00 | 0.00017276 | 0.41826
2020-03-20 17:00 | 1904-03-20 17:00 | 0.00021224 | 0.51384
2020-03-20 18:00 | 1904-03-20 18:00 | 0.00025213 | 0.6104
2020-03-20 19:00 | 1904-03-20 19:00 | 0.00025561 | 0.61883
2020-03-20 20:00 | 1904-03-20 20:00 | 0.00025003 | 0.60533
2020-03-20 21:00 | 1904-03-20 21:00 | 0.00022357 | 0.54127
2020-03-20 22:00 | 1904-03-20 22:00 | 0.00019005 | 0.46012
2020-03-20 23:00 | 1904-03-20 23:00 | 0.00013737 | 0.33259
2020-03-21 | 1904-03-21 | 8.2646e-05 | 0.20009
2020-03-21 01:00 | 1904-03-21 01:00 | 7.1767e-05 | 0.17375
2020-03-21 02:00 | 1904-03-21 02:00 | 6.6523e-05 | 0.16106
2020-03-21 03:00 | 1904-03-21 03:00 | 7.1097e-05 | 0.17213
2020-03-21 04:00 | 1904-03-21 04:00 | 7.6297e-05 | 0.18472
2020-03-21 05:00 | 1904-03-21 05:00 | 8.6934e-05 | 0.21047
2020-03-21 06:00 | 1904-03-21 06:00 | 0.00011158 | 0.27015
2020-03-21 07:00 | 1904-03-21 07:00 | 0.00017151 | 0.41522
2020-03-21 08:00 | 1904-03-21 08:00 | 0.00023961 | 0.5801
2020-03-21 09:00 | 1904-03-21 09:00 | 0.00027622 | 0.66874
2020-03-21 10:00 | 1904-03-21 10:00 | 0.00026942 | 0.65228
2020-03-21 11:00 | 1904-03-21 11:00 | 0.00023245 | 0.56277
2020-03-21 12:00 | 1904-03-21 12:00 | 0.00020227 | 0.4897
2020-03-21 13:00 | 1904-03-21 13:00 | 0.00018458 | 0.44688
2020-03-21 14:00 | 1904-03-21 14:00 | 0.00016273 | 0.39397
2020-03-21 15:00 | 1904-03-21 15:00 | 0.00015419 | 0.3733
2020-03-21 16:00 | 1904-03-21 16:00 | 0.00016663 | 0.40343
2020-03-21 17:00 | 1904-03-21 17:00 | 0.00019466 | 0.47129
2020-03-21 18:00 | 1904-03-21 18:00 | 0.00022955 | 0.55576
2020-03-21 19:00 | 1904-03-21 19:00 | 0.00024231 | 0.58663
2020-03-21 20:00 | 1904-03-21 20:00 | 0.00023694 | 0.57364
2020-03-21 21:00 | 1904-03-21 21:00 | 0.00021632 | 0.52372
2020-03-21 22:00 | 1904-03-21 22:00 | 0.00019081 | 0.46196
2020-03-21 23:00 | 1904-03-21 23:00 | 0.00015424 | 0.37342
2020-03-22 | 1904-03-22 | 0.00010415 | 0.25214
2020-03-22 01:00 | 1904-03-22 01:00 | 8.0508e-05 | 0.19491
2020-03-22 02:00 | 1904-03-22 02:00 | 7.473e-05 | 0.18092
2020-03-22 03:00 | 1904-03-22 03:00 | 7.3501e-05 | 0.17795
2020-03-22 04:00 | 1904-03-22 04:00 | 8.1851e-05 | 0.19816
2020-03-22 05:00 | 1904-03-22 05:00 | 8.99e-05 | 0.21765
2020-03-22 06:00 | 1904-03-22 06:00 | 0.00011008 | 0.26652
2020-03-22 07:00 | 1904-03-22 07:00 | 0.00016347 | 0.39578
2020-03-22 08:00 | 1904-03-22 08:00 | 0.00022482 | 0.54431
2020-03-22 09:00 | 1904-03-22 09:00 | 0.00026686 | 0.64608
2020-03-22 10:00 | 1904-03-22 10:00 | 0.00026569 | 0.64325
2020-03-22 11:00 | 1904-03-22 11:00 | 0.00022963 | 0.55595
2020-03-22 12:00 | 1904-03-22 12:00 | 0.00020251 | 0.49029
2020-03-22 13:00 | 1904-03-22 13:00 | 0.0001796 | 0.43482
2020-03-22 14:00 | 1904-03-22 14:00 | 0.00015548 | 0.37642
2020-03-22 15:00 | 1904-03-22 15:00 | 0.00015352 | 0.37169
2020-03-22 16:00 | 1904-03-22 16:00 | 0.00015786 | 0.38219
2020-03-22 17:00 | 1904-03-22 17:00 | 0.00018092 | 0.43802
2020-03-22 18:00 | 1904-03-22 18:00 | 0.00020947 | 0.50713
2020-03-22 19:00 | 1904-03-22 19:00 | 0.00021981 | 0.53217
2020-03-22 20:00 | 1904-03-22 20:00 | 0.0002176 | 0.52682
2020-03-22 21:00 | 1904-03-22 21:00 | 0.0002015 | 0.48784
2020-03-22 22:00 | 1904-03-22 22:00 | 0.00017272 | 0.41817
2020-03-22 23:00 | 1904-03-22 23:00 | 0.00012898 | 0.31227
2020-03-23 | 1904-03-23 | 7.9806e-05 | 0.19321
2020-03-23 01:00 | 1904-03-23 01:00 | 6.4802e-05 | 0.15689
2020-03-23 02:00 | 1904-03-23 02:00 | 6.6634e-05 | 0.16132
2020-03-23 03:00 | 1904-03-23 03:00 | 7.2962e-05 | 0.17664
2020-03-23 04:00 | 1904-03-23 04:00 | 8.3269e-05 | 0.2016
2020-03-23 05:00 | 1904-03-23 05:00 | 0.00010284 | 0.24899
2020-03-23 06:00 | 1904-03-23 06:00 | 0.00015543 | 0.37631
2020-03-23 07:00 | 1904-03-23 07:00 | 0.00023078 | 0.55872
2020-03-23 08:00 | 1904-03-23 08:00 | 0.00026225 | 0.63491
2020-03-23 09:00 | 1904-03-23 09:00 | 0.00024983 | 0.60486
2020-03-23 10:00 | 1904-03-23 10:00 | 0.00022134 | 0.53586
2020-03-23 11:00 | 1904-03-23 11:00 | 0.00018202 | 0.44067
2020-03-23 12:00 | 1904-03-23 12:00 | 0.00016027 | 0.38802
2020-03-23 13:00 | 1904-03-23 13:00 | 0.00014837 | 0.35922
2020-03-23 14:00 | 1904-03-23 14:00 | 0.00013855 | 0.33544
2020-03-23 15:00 | 1904-03-23 15:00 | 0.00013762 | 0.33318
2020-03-23 16:00 | 1904-03-23 16:00 | 0.00015581 | 0.37721
2020-03-23 17:00 | 1904-03-23 17:00 | 0.00019604 | 0.47462
2020-03-23 18:00 | 1904-03-23 18:00 | 0.0002387 | 0.5779
2020-03-23 19:00 | 1904-03-23 19:00 | 0.0002487 | 0.60211
2020-03-23 20:00 | 1904-03-23 20:00 | 0.00024786 | 0.60009
2020-03-23 21:00 | 1904-03-23 21:00 | 0.00022381 | 0.54186
2020-03-23 22:00 | 1904-03-23 22:00 | 0.00019078 | 0.46189
2020-03-23 23:00 | 1904-03-23 23:00 | 0.00013826 | 0.33472
2020-03-24 | 1904-03-24 | 8.3825e-05 | 0.20294
2020-03-24 01:00 | 1904-03-24 01:00 | 6.3507e-05 | 0.15375
2020-03-24 02:00 | 1904-03-24 02:00 | 6.5273e-05 | 0.15803
2020-03-24 03:00 | 1904-03-24 03:00 | 7.2163e-05 | 0.17471
2020-03-24 04:00 | 1904-03-24 04:00 | 8.2002e-05 | 0.19853
2020-03-24 05:00 | 1904-03-24 05:00 | 0.00010103 | 0.24459
2020-03-24 06:00 | 1904-03-24 06:00 | 0.00015014 | 0.36349
2020-03-24 07:00 | 1904-03-24 07:00 | 0.00022681 | 0.54911
2020-03-24 08:00 | 1904-03-24 08:00 | 0.00025707 | 0.62238
2020-03-24 09:00 | 1904-03-24 09:00 | 0.00024576 | 0.59499
2020-03-24 10:00 | 1904-03-24 10:00 | 0.00021142 | 0.51186
2020-03-24 11:00 | 1904-03-24 11:00 | 0.0001711 | 0.41423
2020-03-24 12:00 | 1904-03-24 12:00 | 0.00014883 | 0.36033
2020-03-24 13:00 | 1904-03-24 13:00 | 0.00013839 | 0.33504
2020-03-24 14:00 | 1904-03-24 14:00 | 0.00013205 | 0.3197
2020-03-24 15:00 | 1904-03-24 15:00 | 0.00013392 | 0.32422
2020-03-24 16:00 | 1904-03-24 16:00 | 0.00015462 | 0.37434
2020-03-24 17:00 | 1904-03-24 17:00 | 0.00019684 | 0.47656
2020-03-24 18:00 | 1904-03-24 18:00 | 0.00023675 | 0.57318
2020-03-24 19:00 | 1904-03-24 19:00 | 0.00024496 | 0.59307
2020-03-24 20:00 | 1904-03-24 20:00 | 0.00024084 | 0.58309
2020-03-24 21:00 | 1904-03-24 21:00 | 0.00021916 | 0.53058
2020-03-24 22:00 | 1904-03-24 22:00 | 0.00018711 | 0.453
2020-03-24 23:00 | 1904-03-24 23:00 | 0.00013635 | 0.3301
2020-03-25 | 1904-03-25 | 8.2374e-05 | 0.19943
2020-03-25 01:00 | 1904-03-25 01:00 | 6.2339e-05 | 0.15092
2020-03-25 02:00 | 1904-03-25 02:00 | 6.3688e-05 | 0.15419
2020-03-25 03:00 | 1904-03-25 03:00 | 6.935e-05 | 0.1679
2020-03-25 04:00 | 1904-03-25 04:00 | 7.8492e-05 | 0.19003
2020-03-25 05:00 | 1904-03-25 05:00 | 9.7668e-05 | 0.23646
2020-03-25 06:00 | 1904-03-25 06:00 | 0.00014704 | 0.35598
2020-03-25 07:00 | 1904-03-25 07:00 | 0.00022194 | 0.53733
2020-03-25 08:00 | 1904-03-25 08:00 | 0.00025268 | 0.61175
2020-03-25 09:00 | 1904-03-25 09:00 | 0.00023958 | 0.58004
2020-03-25 10:00 | 1904-03-25 10:00 | 0.00020876 | 0.50542
2020-03-25 11:00 | 1904-03-25 11:00 | 0.00016765 | 0.40588
2020-03-25 12:00 | 1904-03-25 12:00 | 0.00014177 | 0.34324
2020-03-25 13:00 | 1904-03-25 13:00 | 0.00013301 | 0.32202
2020-03-25 14:00 | 1904-03-25 14:00 | 0.00012484 | 0.30225
2020-03-25 15:00 | 1904-03-25 15:00 | 0.00012827 | 0.31056
2020-03-25 16:00 | 1904-03-25 16:00 | 0.00014617 | 0.35389
2020-03-25 17:00 | 1904-03-25 17:00 | 0.00019083 | 0.46201
2020-03-25 18:00 | 1904-03-25 18:00 | 0.00023351 | 0.56532
2020-03-25 19:00 | 1904-03-25 19:00 | 0.00024234 | 0.58671
2020-03-25 20:00 | 1904-03-25 20:00 | 0.00024203 | 0.58597
2020-03-25 21:00 | 1904-03-25 21:00 | 0.00021786 | 0.52745
2020-03-25 22:00 | 1904-03-25 22:00 | 0.0001855 | 0.44911
2020-03-25 23:00 | 1904-03-25 23:00 | 0.00013459 | 0.32585
2020-03-26 | 1904-03-26 | 8.1604e-05 | 0.19757
2020-03-26 01:00 | 1904-03-26 01:00 | 6.1712e-05 | 0.14941
2020-03-26 02:00 | 1904-03-26 02:00 | 6.3124e-05 | 0.15282
2020-03-26 03:00 | 1904-03-26 03:00 | 7.0041e-05 | 0.16957
2020-03-26 04:00 | 1904-03-26 04:00 | 7.8653e-05 | 0.19042
2020-03-26 05:00 | 1904-03-26 05:00 | 9.6718e-05 | 0.23416
2020-03-26 06:00 | 1904-03-26 06:00 | 0.00014832 | 0.35908
2020-03-26 07:00 | 1904-03-26 07:00 | 0.00022131 | 0.5358
2020-03-26 08:00 | 1904-03-26 08:00 | 0.00025192 | 0.60991
2020-03-26 09:00 | 1904-03-26 09:00 | 0.00024153 | 0.58476
2020-03-26 10:00 | 1904-03-26 10:00 | 0.00021416 | 0.51849
2020-03-26 11:00 | 1904-03-26 11:00 | 0.00017697 | 0.42846
2020-03-26 12:00 | 1904-03-26 12:00 | 0.00015132 | 0.36635
2020-03-26 13:00 | 1904-03-26 13:00 | 0.0001412 | 0.34186
2020-03-26 14:00 | 1904-03-26 14:00 | 0.00013716 | 0.33207
2020-03-26 15:00 | 1904-03-26 15:00 | 0.00013685 | 0.33131
2020-03-26 16:00 | 1904-03-26 16:00 | 0.00015578 | 0.37716
2020-03-26 17:00 | 1904-03-26 17:00 | 0.00019625 | 0.47512
2020-03-26 18:00 | 1904-03-26 18:00 | 0.00023288 | 0.56381
2020-03-26 19:00 | 1904-03-26 19:00 | 0.00024114 | 0.58381
2020-03-26 20:00 | 1904-03-26 20:00 | 0.00024008 | 0.58125
2020-03-26 21:00 | 1904-03-26 21:00 | 0.00021577 | 0.5224
2020-03-26 22:00 | 1904-03-26 22:00 | 0.0001836 | 0.44451
2020-03-26 23:00 | 1904-03-26 23:00 | 0.00013284 | 0.32161
2020-03-27 | 1904-03-27 | 7.9775e-05 | 0.19314
2020-03-27 01:00 | 1904-03-27 01:00 | 6.0965e-05 | 0.1476
2020-03-27 02:00 | 1904-03-27 02:00 | 6.2493e-05 | 0.1513
2020-03-27 03:00 | 1904-03-27 03:00 | 6.8304e-05 | 0.16537
2020-03-27 04:00 | 1904-03-27 04:00 | 7.7629e-05 | 0.18794
2020-03-27 05:00 | 1904-03-27 05:00 | 9.8107e-05 | 0.23752
2020-03-27 06:00 | 1904-03-27 06:00 | 0.00014915 | 0.36109
2020-03-27 07:00 | 1904-03-27 07:00 | 0.00022513 | 0.54505
2020-03-27 08:00 | 1904-03-27 08:00 | 0.00025146 | 0.60879
2020-03-27 09:00 | 1904-03-27 09:00 | 0.0002296 | 0.55586
2020-03-27 10:00 | 1904-03-27 10:00 | 0.00019204 | 0.46494
2020-03-27 11:00 | 1904-03-27 11:00 | 0.00014793 | 0.35815
2020-03-27 12:00 | 1904-03-27 12:00 | 0.00012456 | 0.30156
2020-03-27 13:00 | 1904-03-27 13:00 | 0.00011218 | 0.27159
2020-03-27 14:00 | 1904-03-27 14:00 | 0.00010619 | 0.25709
2020-03-27 15:00 | 1904-03-27 15:00 | 0.00011121 | 0.26925
2020-03-27 16:00 | 1904-03-27 16:00 | 0.00013294 | 0.32184
2020-03-27 17:00 | 1904-03-27 17:00 | 0.00017657 | 0.42749
2020-03-27 18:00 | 1904-03-27 18:00 | 0.00022261 | 0.53894
2020-03-27 19:00 | 1904-03-27 19:00 | 0.00023484 | 0.56856
2020-03-27 20:00 | 1904-03-27 20:00 | 0.00023727 | 0.57443
2020-03-27 21:00 | 1904-03-27 21:00 | 0.00021571 | 0.52225
2020-03-27 22:00 | 1904-03-27 22:00 | 0.00018267 | 0.44225
2020-03-27 23:00 | 1904-03-27 23:00 | 0.0001326 | 0.32104
2020-03-28 | 1904-03-28 | 8.0713e-05 | 0.19541
2020-03-28 01:00 | 1904-03-28 01:00 | 7.0387e-05 | 0.17041
2020-03-28 02:00 | 1904-03-28 02:00 | 6.5949e-05 | 0.15966
2020-03-28 03:00 | 1904-03-28 03:00 | 7.1072e-05 | 0.17207
2020-03-28 04:00 | 1904-03-28 04:00 | 7.6226e-05 | 0.18455
2020-03-28 05:00 | 1904-03-28 05:00 | 8.6678e-05 | 0.20985
2020-03-28 06:00 | 1904-03-28 06:00 | 0.00011017 | 0.26672
2020-03-28 07:00 | 1904-03-28 07:00 | 0.00016812 | 0.40702
2020-03-28 08:00 | 1904-03-28 08:00 | 0.00022682 | 0.54915
2020-03-28 09:00 | 1904-03-28 09:00 | 0.00025364 | 0.61408
2020-03-28 10:00 | 1904-03-28 10:00 | 0.00023694 | 0.57363
2020-03-28 11:00 | 1904-03-28 11:00 | 0.00019078 | 0.46187
2020-03-28 12:00 | 1904-03-28 12:00 | 0.0001661 | 0.40213
2020-03-28 13:00 | 1904-03-28 13:00 | 0.00015335 | 0.37125
2020-03-28 14:00 | 1904-03-28 14:00 | 0.00013336 | 0.32286
2020-03-28 15:00 | 1904-03-28 15:00 | 0.00013373 | 0.32376
2020-03-28 16:00 | 1904-03-28 16:00 | 0.00014588 | 0.35317
2020-03-28 17:00 | 1904-03-28 17:00 | 0.00017206 | 0.41657
2020-03-28 18:00 | 1904-03-28 18:00 | 0.00020789 | 0.50331
2020-03-28 19:00 | 1904-03-28 19:00 | 0.00022286 | 0.53956
2020-03-28 20:00 | 1904-03-28 20:00 | 0.00021962 | 0.5317
2020-03-28 21:00 | 1904-03-28 21:00 | 0.0002022 | 0.48954
2020-03-28 22:00 | 1904-03-28 22:00 | 0.00017666 | 0.4277
2020-03-28 23:00 | 1904-03-28 23:00 | 0.00014371 | 0.34792
2020-03-29 | 1904-03-29 | 9.8149e-05 | 0.23762
2020-03-29 01:00 | 1904-03-29 01:00 | 7.4574e-05 | 0.18055
2020-03-29 02:00 | 1904-03-29 02:00 | 6.938e-05 | 0.16797
2020-03-29 03:00 | 1904-03-29 03:00 | 7.2207e-05 | 0.17481
2020-03-29 04:00 | 1904-03-29 04:00 | 7.9033e-05 | 0.19134
2020-03-29 05:00 | 1904-03-29 05:00 | 9.6621e-05 | 0.23392
2020-03-29 06:00 | 1904-03-29 06:00 | 0.00014794 | 0.35818
2020-03-29 07:00 | 1904-03-29 07:00 | 0.0002205 | 0.53384
2020-03-29 08:00 | 1904-03-29 08:00 | 0.00026673 | 0.64576
2020-03-29 09:00 | 1904-03-29 09:00 | 0.00026128 | 0.63257
2020-03-29 10:00 | 1904-03-29 10:00 | 0.00022015 | 0.533
2020-03-29 11:00 | 1904-03-29 11:00 | 0.00018821 | 0.45567
2020-03-29 12:00 | 1904-03-29 12:00 | 0.00015308 | 0.37061
2020-03-29 13:00 | 1904-03-29 13:00 | 0.00012076 | 0.29236
2020-03-29 14:00 | 1904-03-29 14:00 | 0.00011328 | 0.27426
2020-03-29 15:00 | 1904-03-29 15:00 | 0.00011316 | 0.27397
2020-03-29 16:00 | 1904-03-29 16:00 | 0.0001241 | 0.30045
2020-03-29 17:00 | 1904-03-29 17:00 | 0.00015195 | 0.36789
2020-03-29 18:00 | 1904-03-29 18:00 | 0.0001615 | 0.39099
2020-03-29 19:00 | 1904-03-29 19:00 | 0.00017597 | 0.42603
2020-03-29 20:00 | 1904-03-29 20:00 | 0.0001727 | 0.41812
2020-03-29 21:00 | 1904-03-29 21:00 | 0.00014709 | 0.3561
2020-03-29 22:00 | 1904-03-29 22:00 | 0.00011086 | 0.26838
2020-03-29 23:00 | 1904-03-29 23:00 | 6.9111e-05 | 0.16732
2020-03-30 | 1904-03-30 | 5.3916e-05 | 0.13053
2020-03-30 01:00 | 1904-03-30 01:00 | 5.2956e-05 | 0.12821
2020-03-30 02:00 | 1904-03-30 02:00 | 5.6657e-05 | 0.13717
2020-03-30 03:00 | 1904-03-30 03:00 | 6.3955e-05 | 0.15484
2020-03-30 04:00 | 1904-03-30 04:00 | 7.9191e-05 | 0.19173
2020-03-30 05:00 | 1904-03-30 05:00 | 0.00012421 | 0.30071
2020-03-30 06:00 | 1904-03-30 06:00 | 0.00019701 | 0.47698
2020-03-30 07:00 | 1904-03-30 07:00 | 0.0002434 | 0.58927
2020-03-30 08:00 | 1904-03-30 08:00 | 0.00023448 | 0.56768
2020-03-30 09:00 | 1904-03-30 09:00 | 0.00020102 | 0.48667
2020-03-30 10:00 | 1904-03-30 10:00 | 0.00015458 | 0.37423
2020-03-30 11:00 | 1904-03-30 11:00 | 0.00012236 | 0.29623
2020-03-30 12:00 | 1904-03-30 12:00 | 0.00010013 | 0.24241
2020-03-30 13:00 | 1904-03-30 13:00 | 8.2805e-05 | 0.20047
2020-03-30 14:00 | 1904-03-30 14:00 | 7.7624e-05 | 0.18793
2020-03-30 15:00 | 1904-03-30 15:00 | 9.2342e-05 | 0.22356
2020-03-30 16:00 | 1904-03-30 16:00 | 0.00013341 | 0.32299
2020-03-30 17:00 | 1904-03-30 17:00 | 0.00016791 | 0.40652
2020-03-30 18:00 | 1904-03-30 18:00 | 0.00017887 | 0.43305
2020-03-30 19:00 | 1904-03-30 19:00 | 0.00018537 | 0.44878
2020-03-30 20:00 | 1904-03-30 20:00 | 0.00017584 | 0.42572
2020-03-30 21:00 | 1904-03-30 21:00 | 0.0001484 | 0.35927
2020-03-30 22:00 | 1904-03-30 22:00 | 0.00010929 | 0.26459
2020-03-30 23:00 | 1904-03-30 23:00 | 6.6534e-05 | 0.16108
2020-03-31 | 1904-03-31 | 4.7593e-05 | 0.11523
2020-03-31 01:00 | 1904-03-31 01:00 | 4.5901e-05 | 0.11113
2020-03-31 02:00 | 1904-03-31 02:00 | 4.8465e-05 | 0.11734
2020-03-31 03:00 | 1904-03-31 03:00 | 5.3745e-05 | 0.13012
2020-03-31 04:00 | 1904-03-31 04:00 | 6.7606e-05 | 0.16368
2020-03-31 05:00 | 1904-03-31 05:00 | 0.00011073 | 0.26807
2020-03-31 06:00 | 1904-03-31 06:00 | 0.00018159 | 0.43965
2020-03-31 07:00 | 1904-03-31 07:00 | 0.00022508 | 0.54492
2020-03-31 08:00 | 1904-03-31 08:00 | 0.00021764 | 0.52691
2020-03-31 09:00 | 1904-03-31 09:00 | 0.00019019 | 0.46046
2020-03-31 10:00 | 1904-03-31 10:00 | 0.00014692 | 0.35569
2020-03-31 11:00 | 1904-03-31 11:00 | 0.00011299 | 0.27355
2020-03-31 12:00 | 1904-03-31 12:00 | 9.4477e-05 | 0.22873
2020-03-31 13:00 | 1904-03-31 13:00 | 8.0686e-05 | 0.19534
2020-03-31 14:00 | 1904-03-31 14:00 | 7.2365e-05 | 0.1752
2020-03-31 15:00 | 1904-03-31 15:00 | 8.2425e-05 | 0.19955
2020-03-31 16:00 | 1904-03-31 16:00 | 0.00012276 | 0.29721
2020-03-31 17:00 | 1904-03-31 17:00 | 0.0001573 | 0.38083
2020-03-31 18:00 | 1904-03-31 18:00 | 0.0001691 | 0.40939
2020-03-31 19:00 | 1904-03-31 19:00 | 0.00017871 | 0.43267
2020-03-31 20:00 | 1904-03-31 20:00 | 0.00016823 | 0.40728
2020-03-31 21:00 | 1904-03-31 21:00 | 0.0001418 | 0.3433
2020-03-31 22:00 | 1904-03-31 22:00 | 0.00010404 | 0.25189
2020-03-31 23:00 | 1904-03-31 23:00 | 6.3551e-05 | 0.15386
2020-04-01 | 1904-04-01 | 4.5465e-05 | 0.11007
2020-04-01 01:00 | 1904-04-01 01:00 | 4.4523e-05 | 0.10779
2020-04-01 02:00 | 1904-04-01 02:00 | 4.7458e-05 | 0.1149
2020-04-01 03:00 | 1904-04-01 03:00 | 5.3826e-05 | 0.13031
2020-04-01 04:00 | 1904-04-01 04:00 | 6.7932e-05 | 0.16447
2020-04-01 05:00 | 1904-04-01 05:00 | 0.00011093 | 0.26855
2020-04-01 06:00 | 1904-04-01 06:00 | 0.00018182 | 0.44019
2020-04-01 07:00 | 1904-04-01 07:00 | 0.000223 | 0.53989
2020-04-01 08:00 | 1904-04-01 08:00 | 0.00021102 | 0.51089
2020-04-01 09:00 | 1904-04-01 09:00 | 0.00017811 | 0.43121
2020-04-01 10:00 | 1904-04-01 10:00 | 0.0001366 | 0.3307
2020-04-01 11:00 | 1904-04-01 11:00 | 0.00010857 | 0.26285
2020-04-01 12:00 | 1904-04-01 12:00 | 9.3518e-05 | 0.22641
2020-04-01 13:00 | 1904-04-01 13:00 | 7.8049e-05 | 0.18896
2020-04-01 14:00 | 1904-04-01 14:00 | 7.0313e-05 | 0.17023
2020-04-01 15:00 | 1904-04-01 15:00 | 8.0357e-05 | 0.19455
2020-04-01 16:00 | 1904-04-01 16:00 | 0.00012137 | 0.29383
2020-04-01 17:00 | 1904-04-01 17:00 | 0.0001533 | 0.37113
2020-04-01 18:00 | 1904-04-01 18:00 | 0.00016295 | 0.39451
2020-04-01 19:00 | 1904-04-01 19:00 | 0.00017163 | 0.41552
2020-04-01 20:00 | 1904-04-01 20:00 | 0.00016563 | 0.40101
2020-04-01 21:00 | 1904-04-01 21:00 | 0.00014226 | 0.34441
2020-04-01 22:00 | 1904-04-01 22:00 | 0.00010445 | 0.25288
2020-04-01 23:00 | 1904-04-01 23:00 | 6.3511e-05 | 0.15376
2020-04-02 | 1904-04-02 | 4.7344e-05 | 0.11462
2020-04-02 01:00 | 1904-04-02 01:00 | 4.6897e-05 | 0.11354
2020-04-02 02:00 | 1904-04-02 02:00 | 4.9402e-05 | 0.11961
2020-04-02 03:00 | 1904-04-02 03:00 | 5.5575e-05 | 0.13455
2020-04-02 04:00 | 1904-04-02 04:00 | 6.9762e-05 | 0.1689
2020-04-02 05:00 | 1904-04-02 05:00 | 0.00011248 | 0.27231
2020-04-02 06:00 | 1904-04-02 06:00 | 0.00018483 | 0.44747
2020-04-02 07:00 | 1904-04-02 07:00 | 0.00022623 | 0.54772
2020-04-02 08:00 | 1904-04-02 08:00 | 0.00021119 | 0.51131
2020-04-02 09:00 | 1904-04-02 09:00 | 0.00017372 | 0.42058
2020-04-02 10:00 | 1904-04-02 10:00 | 0.0001259 | 0.30482
2020-04-02 11:00 | 1904-04-02 11:00 | 9.2363e-05 | 0.22362
2020-04-02 12:00 | 1904-04-02 12:00 | 7.3523e-05 | 0.178
2020-04-02 13:00 | 1904-04-02 13:00 | 5.9792e-05 | 0.14476
2020-04-02 14:00 | 1904-04-02 14:00 | 5.0087e-05 | 0.12126
2020-04-02 15:00 | 1904-04-02 15:00 | 6.635e-05 | 0.16064
2020-04-02 16:00 | 1904-04-02 16:00 | 0.00011051 | 0.26756
2020-04-02 17:00 | 1904-04-02 17:00 | 0.00014466 | 0.35022
2020-04-02 18:00 | 1904-04-02 18:00 | 0.00015635 | 0.37852
2020-04-02 19:00 | 1904-04-02 19:00 | 0.0001668 | 0.40382
2020-04-02 20:00 | 1904-04-02 20:00 | 0.00015958 | 0.38635
2020-04-02 21:00 | 1904-04-02 21:00 | 0.00013572 | 0.32858
2020-04-02 22:00 | 1904-04-02 22:00 | 0.00010019 | 0.24257
2020-04-02 23:00 | 1904-04-02 23:00 | 6.0912e-05 | 0.14747
2020-04-03 | 1904-04-03 | 4.3749e-05 | 0.10592
2020-04-03 01:00 | 1904-04-03 01:00 | 4.1917e-05 | 0.10148
2020-04-03 02:00 | 1904-04-03 02:00 | 4.4675e-05 | 0.10816
2020-04-03 03:00 | 1904-04-03 03:00 | 4.9774e-05 | 0.12051
2020-04-03 04:00 | 1904-04-03 04:00 | 6.1594e-05 | 0.14912
2020-04-03 05:00 | 1904-04-03 05:00 | 0.00010283 | 0.24897
2020-04-03 06:00 | 1904-04-03 06:00 | 0.00017568 | 0.42534
2020-04-03 07:00 | 1904-04-03 07:00 | 0.00021722 | 0.52591
2020-04-03 08:00 | 1904-04-03 08:00 | 0.00021075 | 0.51024
2020-04-03 09:00 | 1904-04-03 09:00 | 0.00018228 | 0.4413
2020-04-03 10:00 | 1904-04-03 10:00 | 0.0001412 | 0.34185
2020-04-03 11:00 | 1904-04-03 11:00 | 0.0001118 | 0.27068
2020-04-03 12:00 | 1904-04-03 12:00 | 9.4373e-05 | 0.22848
2020-04-03 13:00 | 1904-04-03 13:00 | 8.1226e-05 | 0.19665
2020-04-03 14:00 | 1904-04-03 14:00 | 7.6064e-05 | 0.18415
2020-04-03 15:00 | 1904-04-03 15:00 | 8.3766e-05 | 0.2028
2020-04-03 16:00 | 1904-04-03 16:00 | 0.00012747 | 0.3086
2020-04-03 17:00 | 1904-04-03 17:00 | 0.00015925 | 0.38555
2020-04-03 18:00 | 1904-04-03 18:00 | 0.00016784 | 0.40634
2020-04-03 19:00 | 1904-04-03 19:00 | 0.00017739 | 0.42947
2020-04-03 20:00 | 1904-04-03 20:00 | 0.00016539 | 0.40042
2020-04-03 21:00 | 1904-04-03 21:00 | 0.00014092 | 0.34118
2020-04-03 22:00 | 1904-04-03 22:00 | 0.00010278 | 0.24882
2020-04-03 23:00 | 1904-04-03 23:00 | 6.3078e-05 | 0.15271
2020-04-04 | 1904-04-04 | 5.6155e-05 | 0.13595
2020-04-04 01:00 | 1904-04-04 01:00 | 5.1632e-05 | 0.125
2020-04-04 02:00 | 1904-04-04 02:00 | 5.5309e-05 | 0.1339
2020-04-04 03:00 | 1904-04-04 03:00 | 5.7934e-05 | 0.14026
2020-04-04 04:00 | 1904-04-04 04:00 | 6.5475e-05 | 0.15852
2020-04-04 05:00 | 1904-04-04 05:00 | 8.485e-05 | 0.20543
2020-04-04 06:00 | 1904-04-04 06:00 | 0.00013914 | 0.33687
2020-04-04 07:00 | 1904-04-04 07:00 | 0.00021323 | 0.51625
2020-04-04 08:00 | 1904-04-04 08:00 | 0.00025003 | 0.60532
2020-04-04 09:00 | 1904-04-04 09:00 | 0.0002407 | 0.58275
2020-04-04 10:00 | 1904-04-04 10:00 | 0.00019789 | 0.4791
2020-04-04 11:00 | 1904-04-04 11:00 | 0.00016776 | 0.40614
2020-04-04 12:00 | 1904-04-04 12:00 | 0.00014674 | 0.35525
2020-04-04 13:00 | 1904-04-04 13:00 | 0.00011914 | 0.28844
2020-04-04 14:00 | 1904-04-04 14:00 | 0.00011192 | 0.27097
2020-04-04 15:00 | 1904-04-04 15:00 | 0.00012186 | 0.29503
2020-04-04 16:00 | 1904-04-04 16:00 | 0.00014087 | 0.34104
2020-04-04 17:00 | 1904-04-04 17:00 | 0.0001735 | 0.42004
2020-04-04 18:00 | 1904-04-04 18:00 | 0.00018494 | 0.44774
2020-04-04 19:00 | 1904-04-04 19:00 | 0.00019118 | 0.46284
2020-04-04 20:00 | 1904-04-04 20:00 | 0.000179 | 0.43337
2020-04-04 21:00 | 1904-04-04 21:00 | 0.00015468 | 0.37448
2020-04-04 22:00 | 1904-04-04 22:00 | 0.0001261 | 0.30529
2020-04-04 23:00 | 1904-04-04 23:00 | 8.5938e-05 | 0.20806
2020-04-05 | 1904-04-05 | 6.9392e-05 | 0.168
2020-04-05 01:00 | 1904-04-05 01:00 | 6.457e-05 | 0.15633
2020-04-05 02:00 | 1904-04-05 02:00 | 6.1309e-05 | 0.14843
2020-04-05 03:00 | 1904-04-05 03:00 | 6.7298e-05 | 0.16293
2020-04-05 04:00 | 1904-04-05 04:00 | 7.4645e-05 | 0.18072
2020-04-05 05:00 | 1904-04-05 05:00 | 9.2863e-05 | 0.22482
2020-04-05 06:00 | 1904-04-05 06:00 | 0.00014509 | 0.35127
2020-04-05 07:00 | 1904-04-05 07:00 | 0.00021328 | 0.51637
2020-04-05 08:00 | 1904-04-05 08:00 | 0.00025911 | 0.62731
2020-04-05 09:00 | 1904-04-05 09:00 | 0.00025515 | 0.61772
2020-04-05 10:00 | 1904-04-05 10:00 | 0.00021916 | 0.5306
2020-04-05 11:00 | 1904-04-05 11:00 | 0.00018835 | 0.45599
2020-04-05 12:00 | 1904-04-05 12:00 | 0.00016074 | 0.38917
2020-04-05 13:00 | 1904-04-05 13:00 | 0.00013462 | 0.32591
2020-04-05 14:00 | 1904-04-05 14:00 | 0.00012692 | 0.30727
2020-04-05 15:00 | 1904-04-05 15:00 | 0.00012674 | 0.30685
2020-04-05 16:00 | 1904-04-05 16:00 | 0.00013775 | 0.33351
2020-04-05 17:00 | 1904-04-05 17:00 | 0.00016608 | 0.40208
2020-04-05 18:00 | 1904-04-05 18:00 | 0.00017399 | 0.42124
2020-04-05 19:00 | 1904-04-05 19:00 | 0.00018446 | 0.44658
2020-04-05 20:00 | 1904-04-05 20:00 | 0.00017878 | 0.43284
2020-04-05 21:00 | 1904-04-05 21:00 | 0.00015336 | 0.37128
2020-04-05 22:00 | 1904-04-05 22:00 | 0.00011412 | 0.2763
2020-04-05 23:00 | 1904-04-05 23:00 | 7.1564e-05 | 0.17326
2020-04-06 | 1904-04-06 | 5.8907e-05 | 0.14262
2020-04-06 01:00 | 1904-04-06 01:00 | 5.938e-05 | 0.14376
2020-04-06 02:00 | 1904-04-06 02:00 | 6.4612e-05 | 0.15643
2020-04-06 03:00 | 1904-04-06 03:00 | 7.2403e-05 | 0.17529
2020-04-06 04:00 | 1904-04-06 04:00 | 8.8791e-05 | 0.21497
2020-04-06 05:00 | 1904-04-06 05:00 | 0.00013536 | 0.32771
2020-04-06 06:00 | 1904-04-06 06:00 | 0.00021035 | 0.50926
2020-04-06 07:00 | 1904-04-06 07:00 | 0.0002509 | 0.60745
2020-04-06 08:00 | 1904-04-06 08:00 | 0.00024168 | 0.58512
2020-04-06 09:00 | 1904-04-06 09:00 | 0.0002129 | 0.51545
2020-04-06 10:00 | 1904-04-06 10:00 | 0.00017154 | 0.4153
2020-04-06 11:00 | 1904-04-06 11:00 | 0.00014118 | 0.3418
2020-04-06 12:00 | 1904-04-06 12:00 | 0.00012577 | 0.3045
2020-04-06 13:00 | 1904-04-06 13:00 | 0.0001112 | 0.26921
2020-04-06 14:00 | 1904-04-06 14:00 | 0.00010157 | 0.2459
2020-04-06 15:00 | 1904-04-06 15:00 | 0.00011172 | 0.27047
2020-04-06 16:00 | 1904-04-06 16:00 | 0.00014924 | 0.36133
2020-04-06 17:00 | 1904-04-06 17:00 | 0.00018407 | 0.44564
2020-04-06 18:00 | 1904-04-06 18:00 | 0.00019344 | 0.46834
2020-04-06 19:00 | 1904-04-06 19:00 | 0.0002029 | 0.49122
2020-04-06 20:00 | 1904-04-06 20:00 | 0.00019275 | 0.46665
2020-04-06 21:00 | 1904-04-06 21:00 | 0.00016422 | 0.39758
2020-04-06 22:00 | 1904-04-06 22:00 | 0.00011949 | 0.28929
2020-04-06 23:00 | 1904-04-06 23:00 | 7.2886e-05 | 0.17646
2020-04-07 | 1904-04-07 | 5.4187e-05 | 0.13119
2020-04-07 01:00 | 1904-04-07 01:00 | 5.4375e-05 | 0.13164
2020-04-07 02:00 | 1904-04-07 02:00 | 5.9263e-05 | 0.14348
2020-04-07 03:00 | 1904-04-07 03:00 | 6.7327e-05 | 0.163
2020-04-07 04:00 | 1904-04-07 04:00 | 8.3686e-05 | 0.20261
2020-04-07 05:00 | 1904-04-07 05:00 | 0.00013057 | 0.31611
2020-04-07 06:00 | 1904-04-07 06:00 | 0.00020483 | 0.49589
2020-04-07 07:00 | 1904-04-07 07:00 | 0.00024157 | 0.58485
2020-04-07 08:00 | 1904-04-07 08:00 | 0.00022799 | 0.55196
2020-04-07 09:00 | 1904-04-07 09:00 | 0.00019017 | 0.4604
2020-04-07 10:00 | 1904-04-07 10:00 | 0.00014488 | 0.35076
2020-04-07 11:00 | 1904-04-07 11:00 | 0.00011627 | 0.28149
2020-04-07 12:00 | 1904-04-07 12:00 | 0.00010332 | 0.25014
2020-04-07 13:00 | 1904-04-07 13:00 | 8.3283e-05 | 0.20163
2020-04-07 14:00 | 1904-04-07 14:00 | 8.2264e-05 | 0.19916
2020-04-07 15:00 | 1904-04-07 15:00 | 9.7246e-05 | 0.23544
2020-04-07 16:00 | 1904-04-07 16:00 | 0.00013531 | 0.32758
2020-04-07 17:00 | 1904-04-07 17:00 | 0.00017279 | 0.41833
2020-04-07 18:00 | 1904-04-07 18:00 | 0.00018426 | 0.44609
2020-04-07 19:00 | 1904-04-07 19:00 | 0.00019755 | 0.47827
2020-04-07 20:00 | 1904-04-07 20:00 | 0.00018714 | 0.45307
2020-04-07 21:00 | 1904-04-07 21:00 | 0.00015927 | 0.38559
2020-04-07 22:00 | 1904-04-07 22:00 | 0.00011779 | 0.28517
2020-04-07 23:00 | 1904-04-07 23:00 | 7.133e-05 | 0.17269
2020-04-08 | 1904-04-08 | 5.1744e-05 | 0.12528
2020-04-08 01:00 | 1904-04-08 01:00 | 5.1852e-05 | 0.12554
2020-04-08 02:00 | 1904-04-08 02:00 | 5.5887e-05 | 0.1353
2020-04-08 03:00 | 1904-04-08 03:00 | 6.2804e-05 | 0.15205
2020-04-08 04:00 | 1904-04-08 04:00 | 7.7617e-05 | 0.18791
2020-04-08 05:00 | 1904-04-08 05:00 | 0.0001234 | 0.29874
2020-04-08 06:00 | 1904-04-08 06:00 | 0.00019744 | 0.47802
2020-04-08 07:00 | 1904-04-08 07:00 | 0.00023309 | 0.56433
2020-04-08 08:00 | 1904-04-08 08:00 | 0.00021747 | 0.52649
2020-04-08 09:00 | 1904-04-08 09:00 | 0.00018575 | 0.44971
2020-04-08 10:00 | 1904-04-08 10:00 | 0.0001443 | 0.34936
2020-04-08 11:00 | 1904-04-08 11:00 | 0.00011763 | 0.28479
2020-04-08 12:00 | 1904-04-08 12:00 | 0.00010336 | 0.25024
2020-04-08 13:00 | 1904-04-08 13:00 | 9.1487e-05 | 0.22149
2020-04-08 14:00 | 1904-04-08 14:00 | 8.2264e-05 | 0.19916
2020-04-08 15:00 | 1904-04-08 15:00 | 9.3508e-05 | 0.22639
2020-04-08 16:00 | 1904-04-08 16:00 | 0.00012779 | 0.30938
2020-04-08 17:00 | 1904-04-08 17:00 | 0.00016598 | 0.40186
2020-04-08 18:00 | 1904-04-08 18:00 | 0.0001785 | 0.43216
2020-04-08 19:00 | 1904-04-08 19:00 | 0.00019198 | 0.46478
2020-04-08 20:00 | 1904-04-08 20:00 | 0.00018536 | 0.44876
2020-04-08 21:00 | 1904-04-08 21:00 | 0.00016117 | 0.39019
2020-04-08 22:00 | 1904-04-08 22:00 | 0.00011734 | 0.28408
2020-04-08 23:00 | 1904-04-08 23:00 | 7.1811e-05 | 0.17386
2020-04-09 | 1904-04-09 | 5.3816e-05 | 0.13029
2020-04-09 01:00 | 1904-04-09 01:00 | 5.4724e-05 | 0.13249
2020-04-09 02:00 | 1904-04-09 02:00 | 5.9608e-05 | 0.14431
2020-04-09 03:00 | 1904-04-09 03:00 | 6.7051e-05 | 0.16233
2020-04-09 04:00 | 1904-04-09 04:00 | 8.2736e-05 | 0.20031
2020-04-09 05:00 | 1904-04-09 05:00 | 0.00012972 | 0.31406
2020-04-09 06:00 | 1904-04-09 06:00 | 0.00020303 | 0.49153
2020-04-09 07:00 | 1904-04-09 07:00 | 0.00023882 | 0.5782
2020-04-09 08:00 | 1904-04-09 08:00 | 0.00021556 | 0.52188
2020-04-09 09:00 | 1904-04-09 09:00 | 0.00017579 | 0.42559
2020-04-09 10:00 | 1904-04-09 10:00 | 0.00012852 | 0.31115
2020-04-09 11:00 | 1904-04-09 11:00 | 9.5178e-05 | 0.23043
2020-04-09 12:00 | 1904-04-09 12:00 | 8.13e-05 | 0.19683
2020-04-09 13:00 | 1904-04-09 13:00 | 6.837e-05 | 0.16553
2020-04-09 14:00 | 1904-04-09 14:00 | 6.4005e-05 | 0.15496
2020-04-09 15:00 | 1904-04-09 15:00 | 7.6553e-05 | 0.18534
2020-04-09 16:00 | 1904-04-09 16:00 | 0.00011698 | 0.28321
2020-04-09 17:00 | 1904-04-09 17:00 | 0.00015408 | 0.37303
2020-04-09 18:00 | 1904-04-09 18:00 | 0.00016521 | 0.39998
2020-04-09 19:00 | 1904-04-09 19:00 | 0.00017538 | 0.42459
2020-04-09 20:00 | 1904-04-09 20:00 | 0.00016993 | 0.4114
2020-04-09 21:00 | 1904-04-09 21:00 | 0.00014564 | 0.35259
2020-04-09 22:00 | 1904-04-09 22:00 | 0.00010661 | 0.25811
2020-04-09 23:00 | 1904-04-09 23:00 | 6.5034e-05 | 0.15745
2020-04-10 | 1904-04-10 | 4.6768e-05 | 0.11323
2020-04-10 01:00 | 1904-04-10 01:00 | 4.5801e-05 | 0.11089
2020-04-10 02:00 | 1904-04-10 02:00 | 4.8573e-05 | 0.1176
2020-04-10 03:00 | 1904-04-10 03:00 | 5.4355e-05 | 0.1316
2020-04-10 04:00 | 1904-04-10 04:00 | 6.7351e-05 | 0.16306
2020-04-10 05:00 | 1904-04-10 05:00 | 0.00010995 | 0.2662
2020-04-10 06:00 | 1904-04-10 06:00 | 0.00018051 | 0.43702
2020-04-10 07:00 | 1904-04-10 07:00 | 0.00021628 | 0.52361
2020-04-10 08:00 | 1904-04-10 08:00 | 0.00020211 | 0.48932
2020-04-10 09:00 | 1904-04-10 09:00 | 0.00016654 | 0.4032
2020-04-10 10:00 | 1904-04-10 10:00 | 0.00012442 | 0.30123
2020-04-10 11:00 | 1904-04-10 11:00 | 9.4167e-05 | 0.22798
2020-04-10 12:00 | 1904-04-10 12:00 | 7.7547e-05 | 0.18774
2020-04-10 13:00 | 1904-04-10 13:00 | 6.5607e-05 | 0.15884
2020-04-10 14:00 | 1904-04-10 14:00 | 5.6373e-05 | 0.13648
2020-04-10 15:00 | 1904-04-10 15:00 | 7.143e-05 | 0.17293
2020-04-10 16:00 | 1904-04-10 16:00 | 0.00011396 | 0.27591
2020-04-10 17:00 | 1904-04-10 17:00 | 0.00014752 | 0.35715
2020-04-10 18:00 | 1904-04-10 18:00 | 0.00015976 | 0.38678
2020-04-10 19:00 | 1904-04-10 19:00 | 0.00016788 | 0.40644
2020-04-10 20:00 | 1904-04-10 20:00 | 0.00016244 | 0.39326
2020-04-10 21:00 | 1904-04-10 21:00 | 0.00013817 | 0.3345
2020-04-10 22:00 | 1904-04-10 22:00 | 0.00010075 | 0.24391
2020-04-10 23:00 | 1904-04-10 23:00 | 6.1554e-05 | 0.14902
2020-04-11 | 1904-04-11 | 5.1802e-05 | 0.12541
2020-04-11 01:00 | 1904-04-11 01:00 | 4.6446e-05 | 0.11245
2020-04-11 02:00 | 1904-04-11 02:00 | 4.9594e-05 | 0.12007
2020-04-11 03:00 | 1904-04-11 03:00 | 5.1297e-05 | 0.12419
2020-04-11 04:00 | 1904-04-11 04:00 | 5.725e-05 | 0.1386
2020-04-11 05:00 | 1904-04-11 05:00 | 7.4374e-05 | 0.18006
2020-04-11 06:00 | 1904-04-11 06:00 | 0.00012505 | 0.30275
2020-04-11 07:00 | 1904-04-11 07:00 | 0.00019143 | 0.46346
2020-04-11 08:00 | 1904-04-11 08:00 | 0.00021625 | 0.52356
2020-04-11 09:00 | 1904-04-11 09:00 | 0.00019532 | 0.47288
2020-04-11 10:00 | 1904-04-11 10:00 | 0.00014668 | 0.35511
2020-04-11 11:00 | 1904-04-11 11:00 | 0.00011813 | 0.28599
2020-04-11 12:00 | 1904-04-11 12:00 | 0.00010365 | 0.25093
2020-04-11 13:00 | 1904-04-11 13:00 | 7.76e-05 | 0.18787
2020-04-11 14:00 | 1904-04-11 14:00 | 7.7546e-05 | 0.18774
2020-04-11 15:00 | 1904-04-11 15:00 | 9.4119e-05 | 0.22787
2020-04-11 16:00 | 1904-04-11 16:00 | 0.00010946 | 0.26501
2020-04-11 17:00 | 1904-04-11 17:00 | 0.0001365 | 0.33046
2020-04-11 18:00 | 1904-04-11 18:00 | 0.00014952 | 0.36199
2020-04-11 19:00 | 1904-04-11 19:00 | 0.00015856 | 0.38389
2020-04-11 20:00 | 1904-04-11 20:00 | 0.00015518 | 0.37571
2020-04-11 21:00 | 1904-04-11 21:00 | 0.00013558 | 0.32824
2020-04-11 22:00 | 1904-04-11 22:00 | 0.00011169 | 0.2704
2020-04-11 23:00 | 1904-04-11 23:00 | 7.7064e-05 | 0.18657
2020-04-12 | 1904-04-12 | 5.9604e-05 | 0.1443
2020-04-12 01:00 | 1904-04-12 01:00 | 5.4784e-05 | 0.13263
2020-04-12 02:00 | 1904-04-12 02:00 | 4.8493e-05 | 0.1174
2020-04-12 03:00 | 1904-04-12 03:00 | 5.3426e-05 | 0.12935
2020-04-12 04:00 | 1904-04-12 04:00 | 5.9044e-05 | 0.14295
2020-04-12 05:00 | 1904-04-12 05:00 | 7.2434e-05 | 0.17537
2020-04-12 06:00 | 1904-04-12 06:00 | 0.00012229 | 0.29606
2020-04-12 07:00 | 1904-04-12 07:00 | 0.00018119 | 0.43866
2020-04-12 08:00 | 1904-04-12 08:00 | 0.00021664 | 0.5245
2020-04-12 09:00 | 1904-04-12 09:00 | 0.00020679 | 0.50064
2020-04-12 10:00 | 1904-04-12 10:00 | 0.00016144 | 0.39085
2020-04-12 11:00 | 1904-04-12 11:00 | 0.00013268 | 0.32122
2020-04-12 12:00 | 1904-04-12 12:00 | 0.00010669 | 0.2583
2020-04-12 13:00 | 1904-04-12 13:00 | 8.3549e-05 | 0.20228
2020-04-12 14:00 | 1904-04-12 14:00 | 8.2786e-05 | 0.20043
2020-04-12 15:00 | 1904-04-12 15:00 | 8.4063e-05 | 0.20352
2020-04-12 16:00 | 1904-04-12 16:00 | 9.1772e-05 | 0.22218
2020-04-12 17:00 | 1904-04-12 17:00 | 0.00012521 | 0.30315
2020-04-12 18:00 | 1904-04-12 18:00 | 0.00013341 | 0.32299
2020-04-12 19:00 | 1904-04-12 19:00 | 0.00014832 | 0.35908
2020-04-12 20:00 | 1904-04-12 20:00 | 0.00014437 | 0.34953
2020-04-12 21:00 | 1904-04-12 21:00 | 0.00012316 | 0.29818
2020-04-12 22:00 | 1904-04-12 22:00 | 9.3895e-05 | 0.22732
2020-04-12 23:00 | 1904-04-12 23:00 | 5.9509e-05 | 0.14407
2020-04-13 | 1904-04-13 | 5.9886e-05 | 0.14499
2020-04-13 01:00 | 1904-04-13 01:00 | 5.4871e-05 | 0.13284
2020-04-13 02:00 | 1904-04-13 02:00 | 4.8274e-05 | 0.11687
2020-04-13 03:00 | 1904-04-13 03:00 | 5.3403e-05 | 0.12929
2020-04-13 04:00 | 1904-04-13 04:00 | 5.9378e-05 | 0.14376
2020-04-13 05:00 | 1904-04-13 05:00 | 7.4022e-05 | 0.17921
2020-04-13 06:00 | 1904-04-13 06:00 | 0.00012311 | 0.29805
2020-04-13 07:00 | 1904-04-13 07:00 | 0.0001827 | 0.44232
2020-04-13 08:00 | 1904-04-13 08:00 | 0.00021967 | 0.53182
2020-04-13 09:00 | 1904-04-13 09:00 | 0.00021285 | 0.51531
2020-04-13 10:00 | 1904-04-13 10:00 | 0.00016749 | 0.40549
2020-04-13 11:00 | 1904-04-13 11:00 | 0.00014402 | 0.34868
2020-04-13 12:00 | 1904-04-13 12:00 | 0.00011435 | 0.27686
2020-04-13 13:00 | 1904-04-13 13:00 | 8.9243e-05 | 0.21606
2020-04-13 14:00 | 1904-04-13 14:00 | 8.7896e-05 | 0.2128
2020-04-13 15:00 | 1904-04-13 15:00 | 9.1749e-05 | 0.22213
2020-04-13 16:00 | 1904-04-13 16:00 | 0.00010125 | 0.24512
2020-04-13 17:00 | 1904-04-13 17:00 | 0.00013227 | 0.32022
2020-04-13 18:00 | 1904-04-13 18:00 | 0.00014051 | 0.34017
2020-04-13 19:00 | 1904-04-13 19:00 | 0.00015367 | 0.37203
2020-04-13 20:00 | 1904-04-13 20:00 | 0.00015091 | 0.36537
2020-04-13 21:00 | 1904-04-13 21:00 | 0.00012948 | 0.31348
2020-04-13 22:00 | 1904-04-13 22:00 | 9.7525e-05 | 0.23611
2020-04-13 23:00 | 1904-04-13 23:00 | 6.1835e-05 | 0.14971
2020-04-14 | 1904-04-14 | 4.7458e-05 | 0.1149
2020-04-14 01:00 | 1904-04-14 01:00 | 4.7428e-05 | 0.11483
2020-04-14 02:00 | 1904-04-14 02:00 | 4.9807e-05 | 0.12058
2020-04-14 03:00 | 1904-04-14 03:00 | 5.5541e-05 | 0.13447
2020-04-14 04:00 | 1904-04-14 04:00 | 6.9081e-05 | 0.16725
2020-04-14 05:00 | 1904-04-14 05:00 | 0.00011148 | 0.26991
2020-04-14 06:00 | 1904-04-14 06:00 | 0.00018006 | 0.43593
2020-04-14 07:00 | 1904-04-14 07:00 | 0.00021083 | 0.51042
2020-04-14 08:00 | 1904-04-14 08:00 | 0.00020104 | 0.48672
2020-04-14 09:00 | 1904-04-14 09:00 | 0.00016773 | 0.40607
2020-04-14 10:00 | 1904-04-14 10:00 | 0.00012354 | 0.29911
2020-04-14 11:00 | 1904-04-14 11:00 | 9.3441e-05 | 0.22622
2020-04-14 12:00 | 1904-04-14 12:00 | 8.0341e-05 | 0.19451
2020-04-14 13:00 | 1904-04-14 13:00 | 6.9886e-05 | 0.1692
2020-04-14 14:00 | 1904-04-14 14:00 | 6.0841e-05 | 0.1473
2020-04-14 15:00 | 1904-04-14 15:00 | 6.9802e-05 | 0.16899
2020-04-14 16:00 | 1904-04-14 16:00 | 0.00011136 | 0.2696
2020-04-14 17:00 | 1904-04-14 17:00 | 0.00014598 | 0.35342
2020-04-14 18:00 | 1904-04-14 18:00 | 0.00015546 | 0.37637
2020-04-14 19:00 | 1904-04-14 19:00 | 0.00016708 | 0.4045
2020-04-14 20:00 | 1904-04-14 20:00 | 0.00016167 | 0.3914
2020-04-14 21:00 | 1904-04-14 21:00 | 0.00013809 | 0.33433
2020-04-14 22:00 | 1904-04-14 22:00 | 0.00010164 | 0.24608
2020-04-14 23:00 | 1904-04-14 23:00 | 6.1594e-05 | 0.14912
2020-04-15 | 1904-04-15 | 4.4311e-05 | 0.10728
2020-04-15 01:00 | 1904-04-15 01:00 | 4.3511e-05 | 0.10534
2020-04-15 02:00 | 1904-04-15 02:00 | 4.4685e-05 | 0.10818
2020-04-15 03:00 | 1904-04-15 03:00 | 5.0292e-05 | 0.12176
2020-04-15 04:00 | 1904-04-15 04:00 | 6.331e-05 | 0.15328
2020-04-15 05:00 | 1904-04-15 05:00 | 0.00010422 | 0.25233
2020-04-15 06:00 | 1904-04-15 06:00 | 0.00017309 | 0.41905
2020-04-15 07:00 | 1904-04-15 07:00 | 0.00020101 | 0.48665
2020-04-15 08:00 | 1904-04-15 08:00 | 0.00018363 | 0.44458
2020-04-15 09:00 | 1904-04-15 09:00 | 0.0001518 | 0.3675
2020-04-15 10:00 | 1904-04-15 10:00 | 0.00011443 | 0.27703
2020-04-15 11:00 | 1904-04-15 11:00 | 8.6096e-05 | 0.20844
2020-04-15 12:00 | 1904-04-15 12:00 | 7.6963e-05 | 0.18633
2020-04-15 13:00 | 1904-04-15 13:00 | 6.8681e-05 | 0.16628
2020-04-15 14:00 | 1904-04-15 14:00 | 6.0649e-05 | 0.14683
2020-04-15 15:00 | 1904-04-15 15:00 | 7.4772e-05 | 0.18103
2020-04-15 16:00 | 1904-04-15 16:00 | 0.00011869 | 0.28736
2020-04-15 17:00 | 1904-04-15 17:00 | 0.00014638 | 0.35439
2020-04-15 18:00 | 1904-04-15 18:00 | 0.00015593 | 0.37752
2020-04-15 19:00 | 1904-04-15 19:00 | 0.00016671 | 0.40361
2020-04-15 20:00 | 1904-04-15 20:00 | 0.00016084 | 0.38939
2020-04-15 21:00 | 1904-04-15 21:00 | 0.00013743 | 0.33273
2020-04-15 22:00 | 1904-04-15 22:00 | 0.00010122 | 0.24506
2020-04-15 23:00 | 1904-04-15 23:00 | 6.2332e-05 | 0.15091
2020-04-16 | 1904-04-16 | 4.5664e-05 | 0.11055
2020-04-16 01:00 | 1904-04-16 01:00 | 4.3727e-05 | 0.10586
2020-04-16 02:00 | 1904-04-16 02:00 | 4.5938e-05 | 0.11122
2020-04-16 03:00 | 1904-04-16 03:00 | 5.0799e-05 | 0.12299
2020-04-16 04:00 | 1904-04-16 04:00 | 6.3168e-05 | 0.15293
2020-04-16 05:00 | 1904-04-16 05:00 | 0.00010361 | 0.25084
2020-04-16 06:00 | 1904-04-16 06:00 | 0.00017413 | 0.42158
2020-04-16 07:00 | 1904-04-16 07:00 | 0.00020133 | 0.48743
2020-04-16 08:00 | 1904-04-16 08:00 | 0.00018603 | 0.45038
2020-04-16 09:00 | 1904-04-16 09:00 | 0.00015347 | 0.37156
2020-04-16 10:00 | 1904-04-16 10:00 | 0.00011514 | 0.27877
2020-04-16 11:00 | 1904-04-16 11:00 | 8.592e-05 | 0.20802
2020-04-16 12:00 | 1904-04-16 12:00 | 7.5775e-05 | 0.18345
2020-04-16 13:00 | 1904-04-16 13:00 | 6.6708e-05 | 0.1615
2020-04-16 14:00 | 1904-04-16 14:00 | 5.6715e-05 | 0.13731
2020-04-16 15:00 | 1904-04-16 15:00 | 7.3607e-05 | 0.1782
2020-04-16 16:00 | 1904-04-16 16:00 | 0.00011321 | 0.27408
2020-04-16 17:00 | 1904-04-16 17:00 | 0.00014958 | 0.36214
2020-04-16 18:00 | 1904-04-16 18:00 | 0.00015585 | 0.37731
2020-04-16 19:00 | 1904-04-16 19:00 | 0.00016363 | 0.39616
2020-04-16 20:00 | 1904-04-16 20:00 | 0.00016035 | 0.38821
2020-04-16 21:00 | 1904-04-16 21:00 | 0.0001365 | 0.33048
2020-04-16 22:00 | 1904-04-16 22:00 | 0.00010072 | 0.24385
2020-04-16 23:00 | 1904-04-16 23:00 | 6.1064e-05 | 0.14784
2020-04-17 | 1904-04-17 | 4.5735e-05 | 0.11073
2020-04-17 01:00 | 1904-04-17 01:00 | 4.4274e-05 | 0.10719
2020-04-17 02:00 | 1904-04-17 02:00 | 4.6767e-05 | 0.11323
2020-04-17 03:00 | 1904-04-17 03:00 | 5.2744e-05 | 0.1277
2020-04-17 04:00 | 1904-04-17 04:00 | 6.5664e-05 | 0.15897
2020-04-17 05:00 | 1904-04-17 05:00 | 0.00010698 | 0.259
2020-04-17 06:00 | 1904-04-17 06:00 | 0.0001766 | 0.42757
2020-04-17 07:00 | 1904-04-17 07:00 | 0.0002053 | 0.49705
2020-04-17 08:00 | 1904-04-17 08:00 | 0.00018803 | 0.45522
2020-04-17 09:00 | 1904-04-17 09:00 | 0.00015532 | 0.37604
2020-04-17 10:00 | 1904-04-17 10:00 | 0.0001163 | 0.28157
2020-04-17 11:00 | 1904-04-17 11:00 | 8.8383e-05 | 0.21398
2020-04-17 12:00 | 1904-04-17 12:00 | 7.3877e-05 | 0.17886
2020-04-17 13:00 | 1904-04-17 13:00 | 6.2637e-05 | 0.15165
2020-04-17 14:00 | 1904-04-17 14:00 | 5.5111e-05 | 0.13343
2020-04-17 15:00 | 1904-04-17 15:00 | 7.0748e-05 | 0.17128
2020-04-17 16:00 | 1904-04-17 16:00 | 0.00011677 | 0.28271
2020-04-17 17:00 | 1904-04-17 17:00 | 0.00014788 | 0.35802
2020-04-17 18:00 | 1904-04-17 18:00 | 0.00015802 | 0.38257
2020-04-17 19:00 | 1904-04-17 19:00 | 0.00016931 | 0.40991
2020-04-17 20:00 | 1904-04-17 20:00 | 0.00016258 | 0.3936
2020-04-17 21:00 | 1904-04-17 21:00 | 0.00013842 | 0.33512
2020-04-17 22:00 | 1904-04-17 22:00 | 0.00010214 | 0.24729
2020-04-17 23:00 | 1904-04-17 23:00 | 6.254e-05 | 0.15141
2020-04-18 | 1904-04-18 | 5.5898e-05 | 0.13533
2020-04-18 01:00 | 1904-04-18 01:00 | 5.105e-05 | 0.12359
2020-04-18 02:00 | 1904-04-18 02:00 | 5.3834e-05 | 0.13033
2020-04-18 03:00 | 1904-04-18 03:00 | 5.6618e-05 | 0.13707
2020-04-18 04:00 | 1904-04-18 04:00 | 6.297e-05 | 0.15245
2020-04-18 05:00 | 1904-04-18 05:00 | 8.2885e-05 | 0.20067
2020-04-18 06:00 | 1904-04-18 06:00 | 0.0001349 | 0.3266
2020-04-18 07:00 | 1904-04-18 07:00 | 0.000194 | 0.46969
2020-04-18 08:00 | 1904-04-18 08:00 | 0.00021591 | 0.52274
2020-04-18 09:00 | 1904-04-18 09:00 | 0.00019163 | 0.46394
2020-04-18 10:00 | 1904-04-18 10:00 | 0.00014873 | 0.36007
2020-04-18 11:00 | 1904-04-18 11:00 | 0.00012253 | 0.29665
2020-04-18 12:00 | 1904-04-18 12:00 | 0.00010556 | 0.25557
2020-04-18 13:00 | 1904-04-18 13:00 | 7.9886e-05 | 0.19341
2020-04-18 14:00 | 1904-04-18 14:00 | 8.3911e-05 | 0.20315
2020-04-18 15:00 | 1904-04-18 15:00 | 9.616e-05 | 0.23281
2020-04-18 16:00 | 1904-04-18 16:00 | 0.0001107 | 0.26801
2020-04-18 17:00 | 1904-04-18 17:00 | 0.0001404 | 0.33992
2020-04-18 18:00 | 1904-04-18 18:00 | 0.00015482 | 0.37482
2020-04-18 19:00 | 1904-04-18 19:00 | 0.0001633 | 0.39535
2020-04-18 20:00 | 1904-04-18 20:00 | 0.00016119 | 0.39025
2020-04-18 21:00 | 1904-04-18 21:00 | 0.00013942 | 0.33754
2020-04-18 22:00 | 1904-04-18 22:00 | 0.00011513 | 0.27873
2020-04-18 23:00 | 1904-04-18 23:00 | 7.9275e-05 | 0.19193
2020-04-19 | 1904-04-19 | 6.2296e-05 | 0.15082
2020-04-19 01:00 | 1904-04-19 01:00 | 5.6874e-05 | 0.13769
2020-04-19 02:00 | 1904-04-19 02:00 | 5.0962e-05 | 0.12338
2020-04-19 03:00 | 1904-04-19 03:00 | 5.5782e-05 | 0.13505
2020-04-19 04:00 | 1904-04-19 04:00 | 6.1597e-05 | 0.14913
2020-04-19 05:00 | 1904-04-19 05:00 | 7.6063e-05 | 0.18415
2020-04-19 06:00 | 1904-04-19 06:00 | 0.00012526 | 0.30327
2020-04-19 07:00 | 1904-04-19 07:00 | 0.00017941 | 0.43436
2020-04-19 08:00 | 1904-04-19 08:00 | 0.00021391 | 0.51788
2020-04-19 09:00 | 1904-04-19 09:00 | 0.00020141 | 0.48761
2020-04-19 10:00 | 1904-04-19 10:00 | 0.00015519 | 0.37573
2020-04-19 11:00 | 1904-04-19 11:00 | 0.00012932 | 0.31309
2020-04-19 12:00 | 1904-04-19 12:00 | 0.00010808 | 0.26167
2020-04-19 13:00 | 1904-04-19 13:00 | 8.0461e-05 | 0.1948
2020-04-19 14:00 | 1904-04-19 14:00 | 8.3034e-05 | 0.20103
2020-04-19 15:00 | 1904-04-19 15:00 | 8.3992e-05 | 0.20335
2020-04-19 16:00 | 1904-04-19 16:00 | 8.8521e-05 | 0.21431
2020-04-19 17:00 | 1904-04-19 17:00 | 0.00012206 | 0.29551
2020-04-19 18:00 | 1904-04-19 18:00 | 0.0001285 | 0.3111
2020-04-19 19:00 | 1904-04-19 19:00 | 0.00014301 | 0.34622
2020-04-19 20:00 | 1904-04-19 20:00 | 0.0001453 | 0.35177
2020-04-19 21:00 | 1904-04-19 21:00 | 0.00012617 | 0.30546
2020-04-19 22:00 | 1904-04-19 22:00 | 9.4977e-05 | 0.22994
2020-04-19 23:00 | 1904-04-19 23:00 | 6.0834e-05 | 0.14728
2020-04-20 | 1904-04-20 | 4.691e-05 | 0.11357
2020-04-20 01:00 | 1904-04-20 01:00 | 4.6831e-05 | 0.11338
2020-04-20 02:00 | 1904-04-20 02:00 | 5.0005e-05 | 0.12106
2020-04-20 03:00 | 1904-04-20 03:00 | 5.6692e-05 | 0.13725
2020-04-20 04:00 | 1904-04-20 04:00 | 7.0612e-05 | 0.17096
2020-04-20 05:00 | 1904-04-20 05:00 | 0.00011448 | 0.27715
2020-04-20 06:00 | 1904-04-20 06:00 | 0.00018315 | 0.44341
2020-04-20 07:00 | 1904-04-20 07:00 | 0.00020226 | 0.48967
2020-04-20 08:00 | 1904-04-20 08:00 | 0.00017704 | 0.42863
2020-04-20 09:00 | 1904-04-20 09:00 | 0.00013569 | 0.32852
2020-04-20 10:00 | 1904-04-20 10:00 | 9.4527e-05 | 0.22885
2020-04-20 11:00 | 1904-04-20 11:00 | 6.5887e-05 | 0.15952
2020-04-20 12:00 | 1904-04-20 12:00 | 5.5342e-05 | 0.13398
2020-04-20 13:00 | 1904-04-20 13:00 | 4.357e-05 | 0.10549
2020-04-20 14:00 | 1904-04-20 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-20 15:00 | 1904-04-20 15:00 | 4.3766e-05 | 0.10596
2020-04-20 16:00 | 1904-04-20 16:00 | 8.5493e-05 | 0.20698
2020-04-20 17:00 | 1904-04-20 17:00 | 0.00012219 | 0.29582
2020-04-20 18:00 | 1904-04-20 18:00 | 0.00013454 | 0.32573
2020-04-20 19:00 | 1904-04-20 19:00 | 0.00014731 | 0.35665
2020-04-20 20:00 | 1904-04-20 20:00 | 0.00014781 | 0.35786
2020-04-20 21:00 | 1904-04-20 21:00 | 0.00012819 | 0.31035
2020-04-20 22:00 | 1904-04-20 22:00 | 9.5171e-05 | 0.23041
2020-04-20 23:00 | 1904-04-20 23:00 | 5.8939e-05 | 0.14269
2020-04-21 | 1904-04-21 | 4.11e-05 | 0.099505
2020-04-21 01:00 | 1904-04-21 01:00 | 4.0083e-05 | 0.097042
2020-04-21 02:00 | 1904-04-21 02:00 | 4.1812e-05 | 0.10123
2020-04-21 03:00 | 1904-04-21 03:00 | 4.6897e-05 | 0.11354
2020-04-21 04:00 | 1904-04-21 04:00 | 5.9524e-05 | 0.14411
2020-04-21 05:00 | 1904-04-21 05:00 | 9.8726e-05 | 0.23902
2020-04-21 06:00 | 1904-04-21 06:00 | 0.00016519 | 0.39994
2020-04-21 07:00 | 1904-04-21 07:00 | 0.00018133 | 0.439
2020-04-21 08:00 | 1904-04-21 08:00 | 0.00015014 | 0.3635
2020-04-21 09:00 | 1904-04-21 09:00 | 0.00010484 | 0.25383
2020-04-21 10:00 | 1904-04-21 10:00 | 5.9146e-05 | 0.14319
2020-04-21 11:00 | 1904-04-21 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-04-21 12:00 | 1904-04-21 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-04-21 13:00 | 1904-04-21 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-21 14:00 | 1904-04-21 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-21 15:00 | 1904-04-21 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-04-21 16:00 | 1904-04-21 16:00 | 7.0732e-05 | 0.17124
2020-04-21 17:00 | 1904-04-21 17:00 | 0.00010319 | 0.24982
2020-04-21 18:00 | 1904-04-21 18:00 | 0.00011901 | 0.28813
2020-04-21 19:00 | 1904-04-21 19:00 | 0.00013048 | 0.31589
2020-04-21 20:00 | 1904-04-21 20:00 | 0.00013206 | 0.31972
2020-04-21 21:00 | 1904-04-21 21:00 | 0.00011505 | 0.27855
2020-04-21 22:00 | 1904-04-21 22:00 | 8.6407e-05 | 0.20919
2020-04-21 23:00 | 1904-04-21 23:00 | 5.3269e-05 | 0.12897
2020-04-22 | 1904-04-22 | 3.5575e-05 | 0.086128
2020-04-22 01:00 | 1904-04-22 01:00 | 3.3526e-05 | 0.081167
2020-04-22 02:00 | 1904-04-22 02:00 | 3.3551e-05 | 0.081229
2020-04-22 03:00 | 1904-04-22 03:00 | 3.5939e-05 | 0.087011
2020-04-22 04:00 | 1904-04-22 04:00 | 4.4862e-05 | 0.10861
2020-04-22 05:00 | 1904-04-22 05:00 | 8.0183e-05 | 0.19413
2020-04-22 06:00 | 1904-04-22 06:00 | 0.00014478 | 0.35053
2020-04-22 07:00 | 1904-04-22 07:00 | 0.00016296 | 0.39454
2020-04-22 08:00 | 1904-04-22 08:00 | 0.00013926 | 0.33715
2020-04-22 09:00 | 1904-04-22 09:00 | 0.00010472 | 0.25353
2020-04-22 10:00 | 1904-04-22 10:00 | 6.507e-05 | 0.15754
2020-04-22 11:00 | 1904-04-22 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-04-22 12:00 | 1904-04-22 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-04-22 13:00 | 1904-04-22 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-22 14:00 | 1904-04-22 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-22 15:00 | 1904-04-22 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-04-22 16:00 | 1904-04-22 16:00 | 7.0823e-05 | 0.17146
2020-04-22 17:00 | 1904-04-22 17:00 | 9.936e-05 | 0.24055
2020-04-22 18:00 | 1904-04-22 18:00 | 0.00011469 | 0.27766
2020-04-22 19:00 | 1904-04-22 19:00 | 0.00012248 | 0.29653
2020-04-22 20:00 | 1904-04-22 20:00 | 0.00012376 | 0.29962
2020-04-22 21:00 | 1904-04-22 21:00 | 0.00010648 | 0.2578
2020-04-22 22:00 | 1904-04-22 22:00 | 7.9448e-05 | 0.19235
2020-04-22 23:00 | 1904-04-22 23:00 | 4.9291e-05 | 0.11934
2020-04-23 | 1904-04-23 | 3.3439e-05 | 0.080957
2020-04-23 01:00 | 1904-04-23 01:00 | 3.0695e-05 | 0.074315
2020-04-23 02:00 | 1904-04-23 02:00 | 3.0156e-05 | 0.073009
2020-04-23 03:00 | 1904-04-23 03:00 | 3.2429e-05 | 0.078511
2020-04-23 04:00 | 1904-04-23 04:00 | 4.0905e-05 | 0.099033
2020-04-23 05:00 | 1904-04-23 05:00 | 7.4615e-05 | 0.18065
2020-04-23 06:00 | 1904-04-23 06:00 | 0.00014053 | 0.34023
2020-04-23 07:00 | 1904-04-23 07:00 | 0.00015437 | 0.37373
2020-04-23 08:00 | 1904-04-23 08:00 | 0.00012783 | 0.30949
2020-04-23 09:00 | 1904-04-23 09:00 | 8.5238e-05 | 0.20636
2020-04-23 10:00 | 1904-04-23 10:00 | 4.6882e-05 | 0.1135
2020-04-23 11:00 | 1904-04-23 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-04-23 12:00 | 1904-04-23 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-04-23 13:00 | 1904-04-23 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-23 14:00 | 1904-04-23 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-23 15:00 | 1904-04-23 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-04-23 16:00 | 1904-04-23 16:00 | 6.2483e-05 | 0.15127
2020-04-23 17:00 | 1904-04-23 17:00 | 9.0452e-05 | 0.21899
2020-04-23 18:00 | 1904-04-23 18:00 | 0.00010266 | 0.24853
2020-04-23 19:00 | 1904-04-23 19:00 | 0.00011121 | 0.26925
2020-04-23 20:00 | 1904-04-23 20:00 | 0.00011489 | 0.27815
2020-04-23 21:00 | 1904-04-23 21:00 | 9.8483e-05 | 0.23843
2020-04-23 22:00 | 1904-04-23 22:00 | 7.4756e-05 | 0.18099
2020-04-23 23:00 | 1904-04-23 23:00 | 4.5891e-05 | 0.1111
2020-04-24 | 1904-04-24 | 3.1182e-05 | 0.075492
2020-04-24 01:00 | 1904-04-24 01:00 | 2.6645e-05 | 0.064509
2020-04-24 02:00 | 1904-04-24 02:00 | 2.5971e-05 | 0.062877
2020-04-24 03:00 | 1904-04-24 03:00 | 2.8711e-05 | 0.069511
2020-04-24 04:00 | 1904-04-24 04:00 | 3.6595e-05 | 0.088597
2020-04-24 05:00 | 1904-04-24 05:00 | 7.0164e-05 | 0.16987
2020-04-24 06:00 | 1904-04-24 06:00 | 0.00013364 | 0.32355
2020-04-24 07:00 | 1904-04-24 07:00 | 0.00014776 | 0.35774
2020-04-24 08:00 | 1904-04-24 08:00 | 0.0001199 | 0.29028
2020-04-24 09:00 | 1904-04-24 09:00 | 7.8235e-05 | 0.18941
2020-04-24 10:00 | 1904-04-24 10:00 | 4.348e-05 | 0.10527
2020-04-24 11:00 | 1904-04-24 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-04-24 12:00 | 1904-04-24 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-04-24 13:00 | 1904-04-24 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-24 14:00 | 1904-04-24 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-24 15:00 | 1904-04-24 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-04-24 16:00 | 1904-04-24 16:00 | 5.8255e-05 | 0.14104
2020-04-24 17:00 | 1904-04-24 17:00 | 8.3559e-05 | 0.2023
2020-04-24 18:00 | 1904-04-24 18:00 | 9.4771e-05 | 0.22944
2020-04-24 19:00 | 1904-04-24 19:00 | 9.8297e-05 | 0.23798
2020-04-24 20:00 | 1904-04-24 20:00 | 0.00010049 | 0.24329
2020-04-24 21:00 | 1904-04-24 21:00 | 8.5657e-05 | 0.20738
2020-04-24 22:00 | 1904-04-24 22:00 | 6.4567e-05 | 0.15632
2020-04-24 23:00 | 1904-04-24 23:00 | 3.9619e-05 | 0.095919
2020-04-25 | 1904-04-25 | 3.354e-05 | 0.081202
2020-04-25 01:00 | 1904-04-25 01:00 | 2.8553e-05 | 0.069127
2020-04-25 02:00 | 1904-04-25 02:00 | 2.8828e-05 | 0.069794
2020-04-25 03:00 | 1904-04-25 03:00 | 2.5715e-05 | 0.062257
2020-04-25 04:00 | 1904-04-25 04:00 | 2.8078e-05 | 0.067978
2020-04-25 05:00 | 1904-04-25 05:00 | 3.9362e-05 | 0.095296
2020-04-25 06:00 | 1904-04-25 06:00 | 7.9988e-05 | 0.19365
2020-04-25 07:00 | 1904-04-25 07:00 | 0.00012476 | 0.30204
2020-04-25 08:00 | 1904-04-25 08:00 | 0.00014346 | 0.34733
2020-04-25 09:00 | 1904-04-25 09:00 | 0.000117 | 0.28327
2020-04-25 10:00 | 1904-04-25 10:00 | 6.4253e-05 | 0.15556
2020-04-25 11:00 | 1904-04-25 11:00 | 4.9008e-05 | 0.11865
2020-04-25 12:00 | 1904-04-25 12:00 | 4.3043e-05 | 0.10421
2020-04-25 13:00 | 1904-04-25 13:00 | 4.184e-05 | 0.1013
2020-04-25 14:00 | 1904-04-25 14:00 | 3.5478e-05 | 0.085894
2020-04-25 15:00 | 1904-04-25 15:00 | 5.8607e-05 | 0.14189
2020-04-25 16:00 | 1904-04-25 16:00 | 6.5541e-05 | 0.15868
2020-04-25 17:00 | 1904-04-25 17:00 | 8.5545e-05 | 0.20711
2020-04-25 18:00 | 1904-04-25 18:00 | 9.6371e-05 | 0.23332
2020-04-25 19:00 | 1904-04-25 19:00 | 0.00010149 | 0.24571
2020-04-25 20:00 | 1904-04-25 20:00 | 9.9458e-05 | 0.24079
2020-04-25 21:00 | 1904-04-25 21:00 | 8.3729e-05 | 0.20271
2020-04-25 22:00 | 1904-04-25 22:00 | 6.8937e-05 | 0.1669
2020-04-25 23:00 | 1904-04-25 23:00 | 4.9196e-05 | 0.11911
2020-04-26 | 1904-04-26 | 3.7137e-05 | 0.08991
2020-04-26 01:00 | 1904-04-26 01:00 | 3.2555e-05 | 0.078818
2020-04-26 02:00 | 1904-04-26 02:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-04-26 03:00 | 1904-04-26 03:00 | 2.864e-05 | 0.069338
2020-04-26 04:00 | 1904-04-26 04:00 | 3.06e-05 | 0.074084
2020-04-26 05:00 | 1904-04-26 05:00 | 3.579e-05 | 0.086649
2020-04-26 06:00 | 1904-04-26 06:00 | 6.5962e-05 | 0.1597
2020-04-26 07:00 | 1904-04-26 07:00 | 0.00011081 | 0.26829
2020-04-26 08:00 | 1904-04-26 08:00 | 0.00014716 | 0.35627
2020-04-26 09:00 | 1904-04-26 09:00 | 0.00013446 | 0.32552
2020-04-26 10:00 | 1904-04-26 10:00 | 8.7986e-05 | 0.21302
2020-04-26 11:00 | 1904-04-26 11:00 | 7.1742e-05 | 0.17369
2020-04-26 12:00 | 1904-04-26 12:00 | 5.8845e-05 | 0.14247
2020-04-26 13:00 | 1904-04-26 13:00 | 4.686e-05 | 0.11345
2020-04-26 14:00 | 1904-04-26 14:00 | 4.7232e-05 | 0.11435
2020-04-26 15:00 | 1904-04-26 15:00 | 5.1919e-05 | 0.1257
2020-04-26 16:00 | 1904-04-26 16:00 | 5.0051e-05 | 0.12117
2020-04-26 17:00 | 1904-04-26 17:00 | 8.5798e-05 | 0.20772
2020-04-26 18:00 | 1904-04-26 18:00 | 8.4802e-05 | 0.20531
2020-04-26 19:00 | 1904-04-26 19:00 | 9.694e-05 | 0.23469
2020-04-26 20:00 | 1904-04-26 20:00 | 9.6194e-05 | 0.23289
2020-04-26 21:00 | 1904-04-26 21:00 | 8.3383e-05 | 0.20187
2020-04-26 22:00 | 1904-04-26 22:00 | 6.405e-05 | 0.15507
2020-04-26 23:00 | 1904-04-26 23:00 | 4.1771e-05 | 0.10113
2020-04-27 | 1904-04-27 | 4.1337e-05 | 0.10008
2020-04-27 01:00 | 1904-04-27 01:00 | 3.5743e-05 | 0.086536
2020-04-27 02:00 | 1904-04-27 02:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-04-27 03:00 | 1904-04-27 03:00 | 2.864e-05 | 0.069338
2020-04-27 04:00 | 1904-04-27 04:00 | 3.06e-05 | 0.074084
2020-04-27 05:00 | 1904-04-27 05:00 | 3.579e-05 | 0.086649
2020-04-27 06:00 | 1904-04-27 06:00 | 7.5323e-05 | 0.18236
2020-04-27 07:00 | 1904-04-27 07:00 | 0.00011882 | 0.28766
2020-04-27 08:00 | 1904-04-27 08:00 | 0.0001534 | 0.37138
2020-04-27 09:00 | 1904-04-27 09:00 | 0.0001403 | 0.33967
2020-04-27 10:00 | 1904-04-27 10:00 | 9.4134e-05 | 0.2279
2020-04-27 11:00 | 1904-04-27 11:00 | 7.5256e-05 | 0.1822
2020-04-27 12:00 | 1904-04-27 12:00 | 5.56e-05 | 0.13461
2020-04-27 13:00 | 1904-04-27 13:00 | 4.686e-05 | 0.11345
2020-04-27 14:00 | 1904-04-27 14:00 | 4.2493e-05 | 0.10288
2020-04-27 15:00 | 1904-04-27 15:00 | 4.4516e-05 | 0.10778
2020-04-27 16:00 | 1904-04-27 16:00 | 4.5135e-05 | 0.10927
2020-04-27 17:00 | 1904-04-27 17:00 | 8.4917e-05 | 0.20559
2020-04-27 18:00 | 1904-04-27 18:00 | 8.7592e-05 | 0.21206
2020-04-27 19:00 | 1904-04-27 19:00 | 0.00010149 | 0.24572
2020-04-27 20:00 | 1904-04-27 20:00 | 0.0001009 | 0.24428
2020-04-27 21:00 | 1904-04-27 21:00 | 8.8804e-05 | 0.215
2020-04-27 22:00 | 1904-04-27 22:00 | 6.7704e-05 | 0.16391
2020-04-27 23:00 | 1904-04-27 23:00 | 4.3759e-05 | 0.10594
2020-04-28 | 1904-04-28 | 3.1623e-05 | 0.076561
2020-04-28 01:00 | 1904-04-28 01:00 | 2.8322e-05 | 0.068568
2020-04-28 02:00 | 1904-04-28 02:00 | 2.685e-05 | 0.065004
2020-04-28 03:00 | 1904-04-28 03:00 | 2.8861e-05 | 0.069873
2020-04-28 04:00 | 1904-04-28 04:00 | 3.5489e-05 | 0.085919
2020-04-28 05:00 | 1904-04-28 05:00 | 6.9047e-05 | 0.16717
2020-04-28 06:00 | 1904-04-28 06:00 | 0.00013022 | 0.31528
2020-04-28 07:00 | 1904-04-28 07:00 | 0.00014608 | 0.35366
2020-04-28 08:00 | 1904-04-28 08:00 | 0.00013054 | 0.31605
2020-04-28 09:00 | 1904-04-28 09:00 | 0.0001009 | 0.24428
2020-04-28 10:00 | 1904-04-28 10:00 | 7.1063e-05 | 0.17205
2020-04-28 11:00 | 1904-04-28 11:00 | 5.056e-05 | 0.12241
2020-04-28 12:00 | 1904-04-28 12:00 | 4.3457e-05 | 0.10521
2020-04-28 13:00 | 1904-04-28 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-28 14:00 | 1904-04-28 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-28 15:00 | 1904-04-28 15:00 | 3.2199e-05 | 0.077956
2020-04-28 16:00 | 1904-04-28 16:00 | 7.6513e-05 | 0.18524
2020-04-28 17:00 | 1904-04-28 17:00 | 0.0001024 | 0.24792
2020-04-28 18:00 | 1904-04-28 18:00 | 0.00011117 | 0.26914
2020-04-28 19:00 | 1904-04-28 19:00 | 0.00011839 | 0.28661
2020-04-28 20:00 | 1904-04-28 20:00 | 0.00011797 | 0.2856
2020-04-28 21:00 | 1904-04-28 21:00 | 0.00010148 | 0.24568
2020-04-28 22:00 | 1904-04-28 22:00 | 7.5968e-05 | 0.18392
2020-04-28 23:00 | 1904-04-28 23:00 | 4.707e-05 | 0.11396
2020-04-29 | 1904-04-29 | 3.3168e-05 | 0.080302
2020-04-29 01:00 | 1904-04-29 01:00 | 2.9434e-05 | 0.071261
2020-04-29 02:00 | 1904-04-29 02:00 | 2.833e-05 | 0.068588
2020-04-29 03:00 | 1904-04-29 03:00 | 3.0046e-05 | 0.072743
2020-04-29 04:00 | 1904-04-29 04:00 | 3.6963e-05 | 0.089489
2020-04-29 05:00 | 1904-04-29 05:00 | 7.0669e-05 | 0.17109
2020-04-29 06:00 | 1904-04-29 06:00 | 0.00013274 | 0.32137
2020-04-29 07:00 | 1904-04-29 07:00 | 0.00014943 | 0.36176
2020-04-29 08:00 | 1904-04-29 08:00 | 0.00013184 | 0.31918
2020-04-29 09:00 | 1904-04-29 09:00 | 0.00010003 | 0.24219
2020-04-29 10:00 | 1904-04-29 10:00 | 6.7939e-05 | 0.16448
2020-04-29 11:00 | 1904-04-29 11:00 | 4.5437e-05 | 0.11
2020-04-29 12:00 | 1904-04-29 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-04-29 13:00 | 1904-04-29 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-29 14:00 | 1904-04-29 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-29 15:00 | 1904-04-29 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-04-29 16:00 | 1904-04-29 16:00 | 7.2354e-05 | 0.17517
2020-04-29 17:00 | 1904-04-29 17:00 | 9.3518e-05 | 0.22641
2020-04-29 18:00 | 1904-04-29 18:00 | 0.00010415 | 0.25216
2020-04-29 19:00 | 1904-04-29 19:00 | 0.00011009 | 0.26652
2020-04-29 20:00 | 1904-04-29 20:00 | 0.00010815 | 0.26182
2020-04-29 21:00 | 1904-04-29 21:00 | 9.4609e-05 | 0.22905
2020-04-29 22:00 | 1904-04-29 22:00 | 7.0841e-05 | 0.17151
2020-04-29 23:00 | 1904-04-29 23:00 | 4.4158e-05 | 0.10691
2020-04-30 | 1904-04-30 | 3.0228e-05 | 0.073182
2020-04-30 01:00 | 1904-04-30 01:00 | 2.6786e-05 | 0.06485
2020-04-30 02:00 | 1904-04-30 02:00 | 2.4382e-05 | 0.05903
2020-04-30 03:00 | 1904-04-30 03:00 | 2.6248e-05 | 0.063547
2020-04-30 04:00 | 1904-04-30 04:00 | 3.1958e-05 | 0.077371
2020-04-30 05:00 | 1904-04-30 05:00 | 6.6308e-05 | 0.16053
2020-04-30 06:00 | 1904-04-30 06:00 | 0.00012618 | 0.30547
2020-04-30 07:00 | 1904-04-30 07:00 | 0.0001385 | 0.33531
2020-04-30 08:00 | 1904-04-30 08:00 | 0.00011375 | 0.27539
2020-04-30 09:00 | 1904-04-30 09:00 | 7.7594e-05 | 0.18786
2020-04-30 10:00 | 1904-04-30 10:00 | 4.348e-05 | 0.10527
2020-04-30 11:00 | 1904-04-30 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-04-30 12:00 | 1904-04-30 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-04-30 13:00 | 1904-04-30 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-04-30 14:00 | 1904-04-30 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-04-30 15:00 | 1904-04-30 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-04-30 16:00 | 1904-04-30 16:00 | 6.4242e-05 | 0.15553
2020-04-30 17:00 | 1904-04-30 17:00 | 8.8416e-05 | 0.21406
2020-04-30 18:00 | 1904-04-30 18:00 | 9.918e-05 | 0.24012
2020-04-30 19:00 | 1904-04-30 19:00 | 0.00010406 | 0.25194
2020-04-30 20:00 | 1904-04-30 20:00 | 0.00010699 | 0.25903
2020-04-30 21:00 | 1904-04-30 21:00 | 9.4408e-05 | 0.22857
2020-04-30 22:00 | 1904-04-30 22:00 | 7.1447e-05 | 0.17298
2020-04-30 23:00 | 1904-04-30 23:00 | 4.415e-05 | 0.10689
2020-05-01 | 1904-05-01 | 2.4882e-05 | 0.06024
2020-05-01 01:00 | 1904-05-01 01:00 | 2.3989e-05 | 0.058077
2020-05-01 02:00 | 1904-05-01 02:00 | 2.5708e-05 | 0.062239
2020-05-01 03:00 | 1904-05-01 03:00 | 2.7876e-05 | 0.067489
2020-05-01 04:00 | 1904-05-01 04:00 | 3.3281e-05 | 0.080574
2020-05-01 05:00 | 1904-05-01 05:00 | 5.404e-05 | 0.13083
2020-05-01 06:00 | 1904-05-01 06:00 | 9.9216e-05 | 0.2402
2020-05-01 07:00 | 1904-05-01 07:00 | 0.00011667 | 0.28246
2020-05-01 08:00 | 1904-05-01 08:00 | 0.00010424 | 0.25236
2020-05-01 09:00 | 1904-05-01 09:00 | 7.6403e-05 | 0.18497
2020-05-01 10:00 | 1904-05-01 10:00 | 5.5398e-05 | 0.13412
2020-05-01 11:00 | 1904-05-01 11:00 | 4.0832e-05 | 0.098855
2020-05-01 12:00 | 1904-05-01 12:00 | 3.4449e-05 | 0.083403
2020-05-01 13:00 | 1904-05-01 13:00 | 2.8429e-05 | 0.068828
2020-05-01 14:00 | 1904-05-01 14:00 | 2.7422e-05 | 0.06639
2020-05-01 15:00 | 1904-05-01 15:00 | 3.0815e-05 | 0.074605
2020-05-01 16:00 | 1904-05-01 16:00 | 5.372e-05 | 0.13006
2020-05-01 17:00 | 1904-05-01 17:00 | 7.8096e-05 | 0.18907
2020-05-01 18:00 | 1904-05-01 18:00 | 7.9916e-05 | 0.19348
2020-05-01 19:00 | 1904-05-01 19:00 | 8.0834e-05 | 0.1957
2020-05-01 20:00 | 1904-05-01 20:00 | 8.0942e-05 | 0.19596
2020-05-01 21:00 | 1904-05-01 21:00 | 7.2433e-05 | 0.17536
2020-05-01 22:00 | 1904-05-01 22:00 | 5.1894e-05 | 0.12564
2020-05-01 23:00 | 1904-05-01 23:00 | 3.3659e-05 | 0.081491
2020-05-02 | 1904-05-02 | 2.7135e-05 | 0.065696
2020-05-02 01:00 | 1904-05-02 01:00 | 2.4901e-05 | 0.060286
2020-05-02 02:00 | 1904-05-02 02:00 | 2.2781e-05 | 0.055154
2020-05-02 03:00 | 1904-05-02 03:00 | 2.4936e-05 | 0.060372
2020-05-02 04:00 | 1904-05-02 04:00 | 2.5846e-05 | 0.062575
2020-05-02 05:00 | 1904-05-02 05:00 | 2.9563e-05 | 0.071573
2020-05-02 06:00 | 1904-05-02 06:00 | 5.5041e-05 | 0.13326
2020-05-02 07:00 | 1904-05-02 07:00 | 8.0972e-05 | 0.19604
2020-05-02 08:00 | 1904-05-02 08:00 | 0.00010171 | 0.24625
2020-05-02 09:00 | 1904-05-02 09:00 | 8.271e-05 | 0.20025
2020-05-02 10:00 | 1904-05-02 10:00 | 6.4487e-05 | 0.15612
2020-05-02 11:00 | 1904-05-02 11:00 | 5.07e-05 | 0.12275
2020-05-02 12:00 | 1904-05-02 12:00 | 4.9689e-05 | 0.1203
2020-05-02 13:00 | 1904-05-02 13:00 | 3.6598e-05 | 0.088605
2020-05-02 14:00 | 1904-05-02 14:00 | 2.9961e-05 | 0.072535
2020-05-02 15:00 | 1904-05-02 15:00 | 3.1435e-05 | 0.076105
2020-05-02 16:00 | 1904-05-02 16:00 | 3.9992e-05 | 0.096823
2020-05-02 17:00 | 1904-05-02 17:00 | 5.4948e-05 | 0.13303
2020-05-02 18:00 | 1904-05-02 18:00 | 6.6467e-05 | 0.16092
2020-05-02 19:00 | 1904-05-02 19:00 | 7.2644e-05 | 0.17587
2020-05-02 20:00 | 1904-05-02 20:00 | 6.9434e-05 | 0.1681
2020-05-02 21:00 | 1904-05-02 21:00 | 6.2326e-05 | 0.15089
2020-05-02 22:00 | 1904-05-02 22:00 | 4.9641e-05 | 0.12018
2020-05-02 23:00 | 1904-05-02 23:00 | 3.5221e-05 | 0.085272
2020-05-03 | 1904-05-03 | 2.6461e-05 | 0.064062
2020-05-03 01:00 | 1904-05-03 01:00 | 2.2167e-05 | 0.053667
2020-05-03 02:00 | 1904-05-03 02:00 | 2.2229e-05 | 0.053816
2020-05-03 03:00 | 1904-05-03 03:00 | 2.408e-05 | 0.058299
2020-05-03 04:00 | 1904-05-03 04:00 | 2.7117e-05 | 0.065651
2020-05-03 05:00 | 1904-05-03 05:00 | 3.0728e-05 | 0.074392
2020-05-03 06:00 | 1904-05-03 06:00 | 5.3055e-05 | 0.12845
2020-05-03 07:00 | 1904-05-03 07:00 | 8.4546e-05 | 0.20469
2020-05-03 08:00 | 1904-05-03 08:00 | 0.00010122 | 0.24506
2020-05-03 09:00 | 1904-05-03 09:00 | 9.6874e-05 | 0.23453
2020-05-03 10:00 | 1904-05-03 10:00 | 7.2155e-05 | 0.17469
2020-05-03 11:00 | 1904-05-03 11:00 | 5.8854e-05 | 0.14249
2020-05-03 12:00 | 1904-05-03 12:00 | 5.3732e-05 | 0.13009
2020-05-03 13:00 | 1904-05-03 13:00 | 4.787e-05 | 0.1159
2020-05-03 14:00 | 1904-05-03 14:00 | 3.8448e-05 | 0.093085
2020-05-03 15:00 | 1904-05-03 15:00 | 3.6234e-05 | 0.087723
2020-05-03 16:00 | 1904-05-03 16:00 | 3.3532e-05 | 0.081181
2020-05-03 17:00 | 1904-05-03 17:00 | 5.2987e-05 | 0.12828
2020-05-03 18:00 | 1904-05-03 18:00 | 6.6077e-05 | 0.15997
2020-05-03 19:00 | 1904-05-03 19:00 | 7.1217e-05 | 0.17242
2020-05-03 20:00 | 1904-05-03 20:00 | 7.1487e-05 | 0.17307
2020-05-03 21:00 | 1904-05-03 21:00 | 6.2993e-05 | 0.15251
2020-05-03 22:00 | 1904-05-03 22:00 | 4.8555e-05 | 0.11755
2020-05-03 23:00 | 1904-05-03 23:00 | 2.9581e-05 | 0.071617
2020-05-04 | 1904-05-04 | 2.4456e-05 | 0.059208
2020-05-04 01:00 | 1904-05-04 01:00 | 2.3864e-05 | 0.057776
2020-05-04 02:00 | 1904-05-04 02:00 | 2.537e-05 | 0.061421
2020-05-04 03:00 | 1904-05-04 03:00 | 2.7587e-05 | 0.06679
2020-05-04 04:00 | 1904-05-04 04:00 | 3.281e-05 | 0.079435
2020-05-04 05:00 | 1904-05-04 05:00 | 5.2384e-05 | 0.12682
2020-05-04 06:00 | 1904-05-04 06:00 | 9.5757e-05 | 0.23183
2020-05-04 07:00 | 1904-05-04 07:00 | 0.00010814 | 0.26181
2020-05-04 08:00 | 1904-05-04 08:00 | 9.442e-05 | 0.2286
2020-05-04 09:00 | 1904-05-04 09:00 | 6.7532e-05 | 0.1635
2020-05-04 10:00 | 1904-05-04 10:00 | 4.8597e-05 | 0.11766
2020-05-04 11:00 | 1904-05-04 11:00 | 3.1566e-05 | 0.076422
2020-05-04 12:00 | 1904-05-04 12:00 | 3.3485e-05 | 0.081069
2020-05-04 13:00 | 1904-05-04 13:00 | 2.806e-05 | 0.067933
2020-05-04 14:00 | 1904-05-04 14:00 | 2.7991e-05 | 0.067768
2020-05-04 15:00 | 1904-05-04 15:00 | 3.3237e-05 | 0.080469
2020-05-04 16:00 | 1904-05-04 16:00 | 5.6969e-05 | 0.13792
2020-05-04 17:00 | 1904-05-04 17:00 | 8.255e-05 | 0.19986
2020-05-04 18:00 | 1904-05-04 18:00 | 8.5156e-05 | 0.20617
2020-05-04 19:00 | 1904-05-04 19:00 | 8.4644e-05 | 0.20493
2020-05-04 20:00 | 1904-05-04 20:00 | 8.4608e-05 | 0.20484
2020-05-04 21:00 | 1904-05-04 21:00 | 7.5977e-05 | 0.18394
2020-05-04 22:00 | 1904-05-04 22:00 | 5.4846e-05 | 0.13278
2020-05-04 23:00 | 1904-05-04 23:00 | 3.4853e-05 | 0.084382
2020-05-05 | 1904-05-05 | 2.8683e-05 | 0.069441
2020-05-05 01:00 | 1904-05-05 01:00 | 2.4398e-05 | 0.059069
2020-05-05 02:00 | 1904-05-05 02:00 | 2.4263e-05 | 0.058741
2020-05-05 03:00 | 1904-05-05 03:00 | 2.527e-05 | 0.06118
2020-05-05 04:00 | 1904-05-05 04:00 | 2.7855e-05 | 0.067439
2020-05-05 05:00 | 1904-05-05 05:00 | 3.1353e-05 | 0.075907
2020-05-05 06:00 | 1904-05-05 06:00 | 5.2519e-05 | 0.12715
2020-05-05 07:00 | 1904-05-05 07:00 | 8.1433e-05 | 0.19715
2020-05-05 08:00 | 1904-05-05 08:00 | 9.8702e-05 | 0.23896
2020-05-05 09:00 | 1904-05-05 09:00 | 9.8268e-05 | 0.23791
2020-05-05 10:00 | 1904-05-05 10:00 | 6.8143e-05 | 0.16498
2020-05-05 11:00 | 1904-05-05 11:00 | 5.5502e-05 | 0.13437
2020-05-05 12:00 | 1904-05-05 12:00 | 5.3751e-05 | 0.13013
2020-05-05 13:00 | 1904-05-05 13:00 | 4.9472e-05 | 0.11977
2020-05-05 14:00 | 1904-05-05 14:00 | 4.1801e-05 | 0.1012
2020-05-05 15:00 | 1904-05-05 15:00 | 3.9549e-05 | 0.095751
2020-05-05 16:00 | 1904-05-05 16:00 | 3.7948e-05 | 0.091873
2020-05-05 17:00 | 1904-05-05 17:00 | 5.518e-05 | 0.13359
2020-05-05 18:00 | 1904-05-05 18:00 | 6.6585e-05 | 0.1612
2020-05-05 19:00 | 1904-05-05 19:00 | 7.066e-05 | 0.17107
2020-05-05 20:00 | 1904-05-05 20:00 | 6.8881e-05 | 0.16676
2020-05-05 21:00 | 1904-05-05 21:00 | 6.177e-05 | 0.14955
2020-05-05 22:00 | 1904-05-05 22:00 | 4.8709e-05 | 0.11793
2020-05-05 23:00 | 1904-05-05 23:00 | 2.9519e-05 | 0.071466
2020-05-06 | 1904-05-06 | 2.3446e-05 | 0.056765
2020-05-06 01:00 | 1904-05-06 01:00 | 2.2723e-05 | 0.055013
2020-05-06 02:00 | 1904-05-06 02:00 | 2.4146e-05 | 0.058459
2020-05-06 03:00 | 1904-05-06 03:00 | 2.6183e-05 | 0.063389
2020-05-06 04:00 | 1904-05-06 04:00 | 3.0879e-05 | 0.07476
2020-05-06 05:00 | 1904-05-06 05:00 | 5.0139e-05 | 0.12139
2020-05-06 06:00 | 1904-05-06 06:00 | 9.0492e-05 | 0.21908
2020-05-06 07:00 | 1904-05-06 07:00 | 0.00010498 | 0.25417
2020-05-06 08:00 | 1904-05-06 08:00 | 9.5009e-05 | 0.23002
2020-05-06 09:00 | 1904-05-06 09:00 | 7.1125e-05 | 0.1722
2020-05-06 10:00 | 1904-05-06 10:00 | 5.1033e-05 | 0.12355
2020-05-06 11:00 | 1904-05-06 11:00 | 3.3802e-05 | 0.081837
2020-05-06 12:00 | 1904-05-06 12:00 | 3.5168e-05 | 0.085143
2020-05-06 13:00 | 1904-05-06 13:00 | 3.2608e-05 | 0.078944
2020-05-06 14:00 | 1904-05-06 14:00 | 3.1904e-05 | 0.07724
2020-05-06 15:00 | 1904-05-06 15:00 | 3.658e-05 | 0.088561
2020-05-06 16:00 | 1904-05-06 16:00 | 6.059e-05 | 0.14669
2020-05-06 17:00 | 1904-05-06 17:00 | 8.5551e-05 | 0.20712
2020-05-06 18:00 | 1904-05-06 18:00 | 8.5545e-05 | 0.20711
2020-05-06 19:00 | 1904-05-06 19:00 | 8.2584e-05 | 0.19994
2020-05-06 20:00 | 1904-05-06 20:00 | 7.79e-05 | 0.1886
2020-05-06 21:00 | 1904-05-06 21:00 | 6.7703e-05 | 0.16391
2020-05-06 22:00 | 1904-05-06 22:00 | 4.8594e-05 | 0.11765
2020-05-06 23:00 | 1904-05-06 23:00 | 3.0754e-05 | 0.074456
2020-05-07 | 1904-05-07 | 2.1428e-05 | 0.051878
2020-05-07 01:00 | 1904-05-07 01:00 | 2.0398e-05 | 0.049384
2020-05-07 02:00 | 1904-05-07 02:00 | 2.1376e-05 | 0.051752
2020-05-07 03:00 | 1904-05-07 03:00 | 2.3109e-05 | 0.055948
2020-05-07 04:00 | 1904-05-07 04:00 | 2.6237e-05 | 0.06352
2020-05-07 05:00 | 1904-05-07 05:00 | 4.3e-05 | 0.1041
2020-05-07 06:00 | 1904-05-07 06:00 | 7.9993e-05 | 0.19367
2020-05-07 07:00 | 1904-05-07 07:00 | 9.7849e-05 | 0.23689
2020-05-07 08:00 | 1904-05-07 08:00 | 9.0868e-05 | 0.21999
2020-05-07 09:00 | 1904-05-07 09:00 | 6.6549e-05 | 0.16112
2020-05-07 10:00 | 1904-05-07 10:00 | 4.6126e-05 | 0.11167
2020-05-07 11:00 | 1904-05-07 11:00 | 3.3483e-05 | 0.081063
2020-05-07 12:00 | 1904-05-07 12:00 | 3.1818e-05 | 0.077031
2020-05-07 13:00 | 1904-05-07 13:00 | 2.8442e-05 | 0.068858
2020-05-07 14:00 | 1904-05-07 14:00 | 2.6242e-05 | 0.063534
2020-05-07 15:00 | 1904-05-07 15:00 | 3.0404e-05 | 0.073609
2020-05-07 16:00 | 1904-05-07 16:00 | 5.621e-05 | 0.13609
2020-05-07 17:00 | 1904-05-07 17:00 | 8.045e-05 | 0.19477
2020-05-07 18:00 | 1904-05-07 18:00 | 7.8159e-05 | 0.18923
2020-05-07 19:00 | 1904-05-07 19:00 | 7.5676e-05 | 0.18321
2020-05-07 20:00 | 1904-05-07 20:00 | 7.2296e-05 | 0.17503
2020-05-07 21:00 | 1904-05-07 21:00 | 6.5269e-05 | 0.15802
2020-05-07 22:00 | 1904-05-07 22:00 | 4.7866e-05 | 0.11588
2020-05-07 23:00 | 1904-05-07 23:00 | 3.0037e-05 | 0.07272
2020-05-08 | 1904-05-08 | 2.0567e-05 | 0.049793
2020-05-08 01:00 | 1904-05-08 01:00 | 1.966e-05 | 0.047597
2020-05-08 02:00 | 1904-05-08 02:00 | 2.0438e-05 | 0.049482
2020-05-08 03:00 | 1904-05-08 03:00 | 2.2133e-05 | 0.053584
2020-05-08 04:00 | 1904-05-08 04:00 | 2.4937e-05 | 0.060373
2020-05-08 05:00 | 1904-05-08 05:00 | 3.9927e-05 | 0.096665
2020-05-08 06:00 | 1904-05-08 06:00 | 7.5917e-05 | 0.1838
2020-05-08 07:00 | 1904-05-08 07:00 | 9.0489e-05 | 0.21908
2020-05-08 08:00 | 1904-05-08 08:00 | 8.0442e-05 | 0.19475
2020-05-08 09:00 | 1904-05-08 09:00 | 5.9946e-05 | 0.14513
2020-05-08 10:00 | 1904-05-08 10:00 | 3.9451e-05 | 0.095512
2020-05-08 11:00 | 1904-05-08 11:00 | 2.5535e-05 | 0.061821
2020-05-08 12:00 | 1904-05-08 12:00 | 2.7335e-05 | 0.066178
2020-05-08 13:00 | 1904-05-08 13:00 | 2.4531e-05 | 0.059389
2020-05-08 14:00 | 1904-05-08 14:00 | 2.6077e-05 | 0.063133
2020-05-08 15:00 | 1904-05-08 15:00 | 3.0476e-05 | 0.073784
2020-05-08 16:00 | 1904-05-08 16:00 | 5.568e-05 | 0.1348
2020-05-08 17:00 | 1904-05-08 17:00 | 7.6977e-05 | 0.18637
2020-05-08 18:00 | 1904-05-08 18:00 | 7.7879e-05 | 0.18855
2020-05-08 19:00 | 1904-05-08 19:00 | 7.6683e-05 | 0.18565
2020-05-08 20:00 | 1904-05-08 20:00 | 7.1608e-05 | 0.17336
2020-05-08 21:00 | 1904-05-08 21:00 | 6.2607e-05 | 0.15158
2020-05-08 22:00 | 1904-05-08 22:00 | 4.559e-05 | 0.11038
2020-05-08 23:00 | 1904-05-08 23:00 | 2.9074e-05 | 0.070389
2020-05-09 | 1904-05-09 | 2.3065e-05 | 0.055842
2020-05-09 01:00 | 1904-05-09 01:00 | 2.0651e-05 | 0.049998
2020-05-09 02:00 | 1904-05-09 02:00 | 1.885e-05 | 0.045637
2020-05-09 03:00 | 1904-05-09 03:00 | 1.9881e-05 | 0.048133
2020-05-09 04:00 | 1904-05-09 04:00 | 2.0184e-05 | 0.048866
2020-05-09 05:00 | 1904-05-09 05:00 | 2.3353e-05 | 0.056539
2020-05-09 06:00 | 1904-05-09 06:00 | 4.1047e-05 | 0.099376
2020-05-09 07:00 | 1904-05-09 07:00 | 6.4091e-05 | 0.15517
2020-05-09 08:00 | 1904-05-09 08:00 | 8.3508e-05 | 0.20218
2020-05-09 09:00 | 1904-05-09 09:00 | 6.9692e-05 | 0.16873
2020-05-09 10:00 | 1904-05-09 10:00 | 5.1768e-05 | 0.12533
2020-05-09 11:00 | 1904-05-09 11:00 | 4.4197e-05 | 0.107
2020-05-09 12:00 | 1904-05-09 12:00 | 4.3577e-05 | 0.1055
2020-05-09 13:00 | 1904-05-09 13:00 | 3.2921e-05 | 0.079702
2020-05-09 14:00 | 1904-05-09 14:00 | 2.6661e-05 | 0.064548
2020-05-09 15:00 | 1904-05-09 15:00 | 2.867e-05 | 0.069412
2020-05-09 16:00 | 1904-05-09 16:00 | 3.6537e-05 | 0.088457
2020-05-09 17:00 | 1904-05-09 17:00 | 4.9425e-05 | 0.11966
2020-05-09 18:00 | 1904-05-09 18:00 | 5.9272e-05 | 0.1435
2020-05-09 19:00 | 1904-05-09 19:00 | 6.1664e-05 | 0.14929
2020-05-09 20:00 | 1904-05-09 20:00 | 5.7303e-05 | 0.13873
2020-05-09 21:00 | 1904-05-09 21:00 | 4.9134e-05 | 0.11896
2020-05-09 22:00 | 1904-05-09 22:00 | 4.0011e-05 | 0.096868
2020-05-09 23:00 | 1904-05-09 23:00 | 2.8418e-05 | 0.0688
2020-05-10 | 1904-05-10 | 2.195e-05 | 0.053143
2020-05-10 01:00 | 1904-05-10 01:00 | 1.7263e-05 | 0.041796
2020-05-10 02:00 | 1904-05-10 02:00 | 1.6386e-05 | 0.03967
2020-05-10 03:00 | 1904-05-10 03:00 | 1.653e-05 | 0.040019
2020-05-10 04:00 | 1904-05-10 04:00 | 1.8033e-05 | 0.04366
2020-05-10 05:00 | 1904-05-10 05:00 | 1.9515e-05 | 0.047246
2020-05-10 06:00 | 1904-05-10 06:00 | 3.2176e-05 | 0.0779
2020-05-10 07:00 | 1904-05-10 07:00 | 6.1174e-05 | 0.1481
2020-05-10 08:00 | 1904-05-10 08:00 | 8.0048e-05 | 0.1938
2020-05-10 09:00 | 1904-05-10 09:00 | 8.1603e-05 | 0.19756
2020-05-10 10:00 | 1904-05-10 10:00 | 5.8814e-05 | 0.14239
2020-05-10 11:00 | 1904-05-10 11:00 | 4.7859e-05 | 0.11587
2020-05-10 12:00 | 1904-05-10 12:00 | 4.4955e-05 | 0.10884
2020-05-10 13:00 | 1904-05-10 13:00 | 3.978e-05 | 0.096308
2020-05-10 14:00 | 1904-05-10 14:00 | 3.2936e-05 | 0.079738
2020-05-10 15:00 | 1904-05-10 15:00 | 3.1398e-05 | 0.076015
2020-05-10 16:00 | 1904-05-10 16:00 | 2.8111e-05 | 0.068057
2020-05-10 17:00 | 1904-05-10 17:00 | 4.4941e-05 | 0.1088
2020-05-10 18:00 | 1904-05-10 18:00 | 5.5409e-05 | 0.13415
2020-05-10 19:00 | 1904-05-10 19:00 | 5.7546e-05 | 0.13932
2020-05-10 20:00 | 1904-05-10 20:00 | 5.5723e-05 | 0.13491
2020-05-10 21:00 | 1904-05-10 21:00 | 4.9485e-05 | 0.11981
2020-05-10 22:00 | 1904-05-10 22:00 | 3.8769e-05 | 0.09386
2020-05-10 23:00 | 1904-05-10 23:00 | 2.3573e-05 | 0.057071
2020-05-11 | 1904-05-11 | 1.9144e-05 | 0.046349
2020-05-11 01:00 | 1904-05-11 01:00 | 1.815e-05 | 0.043941
2020-05-11 02:00 | 1904-05-11 02:00 | 1.9091e-05 | 0.046221
2020-05-11 03:00 | 1904-05-11 03:00 | 2.0747e-05 | 0.05023
2020-05-11 04:00 | 1904-05-11 04:00 | 2.2622e-05 | 0.054768
2020-05-11 05:00 | 1904-05-11 05:00 | 3.6302e-05 | 0.087889
2020-05-11 06:00 | 1904-05-11 06:00 | 6.8753e-05 | 0.16645
2020-05-11 07:00 | 1904-05-11 07:00 | 8.0608e-05 | 0.19515
2020-05-11 08:00 | 1904-05-11 08:00 | 7.3506e-05 | 0.17796
2020-05-11 09:00 | 1904-05-11 09:00 | 5.0694e-05 | 0.12273
2020-05-11 10:00 | 1904-05-11 10:00 | 3.6673e-05 | 0.088786
2020-05-11 11:00 | 1904-05-11 11:00 | 2.2959e-05 | 0.055584
2020-05-11 12:00 | 1904-05-11 12:00 | 2.7182e-05 | 0.065808
2020-05-11 13:00 | 1904-05-11 13:00 | 2.5346e-05 | 0.061363
2020-05-11 14:00 | 1904-05-11 14:00 | 2.5507e-05 | 0.061754
2020-05-11 15:00 | 1904-05-11 15:00 | 2.688e-05 | 0.065077
2020-05-11 16:00 | 1904-05-11 16:00 | 4.9658e-05 | 0.12022
2020-05-11 17:00 | 1904-05-11 17:00 | 7.4113e-05 | 0.17943
2020-05-11 18:00 | 1904-05-11 18:00 | 7.438e-05 | 0.18008
2020-05-11 19:00 | 1904-05-11 19:00 | 7.0425e-05 | 0.1705
2020-05-11 20:00 | 1904-05-11 20:00 | 6.6805e-05 | 0.16174
2020-05-11 21:00 | 1904-05-11 21:00 | 5.847e-05 | 0.14156
2020-05-11 22:00 | 1904-05-11 22:00 | 4.272e-05 | 0.10343
2020-05-11 23:00 | 1904-05-11 23:00 | 2.7971e-05 | 0.067718
2020-05-12 | 1904-05-12 | 1.9714e-05 | 0.047729
2020-05-12 01:00 | 1904-05-12 01:00 | 1.8725e-05 | 0.045333
2020-05-12 02:00 | 1904-05-12 02:00 | 1.9853e-05 | 0.048065
2020-05-12 03:00 | 1904-05-12 03:00 | 2.1483e-05 | 0.052012
2020-05-12 04:00 | 1904-05-12 04:00 | 2.3785e-05 | 0.057585
2020-05-12 05:00 | 1904-05-12 05:00 | 3.8326e-05 | 0.09279
2020-05-12 06:00 | 1904-05-12 06:00 | 7.2103e-05 | 0.17456
2020-05-12 07:00 | 1904-05-12 07:00 | 8.7435e-05 | 0.21168
2020-05-12 08:00 | 1904-05-12 08:00 | 8.1724e-05 | 0.19786
2020-05-12 09:00 | 1904-05-12 09:00 | 6.0287e-05 | 0.14596
2020-05-12 10:00 | 1904-05-12 10:00 | 4.4087e-05 | 0.10674
2020-05-12 11:00 | 1904-05-12 11:00 | 3.0887e-05 | 0.074778
2020-05-12 12:00 | 1904-05-12 12:00 | 3.1726e-05 | 0.076809
2020-05-12 13:00 | 1904-05-12 13:00 | 2.8875e-05 | 0.069907
2020-05-12 14:00 | 1904-05-12 14:00 | 2.7174e-05 | 0.065789
2020-05-12 15:00 | 1904-05-12 15:00 | 3.1227e-05 | 0.075602
2020-05-12 16:00 | 1904-05-12 16:00 | 5.5292e-05 | 0.13386
2020-05-12 17:00 | 1904-05-12 17:00 | 7.9293e-05 | 0.19197
2020-05-12 18:00 | 1904-05-12 18:00 | 7.847e-05 | 0.18998
2020-05-12 19:00 | 1904-05-12 19:00 | 7.5443e-05 | 0.18265
2020-05-12 20:00 | 1904-05-12 20:00 | 7.0935e-05 | 0.17174
2020-05-12 21:00 | 1904-05-12 21:00 | 6.0919e-05 | 0.14749
2020-05-12 22:00 | 1904-05-12 22:00 | 4.4576e-05 | 0.10792
2020-05-12 23:00 | 1904-05-12 23:00 | 2.872e-05 | 0.069532
2020-05-13 | 1904-05-13 | 2.0906e-05 | 0.050614
2020-05-13 01:00 | 1904-05-13 01:00 | 2.0072e-05 | 0.048594
2020-05-13 02:00 | 1904-05-13 02:00 | 2.0957e-05 | 0.050738
2020-05-13 03:00 | 1904-05-13 03:00 | 2.2436e-05 | 0.054318
2020-05-13 04:00 | 1904-05-13 04:00 | 2.4881e-05 | 0.060238
2020-05-13 05:00 | 1904-05-13 05:00 | 3.9752e-05 | 0.096242
2020-05-13 06:00 | 1904-05-13 06:00 | 7.2504e-05 | 0.17554
2020-05-13 07:00 | 1904-05-13 07:00 | 8.3704e-05 | 0.20265
2020-05-13 08:00 | 1904-05-13 08:00 | 7.2602e-05 | 0.17577
2020-05-13 09:00 | 1904-05-13 09:00 | 4.8646e-05 | 0.11777
2020-05-13 10:00 | 1904-05-13 10:00 | 3.0268e-05 | 0.073281
2020-05-13 11:00 | 1904-05-13 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-13 12:00 | 1904-05-13 12:00 | 2.3448e-05 | 0.056769
2020-05-13 13:00 | 1904-05-13 13:00 | 2.0568e-05 | 0.049797
2020-05-13 14:00 | 1904-05-13 14:00 | 2.1295e-05 | 0.051556
2020-05-13 15:00 | 1904-05-13 15:00 | 2.6613e-05 | 0.064432
2020-05-13 16:00 | 1904-05-13 16:00 | 4.8457e-05 | 0.11732
2020-05-13 17:00 | 1904-05-13 17:00 | 7.2092e-05 | 0.17454
2020-05-13 18:00 | 1904-05-13 18:00 | 7.0944e-05 | 0.17176
2020-05-13 19:00 | 1904-05-13 19:00 | 6.7822e-05 | 0.1642
2020-05-13 20:00 | 1904-05-13 20:00 | 6.4163e-05 | 0.15534
2020-05-13 21:00 | 1904-05-13 21:00 | 5.7847e-05 | 0.14005
2020-05-13 22:00 | 1904-05-13 22:00 | 4.2413e-05 | 0.10268
2020-05-13 23:00 | 1904-05-13 23:00 | 2.8684e-05 | 0.069444
2020-05-14 | 1904-05-14 | 1.9544e-05 | 0.047318
2020-05-14 01:00 | 1904-05-14 01:00 | 1.8523e-05 | 0.044845
2020-05-14 02:00 | 1904-05-14 02:00 | 1.9415e-05 | 0.047004
2020-05-14 03:00 | 1904-05-14 03:00 | 2.1233e-05 | 0.051407
2020-05-14 04:00 | 1904-05-14 04:00 | 2.4213e-05 | 0.058619
2020-05-14 05:00 | 1904-05-14 05:00 | 4.0249e-05 | 0.097445
2020-05-14 06:00 | 1904-05-14 06:00 | 7.286e-05 | 0.1764
2020-05-14 07:00 | 1904-05-14 07:00 | 8.3704e-05 | 0.20265
2020-05-14 08:00 | 1904-05-14 08:00 | 7.607e-05 | 0.18417
2020-05-14 09:00 | 1904-05-14 09:00 | 5.5069e-05 | 0.13332
2020-05-14 10:00 | 1904-05-14 10:00 | 3.7557e-05 | 0.090926
2020-05-14 11:00 | 1904-05-14 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-14 12:00 | 1904-05-14 12:00 | 2.5652e-05 | 0.062103
2020-05-14 13:00 | 1904-05-14 13:00 | 2.3626e-05 | 0.057199
2020-05-14 14:00 | 1904-05-14 14:00 | 2.264e-05 | 0.054813
2020-05-14 15:00 | 1904-05-14 15:00 | 2.5669e-05 | 0.062145
2020-05-14 16:00 | 1904-05-14 16:00 | 4.4554e-05 | 0.10787
2020-05-14 17:00 | 1904-05-14 17:00 | 6.7756e-05 | 0.16404
2020-05-14 18:00 | 1904-05-14 18:00 | 7.1146e-05 | 0.17225
2020-05-14 19:00 | 1904-05-14 19:00 | 7.075e-05 | 0.17129
2020-05-14 20:00 | 1904-05-14 20:00 | 6.7989e-05 | 0.1646
2020-05-14 21:00 | 1904-05-14 21:00 | 6.2531e-05 | 0.15139
2020-05-14 22:00 | 1904-05-14 22:00 | 4.5549e-05 | 0.11028
2020-05-14 23:00 | 1904-05-14 23:00 | 2.9492e-05 | 0.071401
2020-05-15 | 1904-05-15 | 2.1515e-05 | 0.052089
2020-05-15 01:00 | 1904-05-15 01:00 | 2.0612e-05 | 0.049903
2020-05-15 02:00 | 1904-05-15 02:00 | 2.1914e-05 | 0.053055
2020-05-15 03:00 | 1904-05-15 03:00 | 2.3643e-05 | 0.057241
2020-05-15 04:00 | 1904-05-15 04:00 | 2.6707e-05 | 0.064659
2020-05-15 05:00 | 1904-05-15 05:00 | 4.3534e-05 | 0.1054
2020-05-15 06:00 | 1904-05-15 06:00 | 7.6457e-05 | 0.18511
2020-05-15 07:00 | 1904-05-15 07:00 | 8.5651e-05 | 0.20736
2020-05-15 08:00 | 1904-05-15 08:00 | 7.6932e-05 | 0.18625
2020-05-15 09:00 | 1904-05-15 09:00 | 5.3744e-05 | 0.13012
2020-05-15 10:00 | 1904-05-15 10:00 | 3.4797e-05 | 0.084244
2020-05-15 11:00 | 1904-05-15 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-15 12:00 | 1904-05-15 12:00 | 2.1949e-05 | 0.053139
2020-05-15 13:00 | 1904-05-15 13:00 | 1.96e-05 | 0.047453
2020-05-15 14:00 | 1904-05-15 14:00 | 1.8614e-05 | 0.045066
2020-05-15 15:00 | 1904-05-15 15:00 | 2.1467e-05 | 0.051971
2020-05-15 16:00 | 1904-05-15 16:00 | 4.3742e-05 | 0.1059
2020-05-15 17:00 | 1904-05-15 17:00 | 6.756e-05 | 0.16356
2020-05-15 18:00 | 1904-05-15 18:00 | 7.0197e-05 | 0.16995
2020-05-15 19:00 | 1904-05-15 19:00 | 6.7915e-05 | 0.16443
2020-05-15 20:00 | 1904-05-15 20:00 | 6.6437e-05 | 0.16085
2020-05-15 21:00 | 1904-05-15 21:00 | 6.0174e-05 | 0.14568
2020-05-15 22:00 | 1904-05-15 22:00 | 4.4043e-05 | 0.10663
2020-05-15 23:00 | 1904-05-15 23:00 | 2.9065e-05 | 0.070367
2020-05-16 | 1904-05-16 | 2.3827e-05 | 0.057687
2020-05-16 01:00 | 1904-05-16 01:00 | 2.1716e-05 | 0.052576
2020-05-16 02:00 | 1904-05-16 02:00 | 2.0082e-05 | 0.048619
2020-05-16 03:00 | 1904-05-16 03:00 | 2.1217e-05 | 0.051367
2020-05-16 04:00 | 1904-05-16 04:00 | 2.1642e-05 | 0.052397
2020-05-16 05:00 | 1904-05-16 05:00 | 2.4736e-05 | 0.059888
2020-05-16 06:00 | 1904-05-16 06:00 | 4.0403e-05 | 0.097817
2020-05-16 07:00 | 1904-05-16 07:00 | 6.1776e-05 | 0.14956
2020-05-16 08:00 | 1904-05-16 08:00 | 7.7518e-05 | 0.18768
2020-05-16 09:00 | 1904-05-16 09:00 | 6.6035e-05 | 0.15987
2020-05-16 10:00 | 1904-05-16 10:00 | 4.8233e-05 | 0.11677
2020-05-16 11:00 | 1904-05-16 11:00 | 4.3624e-05 | 0.10561
2020-05-16 12:00 | 1904-05-16 12:00 | 4.2874e-05 | 0.1038
2020-05-16 13:00 | 1904-05-16 13:00 | 3.3245e-05 | 0.080489
2020-05-16 14:00 | 1904-05-16 14:00 | 2.7065e-05 | 0.065526
2020-05-16 15:00 | 1904-05-16 15:00 | 2.8697e-05 | 0.069477
2020-05-16 16:00 | 1904-05-16 16:00 | 3.5692e-05 | 0.086412
2020-05-16 17:00 | 1904-05-16 17:00 | 4.9456e-05 | 0.11974
2020-05-16 18:00 | 1904-05-16 18:00 | 5.766e-05 | 0.1396
2020-05-16 19:00 | 1904-05-16 19:00 | 6.1491e-05 | 0.14887
2020-05-16 20:00 | 1904-05-16 20:00 | 5.6082e-05 | 0.13578
2020-05-16 21:00 | 1904-05-16 21:00 | 4.819e-05 | 0.11667
2020-05-16 22:00 | 1904-05-16 22:00 | 4.0137e-05 | 0.097173
2020-05-16 23:00 | 1904-05-16 23:00 | 2.8311e-05 | 0.068541
2020-05-17 | 1904-05-17 | 2.1527e-05 | 0.052118
2020-05-17 01:00 | 1904-05-17 01:00 | 1.6694e-05 | 0.040417
2020-05-17 02:00 | 1904-05-17 02:00 | 1.6629e-05 | 0.04026
2020-05-17 03:00 | 1904-05-17 03:00 | 1.7479e-05 | 0.042318
2020-05-17 04:00 | 1904-05-17 04:00 | 1.9141e-05 | 0.046342
2020-05-17 05:00 | 1904-05-17 05:00 | 2.0499e-05 | 0.049629
2020-05-17 06:00 | 1904-05-17 06:00 | 3.0376e-05 | 0.073541
2020-05-17 07:00 | 1904-05-17 07:00 | 5.9745e-05 | 0.14464
2020-05-17 08:00 | 1904-05-17 08:00 | 7.7929e-05 | 0.18867
2020-05-17 09:00 | 1904-05-17 09:00 | 8.2188e-05 | 0.19898
2020-05-17 10:00 | 1904-05-17 10:00 | 6.1208e-05 | 0.14819
2020-05-17 11:00 | 1904-05-17 11:00 | 4.9022e-05 | 0.11868
2020-05-17 12:00 | 1904-05-17 12:00 | 4.7185e-05 | 0.11424
2020-05-17 13:00 | 1904-05-17 13:00 | 4.2742e-05 | 0.10348
2020-05-17 14:00 | 1904-05-17 14:00 | 3.4153e-05 | 0.082686
2020-05-17 15:00 | 1904-05-17 15:00 | 3.1107e-05 | 0.075312
2020-05-17 16:00 | 1904-05-17 16:00 | 2.897e-05 | 0.070138
2020-05-17 17:00 | 1904-05-17 17:00 | 4.4968e-05 | 0.10887
2020-05-17 18:00 | 1904-05-17 18:00 | 5.6333e-05 | 0.13639
2020-05-17 19:00 | 1904-05-17 19:00 | 5.7964e-05 | 0.14033
2020-05-17 20:00 | 1904-05-17 20:00 | 5.5e-05 | 0.13316
2020-05-17 21:00 | 1904-05-17 21:00 | 4.8906e-05 | 0.1184
2020-05-17 22:00 | 1904-05-17 22:00 | 3.7781e-05 | 0.091469
2020-05-17 23:00 | 1904-05-17 23:00 | 2.297e-05 | 0.055611
2020-05-18 | 1904-05-18 | 1.9614e-05 | 0.047486
2020-05-18 01:00 | 1904-05-18 01:00 | 1.8592e-05 | 0.045011
2020-05-18 02:00 | 1904-05-18 02:00 | 1.9891e-05 | 0.048157
2020-05-18 03:00 | 1904-05-18 03:00 | 2.118e-05 | 0.051278
2020-05-18 04:00 | 1904-05-18 04:00 | 2.4039e-05 | 0.0582
2020-05-18 05:00 | 1904-05-18 05:00 | 3.8602e-05 | 0.093458
2020-05-18 06:00 | 1904-05-18 06:00 | 6.7764e-05 | 0.16406
2020-05-18 07:00 | 1904-05-18 07:00 | 7.6754e-05 | 0.18582
2020-05-18 08:00 | 1904-05-18 08:00 | 6.8124e-05 | 0.16493
2020-05-18 09:00 | 1904-05-18 09:00 | 4.6519e-05 | 0.11262
2020-05-18 10:00 | 1904-05-18 10:00 | 2.8284e-05 | 0.068477
2020-05-18 11:00 | 1904-05-18 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-18 12:00 | 1904-05-18 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-18 13:00 | 1904-05-18 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-18 14:00 | 1904-05-18 14:00 | 2.0415e-05 | 0.049426
2020-05-18 15:00 | 1904-05-18 15:00 | 2.3271e-05 | 0.05634
2020-05-18 16:00 | 1904-05-18 16:00 | 3.9945e-05 | 0.096709
2020-05-18 17:00 | 1904-05-18 17:00 | 6.1752e-05 | 0.1495
2020-05-18 18:00 | 1904-05-18 18:00 | 6.3744e-05 | 0.15433
2020-05-18 19:00 | 1904-05-18 19:00 | 6.1146e-05 | 0.14804
2020-05-18 20:00 | 1904-05-18 20:00 | 5.7999e-05 | 0.14042
2020-05-18 21:00 | 1904-05-18 21:00 | 5.2067e-05 | 0.12606
2020-05-18 22:00 | 1904-05-18 22:00 | 3.8415e-05 | 0.093005
2020-05-18 23:00 | 1904-05-18 23:00 | 2.6804e-05 | 0.064894
2020-05-19 | 1904-05-19 | 1.8026e-05 | 0.043642
2020-05-19 01:00 | 1904-05-19 01:00 | 1.7288e-05 | 0.041854
2020-05-19 02:00 | 1904-05-19 02:00 | 1.8163e-05 | 0.043974
2020-05-19 03:00 | 1904-05-19 03:00 | 1.9944e-05 | 0.048286
2020-05-19 04:00 | 1904-05-19 04:00 | 2.2411e-05 | 0.054258
2020-05-19 05:00 | 1904-05-19 05:00 | 3.599e-05 | 0.087132
2020-05-19 06:00 | 1904-05-19 06:00 | 6.4507e-05 | 0.15617
2020-05-19 07:00 | 1904-05-19 07:00 | 6.9907e-05 | 0.16925
2020-05-19 08:00 | 1904-05-19 08:00 | 5.8119e-05 | 0.14071
2020-05-19 09:00 | 1904-05-19 09:00 | 3.548e-05 | 0.085899
2020-05-19 10:00 | 1904-05-19 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-19 11:00 | 1904-05-19 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-19 12:00 | 1904-05-19 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-19 13:00 | 1904-05-19 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-19 14:00 | 1904-05-19 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-19 15:00 | 1904-05-19 15:00 | 1.9493e-05 | 0.047192
2020-05-19 16:00 | 1904-05-19 16:00 | 4.0175e-05 | 0.097264
2020-05-19 17:00 | 1904-05-19 17:00 | 5.8437e-05 | 0.14148
2020-05-19 18:00 | 1904-05-19 18:00 | 5.9064e-05 | 0.143
2020-05-19 19:00 | 1904-05-19 19:00 | 5.5306e-05 | 0.1339
2020-05-19 20:00 | 1904-05-19 20:00 | 5.222e-05 | 0.12643
2020-05-19 21:00 | 1904-05-19 21:00 | 4.8082e-05 | 0.11641
2020-05-19 22:00 | 1904-05-19 22:00 | 3.7226e-05 | 0.090126
2020-05-19 23:00 | 1904-05-19 23:00 | 2.5628e-05 | 0.062047
2020-05-20 | 1904-05-20 | 1.7248e-05 | 0.041757
2020-05-20 01:00 | 1904-05-20 01:00 | 1.6361e-05 | 0.03961
2020-05-20 02:00 | 1904-05-20 02:00 | 1.7225e-05 | 0.041703
2020-05-20 03:00 | 1904-05-20 03:00 | 1.8872e-05 | 0.045689
2020-05-20 04:00 | 1904-05-20 04:00 | 2.1068e-05 | 0.051006
2020-05-20 05:00 | 1904-05-20 05:00 | 3.3266e-05 | 0.080539
2020-05-20 06:00 | 1904-05-20 06:00 | 5.8933e-05 | 0.14268
2020-05-20 07:00 | 1904-05-20 07:00 | 6.0272e-05 | 0.14592
2020-05-20 08:00 | 1904-05-20 08:00 | 4.9795e-05 | 0.12056
2020-05-20 09:00 | 1904-05-20 09:00 | 2.5325e-05 | 0.061313
2020-05-20 10:00 | 1904-05-20 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-20 11:00 | 1904-05-20 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-20 12:00 | 1904-05-20 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-20 13:00 | 1904-05-20 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-20 14:00 | 1904-05-20 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-20 15:00 | 1904-05-20 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-05-20 16:00 | 1904-05-20 16:00 | 3.3358e-05 | 0.080761
2020-05-20 17:00 | 1904-05-20 17:00 | 5.5258e-05 | 0.13378
2020-05-20 18:00 | 1904-05-20 18:00 | 5.6016e-05 | 0.13562
2020-05-20 19:00 | 1904-05-20 19:00 | 5.1604e-05 | 0.12494
2020-05-20 20:00 | 1904-05-20 20:00 | 4.692e-05 | 0.1136
2020-05-20 21:00 | 1904-05-20 21:00 | 4.2911e-05 | 0.10389
2020-05-20 22:00 | 1904-05-20 22:00 | 3.288e-05 | 0.079604
2020-05-20 23:00 | 1904-05-20 23:00 | 2.374e-05 | 0.057474
2020-05-21 | 1904-05-21 | 1.6313e-05 | 0.039494
2020-05-21 01:00 | 1904-05-21 01:00 | 1.1767e-05 | 0.028489
2020-05-21 02:00 | 1904-05-21 02:00 | 1.1257e-05 | 0.027254
2020-05-21 03:00 | 1904-05-21 03:00 | 1.0901e-05 | 0.026393
2020-05-21 04:00 | 1904-05-21 04:00 | 1.2137e-05 | 0.029383
2020-05-21 05:00 | 1904-05-21 05:00 | 1.2295e-05 | 0.029766
2020-05-21 06:00 | 1904-05-21 06:00 | 1.5346e-05 | 0.037152
2020-05-21 07:00 | 1904-05-21 07:00 | 4.003e-05 | 0.096915
2020-05-21 08:00 | 1904-05-21 08:00 | 5.5767e-05 | 0.13501
2020-05-21 09:00 | 1904-05-21 09:00 | 5.6474e-05 | 0.13673
2020-05-21 10:00 | 1904-05-21 10:00 | 4.274e-05 | 0.10348
2020-05-21 11:00 | 1904-05-21 11:00 | 3.4936e-05 | 0.084582
2020-05-21 12:00 | 1904-05-21 12:00 | 3.309e-05 | 0.080112
2020-05-21 13:00 | 1904-05-21 13:00 | 3.1429e-05 | 0.076091
2020-05-21 14:00 | 1904-05-21 14:00 | 2.4003e-05 | 0.058113
2020-05-21 15:00 | 1904-05-21 15:00 | 2.3887e-05 | 0.057832
2020-05-21 16:00 | 1904-05-21 16:00 | 2.0617e-05 | 0.049915
2020-05-21 17:00 | 1904-05-21 17:00 | 3.8067e-05 | 0.092162
2020-05-21 18:00 | 1904-05-21 18:00 | 4.6915e-05 | 0.11358
2020-05-21 19:00 | 1904-05-21 19:00 | 4.6435e-05 | 0.11242
2020-05-21 20:00 | 1904-05-21 20:00 | 4.4048e-05 | 0.10664
2020-05-21 21:00 | 1904-05-21 21:00 | 3.8183e-05 | 0.092443
2020-05-21 22:00 | 1904-05-21 22:00 | 2.9775e-05 | 0.072087
2020-05-21 23:00 | 1904-05-21 23:00 | 1.8403e-05 | 0.044555
2020-05-22 | 1904-05-22 | 1.6034e-05 | 0.038819
2020-05-22 01:00 | 1904-05-22 01:00 | 1.5108e-05 | 0.036578
2020-05-22 02:00 | 1904-05-22 02:00 | 1.5916e-05 | 0.038534
2020-05-22 03:00 | 1904-05-22 03:00 | 1.7419e-05 | 0.042172
2020-05-22 04:00 | 1904-05-22 04:00 | 1.8543e-05 | 0.044892
2020-05-22 05:00 | 1904-05-22 05:00 | 2.978e-05 | 0.072097
2020-05-22 06:00 | 1904-05-22 06:00 | 5.5212e-05 | 0.13367
2020-05-22 07:00 | 1904-05-22 07:00 | 6.0272e-05 | 0.14592
2020-05-22 08:00 | 1904-05-22 08:00 | 4.9732e-05 | 0.1204
2020-05-22 09:00 | 1904-05-22 09:00 | 2.4462e-05 | 0.059223
2020-05-22 10:00 | 1904-05-22 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-22 11:00 | 1904-05-22 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-22 12:00 | 1904-05-22 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-22 13:00 | 1904-05-22 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-22 14:00 | 1904-05-22 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-22 15:00 | 1904-05-22 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-05-22 16:00 | 1904-05-22 16:00 | 3.6731e-05 | 0.088927
2020-05-22 17:00 | 1904-05-22 17:00 | 5.5435e-05 | 0.13421
2020-05-22 18:00 | 1904-05-22 18:00 | 5.6233e-05 | 0.13614
2020-05-22 19:00 | 1904-05-22 19:00 | 5.1047e-05 | 0.12359
2020-05-22 20:00 | 1904-05-22 20:00 | 4.8393e-05 | 0.11716
2020-05-22 21:00 | 1904-05-22 21:00 | 4.3914e-05 | 0.10632
2020-05-22 22:00 | 1904-05-22 22:00 | 3.3618e-05 | 0.081391
2020-05-22 23:00 | 1904-05-22 23:00 | 2.4121e-05 | 0.058398
2020-05-23 | 1904-05-23 | 1.9121e-05 | 0.046292
2020-05-23 01:00 | 1904-05-23 01:00 | 1.689e-05 | 0.040891
2020-05-23 02:00 | 1904-05-23 02:00 | 1.6346e-05 | 0.039574
2020-05-23 03:00 | 1904-05-23 03:00 | 1.6516e-05 | 0.039986
2020-05-23 04:00 | 1904-05-23 04:00 | 1.6063e-05 | 0.038889
2020-05-23 05:00 | 1904-05-23 05:00 | 1.9274e-05 | 0.046662
2020-05-23 06:00 | 1904-05-23 06:00 | 2.8698e-05 | 0.069478
2020-05-23 07:00 | 1904-05-23 07:00 | 4.8037e-05 | 0.1163
2020-05-23 08:00 | 1904-05-23 08:00 | 6.2037e-05 | 0.15019
2020-05-23 09:00 | 1904-05-23 09:00 | 5.4792e-05 | 0.13265
2020-05-23 10:00 | 1904-05-23 10:00 | 3.9129e-05 | 0.094734
2020-05-23 11:00 | 1904-05-23 11:00 | 3.8815e-05 | 0.093973
2020-05-23 12:00 | 1904-05-23 12:00 | 3.7378e-05 | 0.090493
2020-05-23 13:00 | 1904-05-23 13:00 | 2.9548e-05 | 0.071537
2020-05-23 14:00 | 1904-05-23 14:00 | 2.3816e-05 | 0.05766
2020-05-23 15:00 | 1904-05-23 15:00 | 2.4378e-05 | 0.059019
2020-05-23 16:00 | 1904-05-23 16:00 | 2.9946e-05 | 0.0725
2020-05-23 17:00 | 1904-05-23 17:00 | 4.142e-05 | 0.10028
2020-05-23 18:00 | 1904-05-23 18:00 | 4.8041e-05 | 0.11631
2020-05-23 19:00 | 1904-05-23 19:00 | 4.9149e-05 | 0.11899
2020-05-23 20:00 | 1904-05-23 20:00 | 4.4048e-05 | 0.10664
2020-05-23 21:00 | 1904-05-23 21:00 | 3.6486e-05 | 0.088333
2020-05-23 22:00 | 1904-05-23 22:00 | 3.1209e-05 | 0.075558
2020-05-23 23:00 | 1904-05-23 23:00 | 2.2383e-05 | 0.054191
2020-05-24 | 1904-05-24 | 1.7259e-05 | 0.041785
2020-05-24 01:00 | 1904-05-24 01:00 | 1.2691e-05 | 0.030725
2020-05-24 02:00 | 1904-05-24 02:00 | 1.2252e-05 | 0.029664
2020-05-24 03:00 | 1904-05-24 03:00 | 1.192e-05 | 0.028858
2020-05-24 04:00 | 1904-05-24 04:00 | 1.3176e-05 | 0.031899
2020-05-24 05:00 | 1904-05-24 05:00 | 1.342e-05 | 0.03249
2020-05-24 06:00 | 1904-05-24 06:00 | 1.5409e-05 | 0.037307
2020-05-24 07:00 | 1904-05-24 07:00 | 4.2973e-05 | 0.10404
2020-05-24 08:00 | 1904-05-24 08:00 | 5.9988e-05 | 0.14523
2020-05-24 09:00 | 1904-05-24 09:00 | 6.1261e-05 | 0.14832
2020-05-24 10:00 | 1904-05-24 10:00 | 4.2841e-05 | 0.10372
2020-05-24 11:00 | 1904-05-24 11:00 | 3.5365e-05 | 0.085619
2020-05-24 12:00 | 1904-05-24 12:00 | 3.5396e-05 | 0.085695
2020-05-24 13:00 | 1904-05-24 13:00 | 3.3327e-05 | 0.080685
2020-05-24 14:00 | 1904-05-24 14:00 | 2.6589e-05 | 0.064373
2020-05-24 15:00 | 1904-05-24 15:00 | 2.5713e-05 | 0.062253
2020-05-24 16:00 | 1904-05-24 16:00 | 2.2482e-05 | 0.054429
2020-05-24 17:00 | 1904-05-24 17:00 | 4.0618e-05 | 0.098338
2020-05-24 18:00 | 1904-05-24 18:00 | 4.9729e-05 | 0.1204
2020-05-24 19:00 | 1904-05-24 19:00 | 4.9133e-05 | 0.11895
2020-05-24 20:00 | 1904-05-24 20:00 | 4.4939e-05 | 0.1088
2020-05-24 21:00 | 1904-05-24 21:00 | 3.9254e-05 | 0.095036
2020-05-24 22:00 | 1904-05-24 22:00 | 3.0557e-05 | 0.07398
2020-05-24 23:00 | 1904-05-24 23:00 | 1.8389e-05 | 0.044521
2020-05-25 | 1904-05-25 | 1.5121e-05 | 0.036607
2020-05-25 01:00 | 1904-05-25 01:00 | 1.4113e-05 | 0.034168
2020-05-25 02:00 | 1904-05-25 02:00 | 1.4584e-05 | 0.035307
2020-05-25 03:00 | 1904-05-25 03:00 | 1.6029e-05 | 0.038806
2020-05-25 04:00 | 1904-05-25 04:00 | 1.6716e-05 | 0.040471
2020-05-25 05:00 | 1904-05-25 05:00 | 2.6615e-05 | 0.064435
2020-05-25 06:00 | 1904-05-25 06:00 | 4.9422e-05 | 0.11965
2020-05-25 07:00 | 1904-05-25 07:00 | 5.7361e-05 | 0.13887
2020-05-25 08:00 | 1904-05-25 08:00 | 4.9984e-05 | 0.12101
2020-05-25 09:00 | 1904-05-25 09:00 | 2.8014e-05 | 0.067824
2020-05-25 10:00 | 1904-05-25 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-25 11:00 | 1904-05-25 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-25 12:00 | 1904-05-25 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-25 13:00 | 1904-05-25 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-25 14:00 | 1904-05-25 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-25 15:00 | 1904-05-25 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-05-25 16:00 | 1904-05-25 16:00 | 3.3905e-05 | 0.082086
2020-05-25 17:00 | 1904-05-25 17:00 | 5.3669e-05 | 0.12993
2020-05-25 18:00 | 1904-05-25 18:00 | 5.4694e-05 | 0.13242
2020-05-25 19:00 | 1904-05-25 19:00 | 5.1527e-05 | 0.12475
2020-05-25 20:00 | 1904-05-25 20:00 | 4.8906e-05 | 0.1184
2020-05-25 21:00 | 1904-05-25 21:00 | 4.4812e-05 | 0.10849
2020-05-25 22:00 | 1904-05-25 22:00 | 3.4244e-05 | 0.082905
2020-05-25 23:00 | 1904-05-25 23:00 | 2.3567e-05 | 0.057057
2020-05-26 | 1904-05-26 | 1.5673e-05 | 0.037945
2020-05-26 01:00 | 1904-05-26 01:00 | 1.4628e-05 | 0.035414
2020-05-26 02:00 | 1904-05-26 02:00 | 1.5493e-05 | 0.037509
2020-05-26 03:00 | 1904-05-26 03:00 | 1.7015e-05 | 0.041194
2020-05-26 04:00 | 1904-05-26 04:00 | 1.7602e-05 | 0.042614
2020-05-26 05:00 | 1904-05-26 05:00 | 2.7765e-05 | 0.06722
2020-05-26 06:00 | 1904-05-26 06:00 | 5.0225e-05 | 0.1216
2020-05-26 07:00 | 1904-05-26 07:00 | 5.404e-05 | 0.13083
2020-05-26 08:00 | 1904-05-26 08:00 | 4.4687e-05 | 0.10819
2020-05-26 09:00 | 1904-05-26 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-05-26 10:00 | 1904-05-26 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-26 11:00 | 1904-05-26 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-26 12:00 | 1904-05-26 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-26 13:00 | 1904-05-26 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-26 14:00 | 1904-05-26 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-26 15:00 | 1904-05-26 15:00 | 1.8366e-05 | 0.044466
2020-05-26 16:00 | 1904-05-26 16:00 | 3.7685e-05 | 0.091236
2020-05-26 17:00 | 1904-05-26 17:00 | 6.0379e-05 | 0.14618
2020-05-26 18:00 | 1904-05-26 18:00 | 6.0712e-05 | 0.14699
2020-05-26 19:00 | 1904-05-26 19:00 | 5.6158e-05 | 0.13596
2020-05-26 20:00 | 1904-05-26 20:00 | 4.9018e-05 | 0.11867
2020-05-26 21:00 | 1904-05-26 21:00 | 4.361e-05 | 0.10558
2020-05-26 22:00 | 1904-05-26 22:00 | 3.289e-05 | 0.079629
2020-05-26 23:00 | 1904-05-26 23:00 | 2.2959e-05 | 0.055584
2020-05-27 | 1904-05-27 | 1.5425e-05 | 0.037345
2020-05-27 01:00 | 1904-05-27 01:00 | 1.4628e-05 | 0.035414
2020-05-27 02:00 | 1904-05-27 02:00 | 1.4998e-05 | 0.03631
2020-05-27 03:00 | 1904-05-27 03:00 | 1.637e-05 | 0.039633
2020-05-27 04:00 | 1904-05-27 04:00 | 1.7441e-05 | 0.042225
2020-05-27 05:00 | 1904-05-27 05:00 | 2.851e-05 | 0.069024
2020-05-27 06:00 | 1904-05-27 06:00 | 5.3112e-05 | 0.12859
2020-05-27 07:00 | 1904-05-27 07:00 | 5.7013e-05 | 0.13803
2020-05-27 08:00 | 1904-05-27 08:00 | 5.0426e-05 | 0.12208
2020-05-27 09:00 | 1904-05-27 09:00 | 2.7091e-05 | 0.065589
2020-05-27 10:00 | 1904-05-27 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-27 11:00 | 1904-05-27 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-27 12:00 | 1904-05-27 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-27 13:00 | 1904-05-27 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-27 14:00 | 1904-05-27 14:00 | 1.6958e-05 | 0.041057
2020-05-27 15:00 | 1904-05-27 15:00 | 1.7918e-05 | 0.043381
2020-05-27 16:00 | 1904-05-27 16:00 | 3.7561e-05 | 0.090937
2020-05-27 17:00 | 1904-05-27 17:00 | 5.6887e-05 | 0.13772
2020-05-27 18:00 | 1904-05-27 18:00 | 5.8379e-05 | 0.14134
2020-05-27 19:00 | 1904-05-27 19:00 | 5.1961e-05 | 0.1258
2020-05-27 20:00 | 1904-05-27 20:00 | 4.7865e-05 | 0.11588
2020-05-27 21:00 | 1904-05-27 21:00 | 4.2698e-05 | 0.10337
2020-05-27 22:00 | 1904-05-27 22:00 | 3.2183e-05 | 0.077917
2020-05-27 23:00 | 1904-05-27 23:00 | 2.2591e-05 | 0.054693
2020-05-28 | 1904-05-28 | 1.5094e-05 | 0.036544
2020-05-28 01:00 | 1904-05-28 01:00 | 1.4113e-05 | 0.034168
2020-05-28 02:00 | 1904-05-28 02:00 | 1.4346e-05 | 0.034731
2020-05-28 03:00 | 1904-05-28 03:00 | 1.5663e-05 | 0.037921
2020-05-28 04:00 | 1904-05-28 04:00 | 1.6128e-05 | 0.039047
2020-05-28 05:00 | 1904-05-28 05:00 | 2.5502e-05 | 0.06174
2020-05-28 06:00 | 1904-05-28 06:00 | 4.9175e-05 | 0.11905
2020-05-28 07:00 | 1904-05-28 07:00 | 5.3938e-05 | 0.13058
2020-05-28 08:00 | 1904-05-28 08:00 | 4.681e-05 | 0.11333
2020-05-28 09:00 | 1904-05-28 09:00 | 2.4984e-05 | 0.060487
2020-05-28 10:00 | 1904-05-28 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-28 11:00 | 1904-05-28 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-28 12:00 | 1904-05-28 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-28 13:00 | 1904-05-28 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-28 14:00 | 1904-05-28 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-28 15:00 | 1904-05-28 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-05-28 16:00 | 1904-05-28 16:00 | 3.7067e-05 | 0.089739
2020-05-28 17:00 | 1904-05-28 17:00 | 5.6494e-05 | 0.13677
2020-05-28 18:00 | 1904-05-28 18:00 | 5.5363e-05 | 0.13404
2020-05-28 19:00 | 1904-05-28 19:00 | 5.1697e-05 | 0.12516
2020-05-28 20:00 | 1904-05-28 20:00 | 4.6968e-05 | 0.11371
2020-05-28 21:00 | 1904-05-28 21:00 | 4.2393e-05 | 0.10264
2020-05-28 22:00 | 1904-05-28 22:00 | 3.329e-05 | 0.080597
2020-05-28 23:00 | 1904-05-28 23:00 | 2.3395e-05 | 0.056639
2020-05-29 | 1904-05-29 | 1.5482e-05 | 0.037482
2020-05-29 01:00 | 1904-05-29 01:00 | 1.4645e-05 | 0.035456
2020-05-29 02:00 | 1904-05-29 02:00 | 1.5359e-05 | 0.037186
2020-05-29 03:00 | 1904-05-29 03:00 | 1.6611e-05 | 0.040216
2020-05-29 04:00 | 1904-05-29 04:00 | 1.7187e-05 | 0.04161
2020-05-29 05:00 | 1904-05-29 05:00 | 2.69e-05 | 0.065126
2020-05-29 06:00 | 1904-05-29 06:00 | 5.0225e-05 | 0.1216
2020-05-29 07:00 | 1904-05-29 07:00 | 5.5823e-05 | 0.13515
2020-05-29 08:00 | 1904-05-29 08:00 | 4.6747e-05 | 0.11318
2020-05-29 09:00 | 1904-05-29 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-05-29 10:00 | 1904-05-29 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-05-29 11:00 | 1904-05-29 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-05-29 12:00 | 1904-05-29 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-05-29 13:00 | 1904-05-29 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-05-29 14:00 | 1904-05-29 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-05-29 15:00 | 1904-05-29 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-05-29 16:00 | 1904-05-29 16:00 | 3.4418e-05 | 0.083326
2020-05-29 17:00 | 1904-05-29 17:00 | 5.4513e-05 | 0.13198
2020-05-29 18:00 | 1904-05-29 18:00 | 5.3917e-05 | 0.13053
2020-05-29 19:00 | 1904-05-29 19:00 | 4.8646e-05 | 0.11777
2020-05-29 20:00 | 1904-05-29 20:00 | 4.3942e-05 | 0.10639
2020-05-29 21:00 | 1904-05-29 21:00 | 3.8773e-05 | 0.093872
2020-05-29 22:00 | 1904-05-29 22:00 | 3.0738e-05 | 0.074418
2020-05-29 23:00 | 1904-05-29 23:00 | 2.2033e-05 | 0.053342
2020-05-30 | 1904-05-30 | 1.706e-05 | 0.041302
2020-05-30 01:00 | 1904-05-30 01:00 | 1.5041e-05 | 0.036415
2020-05-30 02:00 | 1904-05-30 02:00 | 1.4475e-05 | 0.035044
2020-05-30 03:00 | 1904-05-30 03:00 | 1.4298e-05 | 0.034615
2020-05-30 04:00 | 1904-05-30 04:00 | 1.3624e-05 | 0.032984
2020-05-30 05:00 | 1904-05-30 05:00 | 1.6697e-05 | 0.040423
2020-05-30 06:00 | 1904-05-30 06:00 | 2.3179e-05 | 0.056117
2020-05-30 07:00 | 1904-05-30 07:00 | 3.9585e-05 | 0.095835
2020-05-30 08:00 | 1904-05-30 08:00 | 4.8365e-05 | 0.11709
2020-05-30 09:00 | 1904-05-30 09:00 | 4.395e-05 | 0.1064
2020-05-30 10:00 | 1904-05-30 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-05-30 11:00 | 1904-05-30 11:00 | 3.1692e-05 | 0.076727
2020-05-30 12:00 | 1904-05-30 12:00 | 3.0416e-05 | 0.073638
2020-05-30 13:00 | 1904-05-30 13:00 | 2.6565e-05 | 0.064314
2020-05-30 14:00 | 1904-05-30 14:00 | 2.2411e-05 | 0.054258
2020-05-30 15:00 | 1904-05-30 15:00 | 2.2895e-05 | 0.055431
2020-05-30 16:00 | 1904-05-30 16:00 | 2.7462e-05 | 0.066486
2020-05-30 17:00 | 1904-05-30 17:00 | 3.849e-05 | 0.093186
2020-05-30 18:00 | 1904-05-30 18:00 | 4.2411e-05 | 0.10268
2020-05-30 19:00 | 1904-05-30 19:00 | 4.3865e-05 | 0.1062
2020-05-30 20:00 | 1904-05-30 20:00 | 3.7552e-05 | 0.090915
2020-05-30 21:00 | 1904-05-30 21:00 | 3.0723e-05 | 0.07438
2020-05-30 22:00 | 1904-05-30 22:00 | 2.76e-05 | 0.066821
2020-05-30 23:00 | 1904-05-30 23:00 | 2.0089e-05 | 0.048635
2020-05-31 | 1904-05-31 | 1.5455e-05 | 0.037417
2020-05-31 01:00 | 1904-05-31 01:00 | 1.057e-05 | 0.025591
2020-05-31 02:00 | 1904-05-31 02:00 | 9.9532e-06 | 0.024097
2020-05-31 03:00 | 1904-05-31 03:00 | 9.3341e-06 | 0.022598
2020-05-31 04:00 | 1904-05-31 04:00 | 1.0046e-05 | 0.024321
2020-05-31 05:00 | 1904-05-31 05:00 | 8.2737e-06 | 0.020031
2020-05-31 06:00 | 1904-05-31 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-05-31 07:00 | 1904-05-31 07:00 | 3.4145e-05 | 0.082666
2020-05-31 08:00 | 1904-05-31 08:00 | 4.961e-05 | 0.12011
2020-05-31 09:00 | 1904-05-31 09:00 | 5.205e-05 | 0.12601
2020-05-31 10:00 | 1904-05-31 10:00 | 3.8818e-05 | 0.093979
2020-05-31 11:00 | 1904-05-31 11:00 | 3.0905e-05 | 0.074822
2020-05-31 12:00 | 1904-05-31 12:00 | 3.0069e-05 | 0.072798
2020-05-31 13:00 | 1904-05-31 13:00 | 2.8279e-05 | 0.068464
2020-05-31 14:00 | 1904-05-31 14:00 | 2.2903e-05 | 0.055448
2020-05-31 15:00 | 1904-05-31 15:00 | 2.2352e-05 | 0.054115
2020-05-31 16:00 | 1904-05-31 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-05-31 17:00 | 1904-05-31 17:00 | 3.3503e-05 | 0.081111
2020-05-31 18:00 | 1904-05-31 18:00 | 4.1124e-05 | 0.099562
2020-05-31 19:00 | 1904-05-31 19:00 | 4.0594e-05 | 0.098279
2020-05-31 20:00 | 1904-05-31 20:00 | 3.7186e-05 | 0.090028
2020-05-31 21:00 | 1904-05-31 21:00 | 3.2576e-05 | 0.078868
2020-05-31 22:00 | 1904-05-31 22:00 | 2.5886e-05 | 0.06267
2020-05-31 23:00 | 1904-05-31 23:00 | 1.6428e-05 | 0.039773
2020-06-01 | 1904-06-01 | 1.5054e-05 | 0.036445
2020-06-01 01:00 | 1904-06-01 01:00 | 1.0477e-05 | 0.025366
2020-06-01 02:00 | 1904-06-01 02:00 | 1.0164e-05 | 0.024608
2020-06-01 03:00 | 1904-06-01 03:00 | 1.0032e-05 | 0.024288
2020-06-01 04:00 | 1904-06-01 04:00 | 1.1348e-05 | 0.027473
2020-06-01 05:00 | 1904-06-01 05:00 | 1.0952e-05 | 0.026516
2020-06-01 06:00 | 1904-06-01 06:00 | 1.0327e-05 | 0.025002
2020-06-01 07:00 | 1904-06-01 07:00 | 3.491e-05 | 0.084519
2020-06-01 08:00 | 1904-06-01 08:00 | 5.0341e-05 | 0.12188
2020-06-01 09:00 | 1904-06-01 09:00 | 5.205e-05 | 0.12601
2020-06-01 10:00 | 1904-06-01 10:00 | 3.739e-05 | 0.090523
2020-06-01 11:00 | 1904-06-01 11:00 | 2.9322e-05 | 0.070991
2020-06-01 12:00 | 1904-06-01 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-06-01 13:00 | 1904-06-01 13:00 | 2.5209e-05 | 0.061032
2020-06-01 14:00 | 1904-06-01 14:00 | 2.1318e-05 | 0.051612
2020-06-01 15:00 | 1904-06-01 15:00 | 2.1114e-05 | 0.051118
2020-06-01 16:00 | 1904-06-01 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-06-01 17:00 | 1904-06-01 17:00 | 3.2921e-05 | 0.079703
2020-06-01 18:00 | 1904-06-01 18:00 | 4.023e-05 | 0.097398
2020-06-01 19:00 | 1904-06-01 19:00 | 3.9175e-05 | 0.094843
2020-06-01 20:00 | 1904-06-01 20:00 | 3.4735e-05 | 0.084094
2020-06-01 21:00 | 1904-06-01 21:00 | 2.9766e-05 | 0.072066
2020-06-01 22:00 | 1904-06-01 22:00 | 2.4023e-05 | 0.058161
2020-06-01 23:00 | 1904-06-01 23:00 | 1.516e-05 | 0.036703
2020-06-02 | 1904-06-02 | 1.3459e-05 | 0.032584
2020-06-02 01:00 | 1904-06-02 01:00 | 1.2727e-05 | 0.030813
2020-06-02 02:00 | 1904-06-02 02:00 | 1.3432e-05 | 0.032519
2020-06-02 03:00 | 1904-06-02 03:00 | 1.4759e-05 | 0.035732
2020-06-02 04:00 | 1904-06-02 04:00 | 1.4791e-05 | 0.03581
2020-06-02 05:00 | 1904-06-02 05:00 | 2.3119e-05 | 0.055971
2020-06-02 06:00 | 1904-06-02 06:00 | 4.1902e-05 | 0.10145
2020-06-02 07:00 | 1904-06-02 07:00 | 4.1802e-05 | 0.1012
2020-06-02 08:00 | 1904-06-02 08:00 | 3.2727e-05 | 0.079233
2020-06-02 09:00 | 1904-06-02 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-02 10:00 | 1904-06-02 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-02 11:00 | 1904-06-02 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-02 12:00 | 1904-06-02 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-02 13:00 | 1904-06-02 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-02 14:00 | 1904-06-02 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-02 15:00 | 1904-06-02 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-02 16:00 | 1904-06-02 16:00 | 2.8413e-05 | 0.068789
2020-06-02 17:00 | 1904-06-02 17:00 | 4.6645e-05 | 0.11293
2020-06-02 18:00 | 1904-06-02 18:00 | 4.6903e-05 | 0.11356
2020-06-02 19:00 | 1904-06-02 19:00 | 4.2047e-05 | 0.1018
2020-06-02 20:00 | 1904-06-02 20:00 | 3.7074e-05 | 0.089758
2020-06-02 21:00 | 1904-06-02 21:00 | 3.2248e-05 | 0.078074
2020-06-02 22:00 | 1904-06-02 22:00 | 2.6607e-05 | 0.064417
2020-06-02 23:00 | 1904-06-02 23:00 | 1.9899e-05 | 0.048176
2020-06-03 | 1904-06-03 | 1.2293e-05 | 0.029762
2020-06-03 01:00 | 1904-06-03 01:00 | 1.138e-05 | 0.027552
2020-06-03 02:00 | 1904-06-03 02:00 | 1.1571e-05 | 0.028013
2020-06-03 03:00 | 1904-06-03 03:00 | 1.3148e-05 | 0.031831
2020-06-03 04:00 | 1904-06-03 04:00 | 1.2848e-05 | 0.031105
2020-06-03 05:00 | 1904-06-03 05:00 | 2.0727e-05 | 0.05018
2020-06-03 06:00 | 1904-06-03 06:00 | 4.0219e-05 | 0.097373
2020-06-03 07:00 | 1904-06-03 07:00 | 4.4589e-05 | 0.10795
2020-06-03 08:00 | 1904-06-03 08:00 | 3.96e-05 | 0.095874
2020-06-03 09:00 | 1904-06-03 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-03 10:00 | 1904-06-03 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-03 11:00 | 1904-06-03 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-03 12:00 | 1904-06-03 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-03 13:00 | 1904-06-03 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-03 14:00 | 1904-06-03 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-03 15:00 | 1904-06-03 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-03 16:00 | 1904-06-03 16:00 | 3.5671e-05 | 0.086362
2020-06-03 17:00 | 1904-06-03 17:00 | 5.4081e-05 | 0.13093
2020-06-03 18:00 | 1904-06-03 18:00 | 5.387e-05 | 0.13042
2020-06-03 19:00 | 1904-06-03 19:00 | 4.7608e-05 | 0.11526
2020-06-03 20:00 | 1904-06-03 20:00 | 4.1493e-05 | 0.10046
2020-06-03 21:00 | 1904-06-03 21:00 | 3.6005e-05 | 0.08717
2020-06-03 22:00 | 1904-06-03 22:00 | 2.7766e-05 | 0.067221
2020-06-03 23:00 | 1904-06-03 23:00 | 2.0257e-05 | 0.049044
2020-06-04 | 1904-06-04 | 1.3211e-05 | 0.031984
2020-06-04 01:00 | 1904-06-04 01:00 | 1.2774e-05 | 0.030927
2020-06-04 02:00 | 1904-06-04 02:00 | 1.3146e-05 | 0.031827
2020-06-04 03:00 | 1904-06-04 03:00 | 1.4576e-05 | 0.03529
2020-06-04 04:00 | 1904-06-04 04:00 | 1.4729e-05 | 0.035661
2020-06-04 05:00 | 1904-06-04 05:00 | 2.276e-05 | 0.055103
2020-06-04 06:00 | 1904-06-04 06:00 | 4.5176e-05 | 0.10937
2020-06-04 07:00 | 1904-06-04 07:00 | 5.3425e-05 | 0.12934
2020-06-04 08:00 | 1904-06-04 08:00 | 4.8492e-05 | 0.1174
2020-06-04 09:00 | 1904-06-04 09:00 | 2.8556e-05 | 0.069136
2020-06-04 10:00 | 1904-06-04 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-04 11:00 | 1904-06-04 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-04 12:00 | 1904-06-04 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-04 13:00 | 1904-06-04 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-04 14:00 | 1904-06-04 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-04 15:00 | 1904-06-04 15:00 | 1.7143e-05 | 0.041505
2020-06-04 16:00 | 1904-06-04 16:00 | 3.9362e-05 | 0.095298
2020-06-04 17:00 | 1904-06-04 17:00 | 5.7456e-05 | 0.1391
2020-06-04 18:00 | 1904-06-04 18:00 | 5.6544e-05 | 0.1369
2020-06-04 19:00 | 1904-06-04 19:00 | 4.8243e-05 | 0.1168
2020-06-04 20:00 | 1904-06-04 20:00 | 4.2021e-05 | 0.10173
2020-06-04 21:00 | 1904-06-04 21:00 | 3.6583e-05 | 0.088569
2020-06-04 22:00 | 1904-06-04 22:00 | 2.8319e-05 | 0.068561
2020-06-04 23:00 | 1904-06-04 23:00 | 2.0398e-05 | 0.049385
2020-06-05 | 1904-06-05 | 1.3785e-05 | 0.033374
2020-06-05 01:00 | 1904-06-05 01:00 | 1.3032e-05 | 0.031551
2020-06-05 02:00 | 1904-06-05 02:00 | 1.3289e-05 | 0.032173
2020-06-05 03:00 | 1904-06-05 03:00 | 1.4398e-05 | 0.034859
2020-06-05 04:00 | 1904-06-05 04:00 | 1.4482e-05 | 0.035061
2020-06-05 05:00 | 1904-06-05 05:00 | 2.2751e-05 | 0.055081
2020-06-05 06:00 | 1904-06-05 06:00 | 4.3709e-05 | 0.10582
2020-06-05 07:00 | 1904-06-05 07:00 | 4.9489e-05 | 0.11981
2020-06-05 08:00 | 1904-06-05 08:00 | 4.0672e-05 | 0.098469
2020-06-05 09:00 | 1904-06-05 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-05 10:00 | 1904-06-05 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-05 11:00 | 1904-06-05 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-05 12:00 | 1904-06-05 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-05 13:00 | 1904-06-05 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-05 14:00 | 1904-06-05 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-05 15:00 | 1904-06-05 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-05 16:00 | 1904-06-05 16:00 | 2.866e-05 | 0.069388
2020-06-05 17:00 | 1904-06-05 17:00 | 4.6115e-05 | 0.11165
2020-06-05 18:00 | 1904-06-05 18:00 | 4.849e-05 | 0.1174
2020-06-05 19:00 | 1904-06-05 19:00 | 4.3224e-05 | 0.10465
2020-06-05 20:00 | 1904-06-05 20:00 | 3.8835e-05 | 0.094022
2020-06-05 21:00 | 1904-06-05 21:00 | 3.4956e-05 | 0.084629
2020-06-05 22:00 | 1904-06-05 22:00 | 2.7479e-05 | 0.066526
2020-06-05 23:00 | 1904-06-05 23:00 | 2.0162e-05 | 0.048813
2020-06-06 | 1904-06-06 | 1.538e-05 | 0.037234
2020-06-06 01:00 | 1904-06-06 01:00 | 1.3296e-05 | 0.03219
2020-06-06 02:00 | 1904-06-06 02:00 | 1.2689e-05 | 0.03072
2020-06-06 03:00 | 1904-06-06 03:00 | 1.2679e-05 | 0.030695
2020-06-06 04:00 | 1904-06-06 04:00 | 1.1631e-05 | 0.028159
2020-06-06 05:00 | 1904-06-06 05:00 | 1.4475e-05 | 0.035043
2020-06-06 06:00 | 1904-06-06 06:00 | 2.0616e-05 | 0.049912
2020-06-06 07:00 | 1904-06-06 07:00 | 3.7075e-05 | 0.089761
2020-06-06 08:00 | 1904-06-06 08:00 | 5.065e-05 | 0.12262
2020-06-06 09:00 | 1904-06-06 09:00 | 4.6713e-05 | 0.11309
2020-06-06 10:00 | 1904-06-06 10:00 | 2.9534e-05 | 0.071503
2020-06-06 11:00 | 1904-06-06 11:00 | 3.2962e-05 | 0.079802
2020-06-06 12:00 | 1904-06-06 12:00 | 3.1638e-05 | 0.076597
2020-06-06 13:00 | 1904-06-06 13:00 | 2.7234e-05 | 0.065936
2020-06-06 14:00 | 1904-06-06 14:00 | 2.2305e-05 | 0.054
2020-06-06 15:00 | 1904-06-06 15:00 | 2.2599e-05 | 0.054713
2020-06-06 16:00 | 1904-06-06 16:00 | 2.7788e-05 | 0.067275
2020-06-06 17:00 | 1904-06-06 17:00 | 3.8098e-05 | 0.092238
2020-06-06 18:00 | 1904-06-06 18:00 | 4.31e-05 | 0.10435
2020-06-06 19:00 | 1904-06-06 19:00 | 4.3241e-05 | 0.10469
2020-06-06 20:00 | 1904-06-06 20:00 | 3.6146e-05 | 0.08751
2020-06-06 21:00 | 1904-06-06 21:00 | 2.7215e-05 | 0.065888
2020-06-06 22:00 | 1904-06-06 22:00 | 2.4054e-05 | 0.058236
2020-06-06 23:00 | 1904-06-06 23:00 | 1.752e-05 | 0.042416
2020-06-07 | 1904-06-07 | 1.2738e-05 | 0.030839
2020-06-07 01:00 | 1904-06-07 01:00 | 7.9501e-06 | 0.019247
2020-06-07 02:00 | 1904-06-07 02:00 | 7.3186e-06 | 0.017718
2020-06-07 03:00 | 1904-06-07 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-06-07 04:00 | 1904-06-07 04:00 | 7.0096e-06 | 0.01697
2020-06-07 05:00 | 1904-06-07 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-06-07 06:00 | 1904-06-07 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-06-07 07:00 | 1904-06-07 07:00 | 3.2529e-05 | 0.078754
2020-06-07 08:00 | 1904-06-07 08:00 | 4.9007e-05 | 0.11865
2020-06-07 09:00 | 1904-06-07 09:00 | 5.1545e-05 | 0.12479
2020-06-07 10:00 | 1904-06-07 10:00 | 3.6536e-05 | 0.088455
2020-06-07 11:00 | 1904-06-07 11:00 | 3.2227e-05 | 0.078023
2020-06-07 12:00 | 1904-06-07 12:00 | 3.1794e-05 | 0.076974
2020-06-07 13:00 | 1904-06-07 13:00 | 2.9245e-05 | 0.070804
2020-06-07 14:00 | 1904-06-07 14:00 | 2.4204e-05 | 0.058598
2020-06-07 15:00 | 1904-06-07 15:00 | 2.2635e-05 | 0.054799
2020-06-07 16:00 | 1904-06-07 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-06-07 17:00 | 1904-06-07 17:00 | 3.4192e-05 | 0.08278
2020-06-07 18:00 | 1904-06-07 18:00 | 4.0342e-05 | 0.097668
2020-06-07 19:00 | 1904-06-07 19:00 | 3.8529e-05 | 0.093279
2020-06-07 20:00 | 1904-06-07 20:00 | 3.3174e-05 | 0.080315
2020-06-07 21:00 | 1904-06-07 21:00 | 2.7952e-05 | 0.067673
2020-06-07 22:00 | 1904-06-07 22:00 | 2.2675e-05 | 0.054897
2020-06-07 23:00 | 1904-06-07 23:00 | 1.4141e-05 | 0.034237
2020-06-08 | 1904-06-08 | 1.2197e-05 | 0.02953
2020-06-08 01:00 | 1904-06-08 01:00 | 1.1483e-05 | 0.027801
2020-06-08 02:00 | 1904-06-08 02:00 | 1.1571e-05 | 0.028013
2020-06-08 03:00 | 1904-06-08 03:00 | 1.2825e-05 | 0.031051
2020-06-08 04:00 | 1904-06-08 04:00 | 1.2229e-05 | 0.029606
2020-06-08 05:00 | 1904-06-08 05:00 | 1.8657e-05 | 0.045169
2020-06-08 06:00 | 1904-06-08 06:00 | 3.7471e-05 | 0.090719
2020-06-08 07:00 | 1904-06-08 07:00 | 4.0613e-05 | 0.098324
2020-06-08 08:00 | 1904-06-08 08:00 | 3.115e-05 | 0.075416
2020-06-08 09:00 | 1904-06-08 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-08 10:00 | 1904-06-08 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-08 11:00 | 1904-06-08 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-08 12:00 | 1904-06-08 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-08 13:00 | 1904-06-08 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-08 14:00 | 1904-06-08 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-08 15:00 | 1904-06-08 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-08 16:00 | 1904-06-08 16:00 | 2.7265e-05 | 0.06601
2020-06-08 17:00 | 1904-06-08 17:00 | 4.6566e-05 | 0.11274
2020-06-08 18:00 | 1904-06-08 18:00 | 4.7634e-05 | 0.11532
2020-06-08 19:00 | 1904-06-08 19:00 | 4.0792e-05 | 0.098759
2020-06-08 20:00 | 1904-06-08 20:00 | 3.661e-05 | 0.088634
2020-06-08 21:00 | 1904-06-08 21:00 | 3.3207e-05 | 0.080394
2020-06-08 22:00 | 1904-06-08 22:00 | 2.6823e-05 | 0.064938
2020-06-08 23:00 | 1904-06-08 23:00 | 1.9617e-05 | 0.047494
2020-06-09 | 1904-06-09 | 1.2876e-05 | 0.031173
2020-06-09 01:00 | 1904-06-09 01:00 | 1.2045e-05 | 0.029162
2020-06-09 02:00 | 1904-06-09 02:00 | 1.2365e-05 | 0.029937
2020-06-09 03:00 | 1904-06-09 03:00 | 1.3475e-05 | 0.032623
2020-06-09 04:00 | 1904-06-09 04:00 | 1.3207e-05 | 0.031974
2020-06-09 05:00 | 1904-06-09 05:00 | 2.0009e-05 | 0.048443
2020-06-09 06:00 | 1904-06-09 06:00 | 4.0806e-05 | 0.098793
2020-06-09 07:00 | 1904-06-09 07:00 | 4.4959e-05 | 0.10885
2020-06-09 08:00 | 1904-06-09 08:00 | 3.7814e-05 | 0.091548
2020-06-09 09:00 | 1904-06-09 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-09 10:00 | 1904-06-09 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-09 11:00 | 1904-06-09 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-09 12:00 | 1904-06-09 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-09 13:00 | 1904-06-09 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-09 14:00 | 1904-06-09 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-09 15:00 | 1904-06-09 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-09 16:00 | 1904-06-09 16:00 | 2.9367e-05 | 0.071098
2020-06-09 17:00 | 1904-06-09 17:00 | 4.7803e-05 | 0.11573
2020-06-09 18:00 | 1904-06-09 18:00 | 4.681e-05 | 0.11333
2020-06-09 19:00 | 1904-06-09 19:00 | 4.1056e-05 | 0.099397
2020-06-09 20:00 | 1904-06-09 20:00 | 3.5249e-05 | 0.085339
2020-06-09 21:00 | 1904-06-09 21:00 | 3.1746e-05 | 0.076859
2020-06-09 22:00 | 1904-06-09 22:00 | 2.6054e-05 | 0.063077
2020-06-09 23:00 | 1904-06-09 23:00 | 1.919e-05 | 0.046461
2020-06-10 | 1904-06-10 | 1.2319e-05 | 0.029825
2020-06-10 01:00 | 1904-06-10 01:00 | 1.1427e-05 | 0.027666
2020-06-10 02:00 | 1904-06-10 02:00 | 1.1523e-05 | 0.027897
2020-06-10 03:00 | 1904-06-10 03:00 | 1.2657e-05 | 0.030643
2020-06-10 04:00 | 1904-06-10 04:00 | 1.1535e-05 | 0.027928
2020-06-10 05:00 | 1904-06-10 05:00 | 1.7387e-05 | 0.042095
2020-06-10 06:00 | 1904-06-10 06:00 | 3.6004e-05 | 0.087168
2020-06-10 07:00 | 1904-06-10 07:00 | 3.9014e-05 | 0.094453
2020-06-10 08:00 | 1904-06-10 08:00 | 3.0667e-05 | 0.074245
2020-06-10 09:00 | 1904-06-10 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-10 10:00 | 1904-06-10 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-10 11:00 | 1904-06-10 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-10 12:00 | 1904-06-10 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-10 13:00 | 1904-06-10 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-10 14:00 | 1904-06-10 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-10 15:00 | 1904-06-10 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-10 16:00 | 1904-06-10 16:00 | 2.8749e-05 | 0.069602
2020-06-10 17:00 | 1904-06-10 17:00 | 4.7999e-05 | 0.11621
2020-06-10 18:00 | 1904-06-10 18:00 | 4.9018e-05 | 0.11868
2020-06-10 19:00 | 1904-06-10 19:00 | 4.3766e-05 | 0.10596
2020-06-10 20:00 | 1904-06-10 20:00 | 3.7763e-05 | 0.091425
2020-06-10 21:00 | 1904-06-10 21:00 | 3.3496e-05 | 0.081094
2020-06-10 22:00 | 1904-06-10 22:00 | 2.6361e-05 | 0.063822
2020-06-10 23:00 | 1904-06-10 23:00 | 1.9163e-05 | 0.046395
2020-06-11 | 1904-06-11 | 1.2002e-05 | 0.029056
2020-06-11 01:00 | 1904-06-11 01:00 | 1.0917e-05 | 0.02643
2020-06-11 02:00 | 1904-06-11 02:00 | 1.1337e-05 | 0.027448
2020-06-11 03:00 | 1904-06-11 03:00 | 1.2085e-05 | 0.029257
2020-06-11 04:00 | 1904-06-11 04:00 | 1.0916e-05 | 0.026429
2020-06-11 05:00 | 1904-06-11 05:00 | 1.6881e-05 | 0.04087
2020-06-11 06:00 | 1904-06-11 06:00 | 3.639e-05 | 0.088102
2020-06-11 07:00 | 1904-06-11 07:00 | 4.1023e-05 | 0.099317
2020-06-11 08:00 | 1904-06-11 08:00 | 3.4282e-05 | 0.082999
2020-06-11 09:00 | 1904-06-11 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-11 10:00 | 1904-06-11 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-11 11:00 | 1904-06-11 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-11 12:00 | 1904-06-11 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-11 13:00 | 1904-06-11 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-11 14:00 | 1904-06-11 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-11 15:00 | 1904-06-11 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-11 16:00 | 1904-06-11 16:00 | 2.7301e-05 | 0.066096
2020-06-11 17:00 | 1904-06-11 17:00 | 4.4938e-05 | 0.1088
2020-06-11 18:00 | 1904-06-11 18:00 | 4.6484e-05 | 0.11254
2020-06-11 19:00 | 1904-06-11 19:00 | 4.0622e-05 | 0.098347
2020-06-11 20:00 | 1904-06-11 20:00 | 3.5313e-05 | 0.085494
2020-06-11 21:00 | 1904-06-11 21:00 | 2.983e-05 | 0.072219
2020-06-11 22:00 | 1904-06-11 22:00 | 2.3881e-05 | 0.057816
2020-06-11 23:00 | 1904-06-11 23:00 | 1.8028e-05 | 0.043647
2020-06-12 | 1904-06-12 | 1.1445e-05 | 0.027708
2020-06-12 01:00 | 1904-06-12 01:00 | 1.0552e-05 | 0.025547
2020-06-12 02:00 | 1904-06-12 02:00 | 1.0666e-05 | 0.025823
2020-06-12 03:00 | 1904-06-12 03:00 | 1.1666e-05 | 0.028244
2020-06-12 04:00 | 1904-06-12 04:00 | 1.0155e-05 | 0.024586
2020-06-12 05:00 | 1904-06-12 05:00 | 1.6007e-05 | 0.038754
2020-06-12 06:00 | 1904-06-12 06:00 | 3.4445e-05 | 0.083392
2020-06-12 07:00 | 1904-06-12 07:00 | 3.7496e-05 | 0.09078
2020-06-12 08:00 | 1904-06-12 08:00 | 3.1739e-05 | 0.076841
2020-06-12 09:00 | 1904-06-12 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-12 10:00 | 1904-06-12 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-12 11:00 | 1904-06-12 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-12 12:00 | 1904-06-12 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-12 13:00 | 1904-06-12 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-12 14:00 | 1904-06-12 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-12 15:00 | 1904-06-12 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-12 16:00 | 1904-06-12 16:00 | 2.8307e-05 | 0.068533
2020-06-12 17:00 | 1904-06-12 17:00 | 4.4781e-05 | 0.10842
2020-06-12 18:00 | 1904-06-12 18:00 | 4.5146e-05 | 0.1093
2020-06-12 19:00 | 1904-06-12 19:00 | 4.0002e-05 | 0.096847
2020-06-12 20:00 | 1904-06-12 20:00 | 3.4673e-05 | 0.083944
2020-06-12 21:00 | 1904-06-12 21:00 | 2.9404e-05 | 0.071188
2020-06-12 22:00 | 1904-06-12 22:00 | 2.4465e-05 | 0.059231
2020-06-12 23:00 | 1904-06-12 23:00 | 1.8559e-05 | 0.044933
2020-06-13 | 1904-06-13 | 1.4362e-05 | 0.034771
2020-06-13 01:00 | 1904-06-13 01:00 | 1.1856e-05 | 0.028705
2020-06-13 02:00 | 1904-06-13 02:00 | 1.2487e-05 | 0.030232
2020-06-13 03:00 | 1904-06-13 03:00 | 1.1678e-05 | 0.028273
2020-06-13 04:00 | 1904-06-13 04:00 | 1.0883e-05 | 0.026349
2020-06-13 05:00 | 1904-06-13 05:00 | 1.3954e-05 | 0.033782
2020-06-13 06:00 | 1904-06-13 06:00 | 1.7183e-05 | 0.041601
2020-06-13 07:00 | 1904-06-13 07:00 | 3.4371e-05 | 0.083215
2020-06-13 08:00 | 1904-06-13 08:00 | 4.6403e-05 | 0.11234
2020-06-13 09:00 | 1904-06-13 09:00 | 4.3961e-05 | 0.10643
2020-06-13 10:00 | 1904-06-13 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-06-13 11:00 | 1904-06-13 11:00 | 3.1316e-05 | 0.075817
2020-06-13 12:00 | 1904-06-13 12:00 | 2.9687e-05 | 0.071874
2020-06-13 13:00 | 1904-06-13 13:00 | 2.5562e-05 | 0.061887
2020-06-13 14:00 | 1904-06-13 14:00 | 2.1294e-05 | 0.051552
2020-06-13 15:00 | 1904-06-13 15:00 | 2.1105e-05 | 0.051096
2020-06-13 16:00 | 1904-06-13 16:00 | 2.495e-05 | 0.060406
2020-06-13 17:00 | 1904-06-13 17:00 | 3.5816e-05 | 0.086711
2020-06-13 18:00 | 1904-06-13 18:00 | 3.9639e-05 | 0.095967
2020-06-13 19:00 | 1904-06-13 19:00 | 3.8648e-05 | 0.093567
2020-06-13 20:00 | 1904-06-13 20:00 | 3.2135e-05 | 0.077799
2020-06-13 21:00 | 1904-06-13 21:00 | 2.3341e-05 | 0.05651
2020-06-13 22:00 | 1904-06-13 22:00 | 2.1903e-05 | 0.053028
2020-06-13 23:00 | 1904-06-13 23:00 | 1.5988e-05 | 0.038707
2020-06-14 | 1904-06-14 | 1.204e-05 | 0.029148
2020-06-14 01:00 | 1904-06-14 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-06-14 02:00 | 1904-06-14 02:00 | 6.5125e-06 | 0.015767
2020-06-14 03:00 | 1904-06-14 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-06-14 04:00 | 1904-06-14 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-06-14 05:00 | 1904-06-14 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-06-14 06:00 | 1904-06-14 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-06-14 07:00 | 1904-06-14 07:00 | 2.5606e-05 | 0.061993
2020-06-14 08:00 | 1904-06-14 08:00 | 4.0092e-05 | 0.097063
2020-06-14 09:00 | 1904-06-14 09:00 | 4.298e-05 | 0.10406
2020-06-14 10:00 | 1904-06-14 10:00 | 3.2456e-05 | 0.078576
2020-06-14 11:00 | 1904-06-14 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-06-14 12:00 | 1904-06-14 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-06-14 13:00 | 1904-06-14 13:00 | 2.5066e-05 | 0.060685
2020-06-14 14:00 | 1904-06-14 14:00 | 2.0826e-05 | 0.05042
2020-06-14 15:00 | 1904-06-14 15:00 | 2.103e-05 | 0.050915
2020-06-14 16:00 | 1904-06-14 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-06-14 17:00 | 1904-06-14 17:00 | 3.2008e-05 | 0.077493
2020-06-14 18:00 | 1904-06-14 18:00 | 3.708e-05 | 0.089773
2020-06-14 19:00 | 1904-06-14 19:00 | 3.4943e-05 | 0.084598
2020-06-14 20:00 | 1904-06-14 20:00 | 2.9059e-05 | 0.070352
2020-06-14 21:00 | 1904-06-14 21:00 | 2.4588e-05 | 0.059528
2020-06-14 22:00 | 1904-06-14 22:00 | 2.0545e-05 | 0.049741
2020-06-14 23:00 | 1904-06-14 23:00 | 1.3171e-05 | 0.031888
2020-06-15 | 1904-06-15 | 1.0875e-05 | 0.026329
2020-06-15 01:00 | 1904-06-15 01:00 | 1.0029e-05 | 0.02428
2020-06-15 02:00 | 1904-06-15 02:00 | 1.0228e-05 | 0.024763
2020-06-15 03:00 | 1904-06-15 03:00 | 1.1344e-05 | 0.027464
2020-06-15 04:00 | 1904-06-15 04:00 | 9.8394e-06 | 0.023821
2020-06-15 05:00 | 1904-06-15 05:00 | 1.5096e-05 | 0.036549
2020-06-15 06:00 | 1904-06-15 06:00 | 3.2005e-05 | 0.077486
2020-06-15 07:00 | 1904-06-15 07:00 | 3.5057e-05 | 0.084874
2020-06-15 08:00 | 1904-06-15 08:00 | 2.8439e-05 | 0.068851
2020-06-15 09:00 | 1904-06-15 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-15 10:00 | 1904-06-15 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-15 11:00 | 1904-06-15 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-15 12:00 | 1904-06-15 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-15 13:00 | 1904-06-15 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-15 14:00 | 1904-06-15 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-15 15:00 | 1904-06-15 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-15 16:00 | 1904-06-15 16:00 | 2.7989e-05 | 0.067763
2020-06-15 17:00 | 1904-06-15 17:00 | 4.4585e-05 | 0.10794
2020-06-15 18:00 | 1904-06-15 18:00 | 4.4369e-05 | 0.10742
2020-06-15 19:00 | 1904-06-15 19:00 | 3.7059e-05 | 0.089721
2020-06-15 20:00 | 1904-06-15 20:00 | 3.1375e-05 | 0.075959
2020-06-15 21:00 | 1904-06-15 21:00 | 2.7959e-05 | 0.06769
2020-06-15 22:00 | 1904-06-15 22:00 | 2.3696e-05 | 0.057369
2020-06-15 23:00 | 1904-06-15 23:00 | 1.8487e-05 | 0.044757
2020-06-16 | 1904-06-16 | 1.1623e-05 | 0.02814
2020-06-16 01:00 | 1904-06-16 01:00 | 1.0612e-05 | 0.025693
2020-06-16 02:00 | 1904-06-16 02:00 | 1.079e-05 | 0.026123
2020-06-16 03:00 | 1904-06-16 03:00 | 1.1964e-05 | 0.028966
2020-06-16 04:00 | 1904-06-16 04:00 | 1.1238e-05 | 0.027208
2020-06-16 05:00 | 1904-06-16 05:00 | 1.7654e-05 | 0.042741
2020-06-16 06:00 | 1904-06-16 06:00 | 3.4198e-05 | 0.082794
2020-06-16 07:00 | 1904-06-16 07:00 | 3.6615e-05 | 0.088646
2020-06-16 08:00 | 1904-06-16 08:00 | 3.0162e-05 | 0.073024
2020-06-16 09:00 | 1904-06-16 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-16 10:00 | 1904-06-16 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-16 11:00 | 1904-06-16 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-16 12:00 | 1904-06-16 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-16 13:00 | 1904-06-16 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-16 14:00 | 1904-06-16 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-16 15:00 | 1904-06-16 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-16 16:00 | 1904-06-16 16:00 | 3.002e-05 | 0.07268
2020-06-16 17:00 | 1904-06-16 17:00 | 4.7744e-05 | 0.11559
2020-06-16 18:00 | 1904-06-16 18:00 | 4.6017e-05 | 0.11141
2020-06-16 19:00 | 1904-06-16 19:00 | 3.8267e-05 | 0.092647
2020-06-16 20:00 | 1904-06-16 20:00 | 3.1791e-05 | 0.076967
2020-06-16 21:00 | 1904-06-16 21:00 | 2.7822e-05 | 0.067359
2020-06-16 22:00 | 1904-06-16 22:00 | 2.2938e-05 | 0.055533
2020-06-16 23:00 | 1904-06-16 23:00 | 1.8296e-05 | 0.044296
2020-06-17 | 1904-06-17 | 1.1519e-05 | 0.027887
2020-06-17 01:00 | 1904-06-17 01:00 | 1.0629e-05 | 0.025734
2020-06-17 02:00 | 1904-06-17 02:00 | 1.1018e-05 | 0.026676
2020-06-17 03:00 | 1904-06-17 03:00 | 1.2426e-05 | 0.030084
2020-06-17 04:00 | 1904-06-17 04:00 | 1.174e-05 | 0.028422
2020-06-17 05:00 | 1904-06-17 05:00 | 1.8427e-05 | 0.044612
2020-06-17 06:00 | 1904-06-17 06:00 | 3.2005e-05 | 0.077486
2020-06-17 07:00 | 1904-06-17 07:00 | 3.149e-05 | 0.076238
2020-06-17 08:00 | 1904-06-17 08:00 | 2.3877e-05 | 0.057808
2020-06-17 09:00 | 1904-06-17 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-17 10:00 | 1904-06-17 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-17 11:00 | 1904-06-17 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-17 12:00 | 1904-06-17 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-17 13:00 | 1904-06-17 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-17 14:00 | 1904-06-17 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-17 15:00 | 1904-06-17 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-17 16:00 | 1904-06-17 16:00 | 2.5764e-05 | 0.062376
2020-06-17 17:00 | 1904-06-17 17:00 | 4.2289e-05 | 0.10238
2020-06-17 18:00 | 1904-06-17 18:00 | 4.1103e-05 | 0.099513
2020-06-17 19:00 | 1904-06-17 19:00 | 3.4906e-05 | 0.084509
2020-06-17 20:00 | 1904-06-17 20:00 | 2.8381e-05 | 0.068711
2020-06-17 21:00 | 1904-06-17 21:00 | 2.4385e-05 | 0.059036
2020-06-17 22:00 | 1904-06-17 22:00 | 2.0785e-05 | 0.050322
2020-06-17 23:00 | 1904-06-17 23:00 | 1.6784e-05 | 0.040635
2020-06-18 | 1904-06-18 | 9.596e-06 | 0.023232
2020-06-18 01:00 | 1904-06-18 01:00 | 8.7891e-06 | 0.021279
2020-06-18 02:00 | 1904-06-18 02:00 | 8.5146e-06 | 0.020614
2020-06-18 03:00 | 1904-06-18 03:00 | 9.4584e-06 | 0.022899
2020-06-18 04:00 | 1904-06-18 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-06-18 05:00 | 1904-06-18 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-06-18 06:00 | 1904-06-18 06:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-06-18 07:00 | 1904-06-18 07:00 | 3.1572e-05 | 0.076437
2020-06-18 08:00 | 1904-06-18 08:00 | 2.6274e-05 | 0.063609
2020-06-18 09:00 | 1904-06-18 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-18 10:00 | 1904-06-18 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-18 11:00 | 1904-06-18 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-18 12:00 | 1904-06-18 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-18 13:00 | 1904-06-18 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-18 14:00 | 1904-06-18 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-18 15:00 | 1904-06-18 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-18 16:00 | 1904-06-18 16:00 | 2.5482e-05 | 0.061692
2020-06-18 17:00 | 1904-06-18 17:00 | 4.3054e-05 | 0.10424
2020-06-18 18:00 | 1904-06-18 18:00 | 4.4695e-05 | 0.10821
2020-06-18 19:00 | 1904-06-18 19:00 | 3.8484e-05 | 0.093172
2020-06-18 20:00 | 1904-06-18 20:00 | 3.2623e-05 | 0.078982
2020-06-18 21:00 | 1904-06-18 21:00 | 2.7168e-05 | 0.065775
2020-06-18 22:00 | 1904-06-18 22:00 | 2.1861e-05 | 0.052927
2020-06-18 23:00 | 1904-06-18 23:00 | 1.7461e-05 | 0.042273
2020-06-19 | 1904-06-19 | 1.0945e-05 | 0.026497
2020-06-19 01:00 | 1904-06-19 01:00 | 1.0012e-05 | 0.024239
2020-06-19 02:00 | 1904-06-19 02:00 | 9.9426e-06 | 0.024071
2020-06-19 03:00 | 1904-06-19 03:00 | 1.0882e-05 | 0.026346
2020-06-19 04:00 | 1904-06-19 04:00 | 9.3442e-06 | 0.022623
2020-06-19 05:00 | 1904-06-19 05:00 | 1.4747e-05 | 0.035703
2020-06-19 06:00 | 1904-06-19 06:00 | 3.2314e-05 | 0.078234
2020-06-19 07:00 | 1904-06-19 07:00 | 3.4258e-05 | 0.082939
2020-06-19 08:00 | 1904-06-19 08:00 | 2.9742e-05 | 0.072006
2020-06-19 09:00 | 1904-06-19 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-19 10:00 | 1904-06-19 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-19 11:00 | 1904-06-19 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-19 12:00 | 1904-06-19 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-19 13:00 | 1904-06-19 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-19 14:00 | 1904-06-19 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-19 15:00 | 1904-06-19 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-19 16:00 | 1904-06-19 16:00 | 2.8431e-05 | 0.068832
2020-06-19 17:00 | 1904-06-19 17:00 | 4.5487e-05 | 0.11013
2020-06-19 18:00 | 1904-06-19 18:00 | 4.5628e-05 | 0.11047
2020-06-19 19:00 | 1904-06-19 19:00 | 3.836e-05 | 0.092872
2020-06-19 20:00 | 1904-06-19 20:00 | 3.1919e-05 | 0.077277
2020-06-19 21:00 | 1904-06-19 21:00 | 2.6727e-05 | 0.064707
2020-06-19 22:00 | 1904-06-19 22:00 | 2.2015e-05 | 0.0533
2020-06-19 23:00 | 1904-06-19 23:00 | 1.7057e-05 | 0.041295
2020-06-20 | 1904-06-20 | 1.2955e-05 | 0.031364
2020-06-20 01:00 | 1904-06-20 01:00 | 1.0939e-05 | 0.026485
2020-06-20 02:00 | 1904-06-20 02:00 | 1.0802e-05 | 0.026152
2020-06-20 03:00 | 1904-06-20 03:00 | 1.0125e-05 | 0.024513
2020-06-20 04:00 | 1904-06-20 04:00 | 8.4234e-06 | 0.020393
2020-06-20 05:00 | 1904-06-20 05:00 | 1.1805e-05 | 0.028581
2020-06-20 06:00 | 1904-06-20 06:00 | 1.53e-05 | 0.037041
2020-06-20 07:00 | 1904-06-20 07:00 | 3.0985e-05 | 0.075017
2020-06-20 08:00 | 1904-06-20 08:00 | 4.2223e-05 | 0.10222
2020-06-20 09:00 | 1904-06-20 09:00 | 4.0457e-05 | 0.097947
2020-06-20 10:00 | 1904-06-20 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-06-20 11:00 | 1904-06-20 11:00 | 3.0817e-05 | 0.07461
2020-06-20 12:00 | 1904-06-20 12:00 | 3.0173e-05 | 0.07305
2020-06-20 13:00 | 1904-06-20 13:00 | 2.529e-05 | 0.061227
2020-06-20 14:00 | 1904-06-20 14:00 | 2.1171e-05 | 0.051257
2020-06-20 15:00 | 1904-06-20 15:00 | 2.2314e-05 | 0.054023
2020-06-20 16:00 | 1904-06-20 16:00 | 2.5729e-05 | 0.06229
2020-06-20 17:00 | 1904-06-20 17:00 | 3.6127e-05 | 0.087464
2020-06-20 18:00 | 1904-06-20 18:00 | 3.9469e-05 | 0.095556
2020-06-20 19:00 | 1904-06-20 19:00 | 3.8178e-05 | 0.092429
2020-06-20 20:00 | 1904-06-20 20:00 | 2.9998e-05 | 0.072627
2020-06-20 21:00 | 1904-06-20 21:00 | 2.0625e-05 | 0.049934
2020-06-20 22:00 | 1904-06-20 22:00 | 1.9392e-05 | 0.046949
2020-06-20 23:00 | 1904-06-20 23:00 | 1.4282e-05 | 0.034577
2020-06-21 | 1904-06-21 | 1.0753e-05 | 0.026032
2020-06-21 01:00 | 1904-06-21 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-06-21 02:00 | 1904-06-21 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-06-21 03:00 | 1904-06-21 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-06-21 04:00 | 1904-06-21 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-06-21 05:00 | 1904-06-21 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-06-21 06:00 | 1904-06-21 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-06-21 07:00 | 1904-06-21 07:00 | 2.2306e-05 | 0.054004
2020-06-21 08:00 | 1904-06-21 08:00 | 3.5579e-05 | 0.086138
2020-06-21 09:00 | 1904-06-21 09:00 | 3.7748e-05 | 0.09139
2020-06-21 10:00 | 1904-06-21 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-06-21 11:00 | 1904-06-21 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-06-21 12:00 | 1904-06-21 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-06-21 13:00 | 1904-06-21 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-06-21 14:00 | 1904-06-21 14:00 | 1.8616e-05 | 0.04507
2020-06-21 15:00 | 1904-06-21 15:00 | 1.7554e-05 | 0.042499
2020-06-21 16:00 | 1904-06-21 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-06-21 17:00 | 1904-06-21 17:00 | 2.9484e-05 | 0.071382
2020-06-21 18:00 | 1904-06-21 18:00 | 3.5058e-05 | 0.084878
2020-06-21 19:00 | 1904-06-21 19:00 | 3.1864e-05 | 0.077144
2020-06-21 20:00 | 1904-06-21 20:00 | 2.7369e-05 | 0.066261
2020-06-21 21:00 | 1904-06-21 21:00 | 2.237e-05 | 0.054159
2020-06-21 22:00 | 1904-06-21 22:00 | 1.8806e-05 | 0.04553
2020-06-21 23:00 | 1904-06-21 23:00 | 1.2437e-05 | 0.030109
2020-06-22 | 1904-06-22 | 1.034e-05 | 0.025033
2020-06-22 01:00 | 1904-06-22 01:00 | 9.4797e-06 | 0.022951
2020-06-22 02:00 | 1904-06-22 02:00 | 9.4714e-06 | 0.022931
2020-06-22 03:00 | 1904-06-22 03:00 | 1.0502e-05 | 0.025426
2020-06-22 04:00 | 1904-06-22 04:00 | 8.9604e-06 | 0.021693
2020-06-22 05:00 | 1904-06-22 05:00 | 1.4176e-05 | 0.034322
2020-06-22 06:00 | 1904-06-22 06:00 | 3.0585e-05 | 0.074047
2020-06-22 07:00 | 1904-06-22 07:00 | 3.2659e-05 | 0.079067
2020-06-22 08:00 | 1904-06-22 08:00 | 2.5139e-05 | 0.060861
2020-06-22 09:00 | 1904-06-22 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-22 10:00 | 1904-06-22 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-22 11:00 | 1904-06-22 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-22 12:00 | 1904-06-22 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-22 13:00 | 1904-06-22 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-22 14:00 | 1904-06-22 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-22 15:00 | 1904-06-22 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-22 16:00 | 1904-06-22 16:00 | 2.7318e-05 | 0.066138
2020-06-22 17:00 | 1904-06-22 17:00 | 4.4349e-05 | 0.10737
2020-06-22 18:00 | 1904-06-22 18:00 | 4.4229e-05 | 0.10708
2020-06-22 19:00 | 1904-06-22 19:00 | 3.771e-05 | 0.091297
2020-06-22 20:00 | 1904-06-22 20:00 | 3.0542e-05 | 0.073943
2020-06-22 21:00 | 1904-06-22 21:00 | 2.6575e-05 | 0.064339
2020-06-22 22:00 | 1904-06-22 22:00 | 2.1697e-05 | 0.05253
2020-06-22 23:00 | 1904-06-22 23:00 | 1.7474e-05 | 0.042306
2020-06-23 | 1904-06-23 | 1.0788e-05 | 0.026118
2020-06-23 01:00 | 1904-06-23 01:00 | 1.0085e-05 | 0.024415
2020-06-23 02:00 | 1904-06-23 02:00 | 1.009e-05 | 0.024429
2020-06-23 03:00 | 1904-06-23 03:00 | 1.1156e-05 | 0.02701
2020-06-23 04:00 | 1904-06-23 04:00 | 9.7589e-06 | 0.023627
2020-06-23 05:00 | 1904-06-23 05:00 | 1.5483e-05 | 0.037484
2020-06-23 06:00 | 1904-06-23 06:00 | 3.0955e-05 | 0.074944
2020-06-23 07:00 | 1904-06-23 07:00 | 3.3806e-05 | 0.081847
2020-06-23 08:00 | 1904-06-23 08:00 | 2.7787e-05 | 0.067273
2020-06-23 09:00 | 1904-06-23 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-23 10:00 | 1904-06-23 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-23 11:00 | 1904-06-23 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-23 12:00 | 1904-06-23 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-23 13:00 | 1904-06-23 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-23 14:00 | 1904-06-23 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-23 15:00 | 1904-06-23 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-23 16:00 | 1904-06-23 16:00 | 2.9667e-05 | 0.071825
2020-06-23 17:00 | 1904-06-23 17:00 | 4.8313e-05 | 0.11697
2020-06-23 18:00 | 1904-06-23 18:00 | 4.8832e-05 | 0.11822
2020-06-23 19:00 | 1904-06-23 19:00 | 4.1768e-05 | 0.10112
2020-06-23 20:00 | 1904-06-23 20:00 | 3.4272e-05 | 0.082975
2020-06-23 21:00 | 1904-06-23 21:00 | 2.8583e-05 | 0.0692
2020-06-23 22:00 | 1904-06-23 22:00 | 2.3266e-05 | 0.056327
2020-06-23 23:00 | 1904-06-23 23:00 | 1.8264e-05 | 0.044219
2020-06-24 | 1904-06-24 | 1.0818e-05 | 0.026192
2020-06-24 01:00 | 1904-06-24 01:00 | 9.9774e-06 | 0.024156
2020-06-24 02:00 | 1904-06-24 02:00 | 9.9236e-06 | 0.024025
2020-06-24 03:00 | 1904-06-24 03:00 | 1.0974e-05 | 0.026567
2020-06-24 04:00 | 1904-06-24 04:00 | 9.5051e-06 | 0.023012
2020-06-24 05:00 | 1904-06-24 05:00 | 1.6292e-05 | 0.039444
2020-06-24 06:00 | 1904-06-24 06:00 | 3.3225e-05 | 0.080439
2020-06-24 07:00 | 1904-06-24 07:00 | 3.7066e-05 | 0.089738
2020-06-24 08:00 | 1904-06-24 08:00 | 3.2159e-05 | 0.077859
2020-06-24 09:00 | 1904-06-24 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-24 10:00 | 1904-06-24 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-24 11:00 | 1904-06-24 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-24 12:00 | 1904-06-24 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-24 13:00 | 1904-06-24 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-24 14:00 | 1904-06-24 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-24 15:00 | 1904-06-24 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-24 16:00 | 1904-06-24 16:00 | 2.8131e-05 | 0.068105
2020-06-24 17:00 | 1904-06-24 17:00 | 4.6449e-05 | 0.11245
2020-06-24 18:00 | 1904-06-24 18:00 | 4.5831e-05 | 0.11096
2020-06-24 19:00 | 1904-06-24 19:00 | 4.0064e-05 | 0.096997
2020-06-24 20:00 | 1904-06-24 20:00 | 3.2431e-05 | 0.078517
2020-06-24 21:00 | 1904-06-24 21:00 | 2.7199e-05 | 0.065849
2020-06-24 22:00 | 1904-06-24 22:00 | 2.26e-05 | 0.054714
2020-06-24 23:00 | 1904-06-24 23:00 | 1.7079e-05 | 0.04135
2020-06-25 | 1904-06-25 | 1.0488e-05 | 0.025391
2020-06-25 01:00 | 1904-06-25 01:00 | 9.3982e-06 | 0.022753
2020-06-25 02:00 | 1904-06-25 02:00 | 9.4285e-06 | 0.022827
2020-06-25 03:00 | 1904-06-25 03:00 | 1.0103e-05 | 0.02446
2020-06-25 04:00 | 1904-06-25 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-06-25 05:00 | 1904-06-25 05:00 | 1.1628e-05 | 0.028152
2020-06-25 06:00 | 1904-06-25 06:00 | 2.9211e-05 | 0.07072
2020-06-25 07:00 | 1904-06-25 07:00 | 3.4319e-05 | 0.083088
2020-06-25 08:00 | 1904-06-25 08:00 | 2.9301e-05 | 0.070938
2020-06-25 09:00 | 1904-06-25 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-25 10:00 | 1904-06-25 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-25 11:00 | 1904-06-25 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-25 12:00 | 1904-06-25 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-25 13:00 | 1904-06-25 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-25 14:00 | 1904-06-25 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-25 15:00 | 1904-06-25 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-25 16:00 | 1904-06-25 16:00 | 2.6223e-05 | 0.063488
2020-06-25 17:00 | 1904-06-25 17:00 | 4.2976e-05 | 0.10405
2020-06-25 18:00 | 1904-06-25 18:00 | 4.3731e-05 | 0.10588
2020-06-25 19:00 | 1904-06-25 19:00 | 3.6687e-05 | 0.088821
2020-06-25 20:00 | 1904-06-25 20:00 | 2.987e-05 | 0.072316
2020-06-25 21:00 | 1904-06-25 21:00 | 2.5602e-05 | 0.061982
2020-06-25 22:00 | 1904-06-25 22:00 | 2.1052e-05 | 0.050967
2020-06-25 23:00 | 1904-06-25 23:00 | 1.628e-05 | 0.039415
2020-06-26 | 1904-06-26 | 9.6352e-06 | 0.023327
2020-06-26 01:00 | 1904-06-26 01:00 | 8.6303e-06 | 0.020894
2020-06-26 02:00 | 1904-06-26 02:00 | 8.6812e-06 | 0.021017
2020-06-26 03:00 | 1904-06-26 03:00 | 9.6412e-06 | 0.023342
2020-06-26 04:00 | 1904-06-26 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-06-26 05:00 | 1904-06-26 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-06-26 06:00 | 1904-06-26 06:00 | 2.674e-05 | 0.064739
2020-06-26 07:00 | 1904-06-26 07:00 | 2.8415e-05 | 0.068794
2020-06-26 08:00 | 1904-06-26 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-06-26 09:00 | 1904-06-26 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-26 10:00 | 1904-06-26 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-26 11:00 | 1904-06-26 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-26 12:00 | 1904-06-26 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-26 13:00 | 1904-06-26 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-26 14:00 | 1904-06-26 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-26 15:00 | 1904-06-26 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-26 16:00 | 1904-06-26 16:00 | 2.4245e-05 | 0.058699
2020-06-26 17:00 | 1904-06-26 17:00 | 4.0994e-05 | 0.099249
2020-06-26 18:00 | 1904-06-26 18:00 | 4.1212e-05 | 0.099776
2020-06-26 19:00 | 1904-06-26 19:00 | 3.4302e-05 | 0.083046
2020-06-26 20:00 | 1904-06-26 20:00 | 2.7564e-05 | 0.066734
2020-06-26 21:00 | 1904-06-26 21:00 | 2.3427e-05 | 0.056716
2020-06-26 22:00 | 1904-06-26 22:00 | 1.9863e-05 | 0.048088
2020-06-26 23:00 | 1904-06-26 23:00 | 1.4877e-05 | 0.036019
2020-06-27 | 1904-06-27 | 1.127e-05 | 0.027286
2020-06-27 01:00 | 1904-06-27 01:00 | 9.7759e-06 | 0.023668
2020-06-27 02:00 | 1904-06-27 02:00 | 8.9528e-06 | 0.021675
2020-06-27 03:00 | 1904-06-27 03:00 | 8.8082e-06 | 0.021325
2020-06-27 04:00 | 1904-06-27 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-06-27 05:00 | 1904-06-27 05:00 | 9.6663e-06 | 0.023403
2020-06-27 06:00 | 1904-06-27 06:00 | 1.3965e-05 | 0.033809
2020-06-27 07:00 | 1904-06-27 07:00 | 2.6113e-05 | 0.063222
2020-06-27 08:00 | 1904-06-27 08:00 | 3.6149e-05 | 0.087518
2020-06-27 09:00 | 1904-06-27 09:00 | 3.6164e-05 | 0.087555
2020-06-27 10:00 | 1904-06-27 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-06-27 11:00 | 1904-06-27 11:00 | 2.8031e-05 | 0.067864
2020-06-27 12:00 | 1904-06-27 12:00 | 2.6584e-05 | 0.06436
2020-06-27 13:00 | 1904-06-27 13:00 | 2.3361e-05 | 0.056557
2020-06-27 14:00 | 1904-06-27 14:00 | 1.9106e-05 | 0.046256
2020-06-27 15:00 | 1904-06-27 15:00 | 1.9785e-05 | 0.047899
2020-06-27 16:00 | 1904-06-27 16:00 | 2.3018e-05 | 0.055728
2020-06-27 17:00 | 1904-06-27 17:00 | 3.2264e-05 | 0.078113
2020-06-27 18:00 | 1904-06-27 18:00 | 3.6546e-05 | 0.088479
2020-06-27 19:00 | 1904-06-27 19:00 | 3.4351e-05 | 0.083166
2020-06-27 20:00 | 1904-06-27 20:00 | 2.7012e-05 | 0.065396
2020-06-27 21:00 | 1904-06-27 21:00 | 1.9042e-05 | 0.046102
2020-06-27 22:00 | 1904-06-27 22:00 | 1.833e-05 | 0.044378
2020-06-27 23:00 | 1904-06-27 23:00 | 1.382e-05 | 0.033459
2020-06-28 | 1904-06-28 | 1.0478e-05 | 0.025366
2020-06-28 01:00 | 1904-06-28 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-06-28 02:00 | 1904-06-28 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-06-28 03:00 | 1904-06-28 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-06-28 04:00 | 1904-06-28 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-06-28 05:00 | 1904-06-28 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-06-28 06:00 | 1904-06-28 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-06-28 07:00 | 1904-06-28 07:00 | 2.2017e-05 | 0.053304
2020-06-28 08:00 | 1904-06-28 08:00 | 3.5944e-05 | 0.087023
2020-06-28 09:00 | 1904-06-28 09:00 | 3.888e-05 | 0.094129
2020-06-28 10:00 | 1904-06-28 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-06-28 11:00 | 1904-06-28 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-06-28 12:00 | 1904-06-28 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-06-28 13:00 | 1904-06-28 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-06-28 14:00 | 1904-06-28 14:00 | 1.8157e-05 | 0.043959
2020-06-28 15:00 | 1904-06-28 15:00 | 1.8028e-05 | 0.043645
2020-06-28 16:00 | 1904-06-28 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-06-28 17:00 | 1904-06-28 17:00 | 2.8455e-05 | 0.068891
2020-06-28 18:00 | 1904-06-28 18:00 | 3.4063e-05 | 0.082467
2020-06-28 19:00 | 1904-06-28 19:00 | 3.2105e-05 | 0.077727
2020-06-28 20:00 | 1904-06-28 20:00 | 2.6246e-05 | 0.063543
2020-06-28 21:00 | 1904-06-28 21:00 | 2.1123e-05 | 0.051139
2020-06-28 22:00 | 1904-06-28 22:00 | 1.7479e-05 | 0.042317
2020-06-28 23:00 | 1904-06-28 23:00 | 1.173e-05 | 0.028398
2020-06-29 | 1904-06-29 | 9.583e-06 | 0.023201
2020-06-29 01:00 | 1904-06-29 01:00 | 8.6003e-06 | 0.020822
2020-06-29 02:00 | 1904-06-29 02:00 | 8.6526e-06 | 0.020948
2020-06-29 03:00 | 1904-06-29 03:00 | 9.1217e-06 | 0.022084
2020-06-29 04:00 | 1904-06-29 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-06-29 05:00 | 1904-06-29 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-06-29 06:00 | 1904-06-29 06:00 | 2.7188e-05 | 0.065823
2020-06-29 07:00 | 1904-06-29 07:00 | 3.1695e-05 | 0.076735
2020-06-29 08:00 | 1904-06-29 08:00 | 2.8481e-05 | 0.068953
2020-06-29 09:00 | 1904-06-29 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-29 10:00 | 1904-06-29 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-29 11:00 | 1904-06-29 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-29 12:00 | 1904-06-29 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-29 13:00 | 1904-06-29 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-29 14:00 | 1904-06-29 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-29 15:00 | 1904-06-29 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-29 16:00 | 1904-06-29 16:00 | 2.8254e-05 | 0.068404
2020-06-29 17:00 | 1904-06-29 17:00 | 4.3839e-05 | 0.10614
2020-06-29 18:00 | 1904-06-29 18:00 | 4.356e-05 | 0.10546
2020-06-29 19:00 | 1904-06-29 19:00 | 3.6114e-05 | 0.087434
2020-06-29 20:00 | 1904-06-29 20:00 | 2.9309e-05 | 0.070959
2020-06-29 21:00 | 1904-06-29 21:00 | 2.513e-05 | 0.060841
2020-06-29 22:00 | 1904-06-29 22:00 | 2.1093e-05 | 0.051066
2020-06-29 23:00 | 1904-06-29 23:00 | 1.5645e-05 | 0.037876
2020-06-30 | 1904-06-30 | 9.67e-06 | 0.023411
2020-06-30 01:00 | 1904-06-30 01:00 | 8.6561e-06 | 0.020957
2020-06-30 02:00 | 1904-06-30 02:00 | 8.7002e-06 | 0.021064
2020-06-30 03:00 | 1904-06-30 03:00 | 9.4199e-06 | 0.022806
2020-06-30 04:00 | 1904-06-30 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-06-30 05:00 | 1904-06-30 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-06-30 06:00 | 1904-06-30 06:00 | 2.6586e-05 | 0.064365
2020-06-30 07:00 | 1904-06-30 07:00 | 2.8784e-05 | 0.069687
2020-06-30 08:00 | 1904-06-30 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-06-30 09:00 | 1904-06-30 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-06-30 10:00 | 1904-06-30 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-06-30 11:00 | 1904-06-30 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-06-30 12:00 | 1904-06-30 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-06-30 13:00 | 1904-06-30 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-06-30 14:00 | 1904-06-30 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-06-30 15:00 | 1904-06-30 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-06-30 16:00 | 1904-06-30 16:00 | 2.6312e-05 | 0.063701
2020-06-30 17:00 | 1904-06-30 17:00 | 4.2486e-05 | 0.10286
2020-06-30 18:00 | 1904-06-30 18:00 | 4.1414e-05 | 0.10027
2020-06-30 19:00 | 1904-06-30 19:00 | 3.3822e-05 | 0.081884
2020-06-30 20:00 | 1904-06-30 20:00 | 2.6267e-05 | 0.063594
2020-06-30 21:00 | 1904-06-30 21:00 | 2.2331e-05 | 0.054065
2020-06-30 22:00 | 1904-06-30 22:00 | 1.9063e-05 | 0.046153
2020-06-30 23:00 | 1904-06-30 23:00 | 1.4573e-05 | 0.035282
2020-07-01 | 1904-07-01 | 8.613e-06 | 0.020852
2020-07-01 01:00 | 1904-07-01 01:00 | 7.5407e-06 | 0.018256
2020-07-01 02:00 | 1904-07-01 02:00 | 7.4769e-06 | 0.018102
2020-07-01 03:00 | 1904-07-01 03:00 | 7.9914e-06 | 0.019347
2020-07-01 04:00 | 1904-07-01 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-01 05:00 | 1904-07-01 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-01 06:00 | 1904-07-01 06:00 | 2.3189e-05 | 0.056142
2020-07-01 07:00 | 1904-07-01 07:00 | 2.6427e-05 | 0.06398
2020-07-01 08:00 | 1904-07-01 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-01 09:00 | 1904-07-01 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-01 10:00 | 1904-07-01 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-01 11:00 | 1904-07-01 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-01 12:00 | 1904-07-01 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-01 13:00 | 1904-07-01 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-01 14:00 | 1904-07-01 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-01 15:00 | 1904-07-01 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-01 16:00 | 1904-07-01 16:00 | 2.5252e-05 | 0.061136
2020-07-01 17:00 | 1904-07-01 17:00 | 4.0994e-05 | 0.099249
2020-07-01 18:00 | 1904-07-01 18:00 | 4.1057e-05 | 0.0994
2020-07-01 19:00 | 1904-07-01 19:00 | 3.3434e-05 | 0.080946
2020-07-01 20:00 | 1904-07-01 20:00 | 2.7004e-05 | 0.065377
2020-07-01 21:00 | 1904-07-01 21:00 | 2.3138e-05 | 0.056017
2020-07-01 22:00 | 1904-07-01 22:00 | 1.9678e-05 | 0.047642
2020-07-01 23:00 | 1904-07-01 23:00 | 1.5014e-05 | 0.036349
2020-07-02 | 1904-07-02 | 9.1828e-06 | 0.022232
2020-07-02 01:00 | 1904-07-02 01:00 | 8.3086e-06 | 0.020115
2020-07-02 02:00 | 1904-07-02 02:00 | 8.4099e-06 | 0.020361
2020-07-02 03:00 | 1904-07-02 03:00 | 8.9582e-06 | 0.021688
2020-07-02 04:00 | 1904-07-02 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-02 05:00 | 1904-07-02 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-02 06:00 | 1904-07-02 06:00 | 2.5181e-05 | 0.060964
2020-07-02 07:00 | 1904-07-02 07:00 | 2.8108e-05 | 0.068049
2020-07-02 08:00 | 1904-07-02 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-02 09:00 | 1904-07-02 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-02 10:00 | 1904-07-02 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-02 11:00 | 1904-07-02 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-02 12:00 | 1904-07-02 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-02 13:00 | 1904-07-02 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-02 14:00 | 1904-07-02 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-02 15:00 | 1904-07-02 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-02 16:00 | 1904-07-02 16:00 | 2.2656e-05 | 0.054851
2020-07-02 17:00 | 1904-07-02 17:00 | 3.9366e-05 | 0.095306
2020-07-02 18:00 | 1904-07-02 18:00 | 3.9315e-05 | 0.095183
2020-07-02 19:00 | 1904-07-02 19:00 | 3.3063e-05 | 0.080046
2020-07-02 20:00 | 1904-07-02 20:00 | 2.6363e-05 | 0.063827
2020-07-02 21:00 | 1904-07-02 21:00 | 2.256e-05 | 0.054618
2020-07-02 22:00 | 1904-07-02 22:00 | 1.9176e-05 | 0.046426
2020-07-02 23:00 | 1904-07-02 23:00 | 1.495e-05 | 0.036195
2020-07-03 | 1904-07-03 | 9.0262e-06 | 0.021853
2020-07-03 01:00 | 1904-07-03 01:00 | 8.3901e-06 | 0.020313
2020-07-03 02:00 | 1904-07-03 02:00 | 8.3052e-06 | 0.020107
2020-07-03 03:00 | 1904-07-03 03:00 | 9.1025e-06 | 0.022037
2020-07-03 04:00 | 1904-07-03 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-03 05:00 | 1904-07-03 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-03 06:00 | 1904-07-03 06:00 | 2.6169e-05 | 0.063356
2020-07-03 07:00 | 1904-07-03 07:00 | 2.944e-05 | 0.071275
2020-07-03 08:00 | 1904-07-03 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-03 09:00 | 1904-07-03 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-03 10:00 | 1904-07-03 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-03 11:00 | 1904-07-03 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-03 12:00 | 1904-07-03 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-03 13:00 | 1904-07-03 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-03 14:00 | 1904-07-03 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-03 15:00 | 1904-07-03 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-03 16:00 | 1904-07-03 16:00 | 2.3892e-05 | 0.057844
2020-07-03 17:00 | 1904-07-03 17:00 | 4.0445e-05 | 0.097919
2020-07-03 18:00 | 1904-07-03 18:00 | 3.9813e-05 | 0.096388
2020-07-03 19:00 | 1904-07-03 19:00 | 3.2722e-05 | 0.079221
2020-07-03 20:00 | 1904-07-03 20:00 | 2.5995e-05 | 0.062935
2020-07-03 21:00 | 1904-07-03 21:00 | 2.2286e-05 | 0.053955
2020-07-03 22:00 | 1904-07-03 22:00 | 1.9084e-05 | 0.046202
2020-07-03 23:00 | 1904-07-03 23:00 | 1.4569e-05 | 0.035271
2020-07-04 | 1904-07-04 | 1.0876e-05 | 0.026332
2020-07-04 01:00 | 1904-07-04 01:00 | 9.2779e-06 | 0.022462
2020-07-04 02:00 | 1904-07-04 02:00 | 8.9875e-06 | 0.021759
2020-07-04 03:00 | 1904-07-04 03:00 | 8.525e-06 | 0.020639
2020-07-04 04:00 | 1904-07-04 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-07-04 05:00 | 1904-07-04 05:00 | 9.4312e-06 | 0.022833
2020-07-04 06:00 | 1904-07-04 06:00 | 1.2916e-05 | 0.031269
2020-07-04 07:00 | 1904-07-04 07:00 | 2.5419e-05 | 0.061541
2020-07-04 08:00 | 1904-07-04 08:00 | 3.62e-05 | 0.087641
2020-07-04 09:00 | 1904-07-04 09:00 | 3.4283e-05 | 0.083
2020-07-04 10:00 | 1904-07-04 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-07-04 11:00 | 1904-07-04 11:00 | 2.6767e-05 | 0.064804
2020-07-04 12:00 | 1904-07-04 12:00 | 2.465e-05 | 0.059679
2020-07-04 13:00 | 1904-07-04 13:00 | 2.2511e-05 | 0.054499
2020-07-04 14:00 | 1904-07-04 14:00 | 1.8636e-05 | 0.045119
2020-07-04 15:00 | 1904-07-04 15:00 | 1.9276e-05 | 0.046669
2020-07-04 16:00 | 1904-07-04 16:00 | 2.2698e-05 | 0.054953
2020-07-04 17:00 | 1904-07-04 17:00 | 3.1953e-05 | 0.07736
2020-07-04 18:00 | 1904-07-04 18:00 | 3.5056e-05 | 0.084872
2020-07-04 19:00 | 1904-07-04 19:00 | 3.3517e-05 | 0.081146
2020-07-04 20:00 | 1904-07-04 20:00 | 2.5769e-05 | 0.062388
2020-07-04 21:00 | 1904-07-04 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-07-04 22:00 | 1904-07-04 22:00 | 1.6251e-05 | 0.039344
2020-07-04 23:00 | 1904-07-04 23:00 | 1.2435e-05 | 0.030106
2020-07-05 | 1904-07-05 | 9.2455e-06 | 0.022384
2020-07-05 01:00 | 1904-07-05 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-07-05 02:00 | 1904-07-05 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-07-05 03:00 | 1904-07-05 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-07-05 04:00 | 1904-07-05 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-07-05 05:00 | 1904-07-05 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-07-05 06:00 | 1904-07-05 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-07-05 07:00 | 1904-07-05 07:00 | 1.8258e-05 | 0.044202
2020-07-05 08:00 | 1904-07-05 08:00 | 3.2345e-05 | 0.078309
2020-07-05 09:00 | 1904-07-05 09:00 | 3.5021e-05 | 0.084788
2020-07-05 10:00 | 1904-07-05 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-07-05 11:00 | 1904-07-05 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-07-05 12:00 | 1904-07-05 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-07-05 13:00 | 1904-07-05 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-07-05 14:00 | 1904-07-05 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-07-05 15:00 | 1904-07-05 15:00 | 1.7554e-05 | 0.042499
2020-07-05 16:00 | 1904-07-05 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-07-05 17:00 | 1904-07-05 17:00 | 2.8947e-05 | 0.070082
2020-07-05 18:00 | 1904-07-05 18:00 | 3.3362e-05 | 0.08077
2020-07-05 19:00 | 1904-07-05 19:00 | 3.0534e-05 | 0.073923
2020-07-05 20:00 | 1904-07-05 20:00 | 2.3782e-05 | 0.057578
2020-07-05 21:00 | 1904-07-05 21:00 | 1.8867e-05 | 0.045679
2020-07-05 22:00 | 1904-07-05 22:00 | 1.6285e-05 | 0.039427
2020-07-05 23:00 | 1904-07-05 23:00 | 1.1459e-05 | 0.027744
2020-07-06 | 1904-07-06 | 8.4041e-06 | 0.020347
2020-07-06 01:00 | 1904-07-06 01:00 | 7.4205e-06 | 0.017965
2020-07-06 02:00 | 1904-07-06 02:00 | 7.3627e-06 | 0.017825
2020-07-06 03:00 | 1904-07-06 03:00 | 7.8855e-06 | 0.019091
2020-07-06 04:00 | 1904-07-06 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-06 05:00 | 1904-07-06 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-06 06:00 | 1904-07-06 06:00 | 2.2865e-05 | 0.055357
2020-07-06 07:00 | 1904-07-06 07:00 | 2.6775e-05 | 0.064823
2020-07-06 08:00 | 1904-07-06 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-06 09:00 | 1904-07-06 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-06 10:00 | 1904-07-06 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-06 11:00 | 1904-07-06 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-06 12:00 | 1904-07-06 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-06 13:00 | 1904-07-06 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-06 14:00 | 1904-07-06 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-06 15:00 | 1904-07-06 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-06 16:00 | 1904-07-06 16:00 | 2.504e-05 | 0.060623
2020-07-06 17:00 | 1904-07-06 17:00 | 4.0857e-05 | 0.098916
2020-07-06 18:00 | 1904-07-06 18:00 | 4.0512e-05 | 0.098082
2020-07-06 19:00 | 1904-07-06 19:00 | 3.345e-05 | 0.080984
2020-07-06 20:00 | 1904-07-06 20:00 | 2.6492e-05 | 0.064137
2020-07-06 21:00 | 1904-07-06 21:00 | 2.2605e-05 | 0.054728
2020-07-06 22:00 | 1904-07-06 22:00 | 1.934e-05 | 0.046823
2020-07-06 23:00 | 1904-07-06 23:00 | 1.4237e-05 | 0.034469
2020-07-07 | 1904-07-07 | 8.8174e-06 | 0.021347
2020-07-07 01:00 | 1904-07-07 01:00 | 7.6479e-06 | 0.018516
2020-07-07 02:00 | 1904-07-07 02:00 | 7.6864e-06 | 0.018609
2020-07-07 03:00 | 1904-07-07 03:00 | 8.2992e-06 | 0.020093
2020-07-07 04:00 | 1904-07-07 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-07 05:00 | 1904-07-07 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-07 06:00 | 1904-07-07 06:00 | 2.3498e-05 | 0.056889
2020-07-07 07:00 | 1904-07-07 07:00 | 2.6201e-05 | 0.063434
2020-07-07 08:00 | 1904-07-07 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-07 09:00 | 1904-07-07 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-07 10:00 | 1904-07-07 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-07 11:00 | 1904-07-07 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-07 12:00 | 1904-07-07 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-07 13:00 | 1904-07-07 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-07 14:00 | 1904-07-07 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-07 15:00 | 1904-07-07 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-07 16:00 | 1904-07-07 16:00 | 2.5323e-05 | 0.061307
2020-07-07 17:00 | 1904-07-07 17:00 | 4.07e-05 | 0.098536
2020-07-07 18:00 | 1904-07-07 18:00 | 4.0435e-05 | 0.097894
2020-07-07 19:00 | 1904-07-07 19:00 | 3.3775e-05 | 0.081771
2020-07-07 20:00 | 1904-07-07 20:00 | 2.6492e-05 | 0.064137
2020-07-07 21:00 | 1904-07-07 21:00 | 2.2696e-05 | 0.054949
2020-07-07 22:00 | 1904-07-07 22:00 | 1.9268e-05 | 0.046649
2020-07-07 23:00 | 1904-07-07 23:00 | 1.441e-05 | 0.034887
2020-07-08 | 1904-07-08 | 8.7739e-06 | 0.021242
2020-07-08 01:00 | 1904-07-08 01:00 | 7.9096e-06 | 0.019149
2020-07-08 02:00 | 1904-07-08 02:00 | 7.972e-06 | 0.0193
2020-07-08 03:00 | 1904-07-08 03:00 | 8.405e-06 | 0.020349
2020-07-08 04:00 | 1904-07-08 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-08 05:00 | 1904-07-08 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-08 06:00 | 1904-07-08 06:00 | 2.41e-05 | 0.058347
2020-07-08 07:00 | 1904-07-08 07:00 | 2.6796e-05 | 0.064873
2020-07-08 08:00 | 1904-07-08 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-08 09:00 | 1904-07-08 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-08 10:00 | 1904-07-08 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-08 11:00 | 1904-07-08 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-08 12:00 | 1904-07-08 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-08 13:00 | 1904-07-08 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-08 14:00 | 1904-07-08 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-08 15:00 | 1904-07-08 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-08 16:00 | 1904-07-08 16:00 | 2.3892e-05 | 0.057844
2020-07-08 17:00 | 1904-07-08 17:00 | 3.9837e-05 | 0.096446
2020-07-08 18:00 | 1904-07-08 18:00 | 4.0264e-05 | 0.09748
2020-07-08 19:00 | 1904-07-08 19:00 | 3.2598e-05 | 0.078921
2020-07-08 20:00 | 1904-07-08 20:00 | 2.5995e-05 | 0.062935
2020-07-08 21:00 | 1904-07-08 21:00 | 2.262e-05 | 0.054765
2020-07-08 22:00 | 1904-07-08 22:00 | 1.9238e-05 | 0.046575
2020-07-08 23:00 | 1904-07-08 23:00 | 1.4305e-05 | 0.034634
2020-07-09 | 1904-07-09 | 8.7086e-06 | 0.021084
2020-07-09 01:00 | 1904-07-09 01:00 | 7.708e-06 | 0.018661
2020-07-09 02:00 | 1904-07-09 02:00 | 7.6483e-06 | 0.018517
2020-07-09 03:00 | 1904-07-09 03:00 | 8.126e-06 | 0.019673
2020-07-09 04:00 | 1904-07-09 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-09 05:00 | 1904-07-09 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-09 06:00 | 1904-07-09 06:00 | 2.427e-05 | 0.058758
2020-07-09 07:00 | 1904-07-09 07:00 | 2.8497e-05 | 0.068992
2020-07-09 08:00 | 1904-07-09 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-09 09:00 | 1904-07-09 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-09 10:00 | 1904-07-09 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-09 11:00 | 1904-07-09 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-09 12:00 | 1904-07-09 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-09 13:00 | 1904-07-09 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-09 14:00 | 1904-07-09 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-09 15:00 | 1904-07-09 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-09 16:00 | 1904-07-09 16:00 | 2.6824e-05 | 0.064941
2020-07-09 17:00 | 1904-07-09 17:00 | 4.2878e-05 | 0.10381
2020-07-09 18:00 | 1904-07-09 18:00 | 4.314e-05 | 0.10444
2020-07-09 19:00 | 1904-07-09 19:00 | 3.486e-05 | 0.084396
2020-07-09 20:00 | 1904-07-09 20:00 | 2.7404e-05 | 0.066346
2020-07-09 21:00 | 1904-07-09 21:00 | 2.256e-05 | 0.054618
2020-07-09 22:00 | 1904-07-09 22:00 | 1.932e-05 | 0.046773
2020-07-09 23:00 | 1904-07-09 23:00 | 1.4619e-05 | 0.035392
2020-07-10 | 1904-07-10 | 8.7478e-06 | 0.021179
2020-07-10 01:00 | 1904-07-10 01:00 | 7.7852e-06 | 0.018848
2020-07-10 02:00 | 1904-07-10 02:00 | 7.7578e-06 | 0.018782
2020-07-10 03:00 | 1904-07-10 03:00 | 8.4339e-06 | 0.020419
2020-07-10 04:00 | 1904-07-10 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-10 05:00 | 1904-07-10 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-10 06:00 | 1904-07-10 06:00 | 2.5366e-05 | 0.061412
2020-07-10 07:00 | 1904-07-10 07:00 | 2.8784e-05 | 0.069687
2020-07-10 08:00 | 1904-07-10 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-10 09:00 | 1904-07-10 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-10 10:00 | 1904-07-10 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-10 11:00 | 1904-07-10 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-10 12:00 | 1904-07-10 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-10 13:00 | 1904-07-10 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-10 14:00 | 1904-07-10 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-10 15:00 | 1904-07-10 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-10 16:00 | 1904-07-10 16:00 | 2.2744e-05 | 0.055065
2020-07-10 17:00 | 1904-07-10 17:00 | 3.9189e-05 | 0.094879
2020-07-10 18:00 | 1904-07-10 18:00 | 3.9595e-05 | 0.095861
2020-07-10 19:00 | 1904-07-10 19:00 | 3.1777e-05 | 0.076933
2020-07-10 20:00 | 1904-07-10 20:00 | 2.5451e-05 | 0.061618
2020-07-10 21:00 | 1904-07-10 21:00 | 2.2179e-05 | 0.053697
2020-07-10 22:00 | 1904-07-10 22:00 | 1.9268e-05 | 0.046649
2020-07-10 23:00 | 1904-07-10 23:00 | 1.4773e-05 | 0.035766
2020-07-11 | 1904-07-11 | 1.1262e-05 | 0.027265
2020-07-11 01:00 | 1904-07-11 01:00 | 9.4603e-06 | 0.022904
2020-07-11 02:00 | 1904-07-11 02:00 | 9.2269e-06 | 0.022339
2020-07-11 03:00 | 1904-07-11 03:00 | 8.7846e-06 | 0.021268
2020-07-11 04:00 | 1904-07-11 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-07-11 05:00 | 1904-07-11 05:00 | 9.7816e-06 | 0.023682
2020-07-11 06:00 | 1904-07-11 06:00 | 1.3559e-05 | 0.032828
2020-07-11 07:00 | 1904-07-11 07:00 | 2.6065e-05 | 0.063104
2020-07-11 08:00 | 1904-07-11 08:00 | 3.5168e-05 | 0.085142
2020-07-11 09:00 | 1904-07-11 09:00 | 3.3036e-05 | 0.079982
2020-07-11 10:00 | 1904-07-11 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-07-11 11:00 | 1904-07-11 11:00 | 2.6371e-05 | 0.063845
2020-07-11 12:00 | 1904-07-11 12:00 | 2.4919e-05 | 0.06033
2020-07-11 13:00 | 1904-07-11 13:00 | 2.2827e-05 | 0.055266
2020-07-11 14:00 | 1904-07-11 14:00 | 1.8899e-05 | 0.045755
2020-07-11 15:00 | 1904-07-11 15:00 | 1.8992e-05 | 0.045979
2020-07-11 16:00 | 1904-07-11 16:00 | 2.2246e-05 | 0.053857
2020-07-11 17:00 | 1904-07-11 17:00 | 3.1113e-05 | 0.075327
2020-07-11 18:00 | 1904-07-11 18:00 | 3.4933e-05 | 0.084575
2020-07-11 19:00 | 1904-07-11 19:00 | 3.298e-05 | 0.079845
2020-07-11 20:00 | 1904-07-11 20:00 | 2.5747e-05 | 0.062335
2020-07-11 21:00 | 1904-07-11 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-07-11 22:00 | 1904-07-11 22:00 | 1.6458e-05 | 0.039845
2020-07-11 23:00 | 1904-07-11 23:00 | 1.2696e-05 | 0.030738
2020-07-12 | 1904-07-12 | 9.768e-06 | 0.023649
2020-07-12 01:00 | 1904-07-12 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-07-12 02:00 | 1904-07-12 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-07-12 03:00 | 1904-07-12 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-07-12 04:00 | 1904-07-12 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-07-12 05:00 | 1904-07-12 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-07-12 06:00 | 1904-07-12 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-07-12 07:00 | 1904-07-12 07:00 | 2.0979e-05 | 0.050791
2020-07-12 08:00 | 1904-07-12 08:00 | 3.5469e-05 | 0.085872
2020-07-12 09:00 | 1904-07-12 09:00 | 3.7466e-05 | 0.090706
2020-07-12 10:00 | 1904-07-12 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-07-12 11:00 | 1904-07-12 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-07-12 12:00 | 1904-07-12 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-07-12 13:00 | 1904-07-12 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-07-12 14:00 | 1904-07-12 14:00 | 1.8299e-05 | 0.044302
2020-07-12 15:00 | 1904-07-12 15:00 | 1.8478e-05 | 0.044737
2020-07-12 16:00 | 1904-07-12 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-07-12 17:00 | 1904-07-12 17:00 | 2.9135e-05 | 0.070537
2020-07-12 18:00 | 1904-07-12 18:00 | 3.4449e-05 | 0.083402
2020-07-12 19:00 | 1904-07-12 19:00 | 3.2105e-05 | 0.077727
2020-07-12 20:00 | 1904-07-12 20:00 | 2.5176e-05 | 0.060951
2020-07-12 21:00 | 1904-07-12 21:00 | 1.9787e-05 | 0.047906
2020-07-12 22:00 | 1904-07-12 22:00 | 1.7221e-05 | 0.041694
2020-07-12 23:00 | 1904-07-12 23:00 | 1.1785e-05 | 0.028532
2020-07-13 | 1904-07-13 | 9.1262e-06 | 0.022095
2020-07-13 01:00 | 1904-07-13 01:00 | 8.0812e-06 | 0.019565
2020-07-13 02:00 | 1904-07-13 02:00 | 7.9815e-06 | 0.019323
2020-07-13 03:00 | 1904-07-13 03:00 | 8.8043e-06 | 0.021315
2020-07-13 04:00 | 1904-07-13 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-13 05:00 | 1904-07-13 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-13 06:00 | 1904-07-13 06:00 | 2.4749e-05 | 0.059917
2020-07-13 07:00 | 1904-07-13 07:00 | 2.9009e-05 | 0.070233
2020-07-13 08:00 | 1904-07-13 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-13 09:00 | 1904-07-13 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-13 10:00 | 1904-07-13 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-13 11:00 | 1904-07-13 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-13 12:00 | 1904-07-13 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-13 13:00 | 1904-07-13 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-13 14:00 | 1904-07-13 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-13 15:00 | 1904-07-13 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-13 16:00 | 1904-07-13 16:00 | 2.4457e-05 | 0.059212
2020-07-13 17:00 | 1904-07-13 17:00 | 4.0798e-05 | 0.098774
2020-07-13 18:00 | 1904-07-13 18:00 | 4.0124e-05 | 0.097141
2020-07-13 19:00 | 1904-07-13 19:00 | 3.2366e-05 | 0.078358
2020-07-13 20:00 | 1904-07-13 20:00 | 2.5275e-05 | 0.061191
2020-07-13 21:00 | 1904-07-13 21:00 | 2.224e-05 | 0.053844
2020-07-13 22:00 | 1904-07-13 22:00 | 1.9033e-05 | 0.046078
2020-07-13 23:00 | 1904-07-13 23:00 | 1.4469e-05 | 0.03503
2020-07-14 | 1904-07-14 | 8.552e-06 | 0.020705
2020-07-14 01:00 | 1904-07-14 01:00 | 7.605e-06 | 0.018412
2020-07-14 02:00 | 1904-07-14 02:00 | 7.5245e-06 | 0.018217
2020-07-14 03:00 | 1904-07-14 03:00 | 8.2367e-06 | 0.019941
2020-07-14 04:00 | 1904-07-14 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-14 05:00 | 1904-07-14 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-14 06:00 | 1904-07-14 06:00 | 2.5443e-05 | 0.061599
2020-07-14 07:00 | 1904-07-14 07:00 | 2.9665e-05 | 0.071821
2020-07-14 08:00 | 1904-07-14 08:00 | 2.5517e-05 | 0.061777
2020-07-14 09:00 | 1904-07-14 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-14 10:00 | 1904-07-14 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-14 11:00 | 1904-07-14 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-14 12:00 | 1904-07-14 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-14 13:00 | 1904-07-14 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-14 14:00 | 1904-07-14 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-14 15:00 | 1904-07-14 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-14 16:00 | 1904-07-14 16:00 | 2.8095e-05 | 0.06802
2020-07-14 17:00 | 1904-07-14 17:00 | 4.4997e-05 | 0.10894
2020-07-14 18:00 | 1904-07-14 18:00 | 4.3825e-05 | 0.1061
2020-07-14 19:00 | 1904-07-14 19:00 | 3.5711e-05 | 0.086459
2020-07-14 20:00 | 1904-07-14 20:00 | 2.8413e-05 | 0.068788
2020-07-14 21:00 | 1904-07-14 21:00 | 2.332e-05 | 0.056459
2020-07-14 22:00 | 1904-07-14 22:00 | 1.9494e-05 | 0.047195
2020-07-14 23:00 | 1904-07-14 23:00 | 1.4723e-05 | 0.035645
2020-07-15 | 1904-07-15 | 8.8696e-06 | 0.021474
2020-07-15 01:00 | 1904-07-15 01:00 | 7.6994e-06 | 0.018641
2020-07-15 02:00 | 1904-07-15 02:00 | 7.6578e-06 | 0.01854
2020-07-15 03:00 | 1904-07-15 03:00 | 8.28e-06 | 0.020046
2020-07-15 04:00 | 1904-07-15 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-15 05:00 | 1904-07-15 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-15 06:00 | 1904-07-15 06:00 | 2.3621e-05 | 0.057188
2020-07-15 07:00 | 1904-07-15 07:00 | 2.7431e-05 | 0.066411
2020-07-15 08:00 | 1904-07-15 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-15 09:00 | 1904-07-15 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-15 10:00 | 1904-07-15 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-15 11:00 | 1904-07-15 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-15 12:00 | 1904-07-15 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-15 13:00 | 1904-07-15 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-15 14:00 | 1904-07-15 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-15 15:00 | 1904-07-15 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-15 16:00 | 1904-07-15 16:00 | 2.2886e-05 | 0.055407
2020-07-15 17:00 | 1904-07-15 17:00 | 3.9582e-05 | 0.095829
2020-07-15 18:00 | 1904-07-15 18:00 | 3.916e-05 | 0.094807
2020-07-15 19:00 | 1904-07-15 19:00 | 3.1312e-05 | 0.075808
2020-07-15 20:00 | 1904-07-15 20:00 | 2.5531e-05 | 0.061811
2020-07-15 21:00 | 1904-07-15 21:00 | 2.1738e-05 | 0.052629
2020-07-15 22:00 | 1904-07-15 22:00 | 1.8776e-05 | 0.045458
2020-07-15 23:00 | 1904-07-15 23:00 | 1.4047e-05 | 0.034007
2020-07-16 | 1904-07-16 | 8.2345e-06 | 0.019936
2020-07-16 01:00 | 1904-07-16 01:00 | 7.1503e-06 | 0.017311
2020-07-16 02:00 | 1904-07-16 02:00 | 7.0961e-06 | 0.01718
2020-07-16 03:00 | 1904-07-16 03:00 | 7.4526e-06 | 0.018043
2020-07-16 04:00 | 1904-07-16 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-16 05:00 | 1904-07-16 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-16 06:00 | 1904-07-16 06:00 | 2.1444e-05 | 0.051918
2020-07-16 07:00 | 1904-07-16 07:00 | 2.4459e-05 | 0.059215
2020-07-16 08:00 | 1904-07-16 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-16 09:00 | 1904-07-16 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-16 10:00 | 1904-07-16 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-16 11:00 | 1904-07-16 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-16 12:00 | 1904-07-16 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-16 13:00 | 1904-07-16 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-16 14:00 | 1904-07-16 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-16 15:00 | 1904-07-16 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-16 16:00 | 1904-07-16 16:00 | 2.4316e-05 | 0.05887
2020-07-16 17:00 | 1904-07-16 17:00 | 4.0857e-05 | 0.098916
2020-07-16 18:00 | 1904-07-16 18:00 | 4.0979e-05 | 0.099212
2020-07-16 19:00 | 1904-07-16 19:00 | 3.3419e-05 | 0.080909
2020-07-16 20:00 | 1904-07-16 20:00 | 2.6171e-05 | 0.063362
2020-07-16 21:00 | 1904-07-16 21:00 | 2.2179e-05 | 0.053697
2020-07-16 22:00 | 1904-07-16 22:00 | 1.8715e-05 | 0.045309
2020-07-16 23:00 | 1904-07-16 23:00 | 1.3906e-05 | 0.033667
2020-07-17 | 1904-07-17 | 8.1692e-06 | 0.019778
2020-07-17 01:00 | 1904-07-17 01:00 | 7.146e-06 | 0.017301
2020-07-17 02:00 | 1904-07-17 02:00 | 7.1913e-06 | 0.01741
2020-07-17 03:00 | 1904-07-17 03:00 | 7.6306e-06 | 0.018474
2020-07-17 04:00 | 1904-07-17 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-17 05:00 | 1904-07-17 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-17 06:00 | 1904-07-17 06:00 | 2.1769e-05 | 0.052703
2020-07-17 07:00 | 1904-07-17 07:00 | 2.4131e-05 | 0.058421
2020-07-17 08:00 | 1904-07-17 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-17 09:00 | 1904-07-17 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-17 10:00 | 1904-07-17 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-17 11:00 | 1904-07-17 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-17 12:00 | 1904-07-17 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-17 13:00 | 1904-07-17 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-17 14:00 | 1904-07-17 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-17 15:00 | 1904-07-17 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-17 16:00 | 1904-07-17 16:00 | 2.3292e-05 | 0.05639
2020-07-17 17:00 | 1904-07-17 17:00 | 4.0367e-05 | 0.097729
2020-07-17 18:00 | 1904-07-17 18:00 | 3.944e-05 | 0.095484
2020-07-17 19:00 | 1904-07-17 19:00 | 3.2071e-05 | 0.077646
2020-07-17 20:00 | 1904-07-17 20:00 | 2.4634e-05 | 0.059641
2020-07-17 21:00 | 1904-07-17 21:00 | 2.1069e-05 | 0.051009
2020-07-17 22:00 | 1904-07-17 22:00 | 1.8202e-05 | 0.044068
2020-07-17 23:00 | 1904-07-17 23:00 | 1.3588e-05 | 0.032897
2020-07-18 | 1904-07-18 | 1.0335e-05 | 0.025022
2020-07-18 01:00 | 1904-07-18 01:00 | 8.8145e-06 | 0.02134
2020-07-18 02:00 | 1904-07-18 02:00 | 8.1275e-06 | 0.019677
2020-07-18 03:00 | 1904-07-18 03:00 | 7.8736e-06 | 0.019062
2020-07-18 04:00 | 1904-07-18 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-07-18 05:00 | 1904-07-18 05:00 | 8.5e-06 | 0.020579
2020-07-18 06:00 | 1904-07-18 06:00 | 1.226e-05 | 0.029682
2020-07-18 07:00 | 1904-07-18 07:00 | 2.4944e-05 | 0.060391
2020-07-18 08:00 | 1904-07-18 08:00 | 3.6284e-05 | 0.087846
2020-07-18 09:00 | 1904-07-18 09:00 | 3.6141e-05 | 0.087498
2020-07-18 10:00 | 1904-07-18 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-07-18 11:00 | 1904-07-18 11:00 | 2.8885e-05 | 0.069931
2020-07-18 12:00 | 1904-07-18 12:00 | 2.5985e-05 | 0.062911
2020-07-18 13:00 | 1904-07-18 13:00 | 2.3465e-05 | 0.05681
2020-07-18 14:00 | 1904-07-18 14:00 | 1.9441e-05 | 0.047066
2020-07-18 15:00 | 1904-07-18 15:00 | 1.9388e-05 | 0.046939
2020-07-18 16:00 | 1904-07-18 16:00 | 2.2969e-05 | 0.055608
2020-07-18 17:00 | 1904-07-18 17:00 | 3.255e-05 | 0.078805
2020-07-18 18:00 | 1904-07-18 18:00 | 3.4698e-05 | 0.084004
2020-07-18 19:00 | 1904-07-18 19:00 | 3.3507e-05 | 0.081122
2020-07-18 20:00 | 1904-07-18 20:00 | 2.5257e-05 | 0.061147
2020-07-18 21:00 | 1904-07-18 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-07-18 22:00 | 1904-07-18 22:00 | 1.5594e-05 | 0.037754
2020-07-18 23:00 | 1904-07-18 23:00 | 1.2027e-05 | 0.029118
2020-07-19 | 1904-07-19 | 9.1355e-06 | 0.022117
2020-07-19 01:00 | 1904-07-19 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-07-19 02:00 | 1904-07-19 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-07-19 03:00 | 1904-07-19 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-07-19 04:00 | 1904-07-19 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-07-19 05:00 | 1904-07-19 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-07-19 06:00 | 1904-07-19 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-07-19 07:00 | 1904-07-19 07:00 | 1.7645e-05 | 0.04272
2020-07-19 08:00 | 1904-07-19 08:00 | 3.1852e-05 | 0.077114
2020-07-19 09:00 | 1904-07-19 09:00 | 3.4718e-05 | 0.084054
2020-07-19 10:00 | 1904-07-19 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-07-19 11:00 | 1904-07-19 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-07-19 12:00 | 1904-07-19 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-07-19 13:00 | 1904-07-19 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-07-19 14:00 | 1904-07-19 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-07-19 15:00 | 1904-07-19 15:00 | 1.5888e-05 | 0.038466
2020-07-19 16:00 | 1904-07-19 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-07-19 17:00 | 1904-07-19 17:00 | 2.6361e-05 | 0.06382
2020-07-19 18:00 | 1904-07-19 18:00 | 3.1106e-05 | 0.075309
2020-07-19 19:00 | 1904-07-19 19:00 | 2.9267e-05 | 0.070856
2020-07-19 20:00 | 1904-07-19 20:00 | 2.2518e-05 | 0.054518
2020-07-19 21:00 | 1904-07-19 21:00 | 1.762e-05 | 0.042659
2020-07-19 22:00 | 1904-07-19 22:00 | 1.575e-05 | 0.038131
2020-07-19 23:00 | 1904-07-19 23:00 | 1.13e-05 | 0.027358
2020-07-20 | 1904-07-20 | 7.93e-06 | 0.019199
2020-07-20 01:00 | 1904-07-20 01:00 | 6.9401e-06 | 0.016802
2020-07-20 02:00 | 1904-07-20 02:00 | 6.9438e-06 | 0.016811
2020-07-20 03:00 | 1904-07-20 03:00 | 7.3035e-06 | 0.017682
2020-07-20 04:00 | 1904-07-20 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-20 05:00 | 1904-07-20 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-20 06:00 | 1904-07-20 06:00 | 1.9854e-05 | 0.048067
2020-07-20 07:00 | 1904-07-20 07:00 | 2.329e-05 | 0.056386
2020-07-20 08:00 | 1904-07-20 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-20 09:00 | 1904-07-20 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-20 10:00 | 1904-07-20 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-20 11:00 | 1904-07-20 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-20 12:00 | 1904-07-20 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-20 13:00 | 1904-07-20 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-20 14:00 | 1904-07-20 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-20 15:00 | 1904-07-20 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-20 16:00 | 1904-07-20 16:00 | 2.3009e-05 | 0.055706
2020-07-20 17:00 | 1904-07-20 17:00 | 3.9425e-05 | 0.095449
2020-07-20 18:00 | 1904-07-20 18:00 | 3.8678e-05 | 0.09364
2020-07-20 19:00 | 1904-07-20 19:00 | 3.1235e-05 | 0.075621
2020-07-20 20:00 | 1904-07-20 20:00 | 2.4955e-05 | 0.060416
2020-07-20 21:00 | 1904-07-20 21:00 | 2.1525e-05 | 0.052114
2020-07-20 22:00 | 1904-07-20 22:00 | 1.8459e-05 | 0.044689
2020-07-20 23:00 | 1904-07-20 23:00 | 1.3697e-05 | 0.033161
2020-07-21 | 1904-07-21 | 8.3911e-06 | 0.020315
2020-07-21 01:00 | 1904-07-21 01:00 | 7.279e-06 | 0.017623
2020-07-21 02:00 | 1904-07-21 02:00 | 7.3865e-06 | 0.017883
2020-07-21 03:00 | 1904-07-21 03:00 | 7.7268e-06 | 0.018707
2020-07-21 04:00 | 1904-07-21 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-21 05:00 | 1904-07-21 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-21 06:00 | 1904-07-21 06:00 | 2.1784e-05 | 0.05274
2020-07-21 07:00 | 1904-07-21 07:00 | 2.4992e-05 | 0.060505
2020-07-21 08:00 | 1904-07-21 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-21 09:00 | 1904-07-21 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-21 10:00 | 1904-07-21 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-21 11:00 | 1904-07-21 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-21 12:00 | 1904-07-21 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-21 13:00 | 1904-07-21 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-21 14:00 | 1904-07-21 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-21 15:00 | 1904-07-21 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-21 16:00 | 1904-07-21 16:00 | 2.4404e-05 | 0.059084
2020-07-21 17:00 | 1904-07-21 17:00 | 3.9719e-05 | 0.096161
2020-07-21 18:00 | 1904-07-21 18:00 | 3.9844e-05 | 0.096463
2020-07-21 19:00 | 1904-07-21 19:00 | 3.1684e-05 | 0.076708
2020-07-21 20:00 | 1904-07-21 20:00 | 2.5195e-05 | 0.060997
2020-07-21 21:00 | 1904-07-21 21:00 | 2.1328e-05 | 0.051635
2020-07-21 22:00 | 1904-07-21 22:00 | 1.8325e-05 | 0.044366
2020-07-21 23:00 | 1904-07-21 23:00 | 1.3611e-05 | 0.032952
2020-07-22 | 1904-07-22 | 8.2127e-06 | 0.019883
2020-07-22 01:00 | 1904-07-22 01:00 | 7.1674e-06 | 0.017353
2020-07-22 02:00 | 1904-07-22 02:00 | 7.1152e-06 | 0.017226
2020-07-22 03:00 | 1904-07-22 03:00 | 7.5633e-06 | 0.018311
2020-07-22 04:00 | 1904-07-22 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-22 05:00 | 1904-07-22 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-22 06:00 | 1904-07-22 06:00 | 2.1136e-05 | 0.05117
2020-07-22 07:00 | 1904-07-22 07:00 | 2.4623e-05 | 0.059612
2020-07-22 08:00 | 1904-07-22 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-22 09:00 | 1904-07-22 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-22 10:00 | 1904-07-22 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-22 11:00 | 1904-07-22 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-22 12:00 | 1904-07-22 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-22 13:00 | 1904-07-22 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-22 14:00 | 1904-07-22 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-22 15:00 | 1904-07-22 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-22 16:00 | 1904-07-22 16:00 | 2.4175e-05 | 0.058528
2020-07-22 17:00 | 1904-07-22 17:00 | 4.0602e-05 | 0.098299
2020-07-22 18:00 | 1904-07-22 18:00 | 3.9626e-05 | 0.095936
2020-07-22 19:00 | 1904-07-22 19:00 | 3.1885e-05 | 0.077196
2020-07-22 20:00 | 1904-07-22 20:00 | 2.5099e-05 | 0.060765
2020-07-22 21:00 | 1904-07-22 21:00 | 2.1282e-05 | 0.051524
2020-07-22 22:00 | 1904-07-22 22:00 | 1.8131e-05 | 0.043895
2020-07-22 23:00 | 1904-07-22 23:00 | 1.3279e-05 | 0.03215
2020-07-23 | 1904-07-23 | 8.0692e-06 | 0.019536
2020-07-23 01:00 | 1904-07-23 01:00 | 7.0387e-06 | 0.017041
2020-07-23 02:00 | 1904-07-23 02:00 | 6.9676e-06 | 0.016869
2020-07-23 03:00 | 1904-07-23 03:00 | 7.3757e-06 | 0.017857
2020-07-23 04:00 | 1904-07-23 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-23 05:00 | 1904-07-23 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-23 06:00 | 1904-07-23 06:00 | 2.0904e-05 | 0.050609
2020-07-23 07:00 | 1904-07-23 07:00 | 2.3926e-05 | 0.057924
2020-07-23 08:00 | 1904-07-23 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-23 09:00 | 1904-07-23 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-23 10:00 | 1904-07-23 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-23 11:00 | 1904-07-23 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-23 12:00 | 1904-07-23 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-23 13:00 | 1904-07-23 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-23 14:00 | 1904-07-23 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-23 15:00 | 1904-07-23 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-23 16:00 | 1904-07-23 16:00 | 2.3627e-05 | 0.057202
2020-07-23 17:00 | 1904-07-23 17:00 | 4.0386e-05 | 0.097776
2020-07-23 18:00 | 1904-07-23 18:00 | 4.0139e-05 | 0.097179
2020-07-23 19:00 | 1904-07-23 19:00 | 3.2304e-05 | 0.078208
2020-07-23 20:00 | 1904-07-23 20:00 | 2.5659e-05 | 0.062121
2020-07-23 21:00 | 1904-07-23 21:00 | 2.186e-05 | 0.052924
2020-07-23 22:00 | 1904-07-23 22:00 | 1.8664e-05 | 0.045185
2020-07-23 23:00 | 1904-07-23 23:00 | 1.3397e-05 | 0.032436
2020-07-24 | 1904-07-24 | 8.4041e-06 | 0.020347
2020-07-24 01:00 | 1904-07-24 01:00 | 7.3519e-06 | 0.017799
2020-07-24 02:00 | 1904-07-24 02:00 | 7.377e-06 | 0.01786
2020-07-24 03:00 | 1904-07-24 03:00 | 7.6691e-06 | 0.018567
2020-07-24 04:00 | 1904-07-24 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-24 05:00 | 1904-07-24 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-24 06:00 | 1904-07-24 06:00 | 2.1414e-05 | 0.051843
2020-07-24 07:00 | 1904-07-24 07:00 | 2.5381e-05 | 0.061448
2020-07-24 08:00 | 1904-07-24 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-24 09:00 | 1904-07-24 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-24 10:00 | 1904-07-24 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-24 11:00 | 1904-07-24 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-24 12:00 | 1904-07-24 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-24 13:00 | 1904-07-24 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-24 14:00 | 1904-07-24 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-24 15:00 | 1904-07-24 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-24 16:00 | 1904-07-24 16:00 | 2.4298e-05 | 0.058827
2020-07-24 17:00 | 1904-07-24 17:00 | 4.0406e-05 | 0.097824
2020-07-24 18:00 | 1904-07-24 18:00 | 3.9315e-05 | 0.095183
2020-07-24 19:00 | 1904-07-24 19:00 | 3.1545e-05 | 0.076371
2020-07-24 20:00 | 1904-07-24 20:00 | 2.5035e-05 | 0.06061
2020-07-24 21:00 | 1904-07-24 21:00 | 2.1434e-05 | 0.051893
2020-07-24 22:00 | 1904-07-24 22:00 | 1.8479e-05 | 0.044738
2020-07-24 23:00 | 1904-07-24 23:00 | 1.3152e-05 | 0.031842
2020-07-25 | 1904-07-25 | 1.0335e-05 | 0.025022
2020-07-25 01:00 | 1904-07-25 01:00 | 8.9673e-06 | 0.02171
2020-07-25 02:00 | 1904-07-25 02:00 | 7.8535e-06 | 0.019013
2020-07-25 03:00 | 1904-07-25 03:00 | 8.1002e-06 | 0.019611
2020-07-25 04:00 | 1904-07-25 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-07-25 05:00 | 1904-07-25 05:00 | 8.5e-06 | 0.020579
2020-07-25 06:00 | 1904-07-25 06:00 | 1.2701e-05 | 0.03075
2020-07-25 07:00 | 1904-07-25 07:00 | 2.2009e-05 | 0.053284
2020-07-25 08:00 | 1904-07-25 08:00 | 3.153e-05 | 0.076335
2020-07-25 09:00 | 1904-07-25 09:00 | 2.8908e-05 | 0.069988
2020-07-25 10:00 | 1904-07-25 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-07-25 11:00 | 1904-07-25 11:00 | 2.4862e-05 | 0.060191
2020-07-25 12:00 | 1904-07-25 12:00 | 2.426e-05 | 0.058734
2020-07-25 13:00 | 1904-07-25 13:00 | 2.241e-05 | 0.054257
2020-07-25 14:00 | 1904-07-25 14:00 | 1.8683e-05 | 0.045233
2020-07-25 15:00 | 1904-07-25 15:00 | 1.8895e-05 | 0.045746
2020-07-25 16:00 | 1904-07-25 16:00 | 2.2389e-05 | 0.054205
2020-07-25 17:00 | 1904-07-25 17:00 | 3.1686e-05 | 0.076712
2020-07-25 18:00 | 1904-07-25 18:00 | 3.3896e-05 | 0.082063
2020-07-25 19:00 | 1904-07-25 19:00 | 3.18e-05 | 0.07699
2020-07-25 20:00 | 1904-07-25 20:00 | 2.3633e-05 | 0.057215
2020-07-25 21:00 | 1904-07-25 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-07-25 22:00 | 1904-07-25 22:00 | 1.5252e-05 | 0.036926
2020-07-25 23:00 | 1904-07-25 23:00 | 1.1927e-05 | 0.028875
2020-07-26 | 1904-07-26 | 9.2015e-06 | 0.022277
2020-07-26 01:00 | 1904-07-26 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-07-26 02:00 | 1904-07-26 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-07-26 03:00 | 1904-07-26 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-07-26 04:00 | 1904-07-26 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-07-26 05:00 | 1904-07-26 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-07-26 06:00 | 1904-07-26 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-07-26 07:00 | 1904-07-26 07:00 | 1.7849e-05 | 0.043214
2020-07-26 08:00 | 1904-07-26 08:00 | 2.9787e-05 | 0.072116
2020-07-26 09:00 | 1904-07-26 09:00 | 3.2517e-05 | 0.078724
2020-07-26 10:00 | 1904-07-26 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-07-26 11:00 | 1904-07-26 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-07-26 12:00 | 1904-07-26 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-07-26 13:00 | 1904-07-26 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-07-26 14:00 | 1904-07-26 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-07-26 15:00 | 1904-07-26 15:00 | 1.5537e-05 | 0.037616
2020-07-26 16:00 | 1904-07-26 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-07-26 17:00 | 1904-07-26 17:00 | 2.6289e-05 | 0.063647
2020-07-26 18:00 | 1904-07-26 18:00 | 3.1218e-05 | 0.07558
2020-07-26 19:00 | 1904-07-26 19:00 | 2.9761e-05 | 0.072052
2020-07-26 20:00 | 1904-07-26 20:00 | 2.337e-05 | 0.056579
2020-07-26 21:00 | 1904-07-26 21:00 | 1.8426e-05 | 0.044611
2020-07-26 22:00 | 1904-07-26 22:00 | 1.5997e-05 | 0.038729
2020-07-26 23:00 | 1904-07-26 23:00 | 1.13e-05 | 0.027358
2020-07-27 | 1904-07-27 | 8.3128e-06 | 0.020126
2020-07-27 01:00 | 1904-07-27 01:00 | 7.206e-06 | 0.017446
2020-07-27 02:00 | 1904-07-27 02:00 | 7.2056e-06 | 0.017445
2020-07-27 03:00 | 1904-07-27 03:00 | 7.4671e-06 | 0.018078
2020-07-27 04:00 | 1904-07-27 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-27 05:00 | 1904-07-27 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-27 06:00 | 1904-07-27 06:00 | 2.0858e-05 | 0.050497
2020-07-27 07:00 | 1904-07-27 07:00 | 2.5033e-05 | 0.060605
2020-07-27 08:00 | 1904-07-27 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-27 09:00 | 1904-07-27 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-27 10:00 | 1904-07-27 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-27 11:00 | 1904-07-27 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-27 12:00 | 1904-07-27 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-27 13:00 | 1904-07-27 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-27 14:00 | 1904-07-27 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-27 15:00 | 1904-07-27 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-27 16:00 | 1904-07-27 16:00 | 2.4687e-05 | 0.059768
2020-07-27 17:00 | 1904-07-27 17:00 | 4.0661e-05 | 0.098441
2020-07-27 18:00 | 1904-07-27 18:00 | 3.9657e-05 | 0.096012
2020-07-27 19:00 | 1904-07-27 19:00 | 3.1467e-05 | 0.076183
2020-07-27 20:00 | 1904-07-27 20:00 | 2.4554e-05 | 0.059447
2020-07-27 21:00 | 1904-07-27 21:00 | 2.1069e-05 | 0.051009
2020-07-27 22:00 | 1904-07-27 22:00 | 1.8223e-05 | 0.044118
2020-07-27 23:00 | 1904-07-27 23:00 | 1.3152e-05 | 0.031842
2020-07-28 | 1904-07-28 | 8.0039e-06 | 0.019378
2020-07-28 01:00 | 1904-07-28 01:00 | 6.9873e-06 | 0.016916
2020-07-28 02:00 | 1904-07-28 02:00 | 7.0247e-06 | 0.017007
2020-07-28 03:00 | 1904-07-28 03:00 | 7.2795e-06 | 0.017624
2020-07-28 04:00 | 1904-07-28 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-28 05:00 | 1904-07-28 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-28 06:00 | 1904-07-28 06:00 | 2.0564e-05 | 0.049787
2020-07-28 07:00 | 1904-07-28 07:00 | 2.3823e-05 | 0.057676
2020-07-28 08:00 | 1904-07-28 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-28 09:00 | 1904-07-28 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-28 10:00 | 1904-07-28 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-28 11:00 | 1904-07-28 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-28 12:00 | 1904-07-28 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-28 13:00 | 1904-07-28 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-28 14:00 | 1904-07-28 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-28 15:00 | 1904-07-28 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-28 16:00 | 1904-07-28 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-07-28 17:00 | 1904-07-28 17:00 | 3.9052e-05 | 0.094546
2020-07-28 18:00 | 1904-07-28 18:00 | 3.8662e-05 | 0.093602
2020-07-28 19:00 | 1904-07-28 19:00 | 3.0972e-05 | 0.074983
2020-07-28 20:00 | 1904-07-28 20:00 | 2.473e-05 | 0.059873
2020-07-28 21:00 | 1904-07-28 21:00 | 2.1358e-05 | 0.051708
2020-07-28 22:00 | 1904-07-28 22:00 | 1.8356e-05 | 0.044441
2020-07-28 23:00 | 1904-07-28 23:00 | 1.3111e-05 | 0.031743
2020-07-29 | 1904-07-29 | 8.0953e-06 | 0.019599
2020-07-29 01:00 | 1904-07-29 01:00 | 7.0602e-06 | 0.017093
2020-07-29 02:00 | 1904-07-29 02:00 | 7.1009e-06 | 0.017191
2020-07-29 03:00 | 1904-07-29 03:00 | 7.3997e-06 | 0.017915
2020-07-29 04:00 | 1904-07-29 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-29 05:00 | 1904-07-29 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-29 06:00 | 1904-07-29 06:00 | 2.0518e-05 | 0.049675
2020-07-29 07:00 | 1904-07-29 07:00 | 2.4028e-05 | 0.058173
2020-07-29 08:00 | 1904-07-29 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-29 09:00 | 1904-07-29 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-29 10:00 | 1904-07-29 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-29 11:00 | 1904-07-29 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-29 12:00 | 1904-07-29 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-29 13:00 | 1904-07-29 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-29 14:00 | 1904-07-29 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-29 15:00 | 1904-07-29 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-29 16:00 | 1904-07-29 16:00 | 2.285e-05 | 0.055321
2020-07-29 17:00 | 1904-07-29 17:00 | 3.9386e-05 | 0.095354
2020-07-29 18:00 | 1904-07-29 18:00 | 3.8709e-05 | 0.093715
2020-07-29 19:00 | 1904-07-29 19:00 | 3.1684e-05 | 0.076708
2020-07-29 20:00 | 1904-07-29 20:00 | 2.5147e-05 | 0.060881
2020-07-29 21:00 | 1904-07-29 21:00 | 2.1571e-05 | 0.052224
2020-07-29 22:00 | 1904-07-29 22:00 | 1.8582e-05 | 0.044986
2020-07-29 23:00 | 1904-07-29 23:00 | 1.3352e-05 | 0.032326
2020-07-30 | 1904-07-30 | 8.2693e-06 | 0.02002
2020-07-30 01:00 | 1904-07-30 01:00 | 7.2361e-06 | 0.017519
2020-07-30 02:00 | 1904-07-30 02:00 | 7.3198e-06 | 0.017722
2020-07-30 03:00 | 1904-07-30 03:00 | 7.6258e-06 | 0.018462
2020-07-30 04:00 | 1904-07-30 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-30 05:00 | 1904-07-30 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-30 06:00 | 1904-07-30 06:00 | 2.1522e-05 | 0.052105
2020-07-30 07:00 | 1904-07-30 07:00 | 2.3967e-05 | 0.058024
2020-07-30 08:00 | 1904-07-30 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-30 09:00 | 1904-07-30 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-30 10:00 | 1904-07-30 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-30 11:00 | 1904-07-30 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-30 12:00 | 1904-07-30 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-30 13:00 | 1904-07-30 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-30 14:00 | 1904-07-30 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-30 15:00 | 1904-07-30 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-30 16:00 | 1904-07-30 16:00 | 2.2691e-05 | 0.054936
2020-07-30 17:00 | 1904-07-30 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-07-30 18:00 | 1904-07-30 18:00 | 3.8833e-05 | 0.094016
2020-07-30 19:00 | 1904-07-30 19:00 | 3.1421e-05 | 0.076071
2020-07-30 20:00 | 1904-07-30 20:00 | 2.5179e-05 | 0.060959
2020-07-30 21:00 | 1904-07-30 21:00 | 2.1632e-05 | 0.052371
2020-07-30 22:00 | 1904-07-30 22:00 | 1.8735e-05 | 0.045359
2020-07-30 23:00 | 1904-07-30 23:00 | 1.3693e-05 | 0.03315
2020-07-31 | 1904-07-31 | 8.5434e-06 | 0.020684
2020-07-31 01:00 | 1904-07-31 01:00 | 7.5364e-06 | 0.018246
2020-07-31 02:00 | 1904-07-31 02:00 | 7.5007e-06 | 0.01816
2020-07-31 03:00 | 1904-07-31 03:00 | 7.8759e-06 | 0.019068
2020-07-31 04:00 | 1904-07-31 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-07-31 05:00 | 1904-07-31 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-07-31 06:00 | 1904-07-31 06:00 | 2.2587e-05 | 0.054684
2020-07-31 07:00 | 1904-07-31 07:00 | 2.4049e-05 | 0.058222
2020-07-31 08:00 | 1904-07-31 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-07-31 09:00 | 1904-07-31 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-07-31 10:00 | 1904-07-31 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-07-31 11:00 | 1904-07-31 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-07-31 12:00 | 1904-07-31 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-07-31 13:00 | 1904-07-31 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-07-31 14:00 | 1904-07-31 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-07-31 15:00 | 1904-07-31 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-07-31 16:00 | 1904-07-31 16:00 | 2.2603e-05 | 0.054723
2020-07-31 17:00 | 1904-07-31 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-07-31 18:00 | 1904-07-31 18:00 | 3.8071e-05 | 0.092172
2020-07-31 19:00 | 1904-07-31 19:00 | 3.0724e-05 | 0.074383
2020-07-31 20:00 | 1904-07-31 20:00 | 2.4186e-05 | 0.058555
2020-07-31 21:00 | 1904-07-31 21:00 | 2.1115e-05 | 0.051119
2020-07-31 22:00 | 1904-07-31 22:00 | 1.8325e-05 | 0.044366
2020-07-31 23:00 | 1904-07-31 23:00 | 1.3624e-05 | 0.032985
2020-08-01 | 1904-08-01 | 1.0482e-05 | 0.025378
2020-08-01 01:00 | 1904-08-01 01:00 | 8.923e-06 | 0.021603
2020-08-01 02:00 | 1904-08-01 02:00 | 8.2535e-06 | 0.019982
2020-08-01 03:00 | 1904-08-01 03:00 | 8.1332e-06 | 0.019691
2020-08-01 04:00 | 1904-08-01 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-08-01 05:00 | 1904-08-01 05:00 | 8.8457e-06 | 0.021416
2020-08-01 06:00 | 1904-08-01 06:00 | 1.2486e-05 | 0.03023
2020-08-01 07:00 | 1904-08-01 07:00 | 2.2057e-05 | 0.053402
2020-08-01 08:00 | 1904-08-01 08:00 | 3.219e-05 | 0.077933
2020-08-01 09:00 | 1904-08-01 09:00 | 2.8203e-05 | 0.06828
2020-08-01 10:00 | 1904-08-01 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-08-01 11:00 | 1904-08-01 11:00 | 2.3325e-05 | 0.05647
2020-08-01 12:00 | 1904-08-01 12:00 | 2.426e-05 | 0.058734
2020-08-01 13:00 | 1904-08-01 13:00 | 2.051e-05 | 0.049655
2020-08-01 14:00 | 1904-08-01 14:00 | 1.709e-05 | 0.041375
2020-08-01 15:00 | 1904-08-01 15:00 | 1.704e-05 | 0.041253
2020-08-01 16:00 | 1904-08-01 16:00 | 2.0744e-05 | 0.050222
2020-08-01 17:00 | 1904-08-01 17:00 | 2.9123e-05 | 0.070508
2020-08-01 18:00 | 1904-08-01 18:00 | 3.2896e-05 | 0.079643
2020-08-01 19:00 | 1904-08-01 19:00 | 3.0218e-05 | 0.073159
2020-08-01 20:00 | 1904-08-01 20:00 | 2.336e-05 | 0.056556
2020-08-01 21:00 | 1904-08-01 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-08-01 22:00 | 1904-08-01 22:00 | 1.5225e-05 | 0.03686
2020-08-01 23:00 | 1904-08-01 23:00 | 1.2074e-05 | 0.029232
2020-08-02 | 1904-08-02 | 9.328e-06 | 0.022583
2020-08-02 01:00 | 1904-08-02 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-08-02 02:00 | 1904-08-02 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-08-02 03:00 | 1904-08-02 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-08-02 04:00 | 1904-08-02 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-08-02 05:00 | 1904-08-02 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-08-02 06:00 | 1904-08-02 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-08-02 07:00 | 1904-08-02 07:00 | 1.8019e-05 | 0.043626
2020-08-02 08:00 | 1904-08-02 08:00 | 3.0299e-05 | 0.073355
2020-08-02 09:00 | 1904-08-02 09:00 | 3.3385e-05 | 0.080827
2020-08-02 10:00 | 1904-08-02 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-08-02 11:00 | 1904-08-02 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-08-02 12:00 | 1904-08-02 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-08-02 13:00 | 1904-08-02 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-08-02 14:00 | 1904-08-02 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-08-02 15:00 | 1904-08-02 15:00 | 1.6018e-05 | 0.038781
2020-08-02 16:00 | 1904-08-02 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-08-02 17:00 | 1904-08-02 17:00 | 2.6495e-05 | 0.064145
2020-08-02 18:00 | 1904-08-02 18:00 | 3.0679e-05 | 0.074276
2020-08-02 19:00 | 1904-08-02 19:00 | 2.9622e-05 | 0.071715
2020-08-02 20:00 | 1904-08-02 20:00 | 2.2802e-05 | 0.055205
2020-08-02 21:00 | 1904-08-02 21:00 | 1.8099e-05 | 0.043818
2020-08-02 22:00 | 1904-08-02 22:00 | 1.5956e-05 | 0.03863
2020-08-02 23:00 | 1904-08-02 23:00 | 1.1328e-05 | 0.027425
2020-08-03 | 1904-08-03 | 8.0953e-06 | 0.019599
2020-08-03 01:00 | 1904-08-03 01:00 | 7.0259e-06 | 0.01701
2020-08-03 02:00 | 1904-08-03 02:00 | 7.0676e-06 | 0.017111
2020-08-03 03:00 | 1904-08-03 03:00 | 7.3372e-06 | 0.017764
2020-08-03 04:00 | 1904-08-03 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-03 05:00 | 1904-08-03 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-03 06:00 | 1904-08-03 06:00 | 2.0549e-05 | 0.04975
2020-08-03 07:00 | 1904-08-03 07:00 | 2.329e-05 | 0.056386
2020-08-03 08:00 | 1904-08-03 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-03 09:00 | 1904-08-03 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-03 10:00 | 1904-08-03 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-03 11:00 | 1904-08-03 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-03 12:00 | 1904-08-03 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-03 13:00 | 1904-08-03 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-03 14:00 | 1904-08-03 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-03 15:00 | 1904-08-03 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-03 16:00 | 1904-08-03 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-03 17:00 | 1904-08-03 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-08-03 18:00 | 1904-08-03 18:00 | 3.804e-05 | 0.092096
2020-08-03 19:00 | 1904-08-03 19:00 | 3.029e-05 | 0.073333
2020-08-03 20:00 | 1904-08-03 20:00 | 2.401e-05 | 0.058129
2020-08-03 21:00 | 1904-08-03 21:00 | 2.078e-05 | 0.050309
2020-08-03 22:00 | 1904-08-03 22:00 | 1.811e-05 | 0.043845
2020-08-03 23:00 | 1904-08-03 23:00 | 1.2812e-05 | 0.031018
2020-08-04 | 1904-08-04 | 7.93e-06 | 0.019199
2020-08-04 01:00 | 1904-08-04 01:00 | 6.88e-06 | 0.016657
2020-08-04 02:00 | 1904-08-04 02:00 | 6.92e-06 | 0.016754
2020-08-04 03:00 | 1904-08-04 03:00 | 7.14e-06 | 0.017286
2020-08-04 04:00 | 1904-08-04 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-04 05:00 | 1904-08-04 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-04 06:00 | 1904-08-04 06:00 | 1.9406e-05 | 0.046983
2020-08-04 07:00 | 1904-08-04 07:00 | 2.329e-05 | 0.056386
2020-08-04 08:00 | 1904-08-04 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-04 09:00 | 1904-08-04 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-04 10:00 | 1904-08-04 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-04 11:00 | 1904-08-04 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-04 12:00 | 1904-08-04 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-04 13:00 | 1904-08-04 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-04 14:00 | 1904-08-04 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-04 15:00 | 1904-08-04 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-04 16:00 | 1904-08-04 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-04 17:00 | 1904-08-04 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-08-04 18:00 | 1904-08-04 18:00 | 3.804e-05 | 0.092096
2020-08-04 19:00 | 1904-08-04 19:00 | 3.029e-05 | 0.073333
2020-08-04 20:00 | 1904-08-04 20:00 | 2.401e-05 | 0.058129
2020-08-04 21:00 | 1904-08-04 21:00 | 2.078e-05 | 0.050309
2020-08-04 22:00 | 1904-08-04 22:00 | 1.811e-05 | 0.043845
2020-08-04 23:00 | 1904-08-04 23:00 | 1.278e-05 | 0.030941
2020-08-05 | 1904-08-05 | 7.93e-06 | 0.019199
2020-08-05 01:00 | 1904-08-05 01:00 | 6.88e-06 | 0.016657
2020-08-05 02:00 | 1904-08-05 02:00 | 6.92e-06 | 0.016754
2020-08-05 03:00 | 1904-08-05 03:00 | 7.14e-06 | 0.017286
2020-08-05 04:00 | 1904-08-05 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-05 05:00 | 1904-08-05 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-05 06:00 | 1904-08-05 06:00 | 1.9622e-05 | 0.047507
2020-08-05 07:00 | 1904-08-05 07:00 | 2.329e-05 | 0.056386
2020-08-05 08:00 | 1904-08-05 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-05 09:00 | 1904-08-05 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-05 10:00 | 1904-08-05 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-05 11:00 | 1904-08-05 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-05 12:00 | 1904-08-05 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-05 13:00 | 1904-08-05 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-05 14:00 | 1904-08-05 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-05 15:00 | 1904-08-05 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-05 16:00 | 1904-08-05 16:00 | 2.2992e-05 | 0.055663
2020-08-05 17:00 | 1904-08-05 17:00 | 3.8974e-05 | 0.094356
2020-08-05 18:00 | 1904-08-05 18:00 | 3.8382e-05 | 0.092924
2020-08-05 19:00 | 1904-08-05 19:00 | 3.0367e-05 | 0.073521
2020-08-05 20:00 | 1904-08-05 20:00 | 2.401e-05 | 0.058129
2020-08-05 21:00 | 1904-08-05 21:00 | 2.078e-05 | 0.050309
2020-08-05 22:00 | 1904-08-05 22:00 | 1.811e-05 | 0.043845
2020-08-05 23:00 | 1904-08-05 23:00 | 1.3089e-05 | 0.031688
2020-08-06 | 1904-08-06 | 8.0039e-06 | 0.019378
2020-08-06 01:00 | 1904-08-06 01:00 | 6.9915e-06 | 0.016927
2020-08-06 02:00 | 1904-08-06 02:00 | 6.9771e-06 | 0.016892
2020-08-06 03:00 | 1904-08-06 03:00 | 7.4142e-06 | 0.01795
2020-08-06 04:00 | 1904-08-06 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-06 05:00 | 1904-08-06 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-06 06:00 | 1904-08-06 06:00 | 2.075e-05 | 0.050236
2020-08-06 07:00 | 1904-08-06 07:00 | 2.3393e-05 | 0.056634
2020-08-06 08:00 | 1904-08-06 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-06 09:00 | 1904-08-06 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-06 10:00 | 1904-08-06 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-06 11:00 | 1904-08-06 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-06 12:00 | 1904-08-06 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-06 13:00 | 1904-08-06 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-06 14:00 | 1904-08-06 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-06 15:00 | 1904-08-06 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-06 16:00 | 1904-08-06 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-06 17:00 | 1904-08-06 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-08-06 18:00 | 1904-08-06 18:00 | 3.804e-05 | 0.092096
2020-08-06 19:00 | 1904-08-06 19:00 | 3.029e-05 | 0.073333
2020-08-06 20:00 | 1904-08-06 20:00 | 2.4186e-05 | 0.058555
2020-08-06 21:00 | 1904-08-06 21:00 | 2.1008e-05 | 0.050861
2020-08-06 22:00 | 1904-08-06 22:00 | 1.812e-05 | 0.04387
2020-08-06 23:00 | 1904-08-06 23:00 | 1.3084e-05 | 0.031677
2020-08-07 | 1904-08-07 | 8.2258e-06 | 0.019915
2020-08-07 01:00 | 1904-08-07 01:00 | 7.1846e-06 | 0.017394
2020-08-07 02:00 | 1904-08-07 02:00 | 7.0771e-06 | 0.017134
2020-08-07 03:00 | 1904-08-07 03:00 | 7.3901e-06 | 0.017892
2020-08-07 04:00 | 1904-08-07 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-07 05:00 | 1904-08-07 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-07 06:00 | 1904-08-07 06:00 | 2.1275e-05 | 0.051506
2020-08-07 07:00 | 1904-08-07 07:00 | 2.3618e-05 | 0.05718
2020-08-07 08:00 | 1904-08-07 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-07 09:00 | 1904-08-07 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-07 10:00 | 1904-08-07 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-07 11:00 | 1904-08-07 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-07 12:00 | 1904-08-07 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-07 13:00 | 1904-08-07 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-07 14:00 | 1904-08-07 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-07 15:00 | 1904-08-07 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-07 16:00 | 1904-08-07 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-07 17:00 | 1904-08-07 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-08-07 18:00 | 1904-08-07 18:00 | 3.8382e-05 | 0.092924
2020-08-07 19:00 | 1904-08-07 19:00 | 3.0987e-05 | 0.075021
2020-08-07 20:00 | 1904-08-07 20:00 | 2.4746e-05 | 0.059912
2020-08-07 21:00 | 1904-08-07 21:00 | 2.1175e-05 | 0.051267
2020-08-07 22:00 | 1904-08-07 22:00 | 1.8315e-05 | 0.044341
2020-08-07 23:00 | 1904-08-07 23:00 | 1.3066e-05 | 0.031633
2020-08-08 | 1904-08-08 | 1.0218e-05 | 0.024739
2020-08-08 01:00 | 1904-08-08 01:00 | 8.8885e-06 | 0.021519
2020-08-08 02:00 | 1904-08-08 02:00 | 7.6519e-06 | 0.018525
2020-08-08 03:00 | 1904-08-08 03:00 | 7.883e-06 | 0.019085
2020-08-08 04:00 | 1904-08-08 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-08-08 05:00 | 1904-08-08 05:00 | 8.5e-06 | 0.020579
2020-08-08 06:00 | 1904-08-08 06:00 | 1.2284e-05 | 0.02974
2020-08-08 07:00 | 1904-08-08 07:00 | 2.302e-05 | 0.055732
2020-08-08 08:00 | 1904-08-08 08:00 | 3.2308e-05 | 0.078219
2020-08-08 09:00 | 1904-08-08 09:00 | 2.8897e-05 | 0.06996
2020-08-08 10:00 | 1904-08-08 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-08-08 11:00 | 1904-08-08 11:00 | 2.3817e-05 | 0.057661
2020-08-08 12:00 | 1904-08-08 12:00 | 2.426e-05 | 0.058734
2020-08-08 13:00 | 1904-08-08 13:00 | 2.0774e-05 | 0.050296
2020-08-08 14:00 | 1904-08-08 14:00 | 1.7581e-05 | 0.042565
2020-08-08 15:00 | 1904-08-08 15:00 | 1.734e-05 | 0.041981
2020-08-08 16:00 | 1904-08-08 16:00 | 2.081e-05 | 0.050383
2020-08-08 17:00 | 1904-08-08 17:00 | 2.9552e-05 | 0.071547
2020-08-08 18:00 | 1904-08-08 18:00 | 3.3179e-05 | 0.080328
2020-08-08 19:00 | 1904-08-08 19:00 | 3.0602e-05 | 0.074087
2020-08-08 20:00 | 1904-08-08 20:00 | 2.3502e-05 | 0.056899
2020-08-08 21:00 | 1904-08-08 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-08-08 22:00 | 1904-08-08 22:00 | 1.5081e-05 | 0.036512
2020-08-08 23:00 | 1904-08-08 23:00 | 1.188e-05 | 0.028762
2020-08-09 | 1904-08-09 | 9.13e-06 | 0.022104
2020-08-09 01:00 | 1904-08-09 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-08-09 02:00 | 1904-08-09 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-08-09 03:00 | 1904-08-09 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-08-09 04:00 | 1904-08-09 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-08-09 05:00 | 1904-08-09 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-08-09 06:00 | 1904-08-09 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-08-09 07:00 | 1904-08-09 07:00 | 1.8122e-05 | 0.043873
2020-08-09 08:00 | 1904-08-09 08:00 | 3.092e-05 | 0.074859
2020-08-09 09:00 | 1904-08-09 09:00 | 3.3466e-05 | 0.081022
2020-08-09 10:00 | 1904-08-09 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-08-09 11:00 | 1904-08-09 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-08-09 12:00 | 1904-08-09 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-08-09 13:00 | 1904-08-09 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-08-09 14:00 | 1904-08-09 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-08-09 15:00 | 1904-08-09 15:00 | 1.7088e-05 | 0.04137
2020-08-09 16:00 | 1904-08-09 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-08-09 17:00 | 1904-08-09 17:00 | 2.7444e-05 | 0.066442
2020-08-09 18:00 | 1904-08-09 18:00 | 3.2386e-05 | 0.078408
2020-08-09 19:00 | 1904-08-09 19:00 | 3.0027e-05 | 0.072696
2020-08-09 20:00 | 1904-08-09 20:00 | 2.3499e-05 | 0.056891
2020-08-09 21:00 | 1904-08-09 21:00 | 1.8439e-05 | 0.044641
2020-08-09 22:00 | 1904-08-09 22:00 | 1.5843e-05 | 0.038356
2020-08-09 23:00 | 1904-08-09 23:00 | 1.13e-05 | 0.027358
2020-08-10 | 1904-08-10 | 8.1127e-06 | 0.019641
2020-08-10 01:00 | 1904-08-10 01:00 | 7.0859e-06 | 0.017155
2020-08-10 02:00 | 1904-08-10 02:00 | 7.1437e-06 | 0.017295
2020-08-10 03:00 | 1904-08-10 03:00 | 7.4815e-06 | 0.018113
2020-08-10 04:00 | 1904-08-10 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-10 05:00 | 1904-08-10 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-10 06:00 | 1904-08-10 06:00 | 2.1769e-05 | 0.052703
2020-08-10 07:00 | 1904-08-10 07:00 | 2.4807e-05 | 0.060059
2020-08-10 08:00 | 1904-08-10 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-10 09:00 | 1904-08-10 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-10 10:00 | 1904-08-10 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-10 11:00 | 1904-08-10 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-10 12:00 | 1904-08-10 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-10 13:00 | 1904-08-10 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-10 14:00 | 1904-08-10 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-10 15:00 | 1904-08-10 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-10 16:00 | 1904-08-10 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-10 17:00 | 1904-08-10 17:00 | 3.8856e-05 | 0.094071
2020-08-10 18:00 | 1904-08-10 18:00 | 3.8989e-05 | 0.094393
2020-08-10 19:00 | 1904-08-10 19:00 | 3.1669e-05 | 0.076671
2020-08-10 20:00 | 1904-08-10 20:00 | 2.4875e-05 | 0.060222
2020-08-10 21:00 | 1904-08-10 21:00 | 2.1267e-05 | 0.051487
2020-08-10 22:00 | 1904-08-10 22:00 | 1.8561e-05 | 0.044937
2020-08-10 23:00 | 1904-08-10 23:00 | 1.3806e-05 | 0.033425
2020-08-11 | 1904-08-11 | 8.5129e-06 | 0.02061
2020-08-11 01:00 | 1904-08-11 01:00 | 7.5278e-06 | 0.018225
2020-08-11 02:00 | 1904-08-11 02:00 | 7.6292e-06 | 0.018471
2020-08-11 03:00 | 1904-08-11 03:00 | 7.9914e-06 | 0.019347
2020-08-11 04:00 | 1904-08-11 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-11 05:00 | 1904-08-11 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-11 06:00 | 1904-08-11 06:00 | 2.4193e-05 | 0.058571
2020-08-11 07:00 | 1904-08-11 07:00 | 2.7206e-05 | 0.065865
2020-08-11 08:00 | 1904-08-11 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-11 09:00 | 1904-08-11 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-11 10:00 | 1904-08-11 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-11 11:00 | 1904-08-11 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-11 12:00 | 1904-08-11 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-11 13:00 | 1904-08-11 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-11 14:00 | 1904-08-11 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-11 15:00 | 1904-08-11 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-11 16:00 | 1904-08-11 16:00 | 2.5499e-05 | 0.061735
2020-08-11 17:00 | 1904-08-11 17:00 | 4.1701e-05 | 0.10096
2020-08-11 18:00 | 1904-08-11 18:00 | 4.045e-05 | 0.097932
2020-08-11 19:00 | 1904-08-11 19:00 | 3.266e-05 | 0.079071
2020-08-11 20:00 | 1904-08-11 20:00 | 2.5211e-05 | 0.061036
2020-08-11 21:00 | 1904-08-11 21:00 | 2.1023e-05 | 0.050898
2020-08-11 22:00 | 1904-08-11 22:00 | 1.811e-05 | 0.043845
2020-08-11 23:00 | 1904-08-11 23:00 | 1.3139e-05 | 0.031809
2020-08-12 | 1904-08-12 | 7.93e-06 | 0.019199
2020-08-12 01:00 | 1904-08-12 01:00 | 6.88e-06 | 0.016657
2020-08-12 02:00 | 1904-08-12 02:00 | 6.92e-06 | 0.016754
2020-08-12 03:00 | 1904-08-12 03:00 | 7.14e-06 | 0.017286
2020-08-12 04:00 | 1904-08-12 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-12 05:00 | 1904-08-12 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-12 06:00 | 1904-08-12 06:00 | 2.0425e-05 | 0.049451
2020-08-12 07:00 | 1904-08-12 07:00 | 2.3311e-05 | 0.056436
2020-08-12 08:00 | 1904-08-12 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-12 09:00 | 1904-08-12 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-12 10:00 | 1904-08-12 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-12 11:00 | 1904-08-12 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-12 12:00 | 1904-08-12 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-12 13:00 | 1904-08-12 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-12 14:00 | 1904-08-12 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-12 15:00 | 1904-08-12 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-12 16:00 | 1904-08-12 16:00 | 2.3221e-05 | 0.056219
2020-08-12 17:00 | 1904-08-12 17:00 | 3.915e-05 | 0.094784
2020-08-12 18:00 | 1904-08-12 18:00 | 3.944e-05 | 0.095484
2020-08-12 19:00 | 1904-08-12 19:00 | 3.1947e-05 | 0.077346
2020-08-12 20:00 | 1904-08-12 20:00 | 2.5403e-05 | 0.061501
2020-08-12 21:00 | 1904-08-12 21:00 | 2.1738e-05 | 0.052629
2020-08-12 22:00 | 1904-08-12 22:00 | 1.8684e-05 | 0.045235
2020-08-12 23:00 | 1904-08-12 23:00 | 1.3661e-05 | 0.033073
2020-08-13 | 1904-08-13 | 8.2127e-06 | 0.019883
2020-08-13 01:00 | 1904-08-13 01:00 | 7.1288e-06 | 0.017259
2020-08-13 02:00 | 1904-08-13 02:00 | 7.0723e-06 | 0.017122
2020-08-13 03:00 | 1904-08-13 03:00 | 7.4815e-06 | 0.018113
2020-08-13 04:00 | 1904-08-13 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-13 05:00 | 1904-08-13 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-13 06:00 | 1904-08-13 06:00 | 2.3174e-05 | 0.056104
2020-08-13 07:00 | 1904-08-13 07:00 | 2.4705e-05 | 0.05981
2020-08-13 08:00 | 1904-08-13 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-13 09:00 | 1904-08-13 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-13 10:00 | 1904-08-13 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-13 11:00 | 1904-08-13 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-13 12:00 | 1904-08-13 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-13 13:00 | 1904-08-13 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-13 14:00 | 1904-08-13 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-13 15:00 | 1904-08-13 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-13 16:00 | 1904-08-13 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-13 17:00 | 1904-08-13 17:00 | 3.864e-05 | 0.093549
2020-08-13 18:00 | 1904-08-13 18:00 | 3.8584e-05 | 0.093414
2020-08-13 19:00 | 1904-08-13 19:00 | 3.1452e-05 | 0.076146
2020-08-13 20:00 | 1904-08-13 20:00 | 2.5035e-05 | 0.06061
2020-08-13 21:00 | 1904-08-13 21:00 | 2.1221e-05 | 0.051377
2020-08-13 22:00 | 1904-08-13 22:00 | 1.8366e-05 | 0.044465
2020-08-13 23:00 | 1904-08-13 23:00 | 1.3815e-05 | 0.033447
2020-08-14 | 1904-08-14 | 8.3085e-06 | 0.020115
2020-08-14 01:00 | 1904-08-14 01:00 | 7.3948e-06 | 0.017903
2020-08-14 02:00 | 1904-08-14 02:00 | 7.3103e-06 | 0.017699
2020-08-14 03:00 | 1904-08-14 03:00 | 7.7412e-06 | 0.018742
2020-08-14 04:00 | 1904-08-14 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-14 05:00 | 1904-08-14 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-14 06:00 | 1904-08-14 06:00 | 2.3066e-05 | 0.055843
2020-08-14 07:00 | 1904-08-14 07:00 | 2.6468e-05 | 0.064079
2020-08-14 08:00 | 1904-08-14 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-14 09:00 | 1904-08-14 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-14 10:00 | 1904-08-14 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-14 11:00 | 1904-08-14 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-14 12:00 | 1904-08-14 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-14 13:00 | 1904-08-14 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-14 14:00 | 1904-08-14 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-14 15:00 | 1904-08-14 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-14 16:00 | 1904-08-14 16:00 | 2.255e-05 | 0.054594
2020-08-14 17:00 | 1904-08-14 17:00 | 3.8974e-05 | 0.094356
2020-08-14 18:00 | 1904-08-14 18:00 | 3.8849e-05 | 0.094054
2020-08-14 19:00 | 1904-08-14 19:00 | 3.1188e-05 | 0.075508
2020-08-14 20:00 | 1904-08-14 20:00 | 2.5163e-05 | 0.06092
2020-08-14 21:00 | 1904-08-14 21:00 | 2.1084e-05 | 0.051046
2020-08-14 22:00 | 1904-08-14 22:00 | 1.8325e-05 | 0.044366
2020-08-14 23:00 | 1904-08-14 23:00 | 1.3466e-05 | 0.032601
2020-08-15 | 1904-08-15 | 1.0279e-05 | 0.024885
2020-08-15 01:00 | 1904-08-15 01:00 | 9.0068e-06 | 0.021806
2020-08-15 02:00 | 1904-08-15 02:00 | 8.1055e-06 | 0.019624
2020-08-15 03:00 | 1904-08-15 03:00 | 8.1568e-06 | 0.019748
2020-08-15 04:00 | 1904-08-15 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-08-15 05:00 | 1904-08-15 05:00 | 8.7074e-06 | 0.021081
2020-08-15 06:00 | 1904-08-15 06:00 | 1.2987e-05 | 0.031442
2020-08-15 07:00 | 1904-08-15 07:00 | 2.3629e-05 | 0.057206
2020-08-15 08:00 | 1904-08-15 08:00 | 3.3493e-05 | 0.081087
2020-08-15 09:00 | 1904-08-15 09:00 | 3.0061e-05 | 0.072779
2020-08-15 10:00 | 1904-08-15 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-08-15 11:00 | 1904-08-15 11:00 | 2.4909e-05 | 0.060307
2020-08-15 12:00 | 1904-08-15 12:00 | 2.426e-05 | 0.058734
2020-08-15 13:00 | 1904-08-15 13:00 | 2.1681e-05 | 0.05249
2020-08-15 14:00 | 1904-08-15 14:00 | 1.7541e-05 | 0.042467
2020-08-15 15:00 | 1904-08-15 15:00 | 1.7255e-05 | 0.041775
2020-08-15 16:00 | 1904-08-15 16:00 | 2.0512e-05 | 0.049661
2020-08-15 17:00 | 1904-08-15 17:00 | 2.954e-05 | 0.071517
2020-08-15 18:00 | 1904-08-15 18:00 | 3.2368e-05 | 0.078365
2020-08-15 19:00 | 1904-08-15 19:00 | 2.9988e-05 | 0.072601
2020-08-15 20:00 | 1904-08-15 20:00 | 2.275e-05 | 0.055078
2020-08-15 21:00 | 1904-08-15 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-08-15 22:00 | 1904-08-15 22:00 | 1.5e-05 | 0.036316
2020-08-15 23:00 | 1904-08-15 23:00 | 1.2027e-05 | 0.029118
2020-08-16 | 1904-08-16 | 9.13e-06 | 0.022104
2020-08-16 01:00 | 1904-08-16 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-08-16 02:00 | 1904-08-16 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-08-16 03:00 | 1904-08-16 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-08-16 04:00 | 1904-08-16 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-08-16 05:00 | 1904-08-16 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-08-16 06:00 | 1904-08-16 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-08-16 07:00 | 1904-08-16 07:00 | 1.7526e-05 | 0.042432
2020-08-16 08:00 | 1904-08-16 08:00 | 2.9458e-05 | 0.07132
2020-08-16 09:00 | 1904-08-16 09:00 | 3.185e-05 | 0.07711
2020-08-16 10:00 | 1904-08-16 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-08-16 11:00 | 1904-08-16 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-08-16 12:00 | 1904-08-16 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-08-16 13:00 | 1904-08-16 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-08-16 14:00 | 1904-08-16 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-08-16 15:00 | 1904-08-16 15:00 | 1.5636e-05 | 0.037856
2020-08-16 16:00 | 1904-08-16 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-08-16 17:00 | 1904-08-16 17:00 | 2.577e-05 | 0.06239
2020-08-16 18:00 | 1904-08-16 18:00 | 3.0375e-05 | 0.073538
2020-08-16 19:00 | 1904-08-16 19:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-08-16 20:00 | 1904-08-16 20:00 | 2.217e-05 | 0.053674
2020-08-16 21:00 | 1904-08-16 21:00 | 1.762e-05 | 0.042659
2020-08-16 22:00 | 1904-08-16 22:00 | 1.575e-05 | 0.038131
2020-08-16 23:00 | 1904-08-16 23:00 | 1.13e-05 | 0.027358
2020-08-17 | 1904-08-17 | 7.93e-06 | 0.019199
2020-08-17 01:00 | 1904-08-17 01:00 | 6.8929e-06 | 0.016688
2020-08-17 02:00 | 1904-08-17 02:00 | 6.9486e-06 | 0.016823
2020-08-17 03:00 | 1904-08-17 03:00 | 7.2603e-06 | 0.017577
2020-08-17 04:00 | 1904-08-17 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-17 05:00 | 1904-08-17 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-17 06:00 | 1904-08-17 06:00 | 2.1352e-05 | 0.051693
2020-08-17 07:00 | 1904-08-17 07:00 | 2.5135e-05 | 0.060853
2020-08-17 08:00 | 1904-08-17 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-17 09:00 | 1904-08-17 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-17 10:00 | 1904-08-17 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-17 11:00 | 1904-08-17 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-17 12:00 | 1904-08-17 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-17 13:00 | 1904-08-17 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-17 14:00 | 1904-08-17 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-17 15:00 | 1904-08-17 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-17 16:00 | 1904-08-17 16:00 | 2.4581e-05 | 0.059511
2020-08-17 17:00 | 1904-08-17 17:00 | 4.0602e-05 | 0.098299
2020-08-17 18:00 | 1904-08-17 18:00 | 4.0606e-05 | 0.098308
2020-08-17 19:00 | 1904-08-17 19:00 | 3.2273e-05 | 0.078133
2020-08-17 20:00 | 1904-08-17 20:00 | 2.5307e-05 | 0.061269
2020-08-17 21:00 | 1904-08-17 21:00 | 2.1541e-05 | 0.05215
2020-08-17 22:00 | 1904-08-17 22:00 | 1.8674e-05 | 0.04521
2020-08-17 23:00 | 1904-08-17 23:00 | 1.3629e-05 | 0.032996
2020-08-18 | 1904-08-18 | 8.3432e-06 | 0.020199
2020-08-18 01:00 | 1904-08-18 01:00 | 7.2618e-06 | 0.017581
2020-08-18 02:00 | 1904-08-18 02:00 | 7.3246e-06 | 0.017733
2020-08-18 03:00 | 1904-08-18 03:00 | 7.6691e-06 | 0.018567
2020-08-18 04:00 | 1904-08-18 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-18 05:00 | 1904-08-18 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-18 06:00 | 1904-08-18 06:00 | 2.3961e-05 | 0.058011
2020-08-18 07:00 | 1904-08-18 07:00 | 2.8969e-05 | 0.070134
2020-08-18 08:00 | 1904-08-18 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-18 09:00 | 1904-08-18 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-18 10:00 | 1904-08-18 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-18 11:00 | 1904-08-18 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-18 12:00 | 1904-08-18 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-18 13:00 | 1904-08-18 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-18 14:00 | 1904-08-18 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-18 15:00 | 1904-08-18 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-18 16:00 | 1904-08-18 16:00 | 2.315e-05 | 0.056048
2020-08-18 17:00 | 1904-08-18 17:00 | 3.9699e-05 | 0.096114
2020-08-18 18:00 | 1904-08-18 18:00 | 3.9471e-05 | 0.09556
2020-08-18 19:00 | 1904-08-18 19:00 | 3.2071e-05 | 0.077646
2020-08-18 20:00 | 1904-08-18 20:00 | 2.5707e-05 | 0.062238
2020-08-18 21:00 | 1904-08-18 21:00 | 2.1784e-05 | 0.05274
2020-08-18 22:00 | 1904-08-18 22:00 | 1.8684e-05 | 0.045235
2020-08-18 23:00 | 1904-08-18 23:00 | 1.3901e-05 | 0.033656
2020-08-19 | 1904-08-19 | 8.4128e-06 | 0.020368
2020-08-19 01:00 | 1904-08-19 01:00 | 7.412e-06 | 0.017945
2020-08-19 02:00 | 1904-08-19 02:00 | 7.3341e-06 | 0.017756
2020-08-19 03:00 | 1904-08-19 03:00 | 7.6114e-06 | 0.018427
2020-08-19 04:00 | 1904-08-19 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-19 05:00 | 1904-08-19 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-19 06:00 | 1904-08-19 06:00 | 2.5567e-05 | 0.061898
2020-08-19 07:00 | 1904-08-19 07:00 | 2.7616e-05 | 0.066858
2020-08-19 08:00 | 1904-08-19 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-19 09:00 | 1904-08-19 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-19 10:00 | 1904-08-19 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-19 11:00 | 1904-08-19 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-19 12:00 | 1904-08-19 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-19 13:00 | 1904-08-19 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-19 14:00 | 1904-08-19 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-19 15:00 | 1904-08-19 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-19 16:00 | 1904-08-19 16:00 | 2.3521e-05 | 0.056946
2020-08-19 17:00 | 1904-08-19 17:00 | 4.0367e-05 | 0.097729
2020-08-19 18:00 | 1904-08-19 18:00 | 4.0326e-05 | 0.09763
2020-08-19 19:00 | 1904-08-19 19:00 | 3.2675e-05 | 0.079108
2020-08-19 20:00 | 1904-08-19 20:00 | 2.6379e-05 | 0.063866
2020-08-19 21:00 | 1904-08-19 21:00 | 2.2331e-05 | 0.054065
2020-08-19 22:00 | 1904-08-19 22:00 | 1.8899e-05 | 0.045756
2020-08-19 23:00 | 1904-08-19 23:00 | 1.3742e-05 | 0.033271
2020-08-20 | 1904-08-20 | 8.4085e-06 | 0.020357
2020-08-20 01:00 | 1904-08-20 01:00 | 7.4077e-06 | 0.017934
2020-08-20 02:00 | 1904-08-20 02:00 | 7.4484e-06 | 0.018033
2020-08-20 03:00 | 1904-08-20 03:00 | 7.7845e-06 | 0.018847
2020-08-20 04:00 | 1904-08-20 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-20 05:00 | 1904-08-20 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-20 06:00 | 1904-08-20 06:00 | 2.3035e-05 | 0.055768
2020-08-20 07:00 | 1904-08-20 07:00 | 2.6057e-05 | 0.063086
2020-08-20 08:00 | 1904-08-20 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-20 09:00 | 1904-08-20 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-20 10:00 | 1904-08-20 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-20 11:00 | 1904-08-20 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-20 12:00 | 1904-08-20 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-20 13:00 | 1904-08-20 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-20 14:00 | 1904-08-20 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-20 15:00 | 1904-08-20 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-20 16:00 | 1904-08-20 16:00 | 2.3115e-05 | 0.055963
2020-08-20 17:00 | 1904-08-20 17:00 | 3.8993e-05 | 0.094404
2020-08-20 18:00 | 1904-08-20 18:00 | 3.8693e-05 | 0.093677
2020-08-20 19:00 | 1904-08-20 19:00 | 3.2056e-05 | 0.077608
2020-08-20 20:00 | 1904-08-20 20:00 | 2.5915e-05 | 0.062742
2020-08-20 21:00 | 1904-08-20 21:00 | 2.1921e-05 | 0.053071
2020-08-20 22:00 | 1904-08-20 22:00 | 1.8623e-05 | 0.045086
2020-08-20 23:00 | 1904-08-20 23:00 | 1.3647e-05 | 0.03304
2020-08-21 | 1904-08-21 | 8.2736e-06 | 0.020031
2020-08-21 01:00 | 1904-08-21 01:00 | 7.3347e-06 | 0.017758
2020-08-21 02:00 | 1904-08-21 02:00 | 7.3008e-06 | 0.017675
2020-08-21 03:00 | 1904-08-21 03:00 | 7.6787e-06 | 0.01859
2020-08-21 04:00 | 1904-08-21 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-21 05:00 | 1904-08-21 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-21 06:00 | 1904-08-21 06:00 | 2.4332e-05 | 0.058908
2020-08-21 07:00 | 1904-08-21 07:00 | 2.7677e-05 | 0.067007
2020-08-21 08:00 | 1904-08-21 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-21 09:00 | 1904-08-21 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-21 10:00 | 1904-08-21 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-21 11:00 | 1904-08-21 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-21 12:00 | 1904-08-21 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-21 13:00 | 1904-08-21 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-21 14:00 | 1904-08-21 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-21 15:00 | 1904-08-21 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-21 16:00 | 1904-08-21 16:00 | 2.285e-05 | 0.055321
2020-08-21 17:00 | 1904-08-21 17:00 | 3.9346e-05 | 0.095259
2020-08-21 18:00 | 1904-08-21 18:00 | 3.9377e-05 | 0.095334
2020-08-21 19:00 | 1904-08-21 19:00 | 3.204e-05 | 0.077571
2020-08-21 20:00 | 1904-08-21 20:00 | 2.5307e-05 | 0.061269
2020-08-21 21:00 | 1904-08-21 21:00 | 2.1419e-05 | 0.051856
2020-08-21 22:00 | 1904-08-21 22:00 | 1.8633e-05 | 0.045111
2020-08-21 23:00 | 1904-08-21 23:00 | 1.3729e-05 | 0.033238
2020-08-22 | 1904-08-22 | 1.0634e-05 | 0.025745
2020-08-22 01:00 | 1904-08-22 01:00 | 8.9032e-06 | 0.021555
2020-08-22 02:00 | 1904-08-22 02:00 | 8.2315e-06 | 0.019929
2020-08-22 03:00 | 1904-08-22 03:00 | 8.0813e-06 | 0.019565
2020-08-22 04:00 | 1904-08-22 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-08-22 05:00 | 1904-08-22 05:00 | 8.6567e-06 | 0.020958
2020-08-22 06:00 | 1904-08-22 06:00 | 1.282e-05 | 0.031038
2020-08-22 07:00 | 1904-08-22 07:00 | 2.4968e-05 | 0.06045
2020-08-22 08:00 | 1904-08-22 08:00 | 3.5828e-05 | 0.08674
2020-08-22 09:00 | 1904-08-22 09:00 | 3.326e-05 | 0.080523
2020-08-22 10:00 | 1904-08-22 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-08-22 11:00 | 1904-08-22 11:00 | 2.6194e-05 | 0.063415
2020-08-22 12:00 | 1904-08-22 12:00 | 2.5309e-05 | 0.061274
2020-08-22 13:00 | 1904-08-22 13:00 | 2.3229e-05 | 0.056237
2020-08-22 14:00 | 1904-08-22 14:00 | 1.9012e-05 | 0.046028
2020-08-22 15:00 | 1904-08-22 15:00 | 1.9211e-05 | 0.046511
2020-08-22 16:00 | 1904-08-22 16:00 | 2.288e-05 | 0.055394
2020-08-22 17:00 | 1904-08-22 17:00 | 3.1648e-05 | 0.076622
2020-08-22 18:00 | 1904-08-22 18:00 | 3.4914e-05 | 0.084529
2020-08-22 19:00 | 1904-08-22 19:00 | 3.2193e-05 | 0.077942
2020-08-22 20:00 | 1904-08-22 20:00 | 2.5093e-05 | 0.060752
2020-08-22 21:00 | 1904-08-22 21:00 | 1.733e-05 | 0.041957
2020-08-22 22:00 | 1904-08-22 22:00 | 1.6125e-05 | 0.039039
2020-08-22 23:00 | 1904-08-22 23:00 | 1.2335e-05 | 0.029863
2020-08-23 | 1904-08-23 | 9.7625e-06 | 0.023635
2020-08-23 01:00 | 1904-08-23 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-08-23 02:00 | 1904-08-23 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-08-23 03:00 | 1904-08-23 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-08-23 04:00 | 1904-08-23 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-08-23 05:00 | 1904-08-23 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-08-23 06:00 | 1904-08-23 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-08-23 07:00 | 1904-08-23 07:00 | 2.1013e-05 | 0.050874
2020-08-23 08:00 | 1904-08-23 08:00 | 3.3953e-05 | 0.082201
2020-08-23 09:00 | 1904-08-23 09:00 | 3.5547e-05 | 0.08606
2020-08-23 10:00 | 1904-08-23 10:00 | 2.905e-05 | 0.070331
2020-08-23 11:00 | 1904-08-23 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-08-23 12:00 | 1904-08-23 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-08-23 13:00 | 1904-08-23 13:00 | 2.324e-05 | 0.056265
2020-08-23 14:00 | 1904-08-23 14:00 | 1.759e-05 | 0.042586
2020-08-23 15:00 | 1904-08-23 15:00 | 1.6293e-05 | 0.039447
2020-08-23 16:00 | 1904-08-23 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-08-23 17:00 | 1904-08-23 17:00 | 2.7435e-05 | 0.06642
2020-08-23 18:00 | 1904-08-23 18:00 | 3.2833e-05 | 0.079491
2020-08-23 19:00 | 1904-08-23 19:00 | 3.1459e-05 | 0.076163
2020-08-23 20:00 | 1904-08-23 20:00 | 2.5047e-05 | 0.060639
2020-08-23 21:00 | 1904-08-23 21:00 | 2.0127e-05 | 0.048729
2020-08-23 22:00 | 1904-08-23 22:00 | 1.7294e-05 | 0.041868
2020-08-23 23:00 | 1904-08-23 23:00 | 1.1723e-05 | 0.028381
2020-08-24 | 1904-08-24 | 8.7304e-06 | 0.021137
2020-08-24 01:00 | 1904-08-24 01:00 | 7.768e-06 | 0.018807
2020-08-24 02:00 | 1904-08-24 02:00 | 7.7387e-06 | 0.018736
2020-08-24 03:00 | 1904-08-24 03:00 | 8.4243e-06 | 0.020395
2020-08-24 04:00 | 1904-08-24 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-24 05:00 | 1904-08-24 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-24 06:00 | 1904-08-24 06:00 | 2.6879e-05 | 0.065076
2020-08-24 07:00 | 1904-08-24 07:00 | 2.9604e-05 | 0.071672
2020-08-24 08:00 | 1904-08-24 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-24 09:00 | 1904-08-24 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-24 10:00 | 1904-08-24 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-24 11:00 | 1904-08-24 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-24 12:00 | 1904-08-24 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-24 13:00 | 1904-08-24 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-24 14:00 | 1904-08-24 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-24 15:00 | 1904-08-24 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-24 16:00 | 1904-08-24 16:00 | 2.3062e-05 | 0.055834
2020-08-24 17:00 | 1904-08-24 17:00 | 4.0111e-05 | 0.097111
2020-08-24 18:00 | 1904-08-24 18:00 | 3.9719e-05 | 0.096162
2020-08-24 19:00 | 1904-08-24 19:00 | 3.3295e-05 | 0.080609
2020-08-24 20:00 | 1904-08-24 20:00 | 2.7516e-05 | 0.066618
2020-08-24 21:00 | 1904-08-24 21:00 | 2.3776e-05 | 0.057563
2020-08-24 22:00 | 1904-08-24 22:00 | 1.9996e-05 | 0.048411
2020-08-24 23:00 | 1904-08-24 23:00 | 1.4196e-05 | 0.03437
2020-08-25 | 1904-08-25 | 8.7217e-06 | 0.021116
2020-08-25 01:00 | 1904-08-25 01:00 | 7.6479e-06 | 0.018516
2020-08-25 02:00 | 1904-08-25 02:00 | 7.6102e-06 | 0.018425
2020-08-25 03:00 | 1904-08-25 03:00 | 8.1164e-06 | 0.01965
2020-08-25 04:00 | 1904-08-25 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-25 05:00 | 1904-08-25 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-25 06:00 | 1904-08-25 06:00 | 2.5382e-05 | 0.06145
2020-08-25 07:00 | 1904-08-25 07:00 | 3.024e-05 | 0.073211
2020-08-25 08:00 | 1904-08-25 08:00 | 2.352e-05 | 0.056943
2020-08-25 09:00 | 1904-08-25 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-25 10:00 | 1904-08-25 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-25 11:00 | 1904-08-25 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-25 12:00 | 1904-08-25 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-25 13:00 | 1904-08-25 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-25 14:00 | 1904-08-25 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-25 15:00 | 1904-08-25 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-25 16:00 | 1904-08-25 16:00 | 2.3557e-05 | 0.057031
2020-08-25 17:00 | 1904-08-25 17:00 | 4.0249e-05 | 0.097444
2020-08-25 18:00 | 1904-08-25 18:00 | 4.1399e-05 | 0.10023
2020-08-25 19:00 | 1904-08-25 19:00 | 3.4519e-05 | 0.083571
2020-08-25 20:00 | 1904-08-25 20:00 | 2.8301e-05 | 0.068517
2020-08-25 21:00 | 1904-08-25 21:00 | 2.3396e-05 | 0.056643
2020-08-25 22:00 | 1904-08-25 22:00 | 1.9484e-05 | 0.04717
2020-08-25 23:00 | 1904-08-25 23:00 | 1.4437e-05 | 0.034953
2020-08-26 | 1904-08-26 | 8.9479e-06 | 0.021663
2020-08-26 01:00 | 1904-08-26 01:00 | 7.8066e-06 | 0.0189
2020-08-26 02:00 | 1904-08-26 02:00 | 7.8149e-06 | 0.01892
2020-08-26 03:00 | 1904-08-26 03:00 | 8.2655e-06 | 0.020011
2020-08-26 04:00 | 1904-08-26 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-26 05:00 | 1904-08-26 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-26 06:00 | 1904-08-26 06:00 | 2.6323e-05 | 0.06373
2020-08-26 07:00 | 1904-08-26 07:00 | 2.9665e-05 | 0.071821
2020-08-26 08:00 | 1904-08-26 08:00 | 2.4088e-05 | 0.058317
2020-08-26 09:00 | 1904-08-26 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-26 10:00 | 1904-08-26 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-26 11:00 | 1904-08-26 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-26 12:00 | 1904-08-26 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-26 13:00 | 1904-08-26 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-26 14:00 | 1904-08-26 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-26 15:00 | 1904-08-26 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-26 16:00 | 1904-08-26 16:00 | 2.3574e-05 | 0.057074
2020-08-26 17:00 | 1904-08-26 17:00 | 4.0268e-05 | 0.097491
2020-08-26 18:00 | 1904-08-26 18:00 | 4.0886e-05 | 0.098986
2020-08-26 19:00 | 1904-08-26 19:00 | 3.3915e-05 | 0.082109
2020-08-26 20:00 | 1904-08-26 20:00 | 2.8045e-05 | 0.067897
2020-08-26 21:00 | 1904-08-26 21:00 | 2.3274e-05 | 0.056348
2020-08-26 22:00 | 1904-08-26 22:00 | 1.9709e-05 | 0.047716
2020-08-26 23:00 | 1904-08-26 23:00 | 1.4678e-05 | 0.035535
2020-08-27 | 1904-08-27 | 8.8739e-06 | 0.021484
2020-08-27 01:00 | 1904-08-27 01:00 | 7.8581e-06 | 0.019025
2020-08-27 02:00 | 1904-08-27 02:00 | 7.8006e-06 | 0.018886
2020-08-27 03:00 | 1904-08-27 03:00 | 8.1886e-06 | 0.019825
2020-08-27 04:00 | 1904-08-27 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-27 05:00 | 1904-08-27 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-27 06:00 | 1904-08-27 06:00 | 2.5644e-05 | 0.062085
2020-08-27 07:00 | 1904-08-27 07:00 | 3.0424e-05 | 0.073658
2020-08-27 08:00 | 1904-08-27 08:00 | 2.4445e-05 | 0.059182
2020-08-27 09:00 | 1904-08-27 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-27 10:00 | 1904-08-27 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-27 11:00 | 1904-08-27 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-27 12:00 | 1904-08-27 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-27 13:00 | 1904-08-27 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-27 14:00 | 1904-08-27 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-27 15:00 | 1904-08-27 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-27 16:00 | 1904-08-27 16:00 | 2.5499e-05 | 0.061735
2020-08-27 17:00 | 1904-08-27 17:00 | 4.2054e-05 | 0.10181
2020-08-27 18:00 | 1904-08-27 18:00 | 4.2565e-05 | 0.10305
2020-08-27 19:00 | 1904-08-27 19:00 | 3.5742e-05 | 0.086534
2020-08-27 20:00 | 1904-08-27 20:00 | 2.8621e-05 | 0.069292
2020-08-27 21:00 | 1904-08-27 21:00 | 2.329e-05 | 0.056385
2020-08-27 22:00 | 1904-08-27 22:00 | 1.9576e-05 | 0.047394
2020-08-27 23:00 | 1904-08-27 23:00 | 1.4496e-05 | 0.035096
2020-08-28 | 1904-08-28 | 9.0479e-06 | 0.021905
2020-08-28 01:00 | 1904-08-28 01:00 | 7.9611e-06 | 0.019274
2020-08-28 02:00 | 1904-08-28 02:00 | 7.9862e-06 | 0.019335
2020-08-28 03:00 | 1904-08-28 03:00 | 8.5926e-06 | 0.020803
2020-08-28 04:00 | 1904-08-28 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-28 05:00 | 1904-08-28 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-28 06:00 | 1904-08-28 06:00 | 2.7219e-05 | 0.065898
2020-08-28 07:00 | 1904-08-28 07:00 | 3.2043e-05 | 0.077578
2020-08-28 08:00 | 1904-08-28 08:00 | 2.5328e-05 | 0.061319
2020-08-28 09:00 | 1904-08-28 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-28 10:00 | 1904-08-28 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-28 11:00 | 1904-08-28 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-28 12:00 | 1904-08-28 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-28 13:00 | 1904-08-28 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-28 14:00 | 1904-08-28 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-28 15:00 | 1904-08-28 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-28 16:00 | 1904-08-28 16:00 | 2.4616e-05 | 0.059597
2020-08-28 17:00 | 1904-08-28 17:00 | 4.176e-05 | 0.1011
2020-08-28 18:00 | 1904-08-28 18:00 | 4.2316e-05 | 0.10245
2020-08-28 19:00 | 1904-08-28 19:00 | 3.6827e-05 | 0.089159
2020-08-28 20:00 | 1904-08-28 20:00 | 3.0878e-05 | 0.074757
2020-08-28 21:00 | 1904-08-28 21:00 | 2.4993e-05 | 0.060509
2020-08-28 22:00 | 1904-08-28 22:00 | 2.0119e-05 | 0.048709
2020-08-28 23:00 | 1904-08-28 23:00 | 1.5645e-05 | 0.037876
2020-08-29 | 1904-08-29 | 1.1959e-05 | 0.028953
2020-08-29 01:00 | 1904-08-29 01:00 | 9.5195e-06 | 0.023047
2020-08-29 02:00 | 1904-08-29 02:00 | 9.9167e-06 | 0.024009
2020-08-29 03:00 | 1904-08-29 03:00 | 8.8554e-06 | 0.021439
2020-08-29 04:00 | 1904-08-29 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-08-29 05:00 | 1904-08-29 05:00 | 1.0676e-05 | 0.025847
2020-08-29 06:00 | 1904-08-29 06:00 | 1.5371e-05 | 0.037214
2020-08-29 07:00 | 1904-08-29 07:00 | 3.4834e-05 | 0.084335
2020-08-29 08:00 | 1904-08-29 08:00 | 4.4101e-05 | 0.10677
2020-08-29 09:00 | 1904-08-29 09:00 | 4.128e-05 | 0.09994
2020-08-29 10:00 | 1904-08-29 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-08-29 11:00 | 1904-08-29 11:00 | 3.1774e-05 | 0.076925
2020-08-29 12:00 | 1904-08-29 12:00 | 2.9713e-05 | 0.071937
2020-08-29 13:00 | 1904-08-29 13:00 | 2.5598e-05 | 0.061975
2020-08-29 14:00 | 1904-08-29 14:00 | 2.1078e-05 | 0.05103
2020-08-29 15:00 | 1904-08-29 15:00 | 2.1386e-05 | 0.051777
2020-08-29 16:00 | 1904-08-29 16:00 | 2.5679e-05 | 0.06217
2020-08-29 17:00 | 1904-08-29 17:00 | 3.5673e-05 | 0.086365
2020-08-29 18:00 | 1904-08-29 18:00 | 3.9422e-05 | 0.095442
2020-08-29 19:00 | 1904-08-29 19:00 | 3.9731e-05 | 0.096191
2020-08-29 20:00 | 1904-08-29 20:00 | 3.1175e-05 | 0.075477
2020-08-29 21:00 | 1904-08-29 21:00 | 2.0294e-05 | 0.049133
2020-08-29 22:00 | 1904-08-29 22:00 | 1.8744e-05 | 0.04538
2020-08-29 23:00 | 1904-08-29 23:00 | 1.3566e-05 | 0.032843
2020-08-30 | 1904-08-30 | 1.045e-05 | 0.0253
2020-08-30 01:00 | 1904-08-30 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-08-30 02:00 | 1904-08-30 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-08-30 03:00 | 1904-08-30 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-08-30 04:00 | 1904-08-30 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-08-30 05:00 | 1904-08-30 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-08-30 06:00 | 1904-08-30 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-08-30 07:00 | 1904-08-30 07:00 | 2.7035e-05 | 0.065452
2020-08-30 08:00 | 1904-08-30 08:00 | 4.3892e-05 | 0.10626
2020-08-30 09:00 | 1904-08-30 09:00 | 4.2455e-05 | 0.10279
2020-08-30 10:00 | 1904-08-30 10:00 | 3.3568e-05 | 0.08127
2020-08-30 11:00 | 1904-08-30 11:00 | 2.895e-05 | 0.070089
2020-08-30 12:00 | 1904-08-30 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-08-30 13:00 | 1904-08-30 13:00 | 2.6426e-05 | 0.063979
2020-08-30 14:00 | 1904-08-30 14:00 | 2.0659e-05 | 0.050016
2020-08-30 15:00 | 1904-08-30 15:00 | 1.9693e-05 | 0.047678
2020-08-30 16:00 | 1904-08-30 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-08-30 17:00 | 1904-08-30 17:00 | 3.0934e-05 | 0.074893
2020-08-30 18:00 | 1904-08-30 18:00 | 3.7304e-05 | 0.090314
2020-08-30 19:00 | 1904-08-30 19:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-08-30 20:00 | 1904-08-30 20:00 | 2.9394e-05 | 0.071164
2020-08-30 21:00 | 1904-08-30 21:00 | 2.1728e-05 | 0.052603
2020-08-30 22:00 | 1904-08-30 22:00 | 1.7448e-05 | 0.042242
2020-08-30 23:00 | 1904-08-30 23:00 | 1.1508e-05 | 0.027861
2020-08-31 | 1904-08-31 | 9.2872e-06 | 0.022485
2020-08-31 01:00 | 1904-08-31 01:00 | 8.2914e-06 | 0.020074
2020-08-31 02:00 | 1904-08-31 02:00 | 8.0672e-06 | 0.019531
2020-08-31 03:00 | 1904-08-31 03:00 | 8.785e-06 | 0.021269
2020-08-31 04:00 | 1904-08-31 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-08-31 05:00 | 1904-08-31 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-08-31 06:00 | 1904-08-31 06:00 | 3.0678e-05 | 0.074271
2020-08-31 07:00 | 1904-08-31 07:00 | 3.6102e-05 | 0.087405
2020-08-31 08:00 | 1904-08-31 08:00 | 2.7262e-05 | 0.066001
2020-08-31 09:00 | 1904-08-31 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-08-31 10:00 | 1904-08-31 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-08-31 11:00 | 1904-08-31 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-08-31 12:00 | 1904-08-31 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-08-31 13:00 | 1904-08-31 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-08-31 14:00 | 1904-08-31 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-08-31 15:00 | 1904-08-31 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-08-31 16:00 | 1904-08-31 16:00 | 2.3716e-05 | 0.057416
2020-08-31 17:00 | 1904-08-31 17:00 | 4.1367e-05 | 0.10015
2020-08-31 18:00 | 1904-08-31 18:00 | 4.3047e-05 | 0.10422
2020-08-31 19:00 | 1904-08-31 19:00 | 3.7601e-05 | 0.091034
2020-08-31 20:00 | 1904-08-31 20:00 | 3.1311e-05 | 0.075804
2020-08-31 21:00 | 1904-08-31 21:00 | 2.5008e-05 | 0.060546
2020-08-31 22:00 | 1904-08-31 22:00 | 2.0396e-05 | 0.049379
2020-08-31 23:00 | 1904-08-31 23:00 | 1.6185e-05 | 0.039184
2020-09-01 | 1904-09-01 | 9.5656e-06 | 0.023159
2020-09-01 01:00 | 1904-09-01 01:00 | 8.6947e-06 | 0.02105
2020-09-01 02:00 | 1904-09-01 02:00 | 8.3242e-06 | 0.020153
2020-09-01 03:00 | 1904-09-01 03:00 | 9.0303e-06 | 0.021863
2020-09-01 04:00 | 1904-09-01 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-01 05:00 | 1904-09-01 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-09-01 06:00 | 1904-09-01 06:00 | 3.145e-05 | 0.07614
2020-09-01 07:00 | 1904-09-01 07:00 | 3.4832e-05 | 0.084328
2020-09-01 08:00 | 1904-09-01 08:00 | 2.4508e-05 | 0.059335
2020-09-01 09:00 | 1904-09-01 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-01 10:00 | 1904-09-01 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-01 11:00 | 1904-09-01 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-01 12:00 | 1904-09-01 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-01 13:00 | 1904-09-01 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-01 14:00 | 1904-09-01 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-01 15:00 | 1904-09-01 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-01 16:00 | 1904-09-01 16:00 | 2.3592e-05 | 0.057117
2020-09-01 17:00 | 1904-09-01 17:00 | 3.9798e-05 | 0.096351
2020-09-01 18:00 | 1904-09-01 18:00 | 3.9859e-05 | 0.096501
2020-09-01 19:00 | 1904-09-01 19:00 | 3.4054e-05 | 0.082446
2020-09-01 20:00 | 1904-09-01 20:00 | 2.8269e-05 | 0.068439
2020-09-01 21:00 | 1904-09-01 21:00 | 2.3761e-05 | 0.057527
2020-09-01 22:00 | 1904-09-01 22:00 | 1.9924e-05 | 0.048237
2020-09-01 23:00 | 1904-09-01 23:00 | 1.544e-05 | 0.037382
2020-09-02 | 1904-09-02 | 9.1088e-06 | 0.022053
2020-09-02 01:00 | 1904-09-02 01:00 | 8.1327e-06 | 0.01969
2020-09-02 02:00 | 1904-09-02 02:00 | 7.9577e-06 | 0.019266
2020-09-02 03:00 | 1904-09-02 03:00 | 8.886e-06 | 0.021513
2020-09-02 04:00 | 1904-09-02 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-02 05:00 | 1904-09-02 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-09-02 06:00 | 1904-09-02 06:00 | 3.0647e-05 | 0.074197
2020-09-02 07:00 | 1904-09-02 07:00 | 3.3991e-05 | 0.082293
2020-09-02 08:00 | 1904-09-02 08:00 | 2.4928e-05 | 0.060352
2020-09-02 09:00 | 1904-09-02 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-02 10:00 | 1904-09-02 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-02 11:00 | 1904-09-02 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-02 12:00 | 1904-09-02 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-02 13:00 | 1904-09-02 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-02 14:00 | 1904-09-02 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-02 15:00 | 1904-09-02 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-02 16:00 | 1904-09-02 16:00 | 2.617e-05 | 0.063359
2020-09-02 17:00 | 1904-09-02 17:00 | 4.2564e-05 | 0.10305
2020-09-02 18:00 | 1904-09-02 18:00 | 4.2347e-05 | 0.10252
2020-09-02 19:00 | 1904-09-02 19:00 | 3.551e-05 | 0.085971
2020-09-02 20:00 | 1904-09-02 20:00 | 2.8012e-05 | 0.067819
2020-09-02 21:00 | 1904-09-02 21:00 | 2.2544e-05 | 0.054581
2020-09-02 22:00 | 1904-09-02 22:00 | 1.8858e-05 | 0.045657
2020-09-02 23:00 | 1904-09-02 23:00 | 1.465e-05 | 0.035469
2020-09-03 | 1904-09-03 | 8.6608e-06 | 0.020968
2020-09-03 01:00 | 1904-09-03 01:00 | 7.7123e-06 | 0.018672
2020-09-03 02:00 | 1904-09-03 02:00 | 7.8101e-06 | 0.018909
2020-09-03 03:00 | 1904-09-03 03:00 | 8.5638e-06 | 0.020733
2020-09-03 04:00 | 1904-09-03 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-03 05:00 | 1904-09-03 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-09-03 06:00 | 1904-09-03 06:00 | 2.952e-05 | 0.071468
2020-09-03 07:00 | 1904-09-03 07:00 | 3.5201e-05 | 0.085222
2020-09-03 08:00 | 1904-09-03 08:00 | 2.6084e-05 | 0.063151
2020-09-03 09:00 | 1904-09-03 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-03 10:00 | 1904-09-03 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-03 11:00 | 1904-09-03 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-03 12:00 | 1904-09-03 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-03 13:00 | 1904-09-03 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-03 14:00 | 1904-09-03 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-03 15:00 | 1904-09-03 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-03 16:00 | 1904-09-03 16:00 | 2.5782e-05 | 0.062419
2020-09-03 17:00 | 1904-09-03 17:00 | 4.3506e-05 | 0.10533
2020-09-03 18:00 | 1904-09-03 18:00 | 4.5908e-05 | 0.11115
2020-09-03 19:00 | 1904-09-03 19:00 | 3.9925e-05 | 0.096659
2020-09-03 20:00 | 1904-09-03 20:00 | 3.2864e-05 | 0.079564
2020-09-03 21:00 | 1904-09-03 21:00 | 2.6027e-05 | 0.063013
2020-09-03 22:00 | 1904-09-03 22:00 | 2.1031e-05 | 0.050917
2020-09-03 23:00 | 1904-09-03 23:00 | 1.6344e-05 | 0.039569
2020-09-04 | 1904-09-04 | 1.0079e-05 | 0.024401
2020-09-04 01:00 | 1904-09-04 01:00 | 8.892e-06 | 0.021528
2020-09-04 02:00 | 1904-09-04 02:00 | 9.0144e-06 | 0.021824
2020-09-04 03:00 | 1904-09-04 03:00 | 9.7134e-06 | 0.023516
2020-09-04 04:00 | 1904-09-04 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-04 05:00 | 1904-09-04 05:00 | 1.2364e-05 | 0.029934
2020-09-04 06:00 | 1904-09-04 06:00 | 3.5526e-05 | 0.086009
2020-09-04 07:00 | 1904-09-04 07:00 | 4.4077e-05 | 0.10671
2020-09-04 08:00 | 1904-09-04 08:00 | 3.4556e-05 | 0.08366
2020-09-04 09:00 | 1904-09-04 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-04 10:00 | 1904-09-04 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-04 11:00 | 1904-09-04 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-04 12:00 | 1904-09-04 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-04 13:00 | 1904-09-04 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-04 14:00 | 1904-09-04 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-04 15:00 | 1904-09-04 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-04 16:00 | 1904-09-04 16:00 | 2.8819e-05 | 0.069773
2020-09-04 17:00 | 1904-09-04 17:00 | 4.6841e-05 | 0.1134
2020-09-04 18:00 | 1904-09-04 18:00 | 4.863e-05 | 0.11773
2020-09-04 19:00 | 1904-09-04 19:00 | 4.293e-05 | 0.10393
2020-09-04 20:00 | 1904-09-04 20:00 | 3.5953e-05 | 0.087045
2020-09-04 21:00 | 1904-09-04 21:00 | 2.7883e-05 | 0.067506
2020-09-04 22:00 | 1904-09-04 22:00 | 2.1913e-05 | 0.053052
2020-09-04 23:00 | 1904-09-04 23:00 | 1.6421e-05 | 0.039756
2020-09-05 | 1904-09-05 | 1.2678e-05 | 0.030693
2020-09-05 01:00 | 1904-09-05 01:00 | 1.0422e-05 | 0.025231
2020-09-05 02:00 | 1904-09-05 02:00 | 1.0276e-05 | 0.024878
2020-09-05 03:00 | 1904-09-05 03:00 | 9.535e-06 | 0.023085
2020-09-05 04:00 | 1904-09-05 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-09-05 05:00 | 1904-09-05 05:00 | 1.1275e-05 | 0.027298
2020-09-05 06:00 | 1904-09-05 06:00 | 1.6933e-05 | 0.040995
2020-09-05 07:00 | 1904-09-05 07:00 | 3.755e-05 | 0.090911
2020-09-05 08:00 | 1904-09-05 08:00 | 4.8856e-05 | 0.11828
2020-09-05 09:00 | 1904-09-05 09:00 | 4.4279e-05 | 0.1072
2020-09-05 10:00 | 1904-09-05 10:00 | 2.568e-05 | 0.062172
2020-09-05 11:00 | 1904-09-05 11:00 | 3.0865e-05 | 0.074726
2020-09-05 12:00 | 1904-09-05 12:00 | 2.8266e-05 | 0.068432
2020-09-05 13:00 | 1904-09-05 13:00 | 2.4415e-05 | 0.059111
2020-09-05 14:00 | 1904-09-05 14:00 | 2.0342e-05 | 0.049249
2020-09-05 15:00 | 1904-09-05 15:00 | 2.0312e-05 | 0.049176
2020-09-05 16:00 | 1904-09-05 16:00 | 2.4978e-05 | 0.060473
2020-09-05 17:00 | 1904-09-05 17:00 | 3.5312e-05 | 0.085491
2020-09-05 18:00 | 1904-09-05 18:00 | 3.912e-05 | 0.094711
2020-09-05 19:00 | 1904-09-05 19:00 | 4.0201e-05 | 0.097328
2020-09-05 20:00 | 1904-09-05 20:00 | 3.2549e-05 | 0.078802
2020-09-05 21:00 | 1904-09-05 21:00 | 2.1499e-05 | 0.05205
2020-09-05 22:00 | 1904-09-05 22:00 | 1.9797e-05 | 0.047929
2020-09-05 23:00 | 1904-09-05 23:00 | 1.4375e-05 | 0.034803
2020-09-06 | 1904-09-06 | 1.073e-05 | 0.025979
2020-09-06 01:00 | 1904-09-06 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-09-06 02:00 | 1904-09-06 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-09-06 03:00 | 1904-09-06 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-09-06 04:00 | 1904-09-06 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-09-06 05:00 | 1904-09-06 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-09-06 06:00 | 1904-09-06 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-09-06 07:00 | 1904-09-06 07:00 | 3.2512e-05 | 0.078713
2020-09-06 08:00 | 1904-09-06 08:00 | 4.7473e-05 | 0.11493
2020-09-06 09:00 | 1904-09-06 09:00 | 4.3526e-05 | 0.10538
2020-09-06 10:00 | 1904-09-06 10:00 | 3.5266e-05 | 0.08538
2020-09-06 11:00 | 1904-09-06 11:00 | 2.9127e-05 | 0.070517
2020-09-06 12:00 | 1904-09-06 12:00 | 2.822e-05 | 0.068322
2020-09-06 13:00 | 1904-09-06 13:00 | 2.4529e-05 | 0.059385
2020-09-06 14:00 | 1904-09-06 14:00 | 2.0192e-05 | 0.048886
2020-09-06 15:00 | 1904-09-06 15:00 | 2.0518e-05 | 0.049675
2020-09-06 16:00 | 1904-09-06 16:00 | 1.84e-05 | 0.044547
2020-09-06 17:00 | 1904-09-06 17:00 | 3.1919e-05 | 0.077276
2020-09-06 18:00 | 1904-09-06 18:00 | 3.9072e-05 | 0.094594
2020-09-06 19:00 | 1904-09-06 19:00 | 3.6679e-05 | 0.0888
2020-09-06 20:00 | 1904-09-06 20:00 | 3.1316e-05 | 0.075817
2020-09-06 21:00 | 1904-09-06 21:00 | 2.3e-05 | 0.055684
2020-09-06 22:00 | 1904-09-06 22:00 | 1.787e-05 | 0.043263
2020-09-06 23:00 | 1904-09-06 23:00 | 1.1563e-05 | 0.027995
2020-09-07 | 1904-09-07 | 9.5656e-06 | 0.023159
2020-09-07 01:00 | 1904-09-07 01:00 | 8.6046e-06 | 0.020832
2020-09-07 02:00 | 1904-09-07 02:00 | 8.448e-06 | 0.020453
2020-09-07 03:00 | 1904-09-07 03:00 | 9.3815e-06 | 0.022713
2020-09-07 04:00 | 1904-09-07 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-07 05:00 | 1904-09-07 05:00 | 1.2244e-05 | 0.029644
2020-09-07 06:00 | 1904-09-07 06:00 | 3.3889e-05 | 0.082047
2020-09-07 07:00 | 1904-09-07 07:00 | 4.4733e-05 | 0.1083
2020-09-07 08:00 | 1904-09-07 08:00 | 3.8276e-05 | 0.092668
2020-09-07 09:00 | 1904-09-07 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-07 10:00 | 1904-09-07 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-07 11:00 | 1904-09-07 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-07 12:00 | 1904-09-07 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-07 13:00 | 1904-09-07 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-07 14:00 | 1904-09-07 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-07 15:00 | 1904-09-07 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-07 16:00 | 1904-09-07 16:00 | 2.7265e-05 | 0.06601
2020-09-07 17:00 | 1904-09-07 17:00 | 4.6115e-05 | 0.11165
2020-09-07 18:00 | 1904-09-07 18:00 | 4.7541e-05 | 0.1151
2020-09-07 19:00 | 1904-09-07 19:00 | 4.2248e-05 | 0.10228
2020-09-07 20:00 | 1904-09-07 20:00 | 3.376e-05 | 0.081734
2020-09-07 21:00 | 1904-09-07 21:00 | 2.6712e-05 | 0.06467
2020-09-07 22:00 | 1904-09-07 22:00 | 2.1226e-05 | 0.051389
2020-09-07 23:00 | 1904-09-07 23:00 | 1.6158e-05 | 0.039119
2020-09-08 | 1904-09-08 | 9.6308e-06 | 0.023317
2020-09-08 01:00 | 1904-09-08 01:00 | 8.4287e-06 | 0.020406
2020-09-08 02:00 | 1904-09-08 02:00 | 8.4622e-06 | 0.020487
2020-09-08 03:00 | 1904-09-08 03:00 | 9.2179e-06 | 0.022317
2020-09-08 04:00 | 1904-09-08 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-08 05:00 | 1904-09-08 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-09-08 06:00 | 1904-09-08 06:00 | 3.1913e-05 | 0.077262
2020-09-08 07:00 | 1904-09-08 07:00 | 4.1904e-05 | 0.10145
2020-09-08 08:00 | 1904-09-08 08:00 | 3.794e-05 | 0.091853
2020-09-08 09:00 | 1904-09-08 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-08 10:00 | 1904-09-08 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-08 11:00 | 1904-09-08 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-08 12:00 | 1904-09-08 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-08 13:00 | 1904-09-08 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-08 14:00 | 1904-09-08 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-08 15:00 | 1904-09-08 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-08 16:00 | 1904-09-08 16:00 | 2.9508e-05 | 0.07144
2020-09-08 17:00 | 1904-09-08 17:00 | 4.741e-05 | 0.11478
2020-09-08 18:00 | 1904-09-08 18:00 | 4.8023e-05 | 0.11627
2020-09-08 19:00 | 1904-09-08 19:00 | 4.1938e-05 | 0.10153
2020-09-08 20:00 | 1904-09-08 20:00 | 3.312e-05 | 0.080184
2020-09-08 21:00 | 1904-09-08 21:00 | 2.6012e-05 | 0.062977
2020-09-08 22:00 | 1904-09-08 22:00 | 2.099e-05 | 0.050818
2020-09-08 23:00 | 1904-09-08 23:00 | 1.5976e-05 | 0.038679
2020-09-09 | 1904-09-09 | 9.6004e-06 | 0.023243
2020-09-09 01:00 | 1904-09-09 01:00 | 8.463e-06 | 0.020489
2020-09-09 02:00 | 1904-09-09 02:00 | 8.7002e-06 | 0.021064
2020-09-09 03:00 | 1904-09-09 03:00 | 9.2708e-06 | 0.022445
2020-09-09 04:00 | 1904-09-09 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-09 05:00 | 1904-09-09 05:00 | 1.149e-05 | 0.027818
2020-09-09 06:00 | 1904-09-09 06:00 | 3.2299e-05 | 0.078196
2020-09-09 07:00 | 1904-09-09 07:00 | 4.1986e-05 | 0.10165
2020-09-09 08:00 | 1904-09-09 08:00 | 3.321e-05 | 0.080403
2020-09-09 09:00 | 1904-09-09 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-09 10:00 | 1904-09-09 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-09 11:00 | 1904-09-09 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-09 12:00 | 1904-09-09 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-09 13:00 | 1904-09-09 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-09 14:00 | 1904-09-09 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-09 15:00 | 1904-09-09 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-09 16:00 | 1904-09-09 16:00 | 2.5905e-05 | 0.062718
2020-09-09 17:00 | 1904-09-09 17:00 | 4.3565e-05 | 0.10547
2020-09-09 18:00 | 1904-09-09 18:00 | 4.4664e-05 | 0.10813
2020-09-09 19:00 | 1904-09-09 19:00 | 4.0529e-05 | 0.098122
2020-09-09 20:00 | 1904-09-09 20:00 | 3.4176e-05 | 0.082742
2020-09-09 21:00 | 1904-09-09 21:00 | 2.6499e-05 | 0.064155
2020-09-09 22:00 | 1904-09-09 22:00 | 2.1236e-05 | 0.051414
2020-09-09 23:00 | 1904-09-09 23:00 | 1.614e-05 | 0.039075
2020-09-10 | 1904-09-10 | 9.6439e-06 | 0.023348
2020-09-10 01:00 | 1904-09-10 01:00 | 8.8062e-06 | 0.02132
2020-09-10 02:00 | 1904-09-10 02:00 | 8.6717e-06 | 0.020994
2020-09-10 03:00 | 1904-09-10 03:00 | 9.4007e-06 | 0.022759
2020-09-10 04:00 | 1904-09-10 04:00 | 7.97e-06 | 0.019296
2020-09-10 05:00 | 1904-09-10 05:00 | 1.1564e-05 | 0.027996
2020-09-10 06:00 | 1904-09-10 06:00 | 3.4043e-05 | 0.08242
2020-09-10 07:00 | 1904-09-10 07:00 | 4.4077e-05 | 0.10671
2020-09-10 08:00 | 1904-09-10 08:00 | 3.6784e-05 | 0.089054
2020-09-10 09:00 | 1904-09-10 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-10 10:00 | 1904-09-10 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-10 11:00 | 1904-09-10 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-10 12:00 | 1904-09-10 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-10 13:00 | 1904-09-10 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-10 14:00 | 1904-09-10 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-10 15:00 | 1904-09-10 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-10 16:00 | 1904-09-10 16:00 | 3.198e-05 | 0.077426
2020-09-10 17:00 | 1904-09-10 17:00 | 5.1177e-05 | 0.1239
2020-09-10 18:00 | 1904-09-10 18:00 | 5.2237e-05 | 0.12647
2020-09-10 19:00 | 1904-09-10 19:00 | 4.6338e-05 | 0.11219
2020-09-10 20:00 | 1904-09-10 20:00 | 3.7426e-05 | 0.090611
2020-09-10 21:00 | 1904-09-10 21:00 | 2.9298e-05 | 0.070931
2020-09-10 22:00 | 1904-09-10 22:00 | 2.2712e-05 | 0.054987
2020-09-10 23:00 | 1904-09-10 23:00 | 1.7111e-05 | 0.041427
2020-09-11 | 1904-09-11 | 1.0692e-05 | 0.025886
2020-09-11 01:00 | 1904-09-11 01:00 | 9.5484e-06 | 0.023117
2020-09-11 02:00 | 1904-09-11 02:00 | 9.4476e-06 | 0.022873
2020-09-11 03:00 | 1904-09-11 03:00 | 1.0291e-05 | 0.024914
2020-09-11 04:00 | 1904-09-11 04:00 | 8.3104e-06 | 0.02012
2020-09-11 05:00 | 1904-09-11 05:00 | 1.2732e-05 | 0.030825
2020-09-11 06:00 | 1904-09-11 06:00 | 3.6282e-05 | 0.087841
2020-09-11 07:00 | 1904-09-11 07:00 | 4.6291e-05 | 0.11207
2020-09-11 08:00 | 1904-09-11 08:00 | 3.7919e-05 | 0.091803
2020-09-11 09:00 | 1904-09-11 09:00 | 2.388e-05 | 0.057814
2020-09-11 10:00 | 1904-09-11 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-11 11:00 | 1904-09-11 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-11 12:00 | 1904-09-11 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-11 13:00 | 1904-09-11 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-11 14:00 | 1904-09-11 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-11 15:00 | 1904-09-11 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-11 16:00 | 1904-09-11 16:00 | 2.776e-05 | 0.067207
2020-09-11 17:00 | 1904-09-11 17:00 | 4.6743e-05 | 0.11317
2020-09-11 18:00 | 1904-09-11 18:00 | 4.8769e-05 | 0.11807
2020-09-11 19:00 | 1904-09-11 19:00 | 4.358e-05 | 0.10551
2020-09-11 20:00 | 1904-09-11 20:00 | 3.4577e-05 | 0.083711
2020-09-11 21:00 | 1904-09-11 21:00 | 2.7092e-05 | 0.065591
2020-09-11 22:00 | 1904-09-11 22:00 | 2.1441e-05 | 0.05191
2020-09-11 23:00 | 1904-09-11 23:00 | 1.6571e-05 | 0.040119
2020-09-12 | 1904-09-12 | 1.192e-05 | 0.028858
2020-09-12 01:00 | 1904-09-12 01:00 | 9.8252e-06 | 0.023787
2020-09-12 02:00 | 1904-09-12 02:00 | 1.0317e-05 | 0.024977
2020-09-12 03:00 | 1904-09-12 03:00 | 9.1102e-06 | 0.022056
2020-09-12 04:00 | 1904-09-12 04:00 | 7.92e-06 | 0.019175
2020-09-12 05:00 | 1904-09-12 05:00 | 1.1036e-05 | 0.026717
2020-09-12 06:00 | 1904-09-12 06:00 | 1.5514e-05 | 0.03756
2020-09-12 07:00 | 1904-09-12 07:00 | 4.0912e-05 | 0.09905
2020-09-12 08:00 | 1904-09-12 08:00 | 5.1868e-05 | 0.12557
2020-09-12 09:00 | 1904-09-12 09:00 | 4.8218e-05 | 0.11674
2020-09-12 10:00 | 1904-09-12 10:00 | 2.7129e-05 | 0.065679
2020-09-12 11:00 | 1904-09-12 11:00 | 3.2784e-05 | 0.079372
2020-09-12 12:00 | 1904-09-12 12:00 | 2.9757e-05 | 0.072042
2020-09-12 13:00 | 1904-09-12 13:00 | 2.6894e-05 | 0.06511
2020-09-12 14:00 | 1904-09-12 14:00 | 2.2508e-05 | 0.054493
2020-09-12 15:00 | 1904-09-12 15:00 | 2.2765e-05 | 0.055114
2020-09-12 16:00 | 1904-09-12 16:00 | 2.6778e-05 | 0.064829
2020-09-12 17:00 | 1904-09-12 17:00 | 3.9125e-05 | 0.094722
2020-09-12 18:00 | 1904-09-12 18:00 | 4.309e-05 | 0.10432
2020-09-12 19:00 | 1904-09-12 19:00 | 4.631e-05 | 0.11212
2020-09-12 20:00 | 1904-09-12 20:00 | 3.595e-05 | 0.087035
2020-09-12 21:00 | 1904-09-12 21:00 | 2.4463e-05 | 0.059226
2020-09-12 22:00 | 1904-09-12 22:00 | 2.1039e-05 | 0.050936
2020-09-12 23:00 | 1904-09-12 23:00 | 1.5185e-05 | 0.036763
2020-09-13 | 1904-09-13 | 1.1572e-05 | 0.028016
2020-09-13 01:00 | 1904-09-13 01:00 | 7.34e-06 | 0.01777
2020-09-13 02:00 | 1904-09-13 02:00 | 6.48e-06 | 0.015688
2020-09-13 03:00 | 1904-09-13 03:00 | 6.64e-06 | 0.016076
2020-09-13 04:00 | 1904-09-13 04:00 | 6.49e-06 | 0.015713
2020-09-13 05:00 | 1904-09-13 05:00 | 7.17e-06 | 0.017359
2020-09-13 06:00 | 1904-09-13 06:00 | 9.88e-06 | 0.02392
2020-09-13 07:00 | 1904-09-13 07:00 | 3.8993e-05 | 0.094403
2020-09-13 08:00 | 1904-09-13 08:00 | 5.5895e-05 | 0.13532
2020-09-13 09:00 | 1904-09-13 09:00 | 5.4898e-05 | 0.13291
2020-09-13 10:00 | 1904-09-13 10:00 | 4.6708e-05 | 0.11308
2020-09-13 11:00 | 1904-09-13 11:00 | 3.8483e-05 | 0.09317
2020-09-13 12:00 | 1904-09-13 12:00 | 3.492e-05 | 0.084542
2020-09-13 13:00 | 1904-09-13 13:00 | 3.1859e-05 | 0.077131
2020-09-13 14:00 | 1904-09-13 14:00 | 2.4771e-05 | 0.059971
2020-09-13 15:00 | 1904-09-13 15:00 | 2.417e-05 | 0.058517
2020-09-13 16:00 | 1904-09-13 16:00 | 1.9948e-05 | 0.048294
2020-09-13 17:00 | 1904-09-13 17:00 | 3.7835e-05 | 0.091599
2020-09-13 18:00 | 1904-09-13 18:00 | 4.6702e-05 | 0.11307
2020-09-13 19:00 | 1904-09-13 19:00 | 4.5358e-05 | 0.10981
2020-09-13 20:00 | 1904-09-13 20:00 | 3.8747e-05 | 0.093807
2020-09-13 21:00 | 1904-09-13 21:00 | 2.8721e-05 | 0.069534
2020-09-13 22:00 | 1904-09-13 22:00 | 2.2192e-05 | 0.053727
2020-09-13 23:00 | 1904-09-13 23:00 | 1.3594e-05 | 0.032911
2020-09-14 | 1904-09-14 | 1.2667e-05 | 0.030668
2020-09-14 01:00 | 1904-09-14 01:00 | 1.1741e-05 | 0.028424
2020-09-14 02:00 | 1904-09-14 02:00 | 1.1761e-05 | 0.028474
2020-09-14 03:00 | 1904-09-14 03:00 | 1.309e-05 | 0.031691
2020-09-14 04:00 | 1904-09-14 04:00 | 1.3188e-05 | 0.031929
2020-09-14 05:00 | 1904-09-14 05:00 | 2.1647e-05 | 0.052408
2020-09-14 06:00 | 1904-09-14 06:00 | 5.007e-05 | 0.12122
2020-09-14 07:00 | 1904-09-14 07:00 | 6.5971e-05 | 0.15972
2020-09-14 08:00 | 1904-09-14 08:00 | 5.6669e-05 | 0.1372
2020-09-14 09:00 | 1904-09-14 09:00 | 3.2952e-05 | 0.079777
2020-09-14 10:00 | 1904-09-14 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-14 11:00 | 1904-09-14 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-14 12:00 | 1904-09-14 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-14 13:00 | 1904-09-14 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-14 14:00 | 1904-09-14 14:00 | 1.6917e-05 | 0.040957
2020-09-14 15:00 | 1904-09-14 15:00 | 2.0304e-05 | 0.049157
2020-09-14 16:00 | 1904-09-14 16:00 | 4.0069e-05 | 0.097008
2020-09-14 17:00 | 1904-09-14 17:00 | 6.0516e-05 | 0.14651
2020-09-14 18:00 | 1904-09-14 18:00 | 6.1521e-05 | 0.14894
2020-09-14 19:00 | 1904-09-14 19:00 | 5.6546e-05 | 0.1369
2020-09-14 20:00 | 1904-09-14 20:00 | 4.6136e-05 | 0.1117
2020-09-14 21:00 | 1904-09-14 21:00 | 3.456e-05 | 0.083672
2020-09-14 22:00 | 1904-09-14 22:00 | 2.5962e-05 | 0.062854
2020-09-14 23:00 | 1904-09-14 23:00 | 1.9971e-05 | 0.048351
2020-09-15 | 1904-09-15 | 1.2197e-05 | 0.02953
2020-09-15 01:00 | 1904-09-15 01:00 | 1.1423e-05 | 0.027656
2020-09-15 02:00 | 1904-09-15 02:00 | 1.138e-05 | 0.027552
2020-09-15 03:00 | 1904-09-15 03:00 | 1.2739e-05 | 0.030841
2020-09-15 04:00 | 1904-09-15 04:00 | 1.2241e-05 | 0.029636
2020-09-15 05:00 | 1904-09-15 05:00 | 2.0543e-05 | 0.049735
2020-09-15 06:00 | 1904-09-15 06:00 | 4.8758e-05 | 0.11804
2020-09-15 07:00 | 1904-09-15 07:00 | 6.4659e-05 | 0.15654
2020-09-15 08:00 | 1904-09-15 08:00 | 5.6038e-05 | 0.13567
2020-09-15 09:00 | 1904-09-15 09:00 | 3.2972e-05 | 0.079826
2020-09-15 10:00 | 1904-09-15 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-15 11:00 | 1904-09-15 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-15 12:00 | 1904-09-15 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-15 13:00 | 1904-09-15 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-15 14:00 | 1904-09-15 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-15 15:00 | 1904-09-15 15:00 | 1.9226e-05 | 0.046547
2020-09-15 16:00 | 1904-09-15 16:00 | 3.6996e-05 | 0.089568
2020-09-15 17:00 | 1904-09-15 17:00 | 5.9947e-05 | 0.14513
2020-09-15 18:00 | 1904-09-15 18:00 | 6.2376e-05 | 0.15101
2020-09-15 19:00 | 1904-09-15 19:00 | 5.9318e-05 | 0.14361
2020-09-15 20:00 | 1904-09-15 20:00 | 4.961e-05 | 0.12011
2020-09-15 21:00 | 1904-09-15 21:00 | 3.85e-05 | 0.093209
2020-09-15 22:00 | 1904-09-15 22:00 | 2.8442e-05 | 0.068859
2020-09-15 23:00 | 1904-09-15 23:00 | 2.1152e-05 | 0.051209
2020-09-16 | 1904-09-16 | 1.265e-05 | 0.030625
2020-09-16 01:00 | 1904-09-16 01:00 | 1.1582e-05 | 0.02804
2020-09-16 02:00 | 1904-09-16 02:00 | 1.1694e-05 | 0.028312
2020-09-16 03:00 | 1904-09-16 03:00 | 1.2941e-05 | 0.03133
2020-09-16 04:00 | 1904-09-16 04:00 | 1.2402e-05 | 0.030026
2020-09-16 05:00 | 1904-09-16 05:00 | 2.126e-05 | 0.051472
2020-09-16 06:00 | 1904-09-16 06:00 | 4.9221e-05 | 0.11917
2020-09-16 07:00 | 1904-09-16 07:00 | 6.7119e-05 | 0.1625
2020-09-16 08:00 | 1904-09-16 08:00 | 5.9317e-05 | 0.14361
2020-09-16 09:00 | 1904-09-16 09:00 | 3.5019e-05 | 0.084782
2020-09-16 10:00 | 1904-09-16 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-16 11:00 | 1904-09-16 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-16 12:00 | 1904-09-16 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-16 13:00 | 1904-09-16 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-16 14:00 | 1904-09-16 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-16 15:00 | 1904-09-16 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-16 16:00 | 1904-09-16 16:00 | 3.8515e-05 | 0.093245
2020-09-16 17:00 | 1904-09-16 17:00 | 5.9202e-05 | 0.14333
2020-09-16 18:00 | 1904-09-16 18:00 | 6.1007e-05 | 0.1477
2020-09-16 19:00 | 1904-09-16 19:00 | 5.8869e-05 | 0.14252
2020-09-16 20:00 | 1904-09-16 20:00 | 4.985e-05 | 0.12069
2020-09-16 21:00 | 1904-09-16 21:00 | 4.0036e-05 | 0.096928
2020-09-16 22:00 | 1904-09-16 22:00 | 2.9785e-05 | 0.07211
2020-09-16 23:00 | 1904-09-16 23:00 | 2.1383e-05 | 0.05177
2020-09-17 | 1904-09-17 | 1.3354e-05 | 0.032332
2020-09-17 01:00 | 1904-09-17 01:00 | 1.2577e-05 | 0.03045
2020-09-17 02:00 | 1904-09-17 02:00 | 1.2542e-05 | 0.030364
2020-09-17 03:00 | 1904-09-17 03:00 | 1.3648e-05 | 0.033042
2020-09-17 04:00 | 1904-09-17 04:00 | 1.3331e-05 | 0.032274
2020-09-17 05:00 | 1904-09-17 05:00 | 2.1822e-05 | 0.052831
2020-09-17 06:00 | 1904-09-17 06:00 | 4.9931e-05 | 0.12089
2020-09-17 07:00 | 1904-09-17 07:00 | 6.6976e-05 | 0.16215
2020-09-17 08:00 | 1904-09-17 08:00 | 5.978e-05 | 0.14473
2020-09-17 09:00 | 1904-09-17 09:00 | 3.5942e-05 | 0.087017
2020-09-17 10:00 | 1904-09-17 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-17 11:00 | 1904-09-17 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-17 12:00 | 1904-09-17 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-17 13:00 | 1904-09-17 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-17 14:00 | 1904-09-17 14:00 | 1.7372e-05 | 0.042059
2020-09-17 15:00 | 1904-09-17 15:00 | 2.0837e-05 | 0.050447
2020-09-17 16:00 | 1904-09-17 16:00 | 4.3583e-05 | 0.10552
2020-09-17 17:00 | 1904-09-17 17:00 | 6.3989e-05 | 0.15492
2020-09-17 18:00 | 1904-09-17 18:00 | 6.39e-05 | 0.1547
2020-09-17 19:00 | 1904-09-17 19:00 | 5.9736e-05 | 0.14462
2020-09-17 20:00 | 1904-09-17 20:00 | 5.0427e-05 | 0.12208
2020-09-17 21:00 | 1904-09-17 21:00 | 3.9884e-05 | 0.09656
2020-09-17 22:00 | 1904-09-17 22:00 | 2.9477e-05 | 0.071365
2020-09-17 23:00 | 1904-09-17 23:00 | 2.1111e-05 | 0.05111
2020-09-18 | 1904-09-18 | 1.355e-05 | 0.032806
2020-09-18 01:00 | 1904-09-18 01:00 | 1.25e-05 | 0.030263
2020-09-18 02:00 | 1904-09-18 02:00 | 1.2913e-05 | 0.031262
2020-09-18 03:00 | 1904-09-18 03:00 | 1.4264e-05 | 0.034533
2020-09-18 04:00 | 1904-09-18 04:00 | 1.4265e-05 | 0.034537
2020-09-18 05:00 | 1904-09-18 05:00 | 2.4076e-05 | 0.058288
2020-09-18 06:00 | 1904-09-18 06:00 | 5.3915e-05 | 0.13053
2020-09-18 07:00 | 1904-09-18 07:00 | 7.3536e-05 | 0.17803
2020-09-18 08:00 | 1904-09-18 08:00 | 6.6233e-05 | 0.16035
2020-09-18 09:00 | 1904-09-18 09:00 | 3.9695e-05 | 0.096103
2020-09-18 10:00 | 1904-09-18 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-18 11:00 | 1904-09-18 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-18 12:00 | 1904-09-18 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-18 13:00 | 1904-09-18 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-18 14:00 | 1904-09-18 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-18 15:00 | 1904-09-18 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-18 16:00 | 1904-09-18 16:00 | 3.5248e-05 | 0.085336
2020-09-18 17:00 | 1904-09-18 17:00 | 5.6337e-05 | 0.13639
2020-09-18 18:00 | 1904-09-18 18:00 | 6.0199e-05 | 0.14574
2020-09-18 19:00 | 1904-09-18 19:00 | 5.8854e-05 | 0.14249
2020-09-18 20:00 | 1904-09-18 20:00 | 4.9802e-05 | 0.12057
2020-09-18 21:00 | 1904-09-18 21:00 | 3.9716e-05 | 0.096155
2020-09-18 22:00 | 1904-09-18 22:00 | 2.9621e-05 | 0.071713
2020-09-18 23:00 | 1904-09-18 23:00 | 2.0789e-05 | 0.05033
2020-09-19 | 1904-09-19 | 1.6181e-05 | 0.039174
2020-09-19 01:00 | 1904-09-19 01:00 | 1.3503e-05 | 0.032691
2020-09-19 02:00 | 1904-09-19 02:00 | 1.3205e-05 | 0.031971
2020-09-19 03:00 | 1904-09-19 03:00 | 1.3094e-05 | 0.031701
2020-09-19 04:00 | 1904-09-19 04:00 | 1.2088e-05 | 0.029264
2020-09-19 05:00 | 1904-09-19 05:00 | 1.536e-05 | 0.037186
2020-09-19 06:00 | 1904-09-19 06:00 | 2.6945e-05 | 0.065236
2020-09-19 07:00 | 1904-09-19 07:00 | 5.4383e-05 | 0.13166
2020-09-19 08:00 | 1904-09-19 08:00 | 7.3272e-05 | 0.17739
2020-09-19 09:00 | 1904-09-19 09:00 | 6.3671e-05 | 0.15415
2020-09-19 10:00 | 1904-09-19 10:00 | 4.208e-05 | 0.10188
2020-09-19 11:00 | 1904-09-19 11:00 | 4.0639e-05 | 0.098388
2020-09-19 12:00 | 1904-09-19 12:00 | 3.7135e-05 | 0.089905
2020-09-19 13:00 | 1904-09-19 13:00 | 3.0539e-05 | 0.073935
2020-09-19 14:00 | 1904-09-19 14:00 | 2.5065e-05 | 0.060684
2020-09-19 15:00 | 1904-09-19 15:00 | 2.5837e-05 | 0.062552
2020-09-19 16:00 | 1904-09-19 16:00 | 3.1779e-05 | 0.076937
2020-09-19 17:00 | 1904-09-19 17:00 | 4.4244e-05 | 0.10712
2020-09-19 18:00 | 1904-09-19 18:00 | 5.1719e-05 | 0.12521
2020-09-19 19:00 | 1904-09-19 19:00 | 5.6092e-05 | 0.1358
2020-09-19 20:00 | 1904-09-19 20:00 | 4.6904e-05 | 0.11356
2020-09-19 21:00 | 1904-09-19 21:00 | 3.4691e-05 | 0.083987
2020-09-19 22:00 | 1904-09-19 22:00 | 2.8734e-05 | 0.069566
2020-09-19 23:00 | 1904-09-19 23:00 | 1.9975e-05 | 0.04836
2020-09-20 | 1904-09-20 | 1.4839e-05 | 0.035926
2020-09-20 01:00 | 1904-09-20 01:00 | 9.7628e-06 | 0.023636
2020-09-20 02:00 | 1904-09-20 02:00 | 9.6611e-06 | 0.02339
2020-09-20 03:00 | 1904-09-20 03:00 | 9.0939e-06 | 0.022017
2020-09-20 04:00 | 1904-09-20 04:00 | 9.7014e-06 | 0.023487
2020-09-20 05:00 | 1904-09-20 05:00 | 8.9205e-06 | 0.021597
2020-09-20 06:00 | 1904-09-20 06:00 | 1.6457e-05 | 0.039842
2020-09-20 07:00 | 1904-09-20 07:00 | 5.4999e-05 | 0.13316
2020-09-20 08:00 | 1904-09-20 08:00 | 7.5225e-05 | 0.18212
2020-09-20 09:00 | 1904-09-20 09:00 | 7.3785e-05 | 0.17864
2020-09-20 10:00 | 1904-09-20 10:00 | 5.7161e-05 | 0.13839
2020-09-20 11:00 | 1904-09-20 11:00 | 4.6788e-05 | 0.11328
2020-09-20 12:00 | 1904-09-20 12:00 | 4.2439e-05 | 0.10275
2020-09-20 13:00 | 1904-09-20 13:00 | 3.8938e-05 | 0.094271
2020-09-20 14:00 | 1904-09-20 14:00 | 3.0751e-05 | 0.074448
2020-09-20 15:00 | 1904-09-20 15:00 | 2.8815e-05 | 0.069763
2020-09-20 16:00 | 1904-09-20 16:00 | 2.545e-05 | 0.061615
2020-09-20 17:00 | 1904-09-20 17:00 | 4.2041e-05 | 0.10178
2020-09-20 18:00 | 1904-09-20 18:00 | 5.0613e-05 | 0.12254
2020-09-20 19:00 | 1904-09-20 19:00 | 5.0198e-05 | 0.12153
2020-09-20 20:00 | 1904-09-20 20:00 | 4.201e-05 | 0.10171
2020-09-20 21:00 | 1904-09-20 21:00 | 3.1732e-05 | 0.076824
2020-09-20 22:00 | 1904-09-20 22:00 | 2.4198e-05 | 0.058584
2020-09-20 23:00 | 1904-09-20 23:00 | 1.5098e-05 | 0.036552
2020-09-21 | 1904-09-21 | 1.2828e-05 | 0.031057
2020-09-21 01:00 | 1904-09-21 01:00 | 1.1916e-05 | 0.02885
2020-09-21 02:00 | 1904-09-21 02:00 | 1.2075e-05 | 0.029234
2020-09-21 03:00 | 1904-09-21 03:00 | 1.3282e-05 | 0.032157
2020-09-21 04:00 | 1904-09-21 04:00 | 1.2575e-05 | 0.030445
2020-09-21 05:00 | 1904-09-21 05:00 | 2.1325e-05 | 0.051628
2020-09-21 06:00 | 1904-09-21 06:00 | 5.075e-05 | 0.12287
2020-09-21 07:00 | 1904-09-21 07:00 | 6.8554e-05 | 0.16597
2020-09-21 08:00 | 1904-09-21 08:00 | 6.1062e-05 | 0.14783
2020-09-21 09:00 | 1904-09-21 09:00 | 3.8029e-05 | 0.09207
2020-09-21 10:00 | 1904-09-21 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-21 11:00 | 1904-09-21 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-21 12:00 | 1904-09-21 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-21 13:00 | 1904-09-21 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-21 14:00 | 1904-09-21 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-21 15:00 | 1904-09-21 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-21 16:00 | 1904-09-21 16:00 | 3.3499e-05 | 0.081103
2020-09-21 17:00 | 1904-09-21 17:00 | 5.5866e-05 | 0.13525
2020-09-21 18:00 | 1904-09-21 18:00 | 6.0059e-05 | 0.1454
2020-09-21 19:00 | 1904-09-21 19:00 | 5.7336e-05 | 0.13881
2020-09-21 20:00 | 1904-09-21 20:00 | 4.7801e-05 | 0.11573
2020-09-21 21:00 | 1904-09-21 21:00 | 3.7344e-05 | 0.09041
2020-09-21 22:00 | 1904-09-21 22:00 | 2.8196e-05 | 0.068264
2020-09-21 23:00 | 1904-09-21 23:00 | 2.0943e-05 | 0.050704
2020-09-22 | 1904-09-22 | 1.2667e-05 | 0.030668
2020-09-22 01:00 | 1904-09-22 01:00 | 1.1565e-05 | 0.027999
2020-09-22 02:00 | 1904-09-22 02:00 | 1.178e-05 | 0.02852
2020-09-22 03:00 | 1904-09-22 03:00 | 1.2979e-05 | 0.031423
2020-09-22 04:00 | 1904-09-22 04:00 | 1.2619e-05 | 0.03055
2020-09-22 05:00 | 1904-09-22 05:00 | 2.1288e-05 | 0.051539
2020-09-22 06:00 | 1904-09-22 06:00 | 4.8048e-05 | 0.11632
2020-09-22 07:00 | 1904-09-22 07:00 | 6.6832e-05 | 0.1618
2020-09-22 08:00 | 1904-09-22 08:00 | 6.0683e-05 | 0.14692
2020-09-22 09:00 | 1904-09-22 09:00 | 3.5641e-05 | 0.086288
2020-09-22 10:00 | 1904-09-22 10:00 | 2.013e-05 | 0.048735
2020-09-22 11:00 | 1904-09-22 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-22 12:00 | 1904-09-22 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-22 13:00 | 1904-09-22 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-22 14:00 | 1904-09-22 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-22 15:00 | 1904-09-22 15:00 | 1.7083e-05 | 0.041358
2020-09-22 16:00 | 1904-09-22 16:00 | 3.8444e-05 | 0.093074
2020-09-22 17:00 | 1904-09-22 17:00 | 5.9163e-05 | 0.14323
2020-09-22 18:00 | 1904-09-22 18:00 | 6.1412e-05 | 0.14868
2020-09-22 19:00 | 1904-09-22 19:00 | 5.828e-05 | 0.1411
2020-09-22 20:00 | 1904-09-22 20:00 | 4.8457e-05 | 0.11732
2020-09-22 21:00 | 1904-09-22 21:00 | 3.6659e-05 | 0.088753
2020-09-22 22:00 | 1904-09-22 22:00 | 2.7796e-05 | 0.067296
2020-09-22 23:00 | 1904-09-22 23:00 | 2.0425e-05 | 0.049451
2020-09-23 | 1904-09-23 | 1.2798e-05 | 0.030984
2020-09-23 01:00 | 1904-09-23 01:00 | 1.2097e-05 | 0.029286
2020-09-23 02:00 | 1904-09-23 02:00 | 1.2318e-05 | 0.029822
2020-09-23 03:00 | 1904-09-23 03:00 | 1.3047e-05 | 0.031586
2020-09-23 04:00 | 1904-09-23 04:00 | 1.2662e-05 | 0.030655
2020-09-23 05:00 | 1904-09-23 05:00 | 2.1601e-05 | 0.052296
2020-09-23 06:00 | 1904-09-23 06:00 | 4.9545e-05 | 0.11995
2020-09-23 07:00 | 1904-09-23 07:00 | 6.9968e-05 | 0.1694
2020-09-23 08:00 | 1904-09-23 08:00 | 6.4005e-05 | 0.15496
2020-09-23 09:00 | 1904-09-23 09:00 | 4.1501e-05 | 0.10048
2020-09-23 10:00 | 1904-09-23 10:00 | 2.1519e-05 | 0.052098
2020-09-23 11:00 | 1904-09-23 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-23 12:00 | 1904-09-23 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-23 13:00 | 1904-09-23 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-23 14:00 | 1904-09-23 14:00 | 1.6917e-05 | 0.040957
2020-09-23 15:00 | 1904-09-23 15:00 | 1.9505e-05 | 0.047222
2020-09-23 16:00 | 1904-09-23 16:00 | 4.1411e-05 | 0.10026
2020-09-23 17:00 | 1904-09-23 17:00 | 6.2145e-05 | 0.15045
2020-09-23 18:00 | 1904-09-23 18:00 | 6.4086e-05 | 0.15516
2020-09-23 19:00 | 1904-09-23 19:00 | 6.1626e-05 | 0.1492
2020-09-23 20:00 | 1904-09-23 20:00 | 5.0459e-05 | 0.12216
2020-09-23 21:00 | 1904-09-23 21:00 | 3.8971e-05 | 0.094351
2020-09-23 22:00 | 1904-09-23 22:00 | 2.8709e-05 | 0.069504
2020-09-23 23:00 | 1904-09-23 23:00 | 2.1588e-05 | 0.052264
2020-09-24 | 1904-09-24 | 1.3715e-05 | 0.033206
2020-09-24 01:00 | 1904-09-24 01:00 | 1.2959e-05 | 0.031374
2020-09-24 02:00 | 1904-09-24 02:00 | 1.3284e-05 | 0.032161
2020-09-24 03:00 | 1904-09-24 03:00 | 1.4807e-05 | 0.035849
2020-09-24 04:00 | 1904-09-24 04:00 | 1.4822e-05 | 0.035885
2020-09-24 05:00 | 1904-09-24 05:00 | 2.4701e-05 | 0.059802
2020-09-24 06:00 | 1904-09-24 06:00 | 5.4409e-05 | 0.13173
2020-09-24 07:00 | 1904-09-24 07:00 | 7.4889e-05 | 0.18131
2020-09-24 08:00 | 1904-09-24 08:00 | 7.1383e-05 | 0.17282
2020-09-24 09:00 | 1904-09-24 09:00 | 4.6057e-05 | 0.11151
2020-09-24 10:00 | 1904-09-24 10:00 | 2.5488e-05 | 0.061707
2020-09-24 11:00 | 1904-09-24 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-24 12:00 | 1904-09-24 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-24 13:00 | 1904-09-24 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-24 14:00 | 1904-09-24 14:00 | 1.7569e-05 | 0.042535
2020-09-24 15:00 | 1904-09-24 15:00 | 2.1345e-05 | 0.051678
2020-09-24 16:00 | 1904-09-24 16:00 | 4.2947e-05 | 0.10398
2020-09-24 17:00 | 1904-09-24 17:00 | 6.6618e-05 | 0.16128
2020-09-24 18:00 | 1904-09-24 18:00 | 6.687e-05 | 0.16189
2020-09-24 19:00 | 1904-09-24 19:00 | 6.4074e-05 | 0.15512
2020-09-24 20:00 | 1904-09-24 20:00 | 5.3116e-05 | 0.1286
2020-09-24 21:00 | 1904-09-24 21:00 | 4.0842e-05 | 0.09888
2020-09-24 22:00 | 1904-09-24 22:00 | 2.9436e-05 | 0.071266
2020-09-24 23:00 | 1904-09-24 23:00 | 2.1955e-05 | 0.053155
2020-09-25 | 1904-09-25 | 1.3581e-05 | 0.032879
2020-09-25 01:00 | 1904-09-25 01:00 | 1.277e-05 | 0.030917
2020-09-25 02:00 | 1904-09-25 02:00 | 1.2956e-05 | 0.031366
2020-09-25 03:00 | 1904-09-25 03:00 | 1.4389e-05 | 0.034835
2020-09-25 04:00 | 1904-09-25 04:00 | 1.4599e-05 | 0.035346
2020-09-25 05:00 | 1904-09-25 05:00 | 2.4388e-05 | 0.059045
2020-09-25 06:00 | 1904-09-25 06:00 | 5.4532e-05 | 0.13202
2020-09-25 07:00 | 1904-09-25 07:00 | 7.5381e-05 | 0.1825
2020-09-25 08:00 | 1904-09-25 08:00 | 6.886e-05 | 0.16671
2020-09-25 09:00 | 1904-09-25 09:00 | 4.5154e-05 | 0.10932
2020-09-25 10:00 | 1904-09-25 10:00 | 2.3377e-05 | 0.056597
2020-09-25 11:00 | 1904-09-25 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-25 12:00 | 1904-09-25 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-25 13:00 | 1904-09-25 13:00 | 1.76e-05 | 0.04261
2020-09-25 14:00 | 1904-09-25 14:00 | 1.612e-05 | 0.039027
2020-09-25 15:00 | 1904-09-25 15:00 | 1.678e-05 | 0.040625
2020-09-25 16:00 | 1904-09-25 16:00 | 3.6254e-05 | 0.087773
2020-09-25 17:00 | 1904-09-25 17:00 | 5.828e-05 | 0.1411
2020-09-25 18:00 | 1904-09-25 18:00 | 6.3511e-05 | 0.15376
2020-09-25 19:00 | 1904-09-25 19:00 | 6.1425e-05 | 0.14871
2020-09-25 20:00 | 1904-09-25 20:00 | 5.1787e-05 | 0.12538
2020-09-25 21:00 | 1904-09-25 21:00 | 4.0005e-05 | 0.096855
2020-09-25 22:00 | 1904-09-25 22:00 | 2.9611e-05 | 0.071688
2020-09-25 23:00 | 1904-09-25 23:00 | 2.1283e-05 | 0.051528
2020-09-26 | 1904-09-26 | 1.6172e-05 | 0.039153
2020-09-26 01:00 | 1904-09-26 01:00 | 1.3503e-05 | 0.032691
2020-09-26 02:00 | 1904-09-26 02:00 | 1.3366e-05 | 0.032359
2020-09-26 03:00 | 1904-09-26 03:00 | 1.2768e-05 | 0.030912
2020-09-26 04:00 | 1904-09-26 04:00 | 1.203e-05 | 0.029126
2020-09-26 05:00 | 1904-09-26 05:00 | 1.5632e-05 | 0.037845
2020-09-26 06:00 | 1904-09-26 06:00 | 2.5742e-05 | 0.062321
2020-09-26 07:00 | 1904-09-26 07:00 | 5.8135e-05 | 0.14075
2020-09-26 08:00 | 1904-09-26 08:00 | 7.7011e-05 | 0.18645
2020-09-26 09:00 | 1904-09-26 09:00 | 6.948e-05 | 0.16821
2020-09-26 10:00 | 1904-09-26 10:00 | 4.7569e-05 | 0.11517
2020-09-26 11:00 | 1904-09-26 11:00 | 4.2408e-05 | 0.10267
2020-09-26 12:00 | 1904-09-26 12:00 | 3.9129e-05 | 0.094733
2020-09-26 13:00 | 1904-09-26 13:00 | 3.2255e-05 | 0.078091
2020-09-26 14:00 | 1904-09-26 14:00 | 2.6007e-05 | 0.062965
2020-09-26 15:00 | 1904-09-26 15:00 | 2.7161e-05 | 0.065758
2020-09-26 16:00 | 1904-09-26 16:00 | 3.3114e-05 | 0.080171
2020-09-26 17:00 | 1904-09-26 17:00 | 4.741e-05 | 0.11478
2020-09-26 18:00 | 1904-09-26 18:00 | 5.484e-05 | 0.13277
2020-09-26 19:00 | 1904-09-26 19:00 | 5.8624e-05 | 0.14193
2020-09-26 20:00 | 1904-09-26 20:00 | 4.7002e-05 | 0.11379
2020-09-26 21:00 | 1904-09-26 21:00 | 3.384e-05 | 0.081929
2020-09-26 22:00 | 1904-09-26 22:00 | 2.7582e-05 | 0.066777
2020-09-26 23:00 | 1904-09-26 23:00 | 1.9192e-05 | 0.046465
2020-09-27 | 1904-09-27 | 1.3519e-05 | 0.03273
2020-09-27 01:00 | 1904-09-27 01:00 | 8.5485e-06 | 0.020696
2020-09-27 02:00 | 1904-09-27 02:00 | 8.4547e-06 | 0.020469
2020-09-27 03:00 | 1904-09-27 03:00 | 8.3503e-06 | 0.020216
2020-09-27 04:00 | 1904-09-27 04:00 | 8.681e-06 | 0.021017
2020-09-27 05:00 | 1904-09-27 05:00 | 9.0189e-06 | 0.021835
2020-09-27 06:00 | 1904-09-27 06:00 | 1.5448e-05 | 0.037399
2020-09-27 07:00 | 1904-09-27 07:00 | 5.437e-05 | 0.13163
2020-09-27 08:00 | 1904-09-27 08:00 | 7.7362e-05 | 0.1873
2020-09-27 09:00 | 1904-09-27 09:00 | 7.4209e-05 | 0.17966
2020-09-27 10:00 | 1904-09-27 10:00 | 6.1421e-05 | 0.1487
2020-09-27 11:00 | 1904-09-27 11:00 | 4.865e-05 | 0.11778
2020-09-27 12:00 | 1904-09-27 12:00 | 4.2725e-05 | 0.10344
2020-09-27 13:00 | 1904-09-27 13:00 | 3.8213e-05 | 0.092516
2020-09-27 14:00 | 1904-09-27 14:00 | 3.0792e-05 | 0.074549
2020-09-27 15:00 | 1904-09-27 15:00 | 2.9648e-05 | 0.071779
2020-09-27 16:00 | 1904-09-27 16:00 | 2.7233e-05 | 0.065932
2020-09-27 17:00 | 1904-09-27 17:00 | 4.4816e-05 | 0.1085
2020-09-27 18:00 | 1904-09-27 18:00 | 5.6648e-05 | 0.13715
2020-09-27 19:00 | 1904-09-27 19:00 | 5.6609e-05 | 0.13705
2020-09-27 20:00 | 1904-09-27 20:00 | 4.7493e-05 | 0.11498
2020-09-27 21:00 | 1904-09-27 21:00 | 3.56e-05 | 0.086189
2020-09-27 22:00 | 1904-09-27 22:00 | 2.6544e-05 | 0.064264
2020-09-27 23:00 | 1904-09-27 23:00 | 1.5798e-05 | 0.038246
2020-09-28 | 1904-09-28 | 1.3955e-05 | 0.033785
2020-09-28 01:00 | 1904-09-28 01:00 | 1.2886e-05 | 0.031197
2020-09-28 02:00 | 1904-09-28 02:00 | 1.2994e-05 | 0.031458
2020-09-28 03:00 | 1904-09-28 03:00 | 1.4317e-05 | 0.034661
2020-09-28 04:00 | 1904-09-28 04:00 | 1.4581e-05 | 0.035301
2020-09-28 05:00 | 1904-09-28 05:00 | 2.4149e-05 | 0.058466
2020-09-28 06:00 | 1904-09-28 06:00 | 5.2494e-05 | 0.12709
2020-09-28 07:00 | 1904-09-28 07:00 | 7.5196e-05 | 0.18205
2020-09-28 08:00 | 1904-09-28 08:00 | 7.4388e-05 | 0.1801
2020-09-28 09:00 | 1904-09-28 09:00 | 5.5831e-05 | 0.13517
2020-09-28 10:00 | 1904-09-28 10:00 | 3.6528e-05 | 0.088436
2020-09-28 11:00 | 1904-09-28 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-28 12:00 | 1904-09-28 12:00 | 2.149e-05 | 0.052028
2020-09-28 13:00 | 1904-09-28 13:00 | 1.7753e-05 | 0.04298
2020-09-28 14:00 | 1904-09-28 14:00 | 2.0757e-05 | 0.050253
2020-09-28 15:00 | 1904-09-28 15:00 | 2.378e-05 | 0.057571
2020-09-28 16:00 | 1904-09-28 16:00 | 4.2329e-05 | 0.10248
2020-09-28 17:00 | 1904-09-28 17:00 | 6.7678e-05 | 0.16385
2020-09-28 18:00 | 1904-09-28 18:00 | 6.9824e-05 | 0.16905
2020-09-28 19:00 | 1904-09-28 19:00 | 6.5762e-05 | 0.15921
2020-09-28 20:00 | 1904-09-28 20:00 | 5.5534e-05 | 0.13445
2020-09-28 21:00 | 1904-09-28 21:00 | 4.3945e-05 | 0.10639
2020-09-28 22:00 | 1904-09-28 22:00 | 3.2583e-05 | 0.078885
2020-09-28 23:00 | 1904-09-28 23:00 | 2.3009e-05 | 0.055705
2020-09-29 | 1904-09-29 | 1.4877e-05 | 0.036018
2020-09-29 01:00 | 1904-09-29 01:00 | 1.3731e-05 | 0.033244
2020-09-29 02:00 | 1904-09-29 02:00 | 1.3674e-05 | 0.033106
2020-09-29 03:00 | 1904-09-29 03:00 | 1.5331e-05 | 0.037118
2020-09-29 04:00 | 1904-09-29 04:00 | 1.5652e-05 | 0.037894
2020-09-29 05:00 | 1904-09-29 05:00 | 2.5345e-05 | 0.061362
2020-09-29 06:00 | 1904-09-29 06:00 | 5.5968e-05 | 0.1355
2020-09-29 07:00 | 1904-09-29 07:00 | 7.8271e-05 | 0.1895
2020-09-29 08:00 | 1904-09-29 08:00 | 7.7836e-05 | 0.18844
2020-09-29 09:00 | 1904-09-29 09:00 | 5.6132e-05 | 0.1359
2020-09-29 10:00 | 1904-09-29 10:00 | 3.7376e-05 | 0.090489
2020-09-29 11:00 | 1904-09-29 11:00 | 2.208e-05 | 0.053456
2020-09-29 12:00 | 1904-09-29 12:00 | 2.1888e-05 | 0.052991
2020-09-29 13:00 | 1904-09-29 13:00 | 2.1473e-05 | 0.051987
2020-09-29 14:00 | 1904-09-29 14:00 | 2.3189e-05 | 0.056142
2020-09-29 15:00 | 1904-09-29 15:00 | 2.4518e-05 | 0.05936
2020-09-29 16:00 | 1904-09-29 16:00 | 4.4643e-05 | 0.10808
2020-09-29 17:00 | 1904-09-29 17:00 | 6.909e-05 | 0.16727
2020-09-29 18:00 | 1904-09-29 18:00 | 7.1908e-05 | 0.17409
2020-09-29 19:00 | 1904-09-29 19:00 | 6.8241e-05 | 0.16521
2020-09-29 20:00 | 1904-09-29 20:00 | 5.6975e-05 | 0.13794
2020-09-29 21:00 | 1904-09-29 21:00 | 4.4857e-05 | 0.1086
2020-09-29 22:00 | 1904-09-29 22:00 | 3.2983e-05 | 0.079852
2020-09-29 23:00 | 1904-09-29 23:00 | 2.2863e-05 | 0.055353
2020-09-30 | 1904-09-30 | 1.4903e-05 | 0.036081
2020-09-30 01:00 | 1904-09-30 01:00 | 1.3851e-05 | 0.033534
2020-09-30 02:00 | 1904-09-30 02:00 | 1.4084e-05 | 0.034097
2020-09-30 03:00 | 1904-09-30 03:00 | 1.5476e-05 | 0.037467
2020-09-30 04:00 | 1904-09-30 04:00 | 1.5732e-05 | 0.038088
2020-09-30 05:00 | 1904-09-30 05:00 | 2.564e-05 | 0.062074
2020-09-30 06:00 | 1904-09-30 06:00 | 5.7327e-05 | 0.13879
2020-09-30 07:00 | 1904-09-30 07:00 | 7.9706e-05 | 0.19297
2020-09-30 08:00 | 1904-09-30 08:00 | 7.8845e-05 | 0.19089
2020-09-30 09:00 | 1904-09-30 09:00 | 5.842e-05 | 0.14144
2020-09-30 10:00 | 1904-09-30 10:00 | 3.9487e-05 | 0.095599
2020-09-30 11:00 | 1904-09-30 11:00 | 2.5115e-05 | 0.060805
2020-09-30 12:00 | 1904-09-30 12:00 | 2.6937e-05 | 0.065215
2020-09-30 13:00 | 1904-09-30 13:00 | 2.3295e-05 | 0.056398
2020-09-30 14:00 | 1904-09-30 14:00 | 2.4607e-05 | 0.059574
2020-09-30 15:00 | 1904-09-30 15:00 | 2.8817e-05 | 0.069768
2020-09-30 16:00 | 1904-09-30 16:00 | 4.798e-05 | 0.11616
2020-09-30 17:00 | 1904-09-30 17:00 | 6.9797e-05 | 0.16898
2020-09-30 18:00 | 1904-09-30 18:00 | 7.3821e-05 | 0.17872
2020-09-30 19:00 | 1904-09-30 19:00 | 6.9309e-05 | 0.1678
2020-09-30 20:00 | 1904-09-30 20:00 | 5.7951e-05 | 0.1403
2020-09-30 21:00 | 1904-09-30 21:00 | 4.469e-05 | 0.1082
2020-09-30 22:00 | 1904-09-30 22:00 | 3.2562e-05 | 0.078835
2020-09-30 23:00 | 1904-09-30 23:00 | 2.349e-05 | 0.05687
2020-10-01 | 1904-10-01 | 1.796e-05 | 0.043482
2020-10-01 01:00 | 1904-10-01 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-01 02:00 | 1904-10-01 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-01 03:00 | 1904-10-01 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-01 04:00 | 1904-10-01 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-01 05:00 | 1904-10-01 05:00 | 3.562e-05 | 0.086237
2020-10-01 06:00 | 1904-10-01 06:00 | 7.2637e-05 | 0.17586
2020-10-01 07:00 | 1904-10-01 07:00 | 0.0001017 | 0.24622
2020-10-01 08:00 | 1904-10-01 08:00 | 9.6881e-05 | 0.23455
2020-10-01 09:00 | 1904-10-01 09:00 | 7.1503e-05 | 0.17311
2020-10-01 10:00 | 1904-10-01 10:00 | 4.348e-05 | 0.10527
2020-10-01 11:00 | 1904-10-01 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-10-01 12:00 | 1904-10-01 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-10-01 13:00 | 1904-10-01 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-10-01 14:00 | 1904-10-01 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-01 15:00 | 1904-10-01 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-10-01 16:00 | 1904-10-01 16:00 | 5.5628e-05 | 0.13468
2020-10-01 17:00 | 1904-10-01 17:00 | 8.5126e-05 | 0.20609
2020-10-01 18:00 | 1904-10-01 18:00 | 9.438e-05 | 0.2285
2020-10-01 19:00 | 1904-10-01 19:00 | 9.223e-05 | 0.22329
2020-10-01 20:00 | 1904-10-01 20:00 | 8.0342e-05 | 0.19451
2020-10-01 21:00 | 1904-10-01 21:00 | 6.2783e-05 | 0.152
2020-10-01 22:00 | 1904-10-01 22:00 | 4.6221e-05 | 0.1119
2020-10-01 23:00 | 1904-10-01 23:00 | 2.8351e-05 | 0.068639
2020-10-02 | 1904-10-02 | 1.796e-05 | 0.043482
2020-10-02 01:00 | 1904-10-02 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-02 02:00 | 1904-10-02 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-02 03:00 | 1904-10-02 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-02 04:00 | 1904-10-02 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-02 05:00 | 1904-10-02 05:00 | 3.562e-05 | 0.086237
2020-10-02 06:00 | 1904-10-02 06:00 | 8.3905e-05 | 0.20314
2020-10-02 07:00 | 1904-10-02 07:00 | 0.00011683 | 0.28285
2020-10-02 08:00 | 1904-10-02 08:00 | 0.00011192 | 0.27096
2020-10-02 09:00 | 1904-10-02 09:00 | 8.514e-05 | 0.20613
2020-10-02 10:00 | 1904-10-02 10:00 | 5.2574e-05 | 0.12728
2020-10-02 11:00 | 1904-10-02 11:00 | 4.271e-05 | 0.1034
2020-10-02 12:00 | 1904-10-02 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-10-02 13:00 | 1904-10-02 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-10-02 14:00 | 1904-10-02 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-02 15:00 | 1904-10-02 15:00 | 3.088e-05 | 0.074762
2020-10-02 16:00 | 1904-10-02 16:00 | 5.8987e-05 | 0.14281
2020-10-02 17:00 | 1904-10-02 17:00 | 9.0743e-05 | 0.21969
2020-10-02 18:00 | 1904-10-02 18:00 | 9.9658e-05 | 0.24127
2020-10-02 19:00 | 1904-10-02 19:00 | 0.00010116 | 0.24491
2020-10-02 20:00 | 1904-10-02 20:00 | 8.6194e-05 | 0.20868
2020-10-02 21:00 | 1904-10-02 21:00 | 6.598e-05 | 0.15974
2020-10-02 22:00 | 1904-10-02 22:00 | 4.7723e-05 | 0.11554
2020-10-02 23:00 | 1904-10-02 23:00 | 2.86e-05 | 0.06924
2020-10-03 | 1904-10-03 | 2.5796e-05 | 0.062454
2020-10-03 01:00 | 1904-10-03 01:00 | 2.0939e-05 | 0.050693
2020-10-03 02:00 | 1904-10-03 02:00 | 1.8672e-05 | 0.045205
2020-10-03 03:00 | 1904-10-03 03:00 | 1.94e-05 | 0.046968
2020-10-03 04:00 | 1904-10-03 04:00 | 2.096e-05 | 0.050745
2020-10-03 05:00 | 1904-10-03 05:00 | 2.39e-05 | 0.057863
2020-10-03 06:00 | 1904-10-03 06:00 | 5.3103e-05 | 0.12856
2020-10-03 07:00 | 1904-10-03 07:00 | 0.00011094 | 0.2686
2020-10-03 08:00 | 1904-10-03 08:00 | 0.00014534 | 0.35187
2020-10-03 09:00 | 1904-10-03 09:00 | 0.00012593 | 0.30489
2020-10-03 10:00 | 1904-10-03 10:00 | 8.0134e-05 | 0.19401
2020-10-03 11:00 | 1904-10-03 11:00 | 6.1404e-05 | 0.14866
2020-10-03 12:00 | 1904-10-03 12:00 | 4.8727e-05 | 0.11797
2020-10-03 13:00 | 1904-10-03 13:00 | 4.184e-05 | 0.1013
2020-10-03 14:00 | 1904-10-03 14:00 | 3.347e-05 | 0.081032
2020-10-03 15:00 | 1904-10-03 15:00 | 5.2486e-05 | 0.12707
2020-10-03 16:00 | 1904-10-03 16:00 | 6.3561e-05 | 0.15388
2020-10-03 17:00 | 1904-10-03 17:00 | 8.8698e-05 | 0.21474
2020-10-03 18:00 | 1904-10-03 18:00 | 0.00010119 | 0.24499
2020-10-03 19:00 | 1904-10-03 19:00 | 0.00010023 | 0.24266
2020-10-03 20:00 | 1904-10-03 20:00 | 8.5378e-05 | 0.2067
2020-10-03 21:00 | 1904-10-03 21:00 | 6.3125e-05 | 0.15283
2020-10-03 22:00 | 1904-10-03 22:00 | 4.9924e-05 | 0.12087
2020-10-03 23:00 | 1904-10-03 23:00 | 3.5152e-05 | 0.085105
2020-10-04 | 1904-10-04 | 2.7411e-05 | 0.066362
2020-10-04 01:00 | 1904-10-04 01:00 | 2.2196e-05 | 0.053738
2020-10-04 02:00 | 1904-10-04 02:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-10-04 03:00 | 1904-10-04 03:00 | 2.864e-05 | 0.069338
2020-10-04 04:00 | 1904-10-04 04:00 | 3.06e-05 | 0.074084
2020-10-04 05:00 | 1904-10-04 05:00 | 3.579e-05 | 0.086649
2020-10-04 06:00 | 1904-10-04 06:00 | 3.9128e-05 | 0.09473
2020-10-04 07:00 | 1904-10-04 07:00 | 9.6877e-05 | 0.23454
2020-10-04 08:00 | 1904-10-04 08:00 | 0.00014681 | 0.35542
2020-10-04 09:00 | 1904-10-04 09:00 | 0.0001362 | 0.32975
2020-10-04 10:00 | 1904-10-04 10:00 | 9.5566e-05 | 0.23137
2020-10-04 11:00 | 1904-10-04 11:00 | 7.47e-05 | 0.18085
2020-10-04 12:00 | 1904-10-04 12:00 | 5.7671e-05 | 0.13962
2020-10-04 13:00 | 1904-10-04 13:00 | 4.686e-05 | 0.11345
2020-10-04 14:00 | 1904-10-04 14:00 | 3.779e-05 | 0.091492
2020-10-04 15:00 | 1904-10-04 15:00 | 4.1523e-05 | 0.10053
2020-10-04 16:00 | 1904-10-04 16:00 | 4.4006e-05 | 0.10654
2020-10-04 17:00 | 1904-10-04 17:00 | 7.8981e-05 | 0.19122
2020-10-04 18:00 | 1904-10-04 18:00 | 8.3427e-05 | 0.20198
2020-10-04 19:00 | 1904-10-04 19:00 | 9.1727e-05 | 0.22207
2020-10-04 20:00 | 1904-10-04 20:00 | 8.1685e-05 | 0.19776
2020-10-04 21:00 | 1904-10-04 21:00 | 6.7298e-05 | 0.16293
2020-10-04 22:00 | 1904-10-04 22:00 | 5.1308e-05 | 0.12422
2020-10-04 23:00 | 1904-10-04 23:00 | 3.3649e-05 | 0.081466
2020-10-05 | 1904-10-05 | 2.199e-05 | 0.053238
2020-10-05 01:00 | 1904-10-05 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-05 02:00 | 1904-10-05 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-05 03:00 | 1904-10-05 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-05 04:00 | 1904-10-05 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-05 05:00 | 1904-10-05 05:00 | 3.562e-05 | 0.086237
2020-10-05 06:00 | 1904-10-05 06:00 | 9.642e-05 | 0.23344
2020-10-05 07:00 | 1904-10-05 07:00 | 0.00012799 | 0.30987
2020-10-05 08:00 | 1904-10-05 08:00 | 0.00012549 | 0.30381
2020-10-05 09:00 | 1904-10-05 09:00 | 0.00010112 | 0.24481
2020-10-05 10:00 | 1904-10-05 10:00 | 7.1202e-05 | 0.17238
2020-10-05 11:00 | 1904-10-05 11:00 | 4.8933e-05 | 0.11847
2020-10-05 12:00 | 1904-10-05 12:00 | 4.058e-05 | 0.098246
2020-10-05 13:00 | 1904-10-05 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-10-05 14:00 | 1904-10-05 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-05 15:00 | 1904-10-05 15:00 | 3.4794e-05 | 0.084238
2020-10-05 16:00 | 1904-10-05 16:00 | 7.7449e-05 | 0.18751
2020-10-05 17:00 | 1904-10-05 17:00 | 0.00010388 | 0.2515
2020-10-05 18:00 | 1904-10-05 18:00 | 0.00011078 | 0.2682
2020-10-05 19:00 | 1904-10-05 19:00 | 0.00011113 | 0.26904
2020-10-05 20:00 | 1904-10-05 20:00 | 9.5104e-05 | 0.23025
2020-10-05 21:00 | 1904-10-05 21:00 | 7.3051e-05 | 0.17686
2020-10-05 22:00 | 1904-10-05 22:00 | 5.231e-05 | 0.12664
2020-10-05 23:00 | 1904-10-05 23:00 | 3.1278e-05 | 0.075726
2020-10-06 | 1904-10-06 | 1.9968e-05 | 0.048343
2020-10-06 01:00 | 1904-10-06 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-06 02:00 | 1904-10-06 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-06 03:00 | 1904-10-06 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-06 04:00 | 1904-10-06 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-06 05:00 | 1904-10-06 05:00 | 3.562e-05 | 0.086237
2020-10-06 06:00 | 1904-10-06 06:00 | 9.2433e-05 | 0.22378
2020-10-06 07:00 | 1904-10-06 07:00 | 0.00012972 | 0.31406
2020-10-06 08:00 | 1904-10-06 08:00 | 0.00012964 | 0.31386
2020-10-06 09:00 | 1904-10-06 09:00 | 0.0001076 | 0.26052
2020-10-06 10:00 | 1904-10-06 10:00 | 7.6547e-05 | 0.18532
2020-10-06 11:00 | 1904-10-06 11:00 | 5.7399e-05 | 0.13897
2020-10-06 12:00 | 1904-10-06 12:00 | 4.7815e-05 | 0.11576
2020-10-06 13:00 | 1904-10-06 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-10-06 14:00 | 1904-10-06 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-06 15:00 | 1904-10-06 15:00 | 3.9412e-05 | 0.095418
2020-10-06 16:00 | 1904-10-06 16:00 | 7.7587e-05 | 0.18784
2020-10-06 17:00 | 1904-10-06 17:00 | 0.00010865 | 0.26304
2020-10-06 18:00 | 1904-10-06 18:00 | 0.00011751 | 0.2845
2020-10-06 19:00 | 1904-10-06 19:00 | 0.0001149 | 0.27817
2020-10-06 20:00 | 1904-10-06 20:00 | 9.8911e-05 | 0.23947
2020-10-06 21:00 | 1904-10-06 21:00 | 7.7308e-05 | 0.18716
2020-10-06 22:00 | 1904-10-06 22:00 | 5.6778e-05 | 0.13746
2020-10-06 23:00 | 1904-10-06 23:00 | 3.4318e-05 | 0.083085
2020-10-07 | 1904-10-07 | 2.2054e-05 | 0.053394
2020-10-07 01:00 | 1904-10-07 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-07 02:00 | 1904-10-07 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-07 03:00 | 1904-10-07 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-07 04:00 | 1904-10-07 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-07 05:00 | 1904-10-07 05:00 | 3.717e-05 | 0.089989
2020-10-07 06:00 | 1904-10-07 06:00 | 9.959e-05 | 0.24111
2020-10-07 07:00 | 1904-10-07 07:00 | 0.00013351 | 0.32323
2020-10-07 08:00 | 1904-10-07 08:00 | 0.00013496 | 0.32674
2020-10-07 09:00 | 1904-10-07 09:00 | 0.00011049 | 0.2675
2020-10-07 10:00 | 1904-10-07 10:00 | 7.5992e-05 | 0.18398
2020-10-07 11:00 | 1904-10-07 11:00 | 5.3001e-05 | 0.12832
2020-10-07 12:00 | 1904-10-07 12:00 | 4.769e-05 | 0.11546
2020-10-07 13:00 | 1904-10-07 13:00 | 3.6405e-05 | 0.088137
2020-10-07 14:00 | 1904-10-07 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-07 15:00 | 1904-10-07 15:00 | 3.9544e-05 | 0.095738
2020-10-07 16:00 | 1904-10-07 16:00 | 7.729e-05 | 0.18712
2020-10-07 17:00 | 1904-10-07 17:00 | 0.00011111 | 0.269
2020-10-07 18:00 | 1904-10-07 18:00 | 0.00012073 | 0.29228
2020-10-07 19:00 | 1904-10-07 19:00 | 0.00012023 | 0.29107
2020-10-07 20:00 | 1904-10-07 20:00 | 0.00010446 | 0.2529
2020-10-07 21:00 | 1904-10-07 21:00 | 8.3885e-05 | 0.20309
2020-10-07 22:00 | 1904-10-07 22:00 | 6.0982e-05 | 0.14764
2020-10-07 23:00 | 1904-10-07 23:00 | 3.6058e-05 | 0.087298
2020-10-08 | 1904-10-08 | 2.3791e-05 | 0.0576
2020-10-08 01:00 | 1904-10-08 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-08 02:00 | 1904-10-08 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-08 03:00 | 1904-10-08 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-08 04:00 | 1904-10-08 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-08 05:00 | 1904-10-08 05:00 | 4.1008e-05 | 0.099282
2020-10-08 06:00 | 1904-10-08 06:00 | 0.00010164 | 0.24606
2020-10-08 07:00 | 1904-10-08 07:00 | 0.00013725 | 0.33229
2020-10-08 08:00 | 1904-10-08 08:00 | 0.00013535 | 0.32769
2020-10-08 09:00 | 1904-10-08 09:00 | 0.00011034 | 0.26714
2020-10-08 10:00 | 1904-10-08 10:00 | 7.8838e-05 | 0.19087
2020-10-08 11:00 | 1904-10-08 11:00 | 5.7685e-05 | 0.13966
2020-10-08 12:00 | 1904-10-08 12:00 | 4.892e-05 | 0.11844
2020-10-08 13:00 | 1904-10-08 13:00 | 3.8669e-05 | 0.093618
2020-10-08 14:00 | 1904-10-08 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-08 15:00 | 1904-10-08 15:00 | 4.1765e-05 | 0.10111
2020-10-08 16:00 | 1904-10-08 16:00 | 7.5827e-05 | 0.18358
2020-10-08 17:00 | 1904-10-08 17:00 | 0.00010914 | 0.26423
2020-10-08 18:00 | 1904-10-08 18:00 | 0.00011627 | 0.2815
2020-10-08 19:00 | 1904-10-08 19:00 | 0.00011262 | 0.27266
2020-10-08 20:00 | 1904-10-08 20:00 | 9.6927e-05 | 0.23466
2020-10-08 21:00 | 1904-10-08 21:00 | 7.6157e-05 | 0.18438
2020-10-08 22:00 | 1904-10-08 22:00 | 5.5434e-05 | 0.13421
2020-10-08 23:00 | 1904-10-08 23:00 | 3.3436e-05 | 0.080949
2020-10-09 | 1904-10-09 | 2.0687e-05 | 0.050084
2020-10-09 01:00 | 1904-10-09 01:00 | 1.92e-05 | 0.046484
2020-10-09 02:00 | 1904-10-09 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-09 03:00 | 1904-10-09 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-09 04:00 | 1904-10-09 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-09 05:00 | 1904-10-09 05:00 | 3.8323e-05 | 0.092781
2020-10-09 06:00 | 1904-10-09 06:00 | 0.00010114 | 0.24487
2020-10-09 07:00 | 1904-10-09 07:00 | 0.00013744 | 0.33274
2020-10-09 08:00 | 1904-10-09 08:00 | 0.00013818 | 0.33454
2020-10-09 09:00 | 1904-10-09 09:00 | 0.00010696 | 0.25896
2020-10-09 10:00 | 1904-10-09 10:00 | 7.1734e-05 | 0.17367
2020-10-09 11:00 | 1904-10-09 11:00 | 4.9329e-05 | 0.11943
2020-10-09 12:00 | 1904-10-09 12:00 | 4.1706e-05 | 0.10097
2020-10-09 13:00 | 1904-10-09 13:00 | 3.493e-05 | 0.084567
2020-10-09 14:00 | 1904-10-09 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-09 15:00 | 1904-10-09 15:00 | 3.5234e-05 | 0.085303
2020-10-09 16:00 | 1904-10-09 16:00 | 7.6056e-05 | 0.18413
2020-10-09 17:00 | 1904-10-09 17:00 | 0.00010865 | 0.26304
2020-10-09 18:00 | 1904-10-09 18:00 | 0.00011992 | 0.29034
2020-10-09 19:00 | 1904-10-09 19:00 | 0.00011934 | 0.28892
2020-10-09 20:00 | 1904-10-09 20:00 | 0.00010199 | 0.24692
2020-10-09 21:00 | 1904-10-09 21:00 | 8.1035e-05 | 0.19619
2020-10-09 22:00 | 1904-10-09 22:00 | 5.8281e-05 | 0.1411
2020-10-09 23:00 | 1904-10-09 23:00 | 3.52e-05 | 0.08522
2020-10-10 | 1904-10-10 | 2.9701e-05 | 0.071908
2020-10-10 01:00 | 1904-10-10 01:00 | 2.5044e-05 | 0.060633
2020-10-10 02:00 | 1904-10-10 02:00 | 2.3599e-05 | 0.057134
2020-10-10 03:00 | 1904-10-10 03:00 | 1.94e-05 | 0.046968
2020-10-10 04:00 | 1904-10-10 04:00 | 2.096e-05 | 0.050745
2020-10-10 05:00 | 1904-10-10 05:00 | 2.5244e-05 | 0.061116
2020-10-10 06:00 | 1904-10-10 06:00 | 6.543e-05 | 0.15841
2020-10-10 07:00 | 1904-10-10 07:00 | 0.00012925 | 0.31291
2020-10-10 08:00 | 1904-10-10 08:00 | 0.0001683 | 0.40746
2020-10-10 09:00 | 1904-10-10 09:00 | 0.00014801 | 0.35835
2020-10-10 10:00 | 1904-10-10 10:00 | 0.00010046 | 0.24322
2020-10-10 11:00 | 1904-10-10 11:00 | 7.5089e-05 | 0.18179
2020-10-10 12:00 | 1904-10-10 12:00 | 6.1736e-05 | 0.14946
2020-10-10 13:00 | 1904-10-10 13:00 | 4.184e-05 | 0.1013
2020-10-10 14:00 | 1904-10-10 14:00 | 4.1904e-05 | 0.10145
2020-10-10 15:00 | 1904-10-10 15:00 | 5.7861e-05 | 0.14008
2020-10-10 16:00 | 1904-10-10 16:00 | 7.282e-05 | 0.1763
2020-10-10 17:00 | 1904-10-10 17:00 | 0.00010519 | 0.25468
2020-10-10 18:00 | 1904-10-10 18:00 | 0.00011842 | 0.28671
2020-10-10 19:00 | 1904-10-10 19:00 | 0.00011827 | 0.28634
2020-10-10 20:00 | 1904-10-10 20:00 | 0.00010252 | 0.2482
2020-10-10 21:00 | 1904-10-10 21:00 | 7.8877e-05 | 0.19096
2020-10-10 22:00 | 1904-10-10 22:00 | 6.361e-05 | 0.154
2020-10-10 23:00 | 1904-10-10 23:00 | 4.4594e-05 | 0.10796
2020-10-11 | 1904-10-11 | 3.4813e-05 | 0.084284
2020-10-11 01:00 | 1904-10-11 01:00 | 2.9662e-05 | 0.071812
2020-10-11 02:00 | 1904-10-11 02:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-10-11 03:00 | 1904-10-11 03:00 | 2.864e-05 | 0.069338
2020-10-11 04:00 | 1904-10-11 04:00 | 3.06e-05 | 0.074084
2020-10-11 05:00 | 1904-10-11 05:00 | 3.579e-05 | 0.086649
2020-10-11 06:00 | 1904-10-11 06:00 | 5.6619e-05 | 0.13708
2020-10-11 07:00 | 1904-10-11 07:00 | 0.00011603 | 0.2809
2020-10-11 08:00 | 1904-10-11 08:00 | 0.00016886 | 0.40881
2020-10-11 09:00 | 1904-10-11 09:00 | 0.00015954 | 0.38626
2020-10-11 10:00 | 1904-10-11 10:00 | 0.00011989 | 0.29025
2020-10-11 11:00 | 1904-10-11 11:00 | 9.654e-05 | 0.23373
2020-10-11 12:00 | 1904-10-11 12:00 | 7.6446e-05 | 0.18508
2020-10-11 13:00 | 1904-10-11 13:00 | 5.3422e-05 | 0.12934
2020-10-11 14:00 | 1904-10-11 14:00 | 5.715e-05 | 0.13836
2020-10-11 15:00 | 1904-10-11 15:00 | 5.7356e-05 | 0.13886
2020-10-11 16:00 | 1904-10-11 16:00 | 6.0595e-05 | 0.1467
2020-10-11 17:00 | 1904-10-11 17:00 | 9.5084e-05 | 0.2302
2020-10-11 18:00 | 1904-10-11 18:00 | 9.7925e-05 | 0.23708
2020-10-11 19:00 | 1904-10-11 19:00 | 0.00010547 | 0.25534
2020-10-11 20:00 | 1904-10-11 20:00 | 9.3637e-05 | 0.2267
2020-10-11 21:00 | 1904-10-11 21:00 | 7.6377e-05 | 0.18491
2020-10-11 22:00 | 1904-10-11 22:00 | 5.7595e-05 | 0.13944
2020-10-11 23:00 | 1904-10-11 23:00 | 3.716e-05 | 0.089966
2020-10-12 | 1904-10-12 | 2.4404e-05 | 0.059082
2020-10-12 01:00 | 1904-10-12 01:00 | 1.9358e-05 | 0.046866
2020-10-12 02:00 | 1904-10-12 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-12 03:00 | 1904-10-12 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-12 04:00 | 1904-10-12 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-12 05:00 | 1904-10-12 05:00 | 4.6162e-05 | 0.11176
2020-10-12 06:00 | 1904-10-12 06:00 | 0.00010977 | 0.26577
2020-10-12 07:00 | 1904-10-12 07:00 | 0.00014585 | 0.3531
2020-10-12 08:00 | 1904-10-12 08:00 | 0.00014734 | 0.35671
2020-10-12 09:00 | 1904-10-12 09:00 | 0.00012141 | 0.29395
2020-10-12 10:00 | 1904-10-12 10:00 | 8.6335e-05 | 0.20902
2020-10-12 11:00 | 1904-10-12 11:00 | 6.2369e-05 | 0.151
2020-10-12 12:00 | 1904-10-12 12:00 | 5.0546e-05 | 0.12237
2020-10-12 13:00 | 1904-10-12 13:00 | 3.8606e-05 | 0.093467
2020-10-12 14:00 | 1904-10-12 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-12 15:00 | 1904-10-12 15:00 | 4.5108e-05 | 0.10921
2020-10-12 16:00 | 1904-10-12 16:00 | 9.02e-05 | 0.21838
2020-10-12 17:00 | 1904-10-12 17:00 | 0.00012297 | 0.29772
2020-10-12 18:00 | 1904-10-12 18:00 | 0.0001328 | 0.32152
2020-10-12 19:00 | 1904-10-12 19:00 | 0.00012887 | 0.31201
2020-10-12 20:00 | 1904-10-12 20:00 | 0.00011329 | 0.27428
2020-10-12 21:00 | 1904-10-12 21:00 | 9.006e-05 | 0.21804
2020-10-12 22:00 | 1904-10-12 22:00 | 6.5609e-05 | 0.15884
2020-10-12 23:00 | 1904-10-12 23:00 | 3.9274e-05 | 0.095084
2020-10-13 | 1904-10-13 | 2.6084e-05 | 0.06315
2020-10-13 01:00 | 1904-10-13 01:00 | 2.0918e-05 | 0.050643
2020-10-13 02:00 | 1904-10-13 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-13 03:00 | 1904-10-13 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-13 04:00 | 1904-10-13 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-13 05:00 | 1904-10-13 05:00 | 4.6018e-05 | 0.11141
2020-10-13 06:00 | 1904-10-13 06:00 | 0.00011006 | 0.26646
2020-10-13 07:00 | 1904-10-13 07:00 | 0.000147 | 0.35589
2020-10-13 08:00 | 1904-10-13 08:00 | 0.00014958 | 0.36214
2020-10-13 09:00 | 1904-10-13 09:00 | 0.00012114 | 0.29329
2020-10-13 10:00 | 1904-10-13 10:00 | 8.6544e-05 | 0.20953
2020-10-13 11:00 | 1904-10-13 11:00 | 6.0126e-05 | 0.14557
2020-10-13 12:00 | 1904-10-13 12:00 | 4.9712e-05 | 0.12036
2020-10-13 13:00 | 1904-10-13 13:00 | 3.8669e-05 | 0.093618
2020-10-13 14:00 | 1904-10-13 14:00 | 3.495e-05 | 0.084615
2020-10-13 15:00 | 1904-10-13 15:00 | 4.6845e-05 | 0.11341
2020-10-13 16:00 | 1904-10-13 16:00 | 9.1137e-05 | 0.22064
2020-10-13 17:00 | 1904-10-13 17:00 | 0.00012183 | 0.29495
2020-10-13 18:00 | 1904-10-13 18:00 | 0.00013224 | 0.32015
2020-10-13 19:00 | 1904-10-13 19:00 | 0.00012851 | 0.31112
2020-10-13 20:00 | 1904-10-13 20:00 | 0.00011183 | 0.27075
2020-10-13 21:00 | 1904-10-13 21:00 | 9.2143e-05 | 0.22308
2020-10-13 22:00 | 1904-10-13 22:00 | 6.6373e-05 | 0.16069
2020-10-13 23:00 | 1904-10-13 23:00 | 4.1022e-05 | 0.099317
2020-10-14 | 1904-10-14 | 2.7501e-05 | 0.06658
2020-10-14 01:00 | 1904-10-14 01:00 | 2.281e-05 | 0.055225
2020-10-14 02:00 | 1904-10-14 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-14 03:00 | 1904-10-14 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-14 04:00 | 1904-10-14 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-14 05:00 | 1904-10-14 05:00 | 4.827e-05 | 0.11686
2020-10-14 06:00 | 1904-10-14 06:00 | 0.00011262 | 0.27265
2020-10-14 07:00 | 1904-10-14 07:00 | 0.00014617 | 0.35388
2020-10-14 08:00 | 1904-10-14 08:00 | 0.00015009 | 0.36338
2020-10-14 09:00 | 1904-10-14 09:00 | 0.0001276 | 0.30893
2020-10-14 10:00 | 1904-10-14 10:00 | 9.05e-05 | 0.2191
2020-10-14 11:00 | 1904-10-14 11:00 | 6.5448e-05 | 0.15845
2020-10-14 12:00 | 1904-10-14 12:00 | 5.3778e-05 | 0.1302
2020-10-14 13:00 | 1904-10-14 13:00 | 4.2906e-05 | 0.10388
2020-10-14 14:00 | 1904-10-14 14:00 | 3.5656e-05 | 0.086323
2020-10-14 15:00 | 1904-10-14 15:00 | 5.0627e-05 | 0.12257
2020-10-14 16:00 | 1904-10-14 16:00 | 9.8951e-05 | 0.23956
2020-10-14 17:00 | 1904-10-14 17:00 | 0.00012682 | 0.30704
2020-10-14 18:00 | 1904-10-14 18:00 | 0.00013424 | 0.32499
2020-10-14 19:00 | 1904-10-14 19:00 | 0.00012994 | 0.31458
2020-10-14 20:00 | 1904-10-14 20:00 | 0.0001125 | 0.27236
2020-10-14 21:00 | 1904-10-14 21:00 | 9.1704e-05 | 0.22202
2020-10-14 22:00 | 1904-10-14 22:00 | 6.6347e-05 | 0.16063
2020-10-14 23:00 | 1904-10-14 23:00 | 4.0517e-05 | 0.098094
2020-10-15 | 1904-10-15 | 2.7451e-05 | 0.06646
2020-10-15 01:00 | 1904-10-15 01:00 | 2.2827e-05 | 0.055265
2020-10-15 02:00 | 1904-10-15 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-15 03:00 | 1904-10-15 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-15 04:00 | 1904-10-15 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-15 05:00 | 1904-10-15 05:00 | 4.9423e-05 | 0.11966
2020-10-15 06:00 | 1904-10-15 06:00 | 0.00011444 | 0.27706
2020-10-15 07:00 | 1904-10-15 07:00 | 0.00014996 | 0.36305
2020-10-15 08:00 | 1904-10-15 08:00 | 0.00015427 | 0.37349
2020-10-15 09:00 | 1904-10-15 09:00 | 0.00012667 | 0.30667
2020-10-15 10:00 | 1904-10-15 10:00 | 8.8233e-05 | 0.21361
2020-10-15 11:00 | 1904-10-15 11:00 | 6.2523e-05 | 0.15137
2020-10-15 12:00 | 1904-10-15 12:00 | 5.2986e-05 | 0.12828
2020-10-15 13:00 | 1904-10-15 13:00 | 4.382e-05 | 0.10609
2020-10-15 14:00 | 1904-10-15 14:00 | 3.7238e-05 | 0.090154
2020-10-15 15:00 | 1904-10-15 15:00 | 5.1902e-05 | 0.12566
2020-10-15 16:00 | 1904-10-15 16:00 | 9.7626e-05 | 0.23636
2020-10-15 17:00 | 1904-10-15 17:00 | 0.00013006 | 0.31489
2020-10-15 18:00 | 1904-10-15 18:00 | 0.00014014 | 0.33929
2020-10-15 19:00 | 1904-10-15 19:00 | 0.0001352 | 0.32733
2020-10-15 20:00 | 1904-10-15 20:00 | 0.00011837 | 0.28658
2020-10-15 21:00 | 1904-10-15 21:00 | 9.7277e-05 | 0.23551
2020-10-15 22:00 | 1904-10-15 22:00 | 7.0288e-05 | 0.17017
2020-10-15 23:00 | 1904-10-15 23:00 | 4.2209e-05 | 0.10219
2020-10-16 | 1904-10-16 | 2.8206e-05 | 0.068287
2020-10-16 01:00 | 1904-10-16 01:00 | 2.335e-05 | 0.056531
2020-10-16 02:00 | 1904-10-16 02:00 | 2.074e-05 | 0.050212
2020-10-16 03:00 | 1904-10-16 03:00 | 2.169e-05 | 0.052512
2020-10-16 04:00 | 1904-10-16 04:00 | 2.725e-05 | 0.065973
2020-10-16 05:00 | 1904-10-16 05:00 | 5.2054e-05 | 0.12603
2020-10-16 06:00 | 1904-10-16 06:00 | 0.00011759 | 0.28468
2020-10-16 07:00 | 1904-10-16 07:00 | 0.00015603 | 0.37776
2020-10-16 08:00 | 1904-10-16 08:00 | 0.00016125 | 0.39039
2020-10-16 09:00 | 1904-10-16 09:00 | 0.00013767 | 0.33329
2020-10-16 10:00 | 1904-10-16 10:00 | 9.9409e-05 | 0.24067
2020-10-16 11:00 | 1904-10-16 11:00 | 7.2814e-05 | 0.17629
2020-10-16 12:00 | 1904-10-16 12:00 | 6.3265e-05 | 0.15317
2020-10-16 13:00 | 1904-10-16 13:00 | 5.2003e-05 | 0.1259
2020-10-16 14:00 | 1904-10-16 14:00 | 4.4678e-05 | 0.10817
2020-10-16 15:00 | 1904-10-16 15:00 | 6.0742e-05 | 0.14706
2020-10-16 16:00 | 1904-10-16 16:00 | 0.00010432 | 0.25257
2020-10-16 17:00 | 1904-10-16 17:00 | 0.00013664 | 0.33082
2020-10-16 18:00 | 1904-10-16 18:00 | 0.0001489 | 0.36048
2020-10-16 19:00 | 1904-10-16 19:00 | 0.00014352 | 0.34747
2020-10-16 20:00 | 1904-10-16 20:00 | 0.00012635 | 0.3059
2020-10-16 21:00 | 1904-10-16 21:00 | 0.00010376 | 0.25121
2020-10-16 22:00 | 1904-10-16 22:00 | 7.4624e-05 | 0.18067
2020-10-16 23:00 | 1904-10-16 23:00 | 4.5249e-05 | 0.10955
2020-10-17 | 1904-10-17 | 3.9852e-05 | 0.096484
2020-10-17 01:00 | 1904-10-17 01:00 | 3.4619e-05 | 0.083815
2020-10-17 02:00 | 1904-10-17 02:00 | 3.4217e-05 | 0.082839
2020-10-17 03:00 | 1904-10-17 03:00 | 3.19e-05 | 0.077231
2020-10-17 04:00 | 1904-10-17 04:00 | 3.3624e-05 | 0.081404
2020-10-17 05:00 | 1904-10-17 05:00 | 4.4535e-05 | 0.10782
2020-10-17 06:00 | 1904-10-17 06:00 | 8.9585e-05 | 0.21689
2020-10-17 07:00 | 1904-10-17 07:00 | 0.00015865 | 0.3841
2020-10-17 08:00 | 1904-10-17 08:00 | 0.00020503 | 0.49639
2020-10-17 09:00 | 1904-10-17 09:00 | 0.00018766 | 0.45433
2020-10-17 10:00 | 1904-10-17 10:00 | 0.00014016 | 0.33934
2020-10-17 11:00 | 1904-10-17 11:00 | 0.00011315 | 0.27394
2020-10-17 12:00 | 1904-10-17 12:00 | 9.5058e-05 | 0.23014
2020-10-17 13:00 | 1904-10-17 13:00 | 7.0893e-05 | 0.17163
2020-10-17 14:00 | 1904-10-17 14:00 | 6.9614e-05 | 0.16854
2020-10-17 15:00 | 1904-10-17 15:00 | 8.1562e-05 | 0.19747
2020-10-17 16:00 | 1904-10-17 16:00 | 9.7914e-05 | 0.23705
2020-10-17 17:00 | 1904-10-17 17:00 | 0.00012991 | 0.31451
2020-10-17 18:00 | 1904-10-17 18:00 | 0.00014589 | 0.35321
2020-10-17 19:00 | 1904-10-17 19:00 | 0.00014297 | 0.34613
2020-10-17 20:00 | 1904-10-17 20:00 | 0.00012809 | 0.3101
2020-10-17 21:00 | 1904-10-17 21:00 | 0.00010472 | 0.25353
2020-10-17 22:00 | 1904-10-17 22:00 | 8.5762e-05 | 0.20763
2020-10-17 23:00 | 1904-10-17 23:00 | 5.8688e-05 | 0.14209
2020-10-18 | 1904-10-18 | 4.5976e-05 | 0.11131
2020-10-18 01:00 | 1904-10-18 01:00 | 4.0839e-05 | 0.098873
2020-10-18 02:00 | 1904-10-18 02:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-10-18 03:00 | 1904-10-18 03:00 | 2.9876e-05 | 0.072331
2020-10-18 04:00 | 1904-10-18 04:00 | 3.2717e-05 | 0.079209
2020-10-18 05:00 | 1904-10-18 05:00 | 3.8058e-05 | 0.09214
2020-10-18 06:00 | 1904-10-18 06:00 | 8.3346e-05 | 0.20178
2020-10-18 07:00 | 1904-10-18 07:00 | 0.00014986 | 0.36281
2020-10-18 08:00 | 1904-10-18 08:00 | 0.00020867 | 0.5052
2020-10-18 09:00 | 1904-10-18 09:00 | 0.00020165 | 0.4882
2020-10-18 10:00 | 1904-10-18 10:00 | 0.00016087 | 0.38947
2020-10-18 11:00 | 1904-10-18 11:00 | 0.00013604 | 0.32935
2020-10-18 12:00 | 1904-10-18 12:00 | 0.00010834 | 0.2623
2020-10-18 13:00 | 1904-10-18 13:00 | 8.0326e-05 | 0.19447
2020-10-18 14:00 | 1904-10-18 14:00 | 8.0063e-05 | 0.19384
2020-10-18 15:00 | 1904-10-18 15:00 | 8.2805e-05 | 0.20047
2020-10-18 16:00 | 1904-10-18 16:00 | 9.1197e-05 | 0.22079
2020-10-18 17:00 | 1904-10-18 17:00 | 0.00012474 | 0.30201
2020-10-18 18:00 | 1904-10-18 18:00 | 0.00013157 | 0.31854
2020-10-18 19:00 | 1904-10-18 19:00 | 0.00013543 | 0.32788
2020-10-18 20:00 | 1904-10-18 20:00 | 0.00012186 | 0.29502
2020-10-18 21:00 | 1904-10-18 21:00 | 0.00010143 | 0.24556
2020-10-18 22:00 | 1904-10-18 22:00 | 7.5024e-05 | 0.18164
2020-10-18 23:00 | 1904-10-18 23:00 | 4.7009e-05 | 0.11381
2020-10-19 | 1904-10-19 | 3.5162e-05 | 0.085128
2020-10-19 01:00 | 1904-10-19 01:00 | 3.1667e-05 | 0.076666
2020-10-19 02:00 | 1904-10-19 02:00 | 3.0482e-05 | 0.073797
2020-10-19 03:00 | 1904-10-19 03:00 | 3.0875e-05 | 0.074749
2020-10-19 04:00 | 1904-10-19 04:00 | 3.7658e-05 | 0.091172
2020-10-19 05:00 | 1904-10-19 05:00 | 7.0381e-05 | 0.17039
2020-10-19 06:00 | 1904-10-19 06:00 | 0.00013695 | 0.33157
2020-10-19 07:00 | 1904-10-19 07:00 | 0.0001759 | 0.42586
2020-10-19 08:00 | 1904-10-19 08:00 | 0.0001849 | 0.44766
2020-10-19 09:00 | 1904-10-19 09:00 | 0.00015974 | 0.38673
2020-10-19 10:00 | 1904-10-19 10:00 | 0.00012246 | 0.29647
2020-10-19 11:00 | 1904-10-19 11:00 | 9.1418e-05 | 0.22133
2020-10-19 12:00 | 1904-10-19 12:00 | 7.4545e-05 | 0.18048
2020-10-19 13:00 | 1904-10-19 13:00 | 6.2159e-05 | 0.15049
2020-10-19 14:00 | 1904-10-19 14:00 | 5.943e-05 | 0.14388
2020-10-19 15:00 | 1904-10-19 15:00 | 7.1518e-05 | 0.17315
2020-10-19 16:00 | 1904-10-19 16:00 | 0.00011298 | 0.27353
2020-10-19 17:00 | 1904-10-19 17:00 | 0.00014701 | 0.35591
2020-10-19 18:00 | 1904-10-19 18:00 | 0.00015693 | 0.37994
2020-10-19 19:00 | 1904-10-19 19:00 | 0.00015139 | 0.36652
2020-10-19 20:00 | 1904-10-19 20:00 | 0.00013364 | 0.32355
2020-10-19 21:00 | 1904-10-19 21:00 | 0.00011109 | 0.26895
2020-10-19 22:00 | 1904-10-19 22:00 | 8.0792e-05 | 0.1956
2020-10-19 23:00 | 1904-10-19 23:00 | 4.8818e-05 | 0.11819
2020-10-20 | 1904-10-20 | 3.4393e-05 | 0.083267
2020-10-20 01:00 | 1904-10-20 01:00 | 3.1243e-05 | 0.075641
2020-10-20 02:00 | 1904-10-20 02:00 | 2.9485e-05 | 0.071384
2020-10-20 03:00 | 1904-10-20 03:00 | 3.0461e-05 | 0.073746
2020-10-20 04:00 | 1904-10-20 04:00 | 3.6325e-05 | 0.087945
2020-10-20 05:00 | 1904-10-20 05:00 | 6.9047e-05 | 0.16717
2020-10-20 06:00 | 1904-10-20 06:00 | 0.00013515 | 0.32721
2020-10-20 07:00 | 1904-10-20 07:00 | 0.00017548 | 0.42485
2020-10-20 08:00 | 1904-10-20 08:00 | 0.00018554 | 0.44919
2020-10-20 09:00 | 1904-10-20 09:00 | 0.00016568 | 0.40112
2020-10-20 10:00 | 1904-10-20 10:00 | 0.00013012 | 0.31502
2020-10-20 11:00 | 1904-10-20 11:00 | 0.00010444 | 0.25284
2020-10-20 12:00 | 1904-10-20 12:00 | 8.8764e-05 | 0.2149
2020-10-20 13:00 | 1904-10-20 13:00 | 7.8443e-05 | 0.18991
2020-10-20 14:00 | 1904-10-20 14:00 | 7.523e-05 | 0.18213
2020-10-20 15:00 | 1904-10-20 15:00 | 8.6845e-05 | 0.21025
2020-10-20 16:00 | 1904-10-20 16:00 | 0.00012208 | 0.29555
2020-10-20 17:00 | 1904-10-20 17:00 | 0.00015882 | 0.38452
2020-10-20 18:00 | 1904-10-20 18:00 | 0.00016432 | 0.39782
2020-10-20 19:00 | 1904-10-20 19:00 | 0.00015642 | 0.37869
2020-10-20 20:00 | 1904-10-20 20:00 | 0.00013771 | 0.3334
2020-10-20 21:00 | 1904-10-20 21:00 | 0.0001137 | 0.27528
2020-10-20 22:00 | 1904-10-20 22:00 | 8.294e-05 | 0.2008
2020-10-20 23:00 | 1904-10-20 23:00 | 4.9259e-05 | 0.11926
2020-10-21 | 1904-10-21 | 3.4179e-05 | 0.082749
2020-10-21 01:00 | 1904-10-21 01:00 | 3.0712e-05 | 0.074355
2020-10-21 02:00 | 1904-10-21 02:00 | 2.9317e-05 | 0.070978
2020-10-21 03:00 | 1904-10-21 03:00 | 3.1209e-05 | 0.075558
2020-10-21 04:00 | 1904-10-21 04:00 | 3.8098e-05 | 0.092236
2020-10-21 05:00 | 1904-10-21 05:00 | 7.1948e-05 | 0.17419
2020-10-21 06:00 | 1904-10-21 06:00 | 0.00013726 | 0.33231
2020-10-21 07:00 | 1904-10-21 07:00 | 0.00018003 | 0.43587
2020-10-21 08:00 | 1904-10-21 08:00 | 0.00019125 | 0.46302
2020-10-21 09:00 | 1904-10-21 09:00 | 0.00017426 | 0.42189
2020-10-21 10:00 | 1904-10-21 10:00 | 0.00014254 | 0.3451
2020-10-21 11:00 | 1904-10-21 11:00 | 0.00011836 | 0.28654
2020-10-21 12:00 | 1904-10-21 12:00 | 0.00010547 | 0.25534
2020-10-21 13:00 | 1904-10-21 13:00 | 9.3252e-05 | 0.22577
2020-10-21 14:00 | 1904-10-21 14:00 | 8.701e-05 | 0.21066
2020-10-21 15:00 | 1904-10-21 15:00 | 9.7532e-05 | 0.23613
2020-10-21 16:00 | 1904-10-21 16:00 | 0.00012788 | 0.3096
2020-10-21 17:00 | 1904-10-21 17:00 | 0.00016462 | 0.39855
2020-10-21 18:00 | 1904-10-21 18:00 | 0.00016634 | 0.40271
2020-10-21 19:00 | 1904-10-21 19:00 | 0.00015971 | 0.38666
2020-10-21 20:00 | 1904-10-21 20:00 | 0.00013967 | 0.33816
2020-10-21 21:00 | 1904-10-21 21:00 | 0.00011403 | 0.27607
2020-10-21 22:00 | 1904-10-21 22:00 | 8.2439e-05 | 0.19959
2020-10-21 23:00 | 1904-10-21 23:00 | 4.9692e-05 | 0.12031
2020-10-22 | 1904-10-22 | 3.4955e-05 | 0.084628
2020-10-22 01:00 | 1904-10-22 01:00 | 3.1691e-05 | 0.076726
2020-10-22 02:00 | 1904-10-22 02:00 | 3.0561e-05 | 0.073988
2020-10-22 03:00 | 1904-10-22 03:00 | 3.2751e-05 | 0.079292
2020-10-22 04:00 | 1904-10-22 04:00 | 4.1387e-05 | 0.1002
2020-10-22 05:00 | 1904-10-22 05:00 | 7.5084e-05 | 0.18178
2020-10-22 06:00 | 1904-10-22 06:00 | 0.00014024 | 0.33954
2020-10-22 07:00 | 1904-10-22 07:00 | 0.00018285 | 0.44269
2020-10-22 08:00 | 1904-10-22 08:00 | 0.00019396 | 0.46958
2020-10-22 09:00 | 1904-10-22 09:00 | 0.00017162 | 0.4155
2020-10-22 10:00 | 1904-10-22 10:00 | 0.00013521 | 0.32734
2020-10-22 11:00 | 1904-10-22 11:00 | 0.00010598 | 0.25657
2020-10-22 12:00 | 1904-10-22 12:00 | 9.0849e-05 | 0.21995
2020-10-22 13:00 | 1904-10-22 13:00 | 7.7176e-05 | 0.18685
2020-10-22 14:00 | 1904-10-22 14:00 | 7.2087e-05 | 0.17453
2020-10-22 15:00 | 1904-10-22 15:00 | 8.6603e-05 | 0.20967
2020-10-22 16:00 | 1904-10-22 16:00 | 0.00012397 | 0.30014
2020-10-22 17:00 | 1904-10-22 17:00 | 0.00015936 | 0.38582
2020-10-22 18:00 | 1904-10-22 18:00 | 0.00016436 | 0.39793
2020-10-22 19:00 | 1904-10-22 19:00 | 0.00015897 | 0.38488
2020-10-22 20:00 | 1904-10-22 20:00 | 0.00013856 | 0.33546
2020-10-22 21:00 | 1904-10-22 21:00 | 0.00011377 | 0.27545
2020-10-22 22:00 | 1904-10-22 22:00 | 8.211e-05 | 0.19879
2020-10-22 23:00 | 1904-10-22 23:00 | 4.9652e-05 | 0.12021
2020-10-23 | 1904-10-23 | 3.4286e-05 | 0.083008
2020-10-23 01:00 | 1904-10-23 01:00 | 3.0704e-05 | 0.074335
2020-10-23 02:00 | 1904-10-23 02:00 | 2.9584e-05 | 0.071623
2020-10-23 03:00 | 1904-10-23 03:00 | 3.0737e-05 | 0.074415
2020-10-23 04:00 | 1904-10-23 04:00 | 3.7715e-05 | 0.091309
2020-10-23 05:00 | 1904-10-23 05:00 | 7.0885e-05 | 0.17162
2020-10-23 06:00 | 1904-10-23 06:00 | 0.00013724 | 0.33226
2020-10-23 07:00 | 1904-10-23 07:00 | 0.00017849 | 0.43212
2020-10-23 08:00 | 1904-10-23 08:00 | 0.0001892 | 0.45806
2020-10-23 09:00 | 1904-10-23 09:00 | 0.0001713 | 0.41473
2020-10-23 10:00 | 1904-10-23 10:00 | 0.00013808 | 0.33429
2020-10-23 11:00 | 1904-10-23 11:00 | 0.00010998 | 0.26626
2020-10-23 12:00 | 1904-10-23 12:00 | 9.454e-05 | 0.22888
2020-10-23 13:00 | 1904-10-23 13:00 | 8.2016e-05 | 0.19856
2020-10-23 14:00 | 1904-10-23 14:00 | 7.7154e-05 | 0.18679
2020-10-23 15:00 | 1904-10-23 15:00 | 8.9351e-05 | 0.21632
2020-10-23 16:00 | 1904-10-23 16:00 | 0.00012288 | 0.29749
2020-10-23 17:00 | 1904-10-23 17:00 | 0.00016142 | 0.3908
2020-10-23 18:00 | 1904-10-23 18:00 | 0.00016725 | 0.40492
2020-10-23 19:00 | 1904-10-23 19:00 | 0.00015938 | 0.38588
2020-10-23 20:00 | 1904-10-23 20:00 | 0.00013996 | 0.33884
2020-10-23 21:00 | 1904-10-23 21:00 | 0.00011343 | 0.27461
2020-10-23 22:00 | 1904-10-23 22:00 | 8.1767e-05 | 0.19796
2020-10-23 23:00 | 1904-10-23 23:00 | 4.8994e-05 | 0.11862
2020-10-24 | 1904-10-24 | 4.2076e-05 | 0.10187
2020-10-24 01:00 | 1904-10-24 01:00 | 3.668e-05 | 0.088804
2020-10-24 02:00 | 1904-10-24 02:00 | 3.7041e-05 | 0.089677
2020-10-24 03:00 | 1904-10-24 03:00 | 3.5293e-05 | 0.085446
2020-10-24 04:00 | 1904-10-24 04:00 | 3.8051e-05 | 0.092122
2020-10-24 05:00 | 1904-10-24 05:00 | 5.0054e-05 | 0.12118
2020-10-24 06:00 | 1904-10-24 06:00 | 9.5276e-05 | 0.23067
2020-10-24 07:00 | 1904-10-24 07:00 | 0.00016639 | 0.40284
2020-10-24 08:00 | 1904-10-24 08:00 | 0.00021573 | 0.5223
2020-10-24 09:00 | 1904-10-24 09:00 | 0.00021291 | 0.51546
2020-10-24 10:00 | 1904-10-24 10:00 | 0.00017479 | 0.42318
2020-10-24 11:00 | 1904-10-24 11:00 | 0.00015071 | 0.36487
2020-10-24 12:00 | 1904-10-24 12:00 | 0.00013274 | 0.32136
2020-10-24 13:00 | 1904-10-24 13:00 | 0.00010932 | 0.26467
2020-10-24 14:00 | 1904-10-24 14:00 | 0.00010128 | 0.2452
2020-10-24 15:00 | 1904-10-24 15:00 | 0.00010881 | 0.26344
2020-10-24 16:00 | 1904-10-24 16:00 | 0.00012656 | 0.30639
2020-10-24 17:00 | 1904-10-24 17:00 | 0.00015655 | 0.37902
2020-10-24 18:00 | 1904-10-24 18:00 | 0.00016282 | 0.3942
2020-10-24 19:00 | 1904-10-24 19:00 | 0.00015501 | 0.37529
2020-10-24 20:00 | 1904-10-24 20:00 | 0.00013525 | 0.32744
2020-10-24 21:00 | 1904-10-24 21:00 | 0.00010731 | 0.2598
2020-10-24 22:00 | 1904-10-24 22:00 | 8.5446e-05 | 0.20687
2020-10-24 23:00 | 1904-10-24 23:00 | 5.7214e-05 | 0.13852
2020-10-25 | 1904-10-25 | 4.3142e-05 | 0.10445
2020-10-25 01:00 | 1904-10-25 01:00 | 3.7293e-05 | 0.090289
2020-10-25 02:00 | 1904-10-25 02:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-10-25 03:00 | 1904-10-25 03:00 | 2.932e-05 | 0.070985
2020-10-25 04:00 | 1904-10-25 04:00 | 2.864e-05 | 0.069338
2020-10-25 05:00 | 1904-10-25 05:00 | 3.06e-05 | 0.074084
2020-10-25 06:00 | 1904-10-25 06:00 | 3.579e-05 | 0.086649
2020-10-25 07:00 | 1904-10-25 07:00 | 7.5751e-05 | 0.1834
2020-10-25 08:00 | 1904-10-25 08:00 | 0.00013768 | 0.33332
2020-10-25 09:00 | 1904-10-25 09:00 | 0.00018776 | 0.45457
2020-10-25 10:00 | 1904-10-25 10:00 | 0.00018878 | 0.45704
2020-10-25 11:00 | 1904-10-25 11:00 | 0.00016144 | 0.39085
2020-10-25 12:00 | 1904-10-25 12:00 | 0.0001498 | 0.36268
2020-10-25 13:00 | 1904-10-25 13:00 | 0.00013269 | 0.32125
2020-10-25 14:00 | 1904-10-25 14:00 | 0.0001136 | 0.27503
2020-10-25 15:00 | 1904-10-25 15:00 | 0.00011422 | 0.27653
2020-10-25 16:00 | 1904-10-25 16:00 | 0.0001172 | 0.28374
2020-10-25 17:00 | 1904-10-25 17:00 | 0.00012903 | 0.31239
2020-10-25 18:00 | 1904-10-25 18:00 | 0.0001509 | 0.36532
2020-10-25 19:00 | 1904-10-25 19:00 | 0.00014318 | 0.34664
2020-10-25 20:00 | 1904-10-25 20:00 | 0.0001401 | 0.33919
2020-10-25 21:00 | 1904-10-25 21:00 | 0.00012493 | 0.30247
2020-10-25 22:00 | 1904-10-25 22:00 | 0.00010366 | 0.25098
2020-10-25 23:00 | 1904-10-25 23:00 | 7.5697e-05 | 0.18326
2020-10-26 | 1904-10-26 | 4.7827e-05 | 0.11579
2020-10-26 01:00 | 1904-10-26 01:00 | 3.2634e-05 | 0.079009
2020-10-26 02:00 | 1904-10-26 02:00 | 2.8546e-05 | 0.06911
2020-10-26 03:00 | 1904-10-26 03:00 | 2.6978e-05 | 0.065314
2020-10-26 04:00 | 1904-10-26 04:00 | 2.7882e-05 | 0.067504
2020-10-26 05:00 | 1904-10-26 05:00 | 3.4524e-05 | 0.083585
2020-10-26 06:00 | 1904-10-26 06:00 | 6.6056e-05 | 0.15992
2020-10-26 07:00 | 1904-10-26 07:00 | 0.00013112 | 0.31746
2020-10-26 08:00 | 1904-10-26 08:00 | 0.00016895 | 0.40902
2020-10-26 09:00 | 1904-10-26 09:00 | 0.00016472 | 0.39878
2020-10-26 10:00 | 1904-10-26 10:00 | 0.00014474 | 0.35043
2020-10-26 11:00 | 1904-10-26 11:00 | 0.00011635 | 0.28168
2020-10-26 12:00 | 1904-10-26 12:00 | 0.0001003 | 0.24283
2020-10-26 13:00 | 1904-10-26 13:00 | 9.577e-05 | 0.23186
2020-10-26 14:00 | 1904-10-26 14:00 | 9.1964e-05 | 0.22265
2020-10-26 15:00 | 1904-10-26 15:00 | 9.5049e-05 | 0.23012
2020-10-26 16:00 | 1904-10-26 16:00 | 0.00011341 | 0.27457
2020-10-26 17:00 | 1904-10-26 17:00 | 0.00014943 | 0.36177
2020-10-26 18:00 | 1904-10-26 18:00 | 0.00018067 | 0.4374
2020-10-26 19:00 | 1904-10-26 19:00 | 0.00017487 | 0.42338
2020-10-26 20:00 | 1904-10-26 20:00 | 0.00016407 | 0.39721
2020-10-26 21:00 | 1904-10-26 21:00 | 0.00014344 | 0.34728
2020-10-26 22:00 | 1904-10-26 22:00 | 0.00011584 | 0.28045
2020-10-26 23:00 | 1904-10-26 23:00 | 8.2795e-05 | 0.20045
2020-10-27 | 1904-10-27 | 4.9748e-05 | 0.12044
2020-10-27 01:00 | 1904-10-27 01:00 | 3.4265e-05 | 0.082956
2020-10-27 02:00 | 1904-10-27 02:00 | 3.1177e-05 | 0.07548
2020-10-27 03:00 | 1904-10-27 03:00 | 2.982e-05 | 0.072196
2020-10-27 04:00 | 1904-10-27 04:00 | 3.2786e-05 | 0.079375
2020-10-27 05:00 | 1904-10-27 05:00 | 4.0707e-05 | 0.098553
2020-10-27 06:00 | 1904-10-27 06:00 | 7.4958e-05 | 0.18148
2020-10-27 07:00 | 1904-10-27 07:00 | 0.00014219 | 0.34424
2020-10-27 08:00 | 1904-10-27 08:00 | 0.0001814 | 0.43917
2020-10-27 09:00 | 1904-10-27 09:00 | 0.00017665 | 0.42768
2020-10-27 10:00 | 1904-10-27 10:00 | 0.00015382 | 0.3724
2020-10-27 11:00 | 1904-10-27 11:00 | 0.00012556 | 0.30398
2020-10-27 12:00 | 1904-10-27 12:00 | 0.00010776 | 0.26088
2020-10-27 13:00 | 1904-10-27 13:00 | 0.00010419 | 0.25226
2020-10-27 14:00 | 1904-10-27 14:00 | 0.00010117 | 0.24493
2020-10-27 15:00 | 1904-10-27 15:00 | 0.00010452 | 0.25305
2020-10-27 16:00 | 1904-10-27 16:00 | 0.00012361 | 0.29927
2020-10-27 17:00 | 1904-10-27 17:00 | 0.00016167 | 0.39142
2020-10-27 18:00 | 1904-10-27 18:00 | 0.00019423 | 0.47023
2020-10-27 19:00 | 1904-10-27 19:00 | 0.00018623 | 0.45088
2020-10-27 20:00 | 1904-10-27 20:00 | 0.00017553 | 0.42496
2020-10-27 21:00 | 1904-10-27 21:00 | 0.00015423 | 0.37341
2020-10-27 22:00 | 1904-10-27 22:00 | 0.00012408 | 0.3004
2020-10-27 23:00 | 1904-10-27 23:00 | 8.837e-05 | 0.21395
2020-10-28 | 1904-10-28 | 5.4159e-05 | 0.13112
2020-10-28 01:00 | 1904-10-28 01:00 | 3.8216e-05 | 0.092523
2020-10-28 02:00 | 1904-10-28 02:00 | 3.5667e-05 | 0.086352
2020-10-28 03:00 | 1904-10-28 03:00 | 3.5269e-05 | 0.085387
2020-10-28 04:00 | 1904-10-28 04:00 | 3.8172e-05 | 0.092417
2020-10-28 05:00 | 1904-10-28 05:00 | 4.6705e-05 | 0.11307
2020-10-28 06:00 | 1904-10-28 06:00 | 8.276e-05 | 0.20037
2020-10-28 07:00 | 1904-10-28 07:00 | 0.00014945 | 0.36182
2020-10-28 08:00 | 1904-10-28 08:00 | 0.00018978 | 0.45947
2020-10-28 09:00 | 1904-10-28 09:00 | 0.00018744 | 0.4538
2020-10-28 10:00 | 1904-10-28 10:00 | 0.00016506 | 0.39962
2020-10-28 11:00 | 1904-10-28 11:00 | 0.00013666 | 0.33087
2020-10-28 12:00 | 1904-10-28 12:00 | 0.00011895 | 0.28798
2020-10-28 13:00 | 1904-10-28 13:00 | 0.00011335 | 0.27442
2020-10-28 14:00 | 1904-10-28 14:00 | 0.00010758 | 0.26046
2020-10-28 15:00 | 1904-10-28 15:00 | 0.00011093 | 0.26858
2020-10-28 16:00 | 1904-10-28 16:00 | 0.00012742 | 0.30848
2020-10-28 17:00 | 1904-10-28 17:00 | 0.00016661 | 0.40337
2020-10-28 18:00 | 1904-10-28 18:00 | 0.00020063 | 0.48573
2020-10-28 19:00 | 1904-10-28 19:00 | 0.00019362 | 0.46876
2020-10-28 20:00 | 1904-10-28 20:00 | 0.00018322 | 0.44359
2020-10-28 21:00 | 1904-10-28 21:00 | 0.0001612 | 0.39027
2020-10-28 22:00 | 1904-10-28 22:00 | 0.00013356 | 0.32336
2020-10-28 23:00 | 1904-10-28 23:00 | 9.5527e-05 | 0.23127
2020-10-29 | 1904-10-29 | 5.7423e-05 | 0.13902
2020-10-29 01:00 | 1904-10-29 01:00 | 4.1228e-05 | 0.099815
2020-10-29 02:00 | 1904-10-29 02:00 | 3.9311e-05 | 0.095173
2020-10-29 03:00 | 1904-10-29 03:00 | 3.9671e-05 | 0.096044
2020-10-29 04:00 | 1904-10-29 04:00 | 4.3513e-05 | 0.10535
2020-10-29 05:00 | 1904-10-29 05:00 | 5.3483e-05 | 0.12948
2020-10-29 06:00 | 1904-10-29 06:00 | 9.0833e-05 | 0.21991
2020-10-29 07:00 | 1904-10-29 07:00 | 0.00015965 | 0.38652
2020-10-29 08:00 | 1904-10-29 08:00 | 0.00020135 | 0.48749
2020-10-29 09:00 | 1904-10-29 09:00 | 0.0002005 | 0.48542
2020-10-29 10:00 | 1904-10-29 10:00 | 0.0001766 | 0.42756
2020-10-29 11:00 | 1904-10-29 11:00 | 0.00014661 | 0.35496
2020-10-29 12:00 | 1904-10-29 12:00 | 0.00012667 | 0.30667
2020-10-29 13:00 | 1904-10-29 13:00 | 0.00012021 | 0.29102
2020-10-29 14:00 | 1904-10-29 14:00 | 0.00011479 | 0.27791
2020-10-29 15:00 | 1904-10-29 15:00 | 0.00011671 | 0.28255
2020-10-29 16:00 | 1904-10-29 16:00 | 0.00013542 | 0.32786
2020-10-29 17:00 | 1904-10-29 17:00 | 0.00017826 | 0.43158
2020-10-29 18:00 | 1904-10-29 18:00 | 0.0002101 | 0.50865
2020-10-29 19:00 | 1904-10-29 19:00 | 0.0002022 | 0.48953
2020-10-29 20:00 | 1904-10-29 20:00 | 0.0001902 | 0.46048
2020-10-29 21:00 | 1904-10-29 21:00 | 0.00016638 | 0.40282
2020-10-29 22:00 | 1904-10-29 22:00 | 0.00013544 | 0.32791
2020-10-29 23:00 | 1904-10-29 23:00 | 9.7214e-05 | 0.23536
2020-10-30 | 1904-10-30 | 5.8402e-05 | 0.14139
2020-10-30 01:00 | 1904-10-30 01:00 | 4.1278e-05 | 0.099936
2020-10-30 02:00 | 1904-10-30 02:00 | 3.8547e-05 | 0.093324
2020-10-30 03:00 | 1904-10-30 03:00 | 3.8555e-05 | 0.093344
2020-10-30 04:00 | 1904-10-30 04:00 | 4.1361e-05 | 0.10014
2020-10-30 05:00 | 1904-10-30 05:00 | 5.1767e-05 | 0.12533
2020-10-30 06:00 | 1904-10-30 06:00 | 8.6995e-05 | 0.21062
2020-10-30 07:00 | 1904-10-30 07:00 | 0.00015544 | 0.37632
2020-10-30 08:00 | 1904-10-30 08:00 | 0.00019648 | 0.47569
2020-10-30 09:00 | 1904-10-30 09:00 | 0.00019223 | 0.46539
2020-10-30 10:00 | 1904-10-30 10:00 | 0.00017125 | 0.41461
2020-10-30 11:00 | 1904-10-30 11:00 | 0.00013805 | 0.33423
2020-10-30 12:00 | 1904-10-30 12:00 | 0.00012146 | 0.29405
2020-10-30 13:00 | 1904-10-30 13:00 | 0.00011458 | 0.27739
2020-10-30 14:00 | 1904-10-30 14:00 | 0.00010898 | 0.26383
2020-10-30 15:00 | 1904-10-30 15:00 | 0.00011226 | 0.27179
2020-10-30 16:00 | 1904-10-30 16:00 | 0.00013144 | 0.31822
2020-10-30 17:00 | 1904-10-30 17:00 | 0.00017438 | 0.42218
2020-10-30 18:00 | 1904-10-30 18:00 | 0.00020607 | 0.4989
2020-10-30 19:00 | 1904-10-30 19:00 | 0.00019696 | 0.47686
2020-10-30 20:00 | 1904-10-30 20:00 | 0.00018769 | 0.45439
2020-10-30 21:00 | 1904-10-30 21:00 | 0.00016424 | 0.39762
2020-10-30 22:00 | 1904-10-30 22:00 | 0.00013539 | 0.32778
2020-10-30 23:00 | 1904-10-30 23:00 | 9.7689e-05 | 0.23651
2020-10-31 | 1904-10-31 | 5.8947e-05 | 0.14271
2020-10-31 01:00 | 1904-10-31 01:00 | 5.0451e-05 | 0.12214
2020-10-31 02:00 | 1904-10-31 02:00 | 4.4677e-05 | 0.10816
2020-10-31 03:00 | 1904-10-31 03:00 | 4.6393e-05 | 0.11232
2020-10-31 04:00 | 1904-10-31 04:00 | 4.703e-05 | 0.11386
2020-10-31 05:00 | 1904-10-31 05:00 | 5.153e-05 | 0.12476
2020-10-31 06:00 | 1904-10-31 06:00 | 6.6253e-05 | 0.1604
2020-10-31 07:00 | 1904-10-31 07:00 | 0.00011538 | 0.27934
2020-10-31 08:00 | 1904-10-31 08:00 | 0.00018758 | 0.45413
2020-10-31 09:00 | 1904-10-31 09:00 | 0.00022838 | 0.55291
2020-10-31 10:00 | 1904-10-31 10:00 | 0.00022007 | 0.5328
2020-10-31 11:00 | 1904-10-31 11:00 | 0.00018124 | 0.43878
2020-10-31 12:00 | 1904-10-31 12:00 | 0.00015737 | 0.38099
2020-10-31 13:00 | 1904-10-31 13:00 | 0.00014265 | 0.34537
2020-10-31 14:00 | 1904-10-31 14:00 | 0.00012711 | 0.30775
2020-10-31 15:00 | 1904-10-31 15:00 | 0.00012423 | 0.30077
2020-10-31 16:00 | 1904-10-31 16:00 | 0.00013609 | 0.32947
2020-10-31 17:00 | 1904-10-31 17:00 | 0.00016285 | 0.39426
2020-10-31 18:00 | 1904-10-31 18:00 | 0.00018796 | 0.45505
2020-10-31 19:00 | 1904-10-31 19:00 | 0.00018641 | 0.4513
2020-10-31 20:00 | 1904-10-31 20:00 | 0.00017581 | 0.42564
2020-10-31 21:00 | 1904-10-31 21:00 | 0.00015673 | 0.37946
2020-10-31 22:00 | 1904-10-31 22:00 | 0.0001294 | 0.31329
2020-10-31 23:00 | 1904-10-31 23:00 | 0.0001036 | 0.25082
2020-11-01 | 1904-11-01 | 7.054e-05 | 0.17078
2020-11-01 01:00 | 1904-11-01 01:00 | 5.2751e-05 | 0.12771
2020-11-01 02:00 | 1904-11-01 02:00 | 4.6778e-05 | 0.11325
2020-11-01 03:00 | 1904-11-01 03:00 | 3.6624e-05 | 0.088669
2020-11-01 04:00 | 1904-11-01 04:00 | 3.967e-05 | 0.096043
2020-11-01 05:00 | 1904-11-01 05:00 | 4.2647e-05 | 0.10325
2020-11-01 06:00 | 1904-11-01 06:00 | 5.0062e-05 | 0.1212
2020-11-01 07:00 | 1904-11-01 07:00 | 9.7396e-05 | 0.2358
2020-11-01 08:00 | 1904-11-01 08:00 | 0.00016283 | 0.39421
2020-11-01 09:00 | 1904-11-01 09:00 | 0.00021833 | 0.52859
2020-11-01 10:00 | 1904-11-01 10:00 | 0.00022119 | 0.5355
2020-11-01 11:00 | 1904-11-01 11:00 | 0.00019314 | 0.4676
2020-11-01 12:00 | 1904-11-01 12:00 | 0.00017202 | 0.41647
2020-11-01 13:00 | 1904-11-01 13:00 | 0.00015378 | 0.3723
2020-11-01 14:00 | 1904-11-01 14:00 | 0.00013608 | 0.32946
2020-11-01 15:00 | 1904-11-01 15:00 | 0.00013353 | 0.32328
2020-11-01 16:00 | 1904-11-01 16:00 | 0.00013813 | 0.33442
2020-11-01 17:00 | 1904-11-01 17:00 | 0.00015684 | 0.37972
2020-11-01 18:00 | 1904-11-01 18:00 | 0.00017607 | 0.42627
2020-11-01 19:00 | 1904-11-01 19:00 | 0.00016762 | 0.40582
2020-11-01 20:00 | 1904-11-01 20:00 | 0.00016208 | 0.39239
2020-11-01 21:00 | 1904-11-01 21:00 | 0.00014734 | 0.35671
2020-11-01 22:00 | 1904-11-01 22:00 | 0.00012109 | 0.29316
2020-11-01 23:00 | 1904-11-01 23:00 | 8.9135e-05 | 0.2158
2020-11-02 | 1904-11-02 | 5.5547e-05 | 0.13448
2020-11-02 01:00 | 1904-11-02 01:00 | 4.0409e-05 | 0.097833
2020-11-02 02:00 | 1904-11-02 02:00 | 3.8331e-05 | 0.092802
2020-11-02 03:00 | 1904-11-02 03:00 | 3.8733e-05 | 0.093774
2020-11-02 04:00 | 1904-11-02 04:00 | 4.2258e-05 | 0.10231
2020-11-02 05:00 | 1904-11-02 05:00 | 5.1881e-05 | 0.1256
2020-11-02 06:00 | 1904-11-02 06:00 | 8.9103e-05 | 0.21572
2020-11-02 07:00 | 1904-11-02 07:00 | 0.00015628 | 0.37835
2020-11-02 08:00 | 1904-11-02 08:00 | 0.00019916 | 0.48217
2020-11-02 09:00 | 1904-11-02 09:00 | 0.00020153 | 0.4879
2020-11-02 10:00 | 1904-11-02 10:00 | 0.00018097 | 0.43813
2020-11-02 11:00 | 1904-11-02 11:00 | 0.00015011 | 0.36342
2020-11-02 12:00 | 1904-11-02 12:00 | 0.00013258 | 0.32099
2020-11-02 13:00 | 1904-11-02 13:00 | 0.00012657 | 0.30642
2020-11-02 14:00 | 1904-11-02 14:00 | 0.00012374 | 0.29959
2020-11-02 15:00 | 1904-11-02 15:00 | 0.00012902 | 0.31237
2020-11-02 16:00 | 1904-11-02 16:00 | 0.00014492 | 0.35086
2020-11-02 17:00 | 1904-11-02 17:00 | 0.00018219 | 0.4411
2020-11-02 18:00 | 1904-11-02 18:00 | 0.00021077 | 0.51028
2020-11-02 19:00 | 1904-11-02 19:00 | 0.00020013 | 0.48453
2020-11-02 20:00 | 1904-11-02 20:00 | 0.00018844 | 0.45623
2020-11-02 21:00 | 1904-11-02 21:00 | 0.00016576 | 0.4013
2020-11-02 22:00 | 1904-11-02 22:00 | 0.00013553 | 0.32813
2020-11-02 23:00 | 1904-11-02 23:00 | 9.7241e-05 | 0.23542
2020-11-03 | 1904-11-03 | 5.8105e-05 | 0.14067
2020-11-03 01:00 | 1904-11-03 01:00 | 4.1655e-05 | 0.10085
2020-11-03 02:00 | 1904-11-03 02:00 | 3.8589e-05 | 0.093425
2020-11-03 03:00 | 1904-11-03 03:00 | 3.9207e-05 | 0.094921
2020-11-03 04:00 | 1904-11-03 04:00 | 4.2937e-05 | 0.10395
2020-11-03 05:00 | 1904-11-03 05:00 | 5.2661e-05 | 0.12749
2020-11-03 06:00 | 1904-11-03 06:00 | 8.9193e-05 | 0.21594
2020-11-03 07:00 | 1904-11-03 07:00 | 0.00015814 | 0.38286
2020-11-03 08:00 | 1904-11-03 08:00 | 0.00019944 | 0.48284
2020-11-03 09:00 | 1904-11-03 09:00 | 0.00020345 | 0.49257
2020-11-03 10:00 | 1904-11-03 10:00 | 0.00018304 | 0.44315
2020-11-03 11:00 | 1904-11-03 11:00 | 0.00015219 | 0.36846
2020-11-03 12:00 | 1904-11-03 12:00 | 0.00013456 | 0.32578
2020-11-03 13:00 | 1904-11-03 13:00 | 0.00012859 | 0.31132
2020-11-03 14:00 | 1904-11-03 14:00 | 0.00012362 | 0.29928
2020-11-03 15:00 | 1904-11-03 15:00 | 0.0001293 | 0.31304
2020-11-03 16:00 | 1904-11-03 16:00 | 0.00014624 | 0.35405
2020-11-03 17:00 | 1904-11-03 17:00 | 0.00018375 | 0.44486
2020-11-03 18:00 | 1904-11-03 18:00 | 0.00021278 | 0.51515
2020-11-03 19:00 | 1904-11-03 19:00 | 0.00020337 | 0.49237
2020-11-03 20:00 | 1904-11-03 20:00 | 0.00019217 | 0.46525
2020-11-03 21:00 | 1904-11-03 21:00 | 0.00016825 | 0.40733
2020-11-03 22:00 | 1904-11-03 22:00 | 0.00013679 | 0.33119
2020-11-03 23:00 | 1904-11-03 23:00 | 9.7939e-05 | 0.23711
2020-11-04 | 1904-11-04 | 5.8362e-05 | 0.1413
2020-11-04 01:00 | 1904-11-04 01:00 | 4.1492e-05 | 0.10045
2020-11-04 02:00 | 1904-11-04 02:00 | 3.8614e-05 | 0.093485
2020-11-04 03:00 | 1904-11-04 03:00 | 3.9917e-05 | 0.096641
2020-11-04 04:00 | 1904-11-04 04:00 | 4.3225e-05 | 0.10465
2020-11-04 05:00 | 1904-11-04 05:00 | 5.3667e-05 | 0.12993
2020-11-04 06:00 | 1904-11-04 06:00 | 9.105e-05 | 0.22043
2020-11-04 07:00 | 1904-11-04 07:00 | 0.00016027 | 0.38801
2020-11-04 08:00 | 1904-11-04 08:00 | 0.00020369 | 0.49314
2020-11-04 09:00 | 1904-11-04 09:00 | 0.0002046 | 0.49535
2020-11-04 10:00 | 1904-11-04 10:00 | 0.00018467 | 0.44709
2020-11-04 11:00 | 1904-11-04 11:00 | 0.00015201 | 0.36801
2020-11-04 12:00 | 1904-11-04 12:00 | 0.00013278 | 0.32147
2020-11-04 13:00 | 1904-11-04 13:00 | 0.00012692 | 0.30728
2020-11-04 14:00 | 1904-11-04 14:00 | 0.00012337 | 0.29868
2020-11-04 15:00 | 1904-11-04 15:00 | 0.00012883 | 0.3119
2020-11-04 16:00 | 1904-11-04 16:00 | 0.00014681 | 0.35544
2020-11-04 17:00 | 1904-11-04 17:00 | 0.00018704 | 0.45283
2020-11-04 18:00 | 1904-11-04 18:00 | 0.00021609 | 0.52317
2020-11-04 19:00 | 1904-11-04 19:00 | 0.00020585 | 0.49836
2020-11-04 20:00 | 1904-11-04 20:00 | 0.00019707 | 0.47711
2020-11-04 21:00 | 1904-11-04 21:00 | 0.00017238 | 0.41733
2020-11-04 22:00 | 1904-11-04 22:00 | 0.00014155 | 0.34269
2020-11-04 23:00 | 1904-11-04 23:00 | 0.00010077 | 0.24397
2020-11-05 | 1904-11-05 | 6.0295e-05 | 0.14598
2020-11-05 01:00 | 1904-11-05 01:00 | 4.2837e-05 | 0.10371
2020-11-05 02:00 | 1904-11-05 02:00 | 4.0556e-05 | 0.098187
2020-11-05 03:00 | 1904-11-05 03:00 | 4.1733e-05 | 0.10104
2020-11-05 04:00 | 1904-11-05 04:00 | 4.5573e-05 | 0.11033
2020-11-05 05:00 | 1904-11-05 05:00 | 5.6007e-05 | 0.1356
2020-11-05 06:00 | 1904-11-05 06:00 | 9.5446e-05 | 0.23108
2020-11-05 07:00 | 1904-11-05 07:00 | 0.00016409 | 0.39727
2020-11-05 08:00 | 1904-11-05 08:00 | 0.00020713 | 0.50147
2020-11-05 09:00 | 1904-11-05 09:00 | 0.00021202 | 0.51331
2020-11-05 10:00 | 1904-11-05 10:00 | 0.00019091 | 0.46219
2020-11-05 11:00 | 1904-11-05 11:00 | 0.00016142 | 0.39081
2020-11-05 12:00 | 1904-11-05 12:00 | 0.00014156 | 0.34271
2020-11-05 13:00 | 1904-11-05 13:00 | 0.00013839 | 0.33504
2020-11-05 14:00 | 1904-11-05 14:00 | 0.00013211 | 0.31985
2020-11-05 15:00 | 1904-11-05 15:00 | 0.00013736 | 0.33255
2020-11-05 16:00 | 1904-11-05 16:00 | 0.00015475 | 0.37465
2020-11-05 17:00 | 1904-11-05 17:00 | 0.00019371 | 0.46898
2020-11-05 18:00 | 1904-11-05 18:00 | 0.00022433 | 0.54311
2020-11-05 19:00 | 1904-11-05 19:00 | 0.00021367 | 0.51729
2020-11-05 20:00 | 1904-11-05 20:00 | 0.00020398 | 0.49385
2020-11-05 21:00 | 1904-11-05 21:00 | 0.0001803 | 0.4365
2020-11-05 22:00 | 1904-11-05 22:00 | 0.00014927 | 0.3614
2020-11-05 23:00 | 1904-11-05 23:00 | 0.00010672 | 0.25837
2020-11-06 | 1904-11-06 | 6.3254e-05 | 0.15314
2020-11-06 01:00 | 1904-11-06 01:00 | 4.6355e-05 | 0.11223
2020-11-06 02:00 | 1904-11-06 02:00 | 4.3793e-05 | 0.10602
2020-11-06 03:00 | 1904-11-06 03:00 | 4.4971e-05 | 0.10888
2020-11-06 04:00 | 1904-11-06 04:00 | 4.9855e-05 | 0.1207
2020-11-06 05:00 | 1904-11-06 05:00 | 6.1296e-05 | 0.1484
2020-11-06 06:00 | 1904-11-06 06:00 | 0.00010119 | 0.245
2020-11-06 07:00 | 1904-11-06 07:00 | 0.00016865 | 0.40831
2020-11-06 08:00 | 1904-11-06 08:00 | 0.00021468 | 0.51976
2020-11-06 09:00 | 1904-11-06 09:00 | 0.00021656 | 0.52431
2020-11-06 10:00 | 1904-11-06 10:00 | 0.00019584 | 0.47413
2020-11-06 11:00 | 1904-11-06 11:00 | 0.00016628 | 0.40258
2020-11-06 12:00 | 1904-11-06 12:00 | 0.00014699 | 0.35586
2020-11-06 13:00 | 1904-11-06 13:00 | 0.00013726 | 0.33231
2020-11-06 14:00 | 1904-11-06 14:00 | 0.00013323 | 0.32257
2020-11-06 15:00 | 1904-11-06 15:00 | 0.00013926 | 0.33716
2020-11-06 16:00 | 1904-11-06 16:00 | 0.00015809 | 0.38275
2020-11-06 17:00 | 1904-11-06 17:00 | 0.00019664 | 0.47606
2020-11-06 18:00 | 1904-11-06 18:00 | 0.0002246 | 0.54376
2020-11-06 19:00 | 1904-11-06 19:00 | 0.00021373 | 0.51745
2020-11-06 20:00 | 1904-11-06 20:00 | 0.00020246 | 0.49017
2020-11-06 21:00 | 1904-11-06 21:00 | 0.000177 | 0.42851
2020-11-06 22:00 | 1904-11-06 22:00 | 0.00014566 | 0.35264
2020-11-06 23:00 | 1904-11-06 23:00 | 0.00010363 | 0.2509
2020-11-07 | 1904-11-07 | 6.2444e-05 | 0.15118
2020-11-07 01:00 | 1904-11-07 01:00 | 5.3813e-05 | 0.13028
2020-11-07 02:00 | 1904-11-07 02:00 | 4.8423e-05 | 0.11723
2020-11-07 03:00 | 1904-11-07 03:00 | 5.039e-05 | 0.122
2020-11-07 04:00 | 1904-11-07 04:00 | 5.1006e-05 | 0.12349
2020-11-07 05:00 | 1904-11-07 05:00 | 5.5316e-05 | 0.13392
2020-11-07 06:00 | 1904-11-07 06:00 | 7.1036e-05 | 0.17198
2020-11-07 07:00 | 1904-11-07 07:00 | 0.00012139 | 0.2939
2020-11-07 08:00 | 1904-11-07 08:00 | 0.00019493 | 0.47193
2020-11-07 09:00 | 1904-11-07 09:00 | 0.00024342 | 0.58933
2020-11-07 10:00 | 1904-11-07 10:00 | 0.00024522 | 0.59369
2020-11-07 11:00 | 1904-11-07 11:00 | 0.00021642 | 0.52396
2020-11-07 12:00 | 1904-11-07 12:00 | 0.00019718 | 0.47738
2020-11-07 13:00 | 1904-11-07 13:00 | 0.00018286 | 0.4427
2020-11-07 14:00 | 1904-11-07 14:00 | 0.00016387 | 0.39673
2020-11-07 15:00 | 1904-11-07 15:00 | 0.00015843 | 0.38356
2020-11-07 16:00 | 1904-11-07 16:00 | 0.00016616 | 0.40229
2020-11-07 17:00 | 1904-11-07 17:00 | 0.00018693 | 0.45257
2020-11-07 18:00 | 1904-11-07 18:00 | 0.00020818 | 0.504
2020-11-07 19:00 | 1904-11-07 19:00 | 0.00020366 | 0.49307
2020-11-07 20:00 | 1904-11-07 20:00 | 0.00019337 | 0.46815
2020-11-07 21:00 | 1904-11-07 21:00 | 0.00017061 | 0.41305
2020-11-07 22:00 | 1904-11-07 22:00 | 0.00014398 | 0.34858
2020-11-07 23:00 | 1904-11-07 23:00 | 0.00011531 | 0.27917
2020-11-08 | 1904-11-08 | 7.794e-05 | 0.1887
2020-11-08 01:00 | 1904-11-08 01:00 | 5.9007e-05 | 0.14286
2020-11-08 02:00 | 1904-11-08 02:00 | 5.305e-05 | 0.12844
2020-11-08 03:00 | 1904-11-08 03:00 | 4.5461e-05 | 0.11006
2020-11-08 04:00 | 1904-11-08 04:00 | 4.8887e-05 | 0.11836
2020-11-08 05:00 | 1904-11-08 05:00 | 5.2822e-05 | 0.12788
2020-11-08 06:00 | 1904-11-08 06:00 | 6.3686e-05 | 0.15419
2020-11-08 07:00 | 1904-11-08 07:00 | 0.0001131 | 0.27383
2020-11-08 08:00 | 1904-11-08 08:00 | 0.00018305 | 0.44317
2020-11-08 09:00 | 1904-11-08 09:00 | 0.0002406 | 0.58251
2020-11-08 10:00 | 1904-11-08 10:00 | 0.00024761 | 0.59947
2020-11-08 11:00 | 1904-11-08 11:00 | 0.00022324 | 0.54047
2020-11-08 12:00 | 1904-11-08 12:00 | 0.00020109 | 0.48685
2020-11-08 13:00 | 1904-11-08 13:00 | 0.00017823 | 0.43149
2020-11-08 14:00 | 1904-11-08 14:00 | 0.00016058 | 0.38876
2020-11-08 15:00 | 1904-11-08 15:00 | 0.00015593 | 0.37751
2020-11-08 16:00 | 1904-11-08 16:00 | 0.0001602 | 0.38785
2020-11-08 17:00 | 1904-11-08 17:00 | 0.00018074 | 0.43759
2020-11-08 18:00 | 1904-11-08 18:00 | 0.00019774 | 0.47873
2020-11-08 19:00 | 1904-11-08 19:00 | 0.00019187 | 0.46452
2020-11-08 20:00 | 1904-11-08 20:00 | 0.00018347 | 0.44419
2020-11-08 21:00 | 1904-11-08 21:00 | 0.00016572 | 0.40121
2020-11-08 22:00 | 1904-11-08 22:00 | 0.00013724 | 0.33226
2020-11-08 23:00 | 1904-11-08 23:00 | 0.00010069 | 0.24377
2020-11-09 | 1904-11-09 | 6.2589e-05 | 0.15153
2020-11-09 01:00 | 1904-11-09 01:00 | 4.8063e-05 | 0.11636
2020-11-09 02:00 | 1904-11-09 02:00 | 4.6615e-05 | 0.11286
2020-11-09 03:00 | 1904-11-09 03:00 | 4.9353e-05 | 0.11949
2020-11-09 04:00 | 1904-11-09 04:00 | 5.4344e-05 | 0.13157
2020-11-09 05:00 | 1904-11-09 05:00 | 6.7422e-05 | 0.16323
2020-11-09 06:00 | 1904-11-09 06:00 | 0.00010945 | 0.26498
2020-11-09 07:00 | 1904-11-09 07:00 | 0.00017973 | 0.43514
2020-11-09 08:00 | 1904-11-09 08:00 | 0.00022508 | 0.54492
2020-11-09 09:00 | 1904-11-09 09:00 | 0.00023333 | 0.56491
2020-11-09 10:00 | 1904-11-09 10:00 | 0.00021653 | 0.52422
2020-11-09 11:00 | 1904-11-09 11:00 | 0.00018436 | 0.44633
2020-11-09 12:00 | 1904-11-09 12:00 | 0.00016592 | 0.4017
2020-11-09 13:00 | 1904-11-09 13:00 | 0.00015811 | 0.38279
2020-11-09 14:00 | 1904-11-09 14:00 | 0.0001549 | 0.37501
2020-11-09 15:00 | 1904-11-09 15:00 | 0.00016028 | 0.38804
2020-11-09 16:00 | 1904-11-09 16:00 | 0.0001778 | 0.43045
2020-11-09 17:00 | 1904-11-09 17:00 | 0.00021549 | 0.5217
2020-11-09 18:00 | 1904-11-09 18:00 | 0.00024237 | 0.58678
2020-11-09 19:00 | 1904-11-09 19:00 | 0.000232 | 0.56167
2020-11-09 20:00 | 1904-11-09 20:00 | 0.00022021 | 0.53314
2020-11-09 21:00 | 1904-11-09 21:00 | 0.00019356 | 0.46861
2020-11-09 22:00 | 1904-11-09 22:00 | 0.0001608 | 0.38931
2020-11-09 23:00 | 1904-11-09 23:00 | 0.00011444 | 0.27706
2020-11-10 | 1904-11-10 | 6.8724e-05 | 0.16638
2020-11-10 01:00 | 1904-11-10 01:00 | 5.0676e-05 | 0.12269
2020-11-10 02:00 | 1904-11-10 02:00 | 4.9296e-05 | 0.11935
2020-11-10 03:00 | 1904-11-10 03:00 | 5.1919e-05 | 0.1257
2020-11-10 04:00 | 1904-11-10 04:00 | 5.6991e-05 | 0.13798
2020-11-10 05:00 | 1904-11-10 05:00 | 6.9038e-05 | 0.16714
2020-11-10 06:00 | 1904-11-10 06:00 | 0.00011087 | 0.26842
2020-11-10 07:00 | 1904-11-10 07:00 | 0.00018059 | 0.43722
2020-11-10 08:00 | 1904-11-10 08:00 | 0.00022635 | 0.548
2020-11-10 09:00 | 1904-11-10 09:00 | 0.00023756 | 0.57513
2020-11-10 10:00 | 1904-11-10 10:00 | 0.00022161 | 0.53652
2020-11-10 11:00 | 1904-11-10 11:00 | 0.00019526 | 0.47272
2020-11-10 12:00 | 1904-11-10 12:00 | 0.00017738 | 0.42944
2020-11-10 13:00 | 1904-11-10 13:00 | 0.000171 | 0.41399
2020-11-10 14:00 | 1904-11-10 14:00 | 0.0001673 | 0.40503
2020-11-10 15:00 | 1904-11-10 15:00 | 0.00017215 | 0.41677
2020-11-10 16:00 | 1904-11-10 16:00 | 0.00018771 | 0.45446
2020-11-10 17:00 | 1904-11-10 17:00 | 0.00022145 | 0.53614
2020-11-10 18:00 | 1904-11-10 18:00 | 0.00024646 | 0.5967
2020-11-10 19:00 | 1904-11-10 19:00 | 0.00023319 | 0.56457
2020-11-10 20:00 | 1904-11-10 20:00 | 0.00022123 | 0.53561
2020-11-10 21:00 | 1904-11-10 21:00 | 0.00019575 | 0.47391
2020-11-10 22:00 | 1904-11-10 22:00 | 0.00016206 | 0.39236
2020-11-10 23:00 | 1904-11-10 23:00 | 0.00011561 | 0.2799
2020-11-11 | 1904-11-11 | 6.9582e-05 | 0.16846
2020-11-11 01:00 | 1904-11-11 01:00 | 5.0484e-05 | 0.12222
2020-11-11 02:00 | 1904-11-11 02:00 | 4.9279e-05 | 0.11931
2020-11-11 03:00 | 1904-11-11 03:00 | 5.19e-05 | 0.12565
2020-11-11 04:00 | 1904-11-11 04:00 | 5.8315e-05 | 0.14118
2020-11-11 05:00 | 1904-11-11 05:00 | 7.1336e-05 | 0.17271
2020-11-11 06:00 | 1904-11-11 06:00 | 0.00011403 | 0.27606
2020-11-11 07:00 | 1904-11-11 07:00 | 0.00018558 | 0.4493
2020-11-11 08:00 | 1904-11-11 08:00 | 0.00023312 | 0.56438
2020-11-11 09:00 | 1904-11-11 09:00 | 0.00024376 | 0.59014
2020-11-11 10:00 | 1904-11-11 10:00 | 0.00022807 | 0.55216
2020-11-11 11:00 | 1904-11-11 11:00 | 0.00019678 | 0.47642
2020-11-11 12:00 | 1904-11-11 12:00 | 0.00017742 | 0.42954
2020-11-11 13:00 | 1904-11-11 13:00 | 0.00017183 | 0.41601
2020-11-11 14:00 | 1904-11-11 14:00 | 0.00016686 | 0.40398
2020-11-11 15:00 | 1904-11-11 15:00 | 0.00017187 | 0.4161
2020-11-11 16:00 | 1904-11-11 16:00 | 0.00018897 | 0.45749
2020-11-11 17:00 | 1904-11-11 17:00 | 0.00022613 | 0.54748
2020-11-11 18:00 | 1904-11-11 18:00 | 0.00025013 | 0.60558
2020-11-11 19:00 | 1904-11-11 19:00 | 0.00023701 | 0.57382
2020-11-11 20:00 | 1904-11-11 20:00 | 0.00022559 | 0.54615
2020-11-11 21:00 | 1904-11-11 21:00 | 0.00020014 | 0.48455
2020-11-11 22:00 | 1904-11-11 22:00 | 0.00016599 | 0.40187
2020-11-11 23:00 | 1904-11-11 23:00 | 0.00011963 | 0.28964
2020-11-12 | 1904-11-12 | 7.1731e-05 | 0.17366
2020-11-12 01:00 | 1904-11-12 01:00 | 5.3197e-05 | 0.12879
2020-11-12 02:00 | 1904-11-12 02:00 | 5.2666e-05 | 0.12751
2020-11-12 03:00 | 1904-11-12 03:00 | 5.5818e-05 | 0.13514
2020-11-12 04:00 | 1904-11-12 04:00 | 6.2113e-05 | 0.15038
2020-11-12 05:00 | 1904-11-12 05:00 | 7.7107e-05 | 0.18668
2020-11-12 06:00 | 1904-11-12 06:00 | 0.00012183 | 0.29495
2020-11-12 07:00 | 1904-11-12 07:00 | 0.0001935 | 0.46846
2020-11-12 08:00 | 1904-11-12 08:00 | 0.0002412 | 0.58396
2020-11-12 09:00 | 1904-11-12 09:00 | 0.00025166 | 0.60929
2020-11-12 10:00 | 1904-11-12 10:00 | 0.0002334 | 0.56506
2020-11-12 11:00 | 1904-11-12 11:00 | 0.00020037 | 0.4851
2020-11-12 12:00 | 1904-11-12 12:00 | 0.00017654 | 0.42741
2020-11-12 13:00 | 1904-11-12 13:00 | 0.00017033 | 0.41237
2020-11-12 14:00 | 1904-11-12 14:00 | 0.00016352 | 0.39588
2020-11-12 15:00 | 1904-11-12 15:00 | 0.00016736 | 0.40518
2020-11-12 16:00 | 1904-11-12 16:00 | 0.00018723 | 0.45329
2020-11-12 17:00 | 1904-11-12 17:00 | 0.00022225 | 0.53808
2020-11-12 18:00 | 1904-11-12 18:00 | 0.00024646 | 0.5967
2020-11-12 19:00 | 1904-11-12 19:00 | 0.00023695 | 0.57366
2020-11-12 20:00 | 1904-11-12 20:00 | 0.00022327 | 0.54054
2020-11-12 21:00 | 1904-11-12 21:00 | 0.00019757 | 0.47832
2020-11-12 22:00 | 1904-11-12 22:00 | 0.00016314 | 0.39497
2020-11-12 23:00 | 1904-11-12 23:00 | 0.00011706 | 0.28341
2020-11-13 | 1904-11-13 | 7.0448e-05 | 0.17056
2020-11-13 01:00 | 1904-11-13 01:00 | 5.2143e-05 | 0.12624
2020-11-13 02:00 | 1904-11-13 02:00 | 5.1196e-05 | 0.12395
2020-11-13 03:00 | 1904-11-13 03:00 | 5.4298e-05 | 0.13146
2020-11-13 04:00 | 1904-11-13 04:00 | 6.0329e-05 | 0.14606
2020-11-13 05:00 | 1904-11-13 05:00 | 7.4526e-05 | 0.18043
2020-11-13 06:00 | 1904-11-13 06:00 | 0.00011682 | 0.28282
2020-11-13 07:00 | 1904-11-13 07:00 | 0.00018967 | 0.4592
2020-11-13 08:00 | 1904-11-13 08:00 | 0.00023785 | 0.57585
2020-11-13 09:00 | 1904-11-13 09:00 | 0.00024803 | 0.60048
2020-11-13 10:00 | 1904-11-13 10:00 | 0.00022844 | 0.55306
2020-11-13 11:00 | 1904-11-13 11:00 | 0.00019486 | 0.47177
2020-11-13 12:00 | 1904-11-13 12:00 | 0.00017133 | 0.41479
2020-11-13 13:00 | 1904-11-13 13:00 | 0.00016731 | 0.40505
2020-11-13 14:00 | 1904-11-13 14:00 | 0.00016173 | 0.39156
2020-11-13 15:00 | 1904-11-13 15:00 | 0.00016798 | 0.40668
2020-11-13 16:00 | 1904-11-13 16:00 | 0.00018894 | 0.45744
2020-11-13 17:00 | 1904-11-13 17:00 | 0.0002268 | 0.54908
2020-11-13 18:00 | 1904-11-13 18:00 | 0.00025145 | 0.60878
2020-11-13 19:00 | 1904-11-13 19:00 | 0.00024082 | 0.58302
2020-11-13 20:00 | 1904-11-13 20:00 | 0.00022661 | 0.54862
2020-11-13 21:00 | 1904-11-13 21:00 | 0.00020285 | 0.49112
2020-11-13 22:00 | 1904-11-13 22:00 | 0.00016941 | 0.41014
2020-11-13 23:00 | 1904-11-13 23:00 | 0.00012083 | 0.29254
2020-11-14 | 1904-11-14 | 7.2373e-05 | 0.17522
2020-11-14 01:00 | 1904-11-14 01:00 | 6.3084e-05 | 0.15273
2020-11-14 02:00 | 1904-11-14 02:00 | 5.7086e-05 | 0.13821
2020-11-14 03:00 | 1904-11-14 03:00 | 6.0362e-05 | 0.14614
2020-11-14 04:00 | 1904-11-14 04:00 | 6.3787e-05 | 0.15443
2020-11-14 05:00 | 1904-11-14 05:00 | 7.0566e-05 | 0.17084
2020-11-14 06:00 | 1904-11-14 06:00 | 9.1223e-05 | 0.22085
2020-11-14 07:00 | 1904-11-14 07:00 | 0.00014277 | 0.34564
2020-11-14 08:00 | 1904-11-14 08:00 | 0.00022021 | 0.53314
2020-11-14 09:00 | 1904-11-14 09:00 | 0.00027097 | 0.65603
2020-11-14 10:00 | 1904-11-14 10:00 | 0.00027089 | 0.65584
2020-11-14 11:00 | 1904-11-14 11:00 | 0.00023724 | 0.57438
2020-11-14 12:00 | 1904-11-14 12:00 | 0.00021508 | 0.52072
2020-11-14 13:00 | 1904-11-14 13:00 | 0.00019886 | 0.48144
2020-11-14 14:00 | 1904-11-14 14:00 | 0.00018126 | 0.43884
2020-11-14 15:00 | 1904-11-14 15:00 | 0.00017479 | 0.42318
2020-11-14 16:00 | 1904-11-14 16:00 | 0.00018494 | 0.44775
2020-11-14 17:00 | 1904-11-14 17:00 | 0.00020951 | 0.50723
2020-11-14 18:00 | 1904-11-14 18:00 | 0.00023197 | 0.56162
2020-11-14 19:00 | 1904-11-14 19:00 | 0.00022802 | 0.55205
2020-11-14 20:00 | 1904-11-14 20:00 | 0.00021601 | 0.52296
2020-11-14 21:00 | 1904-11-14 21:00 | 0.00019541 | 0.4731
2020-11-14 22:00 | 1904-11-14 22:00 | 0.0001687 | 0.40843
2020-11-14 23:00 | 1904-11-14 23:00 | 0.00013568 | 0.32849
2020-11-15 | 1904-11-15 | 9.0819e-05 | 0.21988
2020-11-15 01:00 | 1904-11-15 01:00 | 7.006e-05 | 0.16962
2020-11-15 02:00 | 1904-11-15 02:00 | 6.3966e-05 | 0.15486
2020-11-15 03:00 | 1904-11-15 03:00 | 5.9267e-05 | 0.14349
2020-11-15 04:00 | 1904-11-15 04:00 | 6.3452e-05 | 0.15362
2020-11-15 05:00 | 1904-11-15 05:00 | 6.8692e-05 | 0.16631
2020-11-15 06:00 | 1904-11-15 06:00 | 8.3029e-05 | 0.20102
2020-11-15 07:00 | 1904-11-15 07:00 | 0.00013311 | 0.32226
2020-11-15 08:00 | 1904-11-15 08:00 | 0.00020545 | 0.49739
2020-11-15 09:00 | 1904-11-15 09:00 | 0.00026627 | 0.64465
2020-11-15 10:00 | 1904-11-15 10:00 | 0.00027367 | 0.66256
2020-11-15 11:00 | 1904-11-15 11:00 | 0.00024904 | 0.60293
2020-11-15 12:00 | 1904-11-15 12:00 | 0.00022262 | 0.53897
2020-11-15 13:00 | 1904-11-15 13:00 | 0.00019869 | 0.48104
2020-11-15 14:00 | 1904-11-15 14:00 | 0.00017719 | 0.42899
2020-11-15 15:00 | 1904-11-15 15:00 | 0.00017043 | 0.41261
2020-11-15 16:00 | 1904-11-15 16:00 | 0.00017376 | 0.42069
2020-11-15 17:00 | 1904-11-15 17:00 | 0.00019484 | 0.4717
2020-11-15 18:00 | 1904-11-15 18:00 | 0.00021117 | 0.51126
2020-11-15 19:00 | 1904-11-15 19:00 | 0.00020434 | 0.49472
2020-11-15 20:00 | 1904-11-15 20:00 | 0.00019857 | 0.48074
2020-11-15 21:00 | 1904-11-15 21:00 | 0.00018025 | 0.43638
2020-11-15 22:00 | 1904-11-15 22:00 | 0.00015179 | 0.36749
2020-11-15 23:00 | 1904-11-15 23:00 | 0.00011064 | 0.26786
2020-11-16 | 1904-11-16 | 6.8765e-05 | 0.16648
2020-11-16 01:00 | 1904-11-16 01:00 | 5.2656e-05 | 0.12748
2020-11-16 02:00 | 1904-11-16 02:00 | 5.1977e-05 | 0.12584
2020-11-16 03:00 | 1904-11-16 03:00 | 5.5275e-05 | 0.13382
2020-11-16 04:00 | 1904-11-16 04:00 | 6.0974e-05 | 0.14762
2020-11-16 05:00 | 1904-11-16 05:00 | 7.5093e-05 | 0.1818
2020-11-16 06:00 | 1904-11-16 06:00 | 0.00011882 | 0.28766
2020-11-16 07:00 | 1904-11-16 07:00 | 0.00019139 | 0.46336
2020-11-16 08:00 | 1904-11-16 08:00 | 0.00023984 | 0.58066
2020-11-16 09:00 | 1904-11-16 09:00 | 0.00025125 | 0.60828
2020-11-16 10:00 | 1904-11-16 10:00 | 0.0002385 | 0.57742
2020-11-16 11:00 | 1904-11-16 11:00 | 0.0002109 | 0.51059
2020-11-16 12:00 | 1904-11-16 12:00 | 0.00019147 | 0.46356
2020-11-16 13:00 | 1904-11-16 13:00 | 0.00018488 | 0.44761
2020-11-16 14:00 | 1904-11-16 14:00 | 0.00017905 | 0.43349
2020-11-16 15:00 | 1904-11-16 15:00 | 0.00018316 | 0.44343
2020-11-16 16:00 | 1904-11-16 16:00 | 0.00020218 | 0.48949
2020-11-16 17:00 | 1904-11-16 17:00 | 0.00023566 | 0.57055
2020-11-16 18:00 | 1904-11-16 18:00 | 0.0002602 | 0.62996
2020-11-16 19:00 | 1904-11-16 19:00 | 0.00024675 | 0.59738
2020-11-16 20:00 | 1904-11-16 20:00 | 0.00023551 | 0.57018
2020-11-16 21:00 | 1904-11-16 21:00 | 0.00020939 | 0.50695
2020-11-16 22:00 | 1904-11-16 22:00 | 0.00017522 | 0.42421
2020-11-16 23:00 | 1904-11-16 23:00 | 0.00012495 | 0.3025
2020-11-17 | 1904-11-17 | 7.5059e-05 | 0.18172
2020-11-17 01:00 | 1904-11-17 01:00 | 5.6102e-05 | 0.13582
2020-11-17 02:00 | 1904-11-17 02:00 | 5.6342e-05 | 0.13641
2020-11-17 03:00 | 1904-11-17 03:00 | 6.0309e-05 | 0.14601
2020-11-17 04:00 | 1904-11-17 04:00 | 6.8075e-05 | 0.16481
2020-11-17 05:00 | 1904-11-17 05:00 | 8.2595e-05 | 0.19996
2020-11-17 06:00 | 1904-11-17 06:00 | 0.00012808 | 0.31009
2020-11-17 07:00 | 1904-11-17 07:00 | 0.00020182 | 0.48861
2020-11-17 08:00 | 1904-11-17 08:00 | 0.00025148 | 0.60885
2020-11-17 09:00 | 1904-11-17 09:00 | 0.00026458 | 0.64055
2020-11-17 10:00 | 1904-11-17 10:00 | 0.00024812 | 0.6007
2020-11-17 11:00 | 1904-11-17 11:00 | 0.00021411 | 0.51838
2020-11-17 12:00 | 1904-11-17 12:00 | 0.0001955 | 0.4733
2020-11-17 13:00 | 1904-11-17 13:00 | 0.00018872 | 0.4569
2020-11-17 14:00 | 1904-11-17 14:00 | 0.00018481 | 0.44742
2020-11-17 15:00 | 1904-11-17 15:00 | 0.0001903 | 0.46072
2020-11-17 16:00 | 1904-11-17 16:00 | 0.00021287 | 0.51536
2020-11-17 17:00 | 1904-11-17 17:00 | 0.00025065 | 0.60684
2020-11-17 18:00 | 1904-11-17 18:00 | 0.0002752 | 0.66627
2020-11-17 19:00 | 1904-11-17 19:00 | 0.00026097 | 0.63182
2020-11-17 20:00 | 1904-11-17 20:00 | 0.00024984 | 0.60486
2020-11-17 21:00 | 1904-11-17 21:00 | 0.00022157 | 0.53642
2020-11-17 22:00 | 1904-11-17 22:00 | 0.00018665 | 0.4519
2020-11-17 23:00 | 1904-11-17 23:00 | 0.00013269 | 0.32126
2020-11-18 | 1904-11-18 | 7.9695e-05 | 0.19294
2020-11-18 01:00 | 1904-11-18 01:00 | 6.0958e-05 | 0.14758
2020-11-18 02:00 | 1904-11-18 02:00 | 6.1879e-05 | 0.14981
2020-11-18 03:00 | 1904-11-18 03:00 | 6.6833e-05 | 0.1618
2020-11-18 04:00 | 1904-11-18 04:00 | 7.4786e-05 | 0.18106
2020-11-18 05:00 | 1904-11-18 05:00 | 9.2265e-05 | 0.22338
2020-11-18 06:00 | 1904-11-18 06:00 | 0.00014006 | 0.3391
2020-11-18 07:00 | 1904-11-18 07:00 | 0.00021352 | 0.51693
2020-11-18 08:00 | 1904-11-18 08:00 | 0.0002652 | 0.64207
2020-11-18 09:00 | 1904-11-18 09:00 | 0.00027969 | 0.67713
2020-11-18 10:00 | 1904-11-18 10:00 | 0.00026452 | 0.6404
2020-11-18 11:00 | 1904-11-18 11:00 | 0.00023251 | 0.56292
2020-11-18 12:00 | 1904-11-18 12:00 | 0.0002137 | 0.51739
2020-11-18 13:00 | 1904-11-18 13:00 | 0.00020315 | 0.49183
2020-11-18 14:00 | 1904-11-18 14:00 | 0.00020063 | 0.48574
2020-11-18 15:00 | 1904-11-18 15:00 | 0.00020548 | 0.49747
2020-11-18 16:00 | 1904-11-18 16:00 | 0.00022492 | 0.54454
2020-11-18 17:00 | 1904-11-18 17:00 | 0.00026192 | 0.63411
2020-11-18 18:00 | 1904-11-18 18:00 | 0.00028395 | 0.68745
2020-11-18 19:00 | 1904-11-18 19:00 | 0.00027088 | 0.6558
2020-11-18 20:00 | 1904-11-18 20:00 | 0.00025801 | 0.62464
2020-11-18 21:00 | 1904-11-18 21:00 | 0.00022855 | 0.55333
2020-11-18 22:00 | 1904-11-18 22:00 | 0.0001916 | 0.46388
2020-11-18 23:00 | 1904-11-18 23:00 | 0.00013714 | 0.33201
2020-11-19 | 1904-11-19 | 8.1572e-05 | 0.19749
2020-11-19 01:00 | 1904-11-19 01:00 | 6.3734e-05 | 0.1543
2020-11-19 02:00 | 1904-11-19 02:00 | 6.4908e-05 | 0.15714
2020-11-19 03:00 | 1904-11-19 03:00 | 7.0376e-05 | 0.17038
2020-11-19 04:00 | 1904-11-19 04:00 | 7.8423e-05 | 0.18986
2020-11-19 05:00 | 1904-11-19 05:00 | 9.6505e-05 | 0.23364
2020-11-19 06:00 | 1904-11-19 06:00 | 0.00014605 | 0.35358
2020-11-19 07:00 | 1904-11-19 07:00 | 0.00022137 | 0.53594
2020-11-19 08:00 | 1904-11-19 08:00 | 0.00027262 | 0.66002
2020-11-19 09:00 | 1904-11-19 09:00 | 0.00028867 | 0.69888
2020-11-19 10:00 | 1904-11-19 10:00 | 0.00027404 | 0.66345
2020-11-19 11:00 | 1904-11-19 11:00 | 0.00024156 | 0.58482
2020-11-19 12:00 | 1904-11-19 12:00 | 0.00021878 | 0.52968
2020-11-19 13:00 | 1904-11-19 13:00 | 0.00020838 | 0.5045
2020-11-19 14:00 | 1904-11-19 14:00 | 0.00020437 | 0.49479
2020-11-19 15:00 | 1904-11-19 15:00 | 0.00020947 | 0.50715
2020-11-19 16:00 | 1904-11-19 16:00 | 0.00023044 | 0.5579
2020-11-19 17:00 | 1904-11-19 17:00 | 0.00026802 | 0.64888
2020-11-19 18:00 | 1904-11-19 18:00 | 0.00028939 | 0.70062
2020-11-19 19:00 | 1904-11-19 19:00 | 0.00027657 | 0.66958
2020-11-19 20:00 | 1904-11-19 20:00 | 0.00026409 | 0.63938
2020-11-19 21:00 | 1904-11-19 21:00 | 0.00023584 | 0.57098
2020-11-19 22:00 | 1904-11-19 22:00 | 0.00019783 | 0.47897
2020-11-19 23:00 | 1904-11-19 23:00 | 0.00014105 | 0.34149
2020-11-20 | 1904-11-20 | 8.4138e-05 | 0.2037
2020-11-20 01:00 | 1904-11-20 01:00 | 6.4945e-05 | 0.15723
2020-11-20 02:00 | 1904-11-20 02:00 | 6.5697e-05 | 0.15905
2020-11-20 03:00 | 1904-11-20 03:00 | 7.1669e-05 | 0.17351
2020-11-20 04:00 | 1904-11-20 04:00 | 8.0667e-05 | 0.1953
2020-11-20 05:00 | 1904-11-20 05:00 | 9.8618e-05 | 0.23876
2020-11-20 06:00 | 1904-11-20 06:00 | 0.00014906 | 0.36087
2020-11-20 07:00 | 1904-11-20 07:00 | 0.00022481 | 0.54426
2020-11-20 08:00 | 1904-11-20 08:00 | 0.00027712 | 0.67092
2020-11-20 09:00 | 1904-11-20 09:00 | 0.00029323 | 0.70993
2020-11-20 10:00 | 1904-11-20 10:00 | 0.00027998 | 0.67784
2020-11-20 11:00 | 1904-11-20 11:00 | 0.00024799 | 0.6004
2020-11-20 12:00 | 1904-11-20 12:00 | 0.00022597 | 0.54709
2020-11-20 13:00 | 1904-11-20 13:00 | 0.00021828 | 0.52847
2020-11-20 14:00 | 1904-11-20 14:00 | 0.00021229 | 0.51395
2020-11-20 15:00 | 1904-11-20 15:00 | 0.00021771 | 0.52707
2020-11-20 16:00 | 1904-11-20 16:00 | 0.00023875 | 0.57803
2020-11-20 17:00 | 1904-11-20 17:00 | 0.0002743 | 0.6641
2020-11-20 18:00 | 1904-11-20 18:00 | 0.00029742 | 0.72007
2020-11-20 19:00 | 1904-11-20 19:00 | 0.00028245 | 0.68383
2020-11-20 20:00 | 1904-11-20 20:00 | 0.00027051 | 0.65491
2020-11-20 21:00 | 1904-11-20 21:00 | 0.00023943 | 0.57966
2020-11-20 22:00 | 1904-11-20 22:00 | 0.00020209 | 0.48927
2020-11-20 23:00 | 1904-11-20 23:00 | 0.00014379 | 0.34813
2020-11-21 | 1904-11-21 | 8.6376e-05 | 0.20912
2020-11-21 01:00 | 1904-11-21 01:00 | 7.6178e-05 | 0.18443
2020-11-21 02:00 | 1904-11-21 02:00 | 7.1518e-05 | 0.17315
2020-11-21 03:00 | 1904-11-21 03:00 | 7.5471e-05 | 0.18272
2020-11-21 04:00 | 1904-11-21 04:00 | 8.1206e-05 | 0.1966
2020-11-21 05:00 | 1904-11-21 05:00 | 9.0639e-05 | 0.21944
2020-11-21 06:00 | 1904-11-21 06:00 | 0.00011619 | 0.28131
2020-11-21 07:00 | 1904-11-21 07:00 | 0.0001747 | 0.42296
2020-11-21 08:00 | 1904-11-21 08:00 | 0.00025929 | 0.62776
2020-11-21 09:00 | 1904-11-21 09:00 | 0.00031899 | 0.77229
2020-11-21 10:00 | 1904-11-21 10:00 | 0.00032551 | 0.78807
2020-11-21 11:00 | 1904-11-21 11:00 | 0.00029198 | 0.70689
2020-11-21 12:00 | 1904-11-21 12:00 | 0.00026185 | 0.63395
2020-11-21 13:00 | 1904-11-21 13:00 | 0.00024018 | 0.58148
2020-11-21 14:00 | 1904-11-21 14:00 | 0.00022428 | 0.54299
2020-11-21 15:00 | 1904-11-21 15:00 | 0.00021837 | 0.52867
2020-11-21 16:00 | 1904-11-21 16:00 | 0.00022791 | 0.55177
2020-11-21 17:00 | 1904-11-21 17:00 | 0.00025403 | 0.61501
2020-11-21 18:00 | 1904-11-21 18:00 | 0.00027237 | 0.65941
2020-11-21 19:00 | 1904-11-21 19:00 | 0.00026766 | 0.64802
2020-11-21 20:00 | 1904-11-21 20:00 | 0.00025442 | 0.61596
2020-11-21 21:00 | 1904-11-21 21:00 | 0.00023057 | 0.55821
2020-11-21 22:00 | 1904-11-21 22:00 | 0.00020162 | 0.48813
2020-11-21 23:00 | 1904-11-21 23:00 | 0.00016262 | 0.3937
2020-11-22 | 1904-11-22 | 0.00010843 | 0.26251
2020-11-22 01:00 | 1904-11-22 01:00 | 8.2918e-05 | 0.20075
2020-11-22 02:00 | 1904-11-22 02:00 | 7.6328e-05 | 0.18479
2020-11-22 03:00 | 1904-11-22 03:00 | 7.546e-05 | 0.18269
2020-11-22 04:00 | 1904-11-22 04:00 | 8.1909e-05 | 0.1983
2020-11-22 05:00 | 1904-11-22 05:00 | 8.9143e-05 | 0.21582
2020-11-22 06:00 | 1904-11-22 06:00 | 0.00010932 | 0.26467
2020-11-22 07:00 | 1904-11-22 07:00 | 0.00016182 | 0.39176
2020-11-22 08:00 | 1904-11-22 08:00 | 0.00024029 | 0.58176
2020-11-22 09:00 | 1904-11-22 09:00 | 0.00030622 | 0.74136
2020-11-22 10:00 | 1904-11-22 10:00 | 0.00032302 | 0.78204
2020-11-22 11:00 | 1904-11-22 11:00 | 0.00029758 | 0.72045
2020-11-22 12:00 | 1904-11-22 12:00 | 0.00026612 | 0.64429
2020-11-22 13:00 | 1904-11-22 13:00 | 0.00023579 | 0.57085
2020-11-22 14:00 | 1904-11-22 14:00 | 0.00021325 | 0.51627
2020-11-22 15:00 | 1904-11-22 15:00 | 0.00020492 | 0.49612
2020-11-22 16:00 | 1904-11-22 16:00 | 0.00021108 | 0.51103
2020-11-22 17:00 | 1904-11-22 17:00 | 0.00023434 | 0.56734
2020-11-22 18:00 | 1904-11-22 18:00 | 0.00024928 | 0.60351
2020-11-22 19:00 | 1904-11-22 19:00 | 0.000243 | 0.58832
2020-11-22 20:00 | 1904-11-22 20:00 | 0.00023405 | 0.56665
2020-11-22 21:00 | 1904-11-22 21:00 | 0.00021401 | 0.51812
2020-11-22 22:00 | 1904-11-22 22:00 | 0.00018033 | 0.43659
2020-11-22 23:00 | 1904-11-22 23:00 | 0.00013122 | 0.31768
2020-11-23 | 1904-11-23 | 8.0652e-05 | 0.19526
2020-11-23 01:00 | 1904-11-23 01:00 | 6.4283e-05 | 0.15563
2020-11-23 02:00 | 1904-11-23 02:00 | 6.4767e-05 | 0.1568
2020-11-23 03:00 | 1904-11-23 03:00 | 6.936e-05 | 0.16792
2020-11-23 04:00 | 1904-11-23 04:00 | 7.7398e-05 | 0.18738
2020-11-23 05:00 | 1904-11-23 05:00 | 9.5385e-05 | 0.23093
2020-11-23 06:00 | 1904-11-23 06:00 | 0.00014376 | 0.34804
2020-11-23 07:00 | 1904-11-23 07:00 | 0.00021806 | 0.52792
2020-11-23 08:00 | 1904-11-23 08:00 | 0.00026807 | 0.649
2020-11-23 09:00 | 1904-11-23 09:00 | 0.00028362 | 0.68665
2020-11-23 10:00 | 1904-11-23 10:00 | 0.00027243 | 0.65957
2020-11-23 11:00 | 1904-11-23 11:00 | 0.00024117 | 0.58387
2020-11-23 12:00 | 1904-11-23 12:00 | 0.00021995 | 0.53251
2020-11-23 13:00 | 1904-11-23 13:00 | 0.00021015 | 0.50879
2020-11-23 14:00 | 1904-11-23 14:00 | 0.0002041 | 0.49414
2020-11-23 15:00 | 1904-11-23 15:00 | 0.00020956 | 0.50735
2020-11-23 16:00 | 1904-11-23 16:00 | 0.00022782 | 0.55157
2020-11-23 17:00 | 1904-11-23 17:00 | 0.00026555 | 0.64291
2020-11-23 18:00 | 1904-11-23 18:00 | 0.00028592 | 0.69222
2020-11-23 19:00 | 1904-11-23 19:00 | 0.00027407 | 0.66353
2020-11-23 20:00 | 1904-11-23 20:00 | 0.0002626 | 0.63576
2020-11-23 21:00 | 1904-11-23 21:00 | 0.00023335 | 0.56495
2020-11-23 22:00 | 1904-11-23 22:00 | 0.00019482 | 0.47167
2020-11-23 23:00 | 1904-11-23 23:00 | 0.0001394 | 0.3375
2020-11-24 | 1904-11-24 | 8.3448e-05 | 0.20203
2020-11-24 01:00 | 1904-11-24 01:00 | 6.2396e-05 | 0.15106
2020-11-24 02:00 | 1904-11-24 02:00 | 6.3414e-05 | 0.15353
2020-11-24 03:00 | 1904-11-24 03:00 | 6.8363e-05 | 0.16551
2020-11-24 04:00 | 1904-11-24 04:00 | 7.7042e-05 | 0.18652
2020-11-24 05:00 | 1904-11-24 05:00 | 9.4109e-05 | 0.22784
2020-11-24 06:00 | 1904-11-24 06:00 | 0.0001447 | 0.35031
2020-11-24 07:00 | 1904-11-24 07:00 | 0.00022039 | 0.53357
2020-11-24 08:00 | 1904-11-24 08:00 | 0.0002719 | 0.65828
2020-11-24 09:00 | 1904-11-24 09:00 | 0.00028979 | 0.7016
2020-11-24 10:00 | 1904-11-24 10:00 | 0.00027951 | 0.6767
2020-11-24 11:00 | 1904-11-24 11:00 | 0.00024832 | 0.60118
2020-11-24 12:00 | 1904-11-24 12:00 | 0.00022677 | 0.54901
2020-11-24 13:00 | 1904-11-24 13:00 | 0.00021701 | 0.5254
2020-11-24 14:00 | 1904-11-24 14:00 | 0.00021208 | 0.51345
2020-11-24 15:00 | 1904-11-24 15:00 | 0.00021557 | 0.5219
2020-11-24 16:00 | 1904-11-24 16:00 | 0.00023627 | 0.57201
2020-11-24 17:00 | 1904-11-24 17:00 | 0.00027474 | 0.66515
2020-11-24 18:00 | 1904-11-24 18:00 | 0.00029644 | 0.71769
2020-11-24 19:00 | 1904-11-24 19:00 | 0.00028315 | 0.68551
2020-11-24 20:00 | 1904-11-24 20:00 | 0.00027001 | 0.6537
2020-11-24 21:00 | 1904-11-24 21:00 | 0.00024056 | 0.5824
2020-11-24 22:00 | 1904-11-24 22:00 | 0.0002026 | 0.49051
2020-11-24 23:00 | 1904-11-24 23:00 | 0.00014475 | 0.35046
2020-11-25 | 1904-11-25 | 8.6889e-05 | 0.21036
2020-11-25 01:00 | 1904-11-25 01:00 | 6.733e-05 | 0.16301
2020-11-25 02:00 | 1904-11-25 02:00 | 6.8668e-05 | 0.16625
2020-11-25 03:00 | 1904-11-25 03:00 | 7.463e-05 | 0.18068
2020-11-25 04:00 | 1904-11-25 04:00 | 8.4431e-05 | 0.20441
2020-11-25 05:00 | 1904-11-25 05:00 | 0.0001034 | 0.25033
2020-11-25 06:00 | 1904-11-25 06:00 | 0.00015376 | 0.37226
2020-11-25 07:00 | 1904-11-25 07:00 | 0.0002301 | 0.55709
2020-11-25 08:00 | 1904-11-25 08:00 | 0.00028352 | 0.68642
2020-11-25 09:00 | 1904-11-25 09:00 | 0.00030048 | 0.72748
2020-11-25 10:00 | 1904-11-25 10:00 | 0.00028777 | 0.6967
2020-11-25 11:00 | 1904-11-25 11:00 | 0.00025276 | 0.61194
2020-11-25 12:00 | 1904-11-25 12:00 | 0.00023215 | 0.56205
2020-11-25 13:00 | 1904-11-25 13:00 | 0.00022131 | 0.53579
2020-11-25 14:00 | 1904-11-25 14:00 | 0.00021729 | 0.52607
2020-11-25 15:00 | 1904-11-25 15:00 | 0.00022207 | 0.53763
2020-11-25 16:00 | 1904-11-25 16:00 | 0.00024218 | 0.58633
2020-11-25 17:00 | 1904-11-25 17:00 | 0.00028125 | 0.68091
2020-11-25 18:00 | 1904-11-25 18:00 | 0.00030031 | 0.72706
2020-11-25 19:00 | 1904-11-25 19:00 | 0.0002863 | 0.69314
2020-11-25 20:00 | 1904-11-25 20:00 | 0.00027493 | 0.66561
2020-11-25 21:00 | 1904-11-25 21:00 | 0.00024358 | 0.58971
2020-11-25 22:00 | 1904-11-25 22:00 | 0.00020617 | 0.49914
2020-11-25 23:00 | 1904-11-25 23:00 | 0.00014715 | 0.35626
2020-11-26 | 1904-11-26 | 8.8164e-05 | 0.21345
2020-11-26 01:00 | 1904-11-26 01:00 | 6.8448e-05 | 0.16571
2020-11-26 02:00 | 1904-11-26 02:00 | 6.9573e-05 | 0.16844
2020-11-26 03:00 | 1904-11-26 03:00 | 7.6042e-05 | 0.1841
2020-11-26 04:00 | 1904-11-26 04:00 | 8.5824e-05 | 0.20778
2020-11-26 05:00 | 1904-11-26 05:00 | 0.00010506 | 0.25434
2020-11-26 06:00 | 1904-11-26 06:00 | 0.00015513 | 0.37557
2020-11-26 07:00 | 1904-11-26 07:00 | 0.00023262 | 0.56317
2020-11-26 08:00 | 1904-11-26 08:00 | 0.00028352 | 0.68642
2020-11-26 09:00 | 1904-11-26 09:00 | 0.00030097 | 0.72867
2020-11-26 10:00 | 1904-11-26 10:00 | 0.00028923 | 0.70023
2020-11-26 11:00 | 1904-11-26 11:00 | 0.00025725 | 0.62281
2020-11-26 12:00 | 1904-11-26 12:00 | 0.00023554 | 0.57025
2020-11-26 13:00 | 1904-11-26 13:00 | 0.00022491 | 0.54453
2020-11-26 14:00 | 1904-11-26 14:00 | 0.00021991 | 0.5324
2020-11-26 15:00 | 1904-11-26 15:00 | 0.00022286 | 0.53955
2020-11-26 16:00 | 1904-11-26 16:00 | 0.00024216 | 0.58628
2020-11-26 17:00 | 1904-11-26 17:00 | 0.0002786 | 0.6745
2020-11-26 18:00 | 1904-11-26 18:00 | 0.00029919 | 0.72435
2020-11-26 19:00 | 1904-11-26 19:00 | 0.00028436 | 0.68846
2020-11-26 20:00 | 1904-11-26 20:00 | 0.00027062 | 0.65517
2020-11-26 21:00 | 1904-11-26 21:00 | 0.00024022 | 0.58157
2020-11-26 22:00 | 1904-11-26 22:00 | 0.00020196 | 0.48896
2020-11-26 23:00 | 1904-11-26 23:00 | 0.00014406 | 0.34876
2020-11-27 | 1904-11-27 | 8.6039e-05 | 0.2083
2020-11-27 01:00 | 1904-11-27 01:00 | 6.5023e-05 | 0.15742
2020-11-27 02:00 | 1904-11-27 02:00 | 6.5995e-05 | 0.15978
2020-11-27 03:00 | 1904-11-27 03:00 | 7.2044e-05 | 0.17442
2020-11-27 04:00 | 1904-11-27 04:00 | 8.0046e-05 | 0.19379
2020-11-27 05:00 | 1904-11-27 05:00 | 9.8731e-05 | 0.23903
2020-11-27 06:00 | 1904-11-27 06:00 | 0.00014763 | 0.35742
2020-11-27 07:00 | 1904-11-27 07:00 | 0.00022258 | 0.53887
2020-11-27 08:00 | 1904-11-27 08:00 | 0.00027433 | 0.66416
2020-11-27 09:00 | 1904-11-27 09:00 | 0.00029304 | 0.70946
2020-11-27 10:00 | 1904-11-27 10:00 | 0.00028257 | 0.68411
2020-11-27 11:00 | 1904-11-27 11:00 | 0.00025211 | 0.61037
2020-11-27 12:00 | 1904-11-27 12:00 | 0.00022853 | 0.55327
2020-11-27 13:00 | 1904-11-27 13:00 | 0.00021714 | 0.5257
2020-11-27 14:00 | 1904-11-27 14:00 | 0.00021287 | 0.51536
2020-11-27 15:00 | 1904-11-27 15:00 | 0.00021736 | 0.52625
2020-11-27 16:00 | 1904-11-27 16:00 | 0.00023715 | 0.57414
2020-11-27 17:00 | 1904-11-27 17:00 | 0.00027227 | 0.65917
2020-11-27 18:00 | 1904-11-27 18:00 | 0.00029454 | 0.71308
2020-11-27 19:00 | 1904-11-27 19:00 | 0.00027993 | 0.67773
2020-11-27 20:00 | 1904-11-27 20:00 | 0.00026893 | 0.65108
2020-11-27 21:00 | 1904-11-27 21:00 | 0.00023841 | 0.57721
2020-11-27 22:00 | 1904-11-27 22:00 | 0.00020138 | 0.48755
2020-11-27 23:00 | 1904-11-27 23:00 | 0.00014425 | 0.34924
2020-11-28 | 1904-11-28 | 8.6785e-05 | 0.21011
2020-11-28 01:00 | 1904-11-28 01:00 | 7.5026e-05 | 0.18164
2020-11-28 02:00 | 1904-11-28 02:00 | 6.9825e-05 | 0.16905
2020-11-28 03:00 | 1904-11-28 03:00 | 7.3913e-05 | 0.17894
2020-11-28 04:00 | 1904-11-28 04:00 | 7.8907e-05 | 0.19104
2020-11-28 05:00 | 1904-11-28 05:00 | 8.9334e-05 | 0.21628
2020-11-28 06:00 | 1904-11-28 06:00 | 0.00011306 | 0.27371
2020-11-28 07:00 | 1904-11-28 07:00 | 0.00017111 | 0.41427
2020-11-28 08:00 | 1904-11-28 08:00 | 0.0002548 | 0.61689
2020-11-28 09:00 | 1904-11-28 09:00 | 0.00031574 | 0.76441
2020-11-28 10:00 | 1904-11-28 10:00 | 0.00032271 | 0.7813
2020-11-28 11:00 | 1904-11-28 11:00 | 0.00028881 | 0.69921
2020-11-28 12:00 | 1904-11-28 12:00 | 0.00026075 | 0.63127
2020-11-28 13:00 | 1904-11-28 13:00 | 0.0002379 | 0.57597
2020-11-28 14:00 | 1904-11-28 14:00 | 0.00022107 | 0.53521
2020-11-28 15:00 | 1904-11-28 15:00 | 0.00021566 | 0.52211
2020-11-28 16:00 | 1904-11-28 16:00 | 0.00022485 | 0.54436
2020-11-28 17:00 | 1904-11-28 17:00 | 0.00025217 | 0.61052
2020-11-28 18:00 | 1904-11-28 18:00 | 0.00027284 | 0.66055
2020-11-28 19:00 | 1904-11-28 19:00 | 0.00026627 | 0.64465
2020-11-28 20:00 | 1904-11-28 20:00 | 0.00025364 | 0.61408
2020-11-28 21:00 | 1904-11-28 21:00 | 0.00022977 | 0.55627
2020-11-28 22:00 | 1904-11-28 22:00 | 0.00020088 | 0.48635
2020-11-28 23:00 | 1904-11-28 23:00 | 0.00016245 | 0.3933
2020-11-29 | 1904-11-29 | 0.00010854 | 0.26277
2020-11-29 01:00 | 1904-11-29 01:00 | 8.3154e-05 | 0.20132
2020-11-29 02:00 | 1904-11-29 02:00 | 7.7266e-05 | 0.18706
2020-11-29 03:00 | 1904-11-29 03:00 | 7.6804e-05 | 0.18595
2020-11-29 04:00 | 1904-11-29 04:00 | 8.3837e-05 | 0.20297
2020-11-29 05:00 | 1904-11-29 05:00 | 9.0401e-05 | 0.21886
2020-11-29 06:00 | 1904-11-29 06:00 | 0.00011037 | 0.26722
2020-11-29 07:00 | 1904-11-29 07:00 | 0.00016347 | 0.39578
2020-11-29 08:00 | 1904-11-29 08:00 | 0.00024106 | 0.58361
2020-11-29 09:00 | 1904-11-29 09:00 | 0.00030928 | 0.74878
2020-11-29 10:00 | 1904-11-29 10:00 | 0.00033141 | 0.80235
2020-11-29 11:00 | 1904-11-29 11:00 | 0.00031047 | 0.75165
2020-11-29 12:00 | 1904-11-29 12:00 | 0.00028033 | 0.67869
2020-11-29 13:00 | 1904-11-29 13:00 | 0.00024837 | 0.60131
2020-11-29 14:00 | 1904-11-29 14:00 | 0.00022672 | 0.54889
2020-11-29 15:00 | 1904-11-29 15:00 | 0.00021597 | 0.52287
2020-11-29 16:00 | 1904-11-29 16:00 | 0.00021928 | 0.53088
2020-11-29 17:00 | 1904-11-29 17:00 | 0.00024221 | 0.58639
2020-11-29 18:00 | 1904-11-29 18:00 | 0.00025527 | 0.61802
2020-11-29 19:00 | 1904-11-29 19:00 | 0.0002484 | 0.60139
2020-11-29 20:00 | 1904-11-29 20:00 | 0.00023839 | 0.57716
2020-11-29 21:00 | 1904-11-29 21:00 | 0.00021797 | 0.52772
2020-11-29 22:00 | 1904-11-29 22:00 | 0.00018458 | 0.44687
2020-11-29 23:00 | 1904-11-29 23:00 | 0.00013482 | 0.32641
2020-11-30 | 1904-11-30 | 8.2055e-05 | 0.19866
2020-11-30 01:00 | 1904-11-30 01:00 | 6.7173e-05 | 0.16263
2020-11-30 02:00 | 1904-11-30 02:00 | 6.9556e-05 | 0.1684
2020-11-30 03:00 | 1904-11-30 03:00 | 7.5933e-05 | 0.18384
2020-11-30 04:00 | 1904-11-30 04:00 | 8.4995e-05 | 0.20578
2020-11-30 05:00 | 1904-11-30 05:00 | 0.00010523 | 0.25476
2020-11-30 06:00 | 1904-11-30 06:00 | 0.0001568 | 0.37963
2020-11-30 07:00 | 1904-11-30 07:00 | 0.00023227 | 0.56233
2020-11-30 08:00 | 1904-11-30 08:00 | 0.00028634 | 0.69324
2020-11-30 09:00 | 1904-11-30 09:00 | 0.00030622 | 0.74137
2020-11-30 10:00 | 1904-11-30 10:00 | 0.00029574 | 0.71599
2020-11-30 11:00 | 1904-11-30 11:00 | 0.00026259 | 0.63575
2020-11-30 12:00 | 1904-11-30 12:00 | 0.00024181 | 0.58542
2020-11-30 13:00 | 1904-11-30 13:00 | 0.00023096 | 0.55917
2020-11-30 14:00 | 1904-11-30 14:00 | 0.00022709 | 0.5498
2020-11-30 15:00 | 1904-11-30 15:00 | 0.0002315 | 0.56046
2020-11-30 16:00 | 1904-11-30 16:00 | 0.00025184 | 0.6097
2020-11-30 17:00 | 1904-11-30 17:00 | 0.00028831 | 0.69801
2020-11-30 18:00 | 1904-11-30 18:00 | 0.00031034 | 0.75133
2020-11-30 19:00 | 1904-11-30 19:00 | 0.00029716 | 0.71943
2020-11-30 20:00 | 1904-11-30 20:00 | 0.00028355 | 0.68649
2020-11-30 21:00 | 1904-11-30 21:00 | 0.00025384 | 0.61456
2020-11-30 22:00 | 1904-11-30 22:00 | 0.00021388 | 0.5178
2020-11-30 23:00 | 1904-11-30 23:00 | 0.00015253 | 0.36928
2020-12-01 | 1904-12-01 | 9.1797e-05 | 0.22224
2020-12-01 01:00 | 1904-12-01 01:00 | 7.1146e-05 | 0.17225
2020-12-01 02:00 | 1904-12-01 02:00 | 7.2793e-05 | 0.17623
2020-12-01 03:00 | 1904-12-01 03:00 | 7.9654e-05 | 0.19285
2020-12-01 04:00 | 1904-12-01 04:00 | 8.953e-05 | 0.21676
2020-12-01 05:00 | 1904-12-01 05:00 | 0.00010952 | 0.26516
2020-12-01 06:00 | 1904-12-01 06:00 | 0.00016272 | 0.39394
2020-12-01 07:00 | 1904-12-01 07:00 | 0.00024045 | 0.58214
2020-12-01 08:00 | 1904-12-01 08:00 | 0.00029528 | 0.71488
2020-12-01 09:00 | 1904-12-01 09:00 | 0.00031459 | 0.76164
2020-12-01 10:00 | 1904-12-01 10:00 | 0.00030567 | 0.74005
2020-12-01 11:00 | 1904-12-01 11:00 | 0.00027046 | 0.65479
2020-12-01 12:00 | 1904-12-01 12:00 | 0.00024873 | 0.60219
2020-12-01 13:00 | 1904-12-01 13:00 | 0.0002369 | 0.57355
2020-12-01 14:00 | 1904-12-01 14:00 | 0.0002333 | 0.56484
2020-12-01 15:00 | 1904-12-01 15:00 | 0.0002402 | 0.58153
2020-12-01 16:00 | 1904-12-01 16:00 | 0.00025753 | 0.62349
2020-12-01 17:00 | 1904-12-01 17:00 | 0.00029274 | 0.70874
2020-12-01 18:00 | 1904-12-01 18:00 | 0.00031333 | 0.75859
2020-12-01 19:00 | 1904-12-01 19:00 | 0.00029805 | 0.72159
2020-12-01 20:00 | 1904-12-01 20:00 | 0.00028533 | 0.6908
2020-12-01 21:00 | 1904-12-01 21:00 | 0.00025522 | 0.6179
2020-12-01 22:00 | 1904-12-01 22:00 | 0.00021433 | 0.51891
2020-12-01 23:00 | 1904-12-01 23:00 | 0.00015366 | 0.37203
2020-12-02 | 1904-12-02 | 9.1492e-05 | 0.22151
2020-12-02 01:00 | 1904-12-02 01:00 | 7.0847e-05 | 0.17152
2020-12-02 02:00 | 1904-12-02 02:00 | 7.3316e-05 | 0.1775
2020-12-02 03:00 | 1904-12-02 03:00 | 8.0444e-05 | 0.19476
2020-12-02 04:00 | 1904-12-02 04:00 | 9.0727e-05 | 0.21965
2020-12-02 05:00 | 1904-12-02 05:00 | 0.00011203 | 0.27123
2020-12-02 06:00 | 1904-12-02 06:00 | 0.00016464 | 0.39861
2020-12-02 07:00 | 1904-12-02 07:00 | 0.00024143 | 0.58451
2020-12-02 08:00 | 1904-12-02 08:00 | 0.00029567 | 0.71583
2020-12-02 09:00 | 1904-12-02 09:00 | 0.00031398 | 0.76016
2020-12-02 10:00 | 1904-12-02 10:00 | 0.00030725 | 0.74387
2020-12-02 11:00 | 1904-12-02 11:00 | 0.0002731 | 0.66118
2020-12-02 12:00 | 1904-12-02 12:00 | 0.00025353 | 0.6138
2020-12-02 13:00 | 1904-12-02 13:00 | 0.00024333 | 0.5891
2020-12-02 14:00 | 1904-12-02 14:00 | 0.00023825 | 0.57681
2020-12-02 15:00 | 1904-12-02 15:00 | 0.00024385 | 0.59038
2020-12-02 16:00 | 1904-12-02 16:00 | 0.00026186 | 0.63398
2020-12-02 17:00 | 1904-12-02 17:00 | 0.00029743 | 0.72008
2020-12-02 18:00 | 1904-12-02 18:00 | 0.00031727 | 0.76813
2020-12-02 19:00 | 1904-12-02 19:00 | 0.0003015 | 0.72995
2020-12-02 20:00 | 1904-12-02 20:00 | 0.00028884 | 0.6993
2020-12-02 21:00 | 1904-12-02 21:00 | 0.00025773 | 0.62398
2020-12-02 22:00 | 1904-12-02 22:00 | 0.00021775 | 0.52718
2020-12-02 23:00 | 1904-12-02 23:00 | 0.00015548 | 0.37643
2020-12-03 | 1904-12-03 | 9.357e-05 | 0.22654
2020-12-03 01:00 | 1904-12-03 01:00 | 7.2286e-05 | 0.17501
2020-12-03 02:00 | 1904-12-03 02:00 | 7.3889e-05 | 0.17889
2020-12-03 03:00 | 1904-12-03 03:00 | 8.146e-05 | 0.19722
2020-12-03 04:00 | 1904-12-03 04:00 | 9.1855e-05 | 0.22238
2020-12-03 05:00 | 1904-12-03 05:00 | 0.00011226 | 0.27178
2020-12-03 06:00 | 1904-12-03 06:00 | 0.00016466 | 0.39865
2020-12-03 07:00 | 1904-12-03 07:00 | 0.00024241 | 0.58689
2020-12-03 08:00 | 1904-12-03 08:00 | 0.00029736 | 0.71991
2020-12-03 09:00 | 1904-12-03 09:00 | 0.00031884 | 0.77193
2020-12-03 10:00 | 1904-12-03 10:00 | 0.00031152 | 0.7542
2020-12-03 11:00 | 1904-12-03 11:00 | 0.00027879 | 0.67496
2020-12-03 12:00 | 1904-12-03 12:00 | 0.00025582 | 0.61934
2020-12-03 13:00 | 1904-12-03 13:00 | 0.00024237 | 0.58678
2020-12-03 14:00 | 1904-12-03 14:00 | 0.00023669 | 0.57303
2020-12-03 15:00 | 1904-12-03 15:00 | 0.00024146 | 0.58458
2020-12-03 16:00 | 1904-12-03 16:00 | 0.00026043 | 0.63052
2020-12-03 17:00 | 1904-12-03 17:00 | 0.00029567 | 0.71582
2020-12-03 18:00 | 1904-12-03 18:00 | 0.00031701 | 0.76748
2020-12-03 19:00 | 1904-12-03 19:00 | 0.0003025 | 0.73237
2020-12-03 20:00 | 1904-12-03 20:00 | 0.0002891 | 0.69993
2020-12-03 21:00 | 1904-12-03 21:00 | 0.00025937 | 0.62795
2020-12-03 22:00 | 1904-12-03 22:00 | 0.00022007 | 0.5328
2020-12-03 23:00 | 1904-12-03 23:00 | 0.00015787 | 0.38221
2020-12-04 | 1904-12-04 | 9.4588e-05 | 0.229
2020-12-04 01:00 | 1904-12-04 01:00 | 7.3154e-05 | 0.17711
2020-12-04 02:00 | 1904-12-04 02:00 | 7.5989e-05 | 0.18397
2020-12-04 03:00 | 1904-12-04 03:00 | 8.3642e-05 | 0.2025
2020-12-04 04:00 | 1904-12-04 04:00 | 9.5273e-05 | 0.23066
2020-12-04 05:00 | 1904-12-04 05:00 | 0.00011627 | 0.2815
2020-12-04 06:00 | 1904-12-04 06:00 | 0.00017059 | 0.413
2020-12-04 07:00 | 1904-12-04 07:00 | 0.00024781 | 0.59996
2020-12-04 08:00 | 1904-12-04 08:00 | 0.00030394 | 0.73585
2020-12-04 09:00 | 1904-12-04 09:00 | 0.00032338 | 0.78292
2020-12-04 10:00 | 1904-12-04 10:00 | 0.00031507 | 0.76279
2020-12-04 11:00 | 1904-12-04 11:00 | 0.00028377 | 0.68701
2020-12-04 12:00 | 1904-12-04 12:00 | 0.00026155 | 0.63323
2020-12-04 13:00 | 1904-12-04 13:00 | 0.00025021 | 0.60576
2020-12-04 14:00 | 1904-12-04 14:00 | 0.00024346 | 0.58943
2020-12-04 15:00 | 1904-12-04 15:00 | 0.00024809 | 0.60063
2020-12-04 16:00 | 1904-12-04 16:00 | 0.00026562 | 0.64308
2020-12-04 17:00 | 1904-12-04 17:00 | 0.0002988 | 0.7234
2020-12-04 18:00 | 1904-12-04 18:00 | 0.00031703 | 0.76753
2020-12-04 19:00 | 1904-12-04 19:00 | 0.00030233 | 0.73194
2020-12-04 20:00 | 1904-12-04 20:00 | 0.00028823 | 0.69783
2020-12-04 21:00 | 1904-12-04 21:00 | 0.00025727 | 0.62285
2020-12-04 22:00 | 1904-12-04 22:00 | 0.00021685 | 0.52501
2020-12-04 23:00 | 1904-12-04 23:00 | 0.00015439 | 0.37378
2020-12-05 | 1904-12-05 | 9.2615e-05 | 0.22422
2020-12-05 01:00 | 1904-12-05 01:00 | 8.1507e-05 | 0.19733
2020-12-05 02:00 | 1904-12-05 02:00 | 7.6252e-05 | 0.18461
2020-12-05 03:00 | 1904-12-05 03:00 | 8.1019e-05 | 0.19615
2020-12-05 04:00 | 1904-12-05 04:00 | 8.7562e-05 | 0.21199
2020-12-05 05:00 | 1904-12-05 05:00 | 9.8933e-05 | 0.23952
2020-12-05 06:00 | 1904-12-05 06:00 | 0.00012553 | 0.30391
2020-12-05 07:00 | 1904-12-05 07:00 | 0.00018774 | 0.45453
2020-12-05 08:00 | 1904-12-05 08:00 | 0.00027494 | 0.66564
2020-12-05 09:00 | 1904-12-05 09:00 | 0.00033691 | 0.81567
2020-12-05 10:00 | 1904-12-05 10:00 | 0.00035161 | 0.85125
2020-12-05 11:00 | 1904-12-05 11:00 | 0.00032412 | 0.7847
2020-12-05 12:00 | 1904-12-05 12:00 | 0.00029436 | 0.71266
2020-12-05 13:00 | 1904-12-05 13:00 | 0.00026998 | 0.65364
2020-12-05 14:00 | 1904-12-05 14:00 | 0.00025321 | 0.61302
2020-12-05 15:00 | 1904-12-05 15:00 | 0.00024353 | 0.58959
2020-12-05 16:00 | 1904-12-05 16:00 | 0.00025029 | 0.60597
2020-12-05 17:00 | 1904-12-05 17:00 | 0.00027626 | 0.66883
2020-12-05 18:00 | 1904-12-05 18:00 | 0.00029114 | 0.70487
2020-12-05 19:00 | 1904-12-05 19:00 | 0.00028274 | 0.68453
2020-12-05 20:00 | 1904-12-05 20:00 | 0.00026815 | 0.64921
2020-12-05 21:00 | 1904-12-05 21:00 | 0.00024342 | 0.58932
2020-12-05 22:00 | 1904-12-05 22:00 | 0.00021515 | 0.52088
2020-12-05 23:00 | 1904-12-05 23:00 | 0.00017307 | 0.41902
2020-12-06 | 1904-12-06 | 0.0001148 | 0.27794
2020-12-06 01:00 | 1904-12-06 01:00 | 8.7424e-05 | 0.21166
2020-12-06 02:00 | 1904-12-06 02:00 | 8.1758e-05 | 0.19794
2020-12-06 03:00 | 1904-12-06 03:00 | 8.2274e-05 | 0.19919
2020-12-06 04:00 | 1904-12-06 04:00 | 8.9809e-05 | 0.21743
2020-12-06 05:00 | 1904-12-06 05:00 | 9.7354e-05 | 0.2357
2020-12-06 06:00 | 1904-12-06 06:00 | 0.00011982 | 0.29009
2020-12-06 07:00 | 1904-12-06 07:00 | 0.00017319 | 0.4193
2020-12-06 08:00 | 1904-12-06 08:00 | 0.00025196 | 0.60999
2020-12-06 09:00 | 1904-12-06 09:00 | 0.00032273 | 0.78134
2020-12-06 10:00 | 1904-12-06 10:00 | 0.00034471 | 0.83456
2020-12-06 11:00 | 1904-12-06 11:00 | 0.00032286 | 0.78166
2020-12-06 12:00 | 1904-12-06 12:00 | 0.00029483 | 0.7138
2020-12-06 13:00 | 1904-12-06 13:00 | 0.00026129 | 0.63259
2020-12-06 14:00 | 1904-12-06 14:00 | 0.00023974 | 0.58043
2020-12-06 15:00 | 1904-12-06 15:00 | 0.00022902 | 0.55446
2020-12-06 16:00 | 1904-12-06 16:00 | 0.00023338 | 0.56501
2020-12-06 17:00 | 1904-12-06 17:00 | 0.00025737 | 0.6231
2020-12-06 18:00 | 1904-12-06 18:00 | 0.00027053 | 0.65497
2020-12-06 19:00 | 1904-12-06 19:00 | 0.00026466 | 0.64075
2020-12-06 20:00 | 1904-12-06 20:00 | 0.0002537 | 0.61423
2020-12-06 21:00 | 1904-12-06 21:00 | 0.00023317 | 0.56451
2020-12-06 22:00 | 1904-12-06 22:00 | 0.00019745 | 0.47803
2020-12-06 23:00 | 1904-12-06 23:00 | 0.0001453 | 0.35179
2020-12-07 | 1904-12-07 | 8.8223e-05 | 0.21359
2020-12-07 01:00 | 1904-12-07 01:00 | 7.2243e-05 | 0.1749
2020-12-07 02:00 | 1904-12-07 02:00 | 7.4661e-05 | 0.18076
2020-12-07 03:00 | 1904-12-07 03:00 | 8.1934e-05 | 0.19837
2020-12-07 04:00 | 1904-12-07 04:00 | 9.281e-05 | 0.2247
2020-12-07 05:00 | 1904-12-07 05:00 | 0.00011366 | 0.27518
2020-12-07 06:00 | 1904-12-07 06:00 | 0.00016727 | 0.40498
2020-12-07 07:00 | 1904-12-07 07:00 | 0.0002454 | 0.59412
2020-12-07 08:00 | 1904-12-07 08:00 | 0.00029932 | 0.72467
2020-12-07 09:00 | 1904-12-07 09:00 | 0.00032267 | 0.7812
2020-12-07 10:00 | 1904-12-07 10:00 | 0.00031736 | 0.76835
2020-12-07 11:00 | 1904-12-07 11:00 | 0.0002849 | 0.68975
2020-12-07 12:00 | 1904-12-07 12:00 | 0.00026202 | 0.63435
2020-12-07 13:00 | 1904-12-07 13:00 | 0.00024918 | 0.60328
2020-12-07 14:00 | 1904-12-07 14:00 | 0.00024336 | 0.58918
2020-12-07 15:00 | 1904-12-07 15:00 | 0.00024503 | 0.59323
2020-12-07 16:00 | 1904-12-07 16:00 | 0.00026232 | 0.6351
2020-12-07 17:00 | 1904-12-07 17:00 | 0.00029852 | 0.72274
2020-12-07 18:00 | 1904-12-07 18:00 | 0.00031833 | 0.77068
2020-12-07 19:00 | 1904-12-07 19:00 | 0.00030413 | 0.73631
2020-12-07 20:00 | 1904-12-07 20:00 | 0.00029266 | 0.70853
2020-12-07 21:00 | 1904-12-07 21:00 | 0.00026286 | 0.63638
2020-12-07 22:00 | 1904-12-07 22:00 | 0.00022228 | 0.53815
2020-12-07 23:00 | 1904-12-07 23:00 | 0.00015923 | 0.38549
2020-12-08 | 1904-12-08 | 9.5711e-05 | 0.23172
2020-12-08 01:00 | 1904-12-08 01:00 | 7.5105e-05 | 0.18183
2020-12-08 02:00 | 1904-12-08 02:00 | 7.8479e-05 | 0.19
2020-12-08 03:00 | 1904-12-08 03:00 | 8.6543e-05 | 0.20952
2020-12-08 04:00 | 1904-12-08 04:00 | 9.7587e-05 | 0.23626
2020-12-08 05:00 | 1904-12-08 05:00 | 0.0001197 | 0.28981
2020-12-08 06:00 | 1904-12-08 06:00 | 0.00017526 | 0.4243
2020-12-08 07:00 | 1904-12-08 07:00 | 0.00025436 | 0.6158
2020-12-08 08:00 | 1904-12-08 08:00 | 0.00031228 | 0.75604
2020-12-08 09:00 | 1904-12-08 09:00 | 0.00033302 | 0.80626
2020-12-08 10:00 | 1904-12-08 10:00 | 0.00032454 | 0.78572
2020-12-08 11:00 | 1904-12-08 11:00 | 0.0002908 | 0.70404
2020-12-08 12:00 | 1904-12-08 12:00 | 0.00026789 | 0.64857
2020-12-08 13:00 | 1904-12-08 13:00 | 0.00025611 | 0.62004
2020-12-08 14:00 | 1904-12-08 14:00 | 0.00024934 | 0.60366
2020-12-08 15:00 | 1904-12-08 15:00 | 0.00025544 | 0.61843
2020-12-08 16:00 | 1904-12-08 16:00 | 0.00027836 | 0.67391
2020-12-08 17:00 | 1904-12-08 17:00 | 0.00031194 | 0.75521
2020-12-08 18:00 | 1904-12-08 18:00 | 0.0003326 | 0.80525
2020-12-08 19:00 | 1904-12-08 19:00 | 0.0003159 | 0.76481
2020-12-08 20:00 | 1904-12-08 20:00 | 0.00030299 | 0.73355
2020-12-08 21:00 | 1904-12-08 21:00 | 0.0002683 | 0.64957
2020-12-08 22:00 | 1904-12-08 22:00 | 0.00022864 | 0.55354
2020-12-08 23:00 | 1904-12-08 23:00 | 0.00016294 | 0.39449
2020-12-09 | 1904-12-09 | 9.758e-05 | 0.23624
2020-12-09 01:00 | 1904-12-09 01:00 | 7.6857e-05 | 0.18607
2020-12-09 02:00 | 1904-12-09 02:00 | 8.0039e-05 | 0.19378
2020-12-09 03:00 | 1904-12-09 03:00 | 8.8646e-05 | 0.21461
2020-12-09 04:00 | 1904-12-09 04:00 | 0.00010036 | 0.24298
2020-12-09 05:00 | 1904-12-09 05:00 | 0.00012282 | 0.29736
2020-12-09 06:00 | 1904-12-09 06:00 | 0.00017758 | 0.42993
2020-12-09 07:00 | 1904-12-09 07:00 | 0.00025783 | 0.62422
2020-12-09 08:00 | 1904-12-09 08:00 | 0.0003139 | 0.75996
2020-12-09 09:00 | 1904-12-09 09:00 | 0.00033671 | 0.81518
2020-12-09 10:00 | 1904-12-09 10:00 | 0.00033073 | 0.80071
2020-12-09 11:00 | 1904-12-09 11:00 | 0.0002945 | 0.713
2020-12-09 12:00 | 1904-12-09 12:00 | 0.00027011 | 0.65394
2020-12-09 13:00 | 1904-12-09 13:00 | 0.00025692 | 0.62201
2020-12-09 14:00 | 1904-12-09 14:00 | 0.00025135 | 0.60854
2020-12-09 15:00 | 1904-12-09 15:00 | 0.00025942 | 0.62806
2020-12-09 16:00 | 1904-12-09 16:00 | 0.00028069 | 0.67955
2020-12-09 17:00 | 1904-12-09 17:00 | 0.0003182 | 0.77037
2020-12-09 18:00 | 1904-12-09 18:00 | 0.00033663 | 0.815
2020-12-09 19:00 | 1904-12-09 19:00 | 0.00032309 | 0.78222
2020-12-09 20:00 | 1904-12-09 20:00 | 0.00031149 | 0.75412
2020-12-09 21:00 | 1904-12-09 21:00 | 0.00027899 | 0.67546
2020-12-09 22:00 | 1904-12-09 22:00 | 0.00023695 | 0.57367
2020-12-09 23:00 | 1904-12-09 23:00 | 0.00016969 | 0.41083
2020-12-10 | 1904-12-10 | 0.00010173 | 0.2463
2020-12-10 01:00 | 1904-12-10 01:00 | 7.9897e-05 | 0.19343
2020-12-10 02:00 | 1904-12-10 02:00 | 8.4197e-05 | 0.20384
2020-12-10 03:00 | 1904-12-10 03:00 | 9.3758e-05 | 0.22699
2020-12-10 04:00 | 1904-12-10 04:00 | 0.00010585 | 0.25627
2020-12-10 05:00 | 1904-12-10 05:00 | 0.00012984 | 0.31435
2020-12-10 06:00 | 1904-12-10 06:00 | 0.00018814 | 0.4555
2020-12-10 07:00 | 1904-12-10 07:00 | 0.00026843 | 0.64987
2020-12-10 08:00 | 1904-12-10 08:00 | 0.00032501 | 0.78686
2020-12-10 09:00 | 1904-12-10 09:00 | 0.00034808 | 0.84272
2020-12-10 10:00 | 1904-12-10 10:00 | 0.00034207 | 0.82817
2020-12-10 11:00 | 1904-12-10 11:00 | 0.00030711 | 0.74353
2020-12-10 12:00 | 1904-12-10 12:00 | 0.00028266 | 0.68434
2020-12-10 13:00 | 1904-12-10 13:00 | 0.00026999 | 0.65366
2020-12-10 14:00 | 1904-12-10 14:00 | 0.00026298 | 0.6367
2020-12-10 15:00 | 1904-12-10 15:00 | 0.00027034 | 0.65451
2020-12-10 16:00 | 1904-12-10 16:00 | 0.00029102 | 0.70457
2020-12-10 17:00 | 1904-12-10 17:00 | 0.00032722 | 0.79222
2020-12-10 18:00 | 1904-12-10 18:00 | 0.0003459 | 0.83743
2020-12-10 19:00 | 1904-12-10 19:00 | 0.00033015 | 0.79931
2020-12-10 20:00 | 1904-12-10 20:00 | 0.00031599 | 0.76503
2020-12-10 21:00 | 1904-12-10 21:00 | 0.00028221 | 0.68325
2020-12-10 22:00 | 1904-12-10 22:00 | 0.00023973 | 0.58039
2020-12-10 23:00 | 1904-12-10 23:00 | 0.00017129 | 0.41469
2020-12-11 | 1904-12-11 | 0.00010238 | 0.24787
2020-12-11 01:00 | 1904-12-11 01:00 | 8.0822e-05 | 0.19567
2020-12-11 02:00 | 1904-12-11 02:00 | 8.4231e-05 | 0.20393
2020-12-11 03:00 | 1904-12-11 03:00 | 9.2584e-05 | 0.22415
2020-12-11 04:00 | 1904-12-11 04:00 | 0.00010509 | 0.25443
2020-12-11 05:00 | 1904-12-11 05:00 | 0.00012831 | 0.31065
2020-12-11 06:00 | 1904-12-11 06:00 | 0.00018578 | 0.44978
2020-12-11 07:00 | 1904-12-11 07:00 | 0.00026556 | 0.64294
2020-12-11 08:00 | 1904-12-11 08:00 | 0.00032138 | 0.77808
2020-12-11 09:00 | 1904-12-11 09:00 | 0.00034381 | 0.83238
2020-12-11 10:00 | 1904-12-11 10:00 | 0.00033724 | 0.81647
2020-12-11 11:00 | 1904-12-11 11:00 | 0.00030698 | 0.7432
2020-12-11 12:00 | 1904-12-11 12:00 | 0.00028363 | 0.68668
2020-12-11 13:00 | 1904-12-11 13:00 | 0.00027039 | 0.65462
2020-12-11 14:00 | 1904-12-11 14:00 | 0.00026315 | 0.6371
2020-12-11 15:00 | 1904-12-11 15:00 | 0.00026622 | 0.64452
2020-12-11 16:00 | 1904-12-11 16:00 | 0.00028473 | 0.68935
2020-12-11 17:00 | 1904-12-11 17:00 | 0.0003168 | 0.76699
2020-12-11 18:00 | 1904-12-11 18:00 | 0.00033272 | 0.80552
2020-12-11 19:00 | 1904-12-11 19:00 | 0.00031797 | 0.76981
2020-12-11 20:00 | 1904-12-11 20:00 | 0.00030369 | 0.73523
2020-12-11 21:00 | 1904-12-11 21:00 | 0.00027075 | 0.6555
2020-12-11 22:00 | 1904-12-11 22:00 | 0.00023056 | 0.55819
2020-12-11 23:00 | 1904-12-11 23:00 | 0.00016358 | 0.39602
2020-12-12 | 1904-12-12 | 9.8021e-05 | 0.23731
2020-12-12 01:00 | 1904-12-12 01:00 | 8.4604e-05 | 0.20483
2020-12-12 02:00 | 1904-12-12 02:00 | 7.9637e-05 | 0.1928
2020-12-12 03:00 | 1904-12-12 03:00 | 8.4111e-05 | 0.20364
2020-12-12 04:00 | 1904-12-12 04:00 | 9.1106e-05 | 0.22057
2020-12-12 05:00 | 1904-12-12 05:00 | 0.00010282 | 0.24894
2020-12-12 06:00 | 1904-12-12 06:00 | 0.00013136 | 0.31804
2020-12-12 07:00 | 1904-12-12 07:00 | 0.00019454 | 0.47098
2020-12-12 08:00 | 1904-12-12 08:00 | 0.00028205 | 0.68284
2020-12-12 09:00 | 1904-12-12 09:00 | 0.00034537 | 0.83615
2020-12-12 10:00 | 1904-12-12 10:00 | 0.00036353 | 0.88013
2020-12-12 11:00 | 1904-12-12 11:00 | 0.000338 | 0.81831
2020-12-12 12:00 | 1904-12-12 12:00 | 0.00030952 | 0.74936
2020-12-12 13:00 | 1904-12-12 13:00 | 0.00028484 | 0.68962
2020-12-12 14:00 | 1904-12-12 14:00 | 0.00027052 | 0.65493
2020-12-12 15:00 | 1904-12-12 15:00 | 0.00026146 | 0.633
2020-12-12 16:00 | 1904-12-12 16:00 | 0.00026574 | 0.64335
2020-12-12 17:00 | 1904-12-12 17:00 | 0.00029123 | 0.70507
2020-12-12 18:00 | 1904-12-12 18:00 | 0.00030713 | 0.74357
2020-12-12 19:00 | 1904-12-12 19:00 | 0.00030095 | 0.72861
2020-12-12 20:00 | 1904-12-12 20:00 | 0.00028558 | 0.69139
2020-12-12 21:00 | 1904-12-12 21:00 | 0.00026002 | 0.62951
2020-12-12 22:00 | 1904-12-12 22:00 | 0.00022926 | 0.55505
2020-12-12 23:00 | 1904-12-12 23:00 | 0.00018539 | 0.44883
2020-12-13 | 1904-12-13 | 0.00012373 | 0.29955
2020-12-13 01:00 | 1904-12-13 01:00 | 9.3225e-05 | 0.2257
2020-12-13 02:00 | 1904-12-13 02:00 | 8.7784e-05 | 0.21253
2020-12-13 03:00 | 1904-12-13 03:00 | 9.0412e-05 | 0.21889
2020-12-13 04:00 | 1904-12-13 04:00 | 9.8541e-05 | 0.23857
2020-12-13 05:00 | 1904-12-13 05:00 | 0.00010779 | 0.26095
2020-12-13 06:00 | 1904-12-13 06:00 | 0.00013173 | 0.31891
2020-12-13 07:00 | 1904-12-13 07:00 | 0.00018644 | 0.45138
2020-12-13 08:00 | 1904-12-13 08:00 | 0.00026579 | 0.64349
2020-12-13 09:00 | 1904-12-13 09:00 | 0.00033764 | 0.81744
2020-12-13 10:00 | 1904-12-13 10:00 | 0.00036561 | 0.88515
2020-12-13 11:00 | 1904-12-13 11:00 | 0.00034634 | 0.83851
2020-12-13 12:00 | 1904-12-13 12:00 | 0.00031465 | 0.76177
2020-12-13 13:00 | 1904-12-13 13:00 | 0.00028022 | 0.67843
2020-12-13 14:00 | 1904-12-13 14:00 | 0.00025646 | 0.62089
2020-12-13 15:00 | 1904-12-13 15:00 | 0.00024461 | 0.59221
2020-12-13 16:00 | 1904-12-13 16:00 | 0.00024908 | 0.60304
2020-12-13 17:00 | 1904-12-13 17:00 | 0.00027326 | 0.66158
2020-12-13 18:00 | 1904-12-13 18:00 | 0.00028485 | 0.68964
2020-12-13 19:00 | 1904-12-13 19:00 | 0.00028005 | 0.678
2020-12-13 20:00 | 1904-12-13 20:00 | 0.00026952 | 0.65251
2020-12-13 21:00 | 1904-12-13 21:00 | 0.00024755 | 0.59932
2020-12-13 22:00 | 1904-12-13 22:00 | 0.00020945 | 0.50709
2020-12-13 23:00 | 1904-12-13 23:00 | 0.00015419 | 0.37329
2020-12-14 | 1904-12-14 | 9.4336e-05 | 0.22839
2020-12-14 01:00 | 1904-12-14 01:00 | 7.9292e-05 | 0.19197
2020-12-14 02:00 | 1904-12-14 02:00 | 8.3035e-05 | 0.20103
2020-12-14 03:00 | 1904-12-14 03:00 | 9.1725e-05 | 0.22207
2020-12-14 04:00 | 1904-12-14 04:00 | 0.00010242 | 0.24797
2020-12-14 05:00 | 1904-12-14 05:00 | 0.00012591 | 0.30484
2020-12-14 06:00 | 1904-12-14 06:00 | 0.00018203 | 0.44071
2020-12-14 07:00 | 1904-12-14 07:00 | 0.00026133 | 0.63269
2020-12-14 08:00 | 1904-12-14 08:00 | 0.00031838 | 0.77081
2020-12-14 09:00 | 1904-12-14 09:00 | 0.00033991 | 0.82293
2020-12-14 10:00 | 1904-12-14 10:00 | 0.00033352 | 0.80745
2020-12-14 11:00 | 1904-12-14 11:00 | 0.00029915 | 0.72426
2020-12-14 12:00 | 1904-12-14 12:00 | 0.00027545 | 0.66688
2020-12-14 13:00 | 1904-12-14 13:00 | 0.00026176 | 0.63372
2020-12-14 14:00 | 1904-12-14 14:00 | 0.0002553 | 0.61809
2020-12-14 15:00 | 1904-12-14 15:00 | 0.00026128 | 0.63257
2020-12-14 16:00 | 1904-12-14 16:00 | 0.00028348 | 0.68631
2020-12-14 17:00 | 1904-12-14 17:00 | 0.00032277 | 0.78143
2020-12-14 18:00 | 1904-12-14 18:00 | 0.00034169 | 0.82724
2020-12-14 19:00 | 1904-12-14 19:00 | 0.00032711 | 0.79194
2020-12-14 20:00 | 1904-12-14 20:00 | 0.00031335 | 0.75863
2020-12-14 21:00 | 1904-12-14 21:00 | 0.00028106 | 0.68046
2020-12-14 22:00 | 1904-12-14 22:00 | 0.00023938 | 0.57955
2020-12-14 23:00 | 1904-12-14 23:00 | 0.0001718 | 0.41593
2020-12-15 | 1904-12-15 | 0.00010288 | 0.24908
2020-12-15 01:00 | 1904-12-15 01:00 | 8.1342e-05 | 0.19693
2020-12-15 02:00 | 1904-12-15 02:00 | 8.4878e-05 | 0.20549
2020-12-15 03:00 | 1904-12-15 03:00 | 9.4479e-05 | 0.22874
2020-12-15 04:00 | 1904-12-15 04:00 | 0.00010723 | 0.25961
2020-12-15 05:00 | 1904-12-15 05:00 | 0.00013069 | 0.31641
2020-12-15 06:00 | 1904-12-15 06:00 | 0.00018827 | 0.4558
2020-12-15 07:00 | 1904-12-15 07:00 | 0.00026918 | 0.6517
2020-12-15 08:00 | 1904-12-15 08:00 | 0.00032549 | 0.78803
2020-12-15 09:00 | 1904-12-15 09:00 | 0.00034745 | 0.84119
2020-12-15 10:00 | 1904-12-15 10:00 | 0.00034217 | 0.82841
2020-12-15 11:00 | 1904-12-15 11:00 | 0.00030954 | 0.74942
2020-12-15 12:00 | 1904-12-15 12:00 | 0.00028801 | 0.69728
2020-12-15 13:00 | 1904-12-15 13:00 | 0.00027585 | 0.66785
2020-12-15 14:00 | 1904-12-15 14:00 | 0.00026988 | 0.65339
2020-12-15 15:00 | 1904-12-15 15:00 | 0.00027571 | 0.6675
2020-12-15 16:00 | 1904-12-15 16:00 | 0.00029432 | 0.71256
2020-12-15 17:00 | 1904-12-15 17:00 | 0.00032923 | 0.79709
2020-12-15 18:00 | 1904-12-15 18:00 | 0.00034793 | 0.84236
2020-12-15 19:00 | 1904-12-15 19:00 | 0.00033197 | 0.80372
2020-12-15 20:00 | 1904-12-15 20:00 | 0.00031888 | 0.77201
2020-12-15 21:00 | 1904-12-15 21:00 | 0.00028683 | 0.69443
2020-12-15 22:00 | 1904-12-15 22:00 | 0.00024358 | 0.58972
2020-12-15 23:00 | 1904-12-15 23:00 | 0.00017407 | 0.42142
2020-12-16 | 1904-12-16 | 0.00010469 | 0.25345
2020-12-16 01:00 | 1904-12-16 01:00 | 8.2617e-05 | 0.20002
2020-12-16 02:00 | 1904-12-16 02:00 | 8.6671e-05 | 0.20983
2020-12-16 03:00 | 1904-12-16 03:00 | 9.59e-05 | 0.23218
2020-12-16 04:00 | 1904-12-16 04:00 | 0.00010856 | 0.26282
2020-12-16 05:00 | 1904-12-16 05:00 | 0.00013291 | 0.32177
2020-12-16 06:00 | 1904-12-16 06:00 | 0.00019162 | 0.46392
2020-12-16 07:00 | 1904-12-16 07:00 | 0.00027239 | 0.65947
2020-12-16 08:00 | 1904-12-16 08:00 | 0.00032965 | 0.7981
2020-12-16 09:00 | 1904-12-16 09:00 | 0.00035216 | 0.85259
2020-12-16 10:00 | 1904-12-16 10:00 | 0.00034651 | 0.83892
2020-12-16 11:00 | 1904-12-16 11:00 | 0.00031253 | 0.75664
2020-12-16 12:00 | 1904-12-16 12:00 | 0.00029012 | 0.70239
2020-12-16 13:00 | 1904-12-16 13:00 | 0.00027414 | 0.66371
2020-12-16 14:00 | 1904-12-16 14:00 | 0.0002677 | 0.64811
2020-12-16 15:00 | 1904-12-16 15:00 | 0.00027201 | 0.65855
2020-12-16 16:00 | 1904-12-16 16:00 | 0.00029241 | 0.70793
2020-12-16 17:00 | 1904-12-16 17:00 | 0.00032731 | 0.79244
2020-12-16 18:00 | 1904-12-16 18:00 | 0.0003444 | 0.8338
2020-12-16 19:00 | 1904-12-16 19:00 | 0.00032856 | 0.79547
2020-12-16 20:00 | 1904-12-16 20:00 | 0.00031528 | 0.7633
2020-12-16 21:00 | 1904-12-16 21:00 | 0.00028232 | 0.6835
2020-12-16 22:00 | 1904-12-16 22:00 | 0.00024062 | 0.58256
2020-12-16 23:00 | 1904-12-16 23:00 | 0.00017251 | 0.41766
2020-12-17 | 1904-12-17 | 0.00010343 | 0.2504
2020-12-17 01:00 | 1904-12-17 01:00 | 8.0481e-05 | 0.19485
2020-12-17 02:00 | 1904-12-17 02:00 | 8.4247e-05 | 0.20397
2020-12-17 03:00 | 1904-12-17 03:00 | 9.3136e-05 | 0.22549
2020-12-17 04:00 | 1904-12-17 04:00 | 0.00010539 | 0.25515
2020-12-17 05:00 | 1904-12-17 05:00 | 0.00012976 | 0.31415
2020-12-17 06:00 | 1904-12-17 06:00 | 0.0001878 | 0.45467
2020-12-17 07:00 | 1904-12-17 07:00 | 0.00026957 | 0.65264
2020-12-17 08:00 | 1904-12-17 08:00 | 0.00032663 | 0.79077
2020-12-17 09:00 | 1904-12-17 09:00 | 0.00034972 | 0.84668
2020-12-17 10:00 | 1904-12-17 10:00 | 0.00034626 | 0.83832
2020-12-17 11:00 | 1904-12-17 11:00 | 0.00031158 | 0.75435
2020-12-17 12:00 | 1904-12-17 12:00 | 0.00028792 | 0.69707
2020-12-17 13:00 | 1904-12-17 13:00 | 0.00027233 | 0.65932
2020-12-17 14:00 | 1904-12-17 14:00 | 0.00026612 | 0.64429
2020-12-17 15:00 | 1904-12-17 15:00 | 0.00026851 | 0.65006
2020-12-17 16:00 | 1904-12-17 16:00 | 0.00028618 | 0.69286
2020-12-17 17:00 | 1904-12-17 17:00 | 0.0003216 | 0.77861
2020-12-17 18:00 | 1904-12-17 18:00 | 0.00033981 | 0.82269
2020-12-17 19:00 | 1904-12-17 19:00 | 0.000324 | 0.78442
2020-12-17 20:00 | 1904-12-17 20:00 | 0.00031181 | 0.75491
2020-12-17 21:00 | 1904-12-17 21:00 | 0.00027897 | 0.67541
2020-12-17 22:00 | 1904-12-17 22:00 | 0.00023722 | 0.57433
2020-12-17 23:00 | 1904-12-17 23:00 | 0.0001706 | 0.41303
2020-12-18 | 1904-12-18 | 0.00010213 | 0.24727
2020-12-18 01:00 | 1904-12-18 01:00 | 7.8864e-05 | 0.19093
2020-12-18 02:00 | 1904-12-18 02:00 | 8.1226e-05 | 0.19665
2020-12-18 03:00 | 1904-12-18 03:00 | 9.0047e-05 | 0.21801
2020-12-18 04:00 | 1904-12-18 04:00 | 0.00010198 | 0.24691
2020-12-18 05:00 | 1904-12-18 05:00 | 0.00012502 | 0.30268
2020-12-18 06:00 | 1904-12-18 06:00 | 0.00018037 | 0.43669
2020-12-18 07:00 | 1904-12-18 07:00 | 0.00025873 | 0.6264
2020-12-18 08:00 | 1904-12-18 08:00 | 0.00031563 | 0.76415
2020-12-18 09:00 | 1904-12-18 09:00 | 0.00033825 | 0.81891
2020-12-18 10:00 | 1904-12-18 10:00 | 0.00033236 | 0.80465
2020-12-18 11:00 | 1904-12-18 11:00 | 0.00029783 | 0.72107
2020-12-18 12:00 | 1904-12-18 12:00 | 0.00027253 | 0.6598
2020-12-18 13:00 | 1904-12-18 13:00 | 0.00025896 | 0.62696
2020-12-18 14:00 | 1904-12-18 14:00 | 0.00025428 | 0.61563
2020-12-18 15:00 | 1904-12-18 15:00 | 0.00025848 | 0.62578
2020-12-18 16:00 | 1904-12-18 16:00 | 0.00027844 | 0.67412
2020-12-18 17:00 | 1904-12-18 17:00 | 0.00031349 | 0.75897
2020-12-18 18:00 | 1904-12-18 18:00 | 0.00033207 | 0.80395
2020-12-18 19:00 | 1904-12-18 19:00 | 0.00031705 | 0.7676
2020-12-18 20:00 | 1904-12-18 20:00 | 0.00030366 | 0.73518
2020-12-18 21:00 | 1904-12-18 21:00 | 0.00027199 | 0.65849
2020-12-18 22:00 | 1904-12-18 22:00 | 0.00022871 | 0.55372
2020-12-18 23:00 | 1904-12-18 23:00 | 0.00016394 | 0.39692
2020-12-19 | 1904-12-19 | 9.7419e-05 | 0.23586
2020-12-19 01:00 | 1904-12-19 01:00 | 8.4091e-05 | 0.20359
2020-12-19 02:00 | 1904-12-19 02:00 | 7.8611e-05 | 0.19032
2020-12-19 03:00 | 1904-12-19 03:00 | 8.4161e-05 | 0.20376
2020-12-19 04:00 | 1904-12-19 04:00 | 9.1899e-05 | 0.22249
2020-12-19 05:00 | 1904-12-19 05:00 | 0.00010457 | 0.25317
2020-12-19 06:00 | 1904-12-19 06:00 | 0.00013342 | 0.32301
2020-12-19 07:00 | 1904-12-19 07:00 | 0.00019646 | 0.47565
2020-12-19 08:00 | 1904-12-19 08:00 | 0.00028437 | 0.68847
2020-12-19 09:00 | 1904-12-19 09:00 | 0.00034829 | 0.84321
2020-12-19 10:00 | 1904-12-19 10:00 | 0.0003687 | 0.89263
2020-12-19 11:00 | 1904-12-19 11:00 | 0.00034005 | 0.82326
2020-12-19 12:00 | 1904-12-19 12:00 | 0.00031067 | 0.75215
2020-12-19 13:00 | 1904-12-19 13:00 | 0.00028354 | 0.68646
2020-12-19 14:00 | 1904-12-19 14:00 | 0.00026762 | 0.64791
2020-12-19 15:00 | 1904-12-19 15:00 | 0.00025837 | 0.62551
2020-12-19 16:00 | 1904-12-19 16:00 | 0.00026513 | 0.64188
2020-12-19 17:00 | 1904-12-19 17:00 | 0.00029121 | 0.70502
2020-12-19 18:00 | 1904-12-19 18:00 | 0.00030796 | 0.74559
2020-12-19 19:00 | 1904-12-19 19:00 | 0.00030053 | 0.7276
2020-12-19 20:00 | 1904-12-19 20:00 | 0.0002861 | 0.69266
2020-12-19 21:00 | 1904-12-19 21:00 | 0.00026143 | 0.63294
2020-12-19 22:00 | 1904-12-19 22:00 | 0.00023347 | 0.56524
2020-12-19 23:00 | 1904-12-19 23:00 | 0.00018887 | 0.45727
2020-12-20 | 1904-12-20 | 0.00012574 | 0.30442
2020-12-20 01:00 | 1904-12-20 01:00 | 9.6687e-05 | 0.23408
2020-12-20 02:00 | 1904-12-20 02:00 | 9.1147e-05 | 0.22067
2020-12-20 03:00 | 1904-12-20 03:00 | 9.3997e-05 | 0.22757
2020-12-20 04:00 | 1904-12-20 04:00 | 0.00010268 | 0.24858
2020-12-20 05:00 | 1904-12-20 05:00 | 0.00011319 | 0.27403
2020-12-20 06:00 | 1904-12-20 06:00 | 0.00013962 | 0.33801
2020-12-20 07:00 | 1904-12-20 07:00 | 0.00019509 | 0.47231
2020-12-20 08:00 | 1904-12-20 08:00 | 0.00027888 | 0.67518
2020-12-20 09:00 | 1904-12-20 09:00 | 0.00035129 | 0.85048
2020-12-20 10:00 | 1904-12-20 10:00 | 0.00038107 | 0.92259
2020-12-20 11:00 | 1904-12-20 11:00 | 0.00035963 | 0.87067
2020-12-20 12:00 | 1904-12-20 12:00 | 0.00032523 | 0.7874
2020-12-20 13:00 | 1904-12-20 13:00 | 0.00029159 | 0.70596
2020-12-20 14:00 | 1904-12-20 14:00 | 0.00026707 | 0.64659
2020-12-20 15:00 | 1904-12-20 15:00 | 0.00025405 | 0.61507
2020-12-20 16:00 | 1904-12-20 16:00 | 0.0002573 | 0.62294
2020-12-20 17:00 | 1904-12-20 17:00 | 0.00028244 | 0.6838
2020-12-20 18:00 | 1904-12-20 18:00 | 0.00029247 | 0.70809
2020-12-20 19:00 | 1904-12-20 19:00 | 0.00028793 | 0.69709
2020-12-20 20:00 | 1904-12-20 20:00 | 0.00027653 | 0.6695
2020-12-20 21:00 | 1904-12-20 21:00 | 0.00025327 | 0.61318
2020-12-20 22:00 | 1904-12-20 22:00 | 0.00021535 | 0.52136
2020-12-20 23:00 | 1904-12-20 23:00 | 0.00015784 | 0.38214
2020-12-21 | 1904-12-21 | 9.583e-05 | 0.23201
2020-12-21 01:00 | 1904-12-21 01:00 | 8.172e-05 | 0.19785
2020-12-21 02:00 | 1904-12-21 02:00 | 8.5633e-05 | 0.20732
2020-12-21 03:00 | 1904-12-21 03:00 | 9.5308e-05 | 0.23074
2020-12-21 04:00 | 1904-12-21 04:00 | 0.00010728 | 0.25972
2020-12-21 05:00 | 1904-12-21 05:00 | 0.00013132 | 0.31792
2020-12-21 06:00 | 1904-12-21 06:00 | 0.00019 | 0.45999
2020-12-21 07:00 | 1904-12-21 07:00 | 0.00027094 | 0.65596
2020-12-21 08:00 | 1904-12-21 08:00 | 0.00032898 | 0.79648
2020-12-21 09:00 | 1904-12-21 09:00 | 0.00035128 | 0.85047
2020-12-21 10:00 | 1904-12-21 10:00 | 0.00034851 | 0.84375
2020-12-21 11:00 | 1904-12-21 11:00 | 0.00031547 | 0.76376
2020-12-21 12:00 | 1904-12-21 12:00 | 0.00029155 | 0.70585
2020-12-21 13:00 | 1904-12-21 13:00 | 0.00027787 | 0.67274
2020-12-21 14:00 | 1904-12-21 14:00 | 0.00027258 | 0.65993
2020-12-21 15:00 | 1904-12-21 15:00 | 0.00027669 | 0.66989
2020-12-21 16:00 | 1904-12-21 16:00 | 0.00029496 | 0.7141
2020-12-21 17:00 | 1904-12-21 17:00 | 0.00032926 | 0.79714
2020-12-21 18:00 | 1904-12-21 18:00 | 0.00034614 | 0.83803
2020-12-21 19:00 | 1904-12-21 19:00 | 0.00033065 | 0.80052
2020-12-21 20:00 | 1904-12-21 20:00 | 0.00031721 | 0.76797
2020-12-21 21:00 | 1904-12-21 21:00 | 0.0002828 | 0.68467
2020-12-21 22:00 | 1904-12-21 22:00 | 0.00023869 | 0.57787
2020-12-21 23:00 | 1904-12-21 23:00 | 0.00017063 | 0.41309
2020-12-22 | 1904-12-22 | 0.00010218 | 0.24737
2020-12-22 01:00 | 1904-12-22 01:00 | 7.9285e-05 | 0.19195
2020-12-22 02:00 | 1904-12-22 02:00 | 8.2313e-05 | 0.19928
2020-12-22 03:00 | 1904-12-22 03:00 | 9.1034e-05 | 0.2204
2020-12-22 04:00 | 1904-12-22 04:00 | 0.00010165 | 0.2461
2020-12-22 05:00 | 1904-12-22 05:00 | 0.00012434 | 0.30103
2020-12-22 06:00 | 1904-12-22 06:00 | 0.00017904 | 0.43347
2020-12-22 07:00 | 1904-12-22 07:00 | 0.00025767 | 0.62382
2020-12-22 08:00 | 1904-12-22 08:00 | 0.00031392 | 0.76001
2020-12-22 09:00 | 1904-12-22 09:00 | 0.00033622 | 0.814
2020-12-22 10:00 | 1904-12-22 10:00 | 0.00033312 | 0.8065
2020-12-22 11:00 | 1904-12-22 11:00 | 0.00030242 | 0.73216
2020-12-22 12:00 | 1904-12-22 12:00 | 0.00028183 | 0.68232
2020-12-22 13:00 | 1904-12-22 13:00 | 0.00026666 | 0.64559
2020-12-22 14:00 | 1904-12-22 14:00 | 0.00026114 | 0.63222
2020-12-22 15:00 | 1904-12-22 15:00 | 0.00026513 | 0.64188
2020-12-22 16:00 | 1904-12-22 16:00 | 0.0002824 | 0.6837
2020-12-22 17:00 | 1904-12-22 17:00 | 0.00031482 | 0.76218
2020-12-22 18:00 | 1904-12-22 18:00 | 0.00033368 | 0.80785
2020-12-22 19:00 | 1904-12-22 19:00 | 0.00031827 | 0.77054
2020-12-22 20:00 | 1904-12-22 20:00 | 0.00030577 | 0.74027
2020-12-22 21:00 | 1904-12-22 21:00 | 0.00027393 | 0.6632
2020-12-22 22:00 | 1904-12-22 22:00 | 0.00023255 | 0.56301
2020-12-22 23:00 | 1904-12-22 23:00 | 0.0001664 | 0.40285
2020-12-23 | 1904-12-23 | 9.9528e-05 | 0.24096
2020-12-23 01:00 | 1904-12-23 01:00 | 7.4763e-05 | 0.181
2020-12-23 02:00 | 1904-12-23 02:00 | 7.7283e-05 | 0.18711
2020-12-23 03:00 | 1904-12-23 03:00 | 8.4599e-05 | 0.20482
2020-12-23 04:00 | 1904-12-23 04:00 | 9.5055e-05 | 0.23013
2020-12-23 05:00 | 1904-12-23 05:00 | 0.00011704 | 0.28335
2020-12-23 06:00 | 1904-12-23 06:00 | 0.00017113 | 0.41431
2020-12-23 07:00 | 1904-12-23 07:00 | 0.0002507 | 0.60694
2020-12-23 08:00 | 1904-12-23 08:00 | 0.00030616 | 0.74122
2020-12-23 09:00 | 1904-12-23 09:00 | 0.0003288 | 0.79604
2020-12-23 10:00 | 1904-12-23 10:00 | 0.00032654 | 0.79056
2020-12-23 11:00 | 1904-12-23 11:00 | 0.00029795 | 0.72135
2020-12-23 12:00 | 1904-12-23 12:00 | 0.0002771 | 0.67087
2020-12-23 13:00 | 1904-12-23 13:00 | 0.00026434 | 0.63998
2020-12-23 14:00 | 1904-12-23 14:00 | 0.00025802 | 0.62468
2020-12-23 15:00 | 1904-12-23 15:00 | 0.00026275 | 0.63614
2020-12-23 16:00 | 1904-12-23 16:00 | 0.00028044 | 0.67897
2020-12-23 17:00 | 1904-12-23 17:00 | 0.00031454 | 0.76152
2020-12-23 18:00 | 1904-12-23 18:00 | 0.0003333 | 0.80693
2020-12-23 19:00 | 1904-12-23 19:00 | 0.00031714 | 0.76781
2020-12-23 20:00 | 1904-12-23 20:00 | 0.00030351 | 0.73481
2020-12-23 21:00 | 1904-12-23 21:00 | 0.00027187 | 0.6582
2020-12-23 22:00 | 1904-12-23 22:00 | 0.0002305 | 0.55805
2020-12-23 23:00 | 1904-12-23 23:00 | 0.00016512 | 0.39976
2020-12-24 | 1904-12-24 | 9.9007e-05 | 0.2397
2020-12-24 01:00 | 1904-12-24 01:00 | 7.633e-05 | 0.1848
2020-12-24 02:00 | 1904-12-24 02:00 | 7.9284e-05 | 0.19195
2020-12-24 03:00 | 1904-12-24 03:00 | 8.6928e-05 | 0.21046
2020-12-24 04:00 | 1904-12-24 04:00 | 9.7587e-05 | 0.23626
2020-12-24 05:00 | 1904-12-24 05:00 | 0.00011968 | 0.28974
2020-12-24 06:00 | 1904-12-24 06:00 | 0.00017441 | 0.42225
2020-12-24 07:00 | 1904-12-24 07:00 | 0.00025151 | 0.60892
2020-12-24 08:00 | 1904-12-24 08:00 | 0.00030627 | 0.7415
2020-12-24 09:00 | 1904-12-24 09:00 | 0.00032785 | 0.79373
2020-12-24 10:00 | 1904-12-24 10:00 | 0.00032516 | 0.78721
2020-12-24 11:00 | 1904-12-24 11:00 | 0.00029466 | 0.71339
2020-12-24 12:00 | 1904-12-24 12:00 | 0.00027121 | 0.6566
2020-12-24 13:00 | 1904-12-24 13:00 | 0.00025586 | 0.61944
2020-12-24 14:00 | 1904-12-24 14:00 | 0.0002498 | 0.60476
2020-12-24 15:00 | 1904-12-24 15:00 | 0.00025461 | 0.61642
2020-12-24 16:00 | 1904-12-24 16:00 | 0.00027336 | 0.66182
2020-12-24 17:00 | 1904-12-24 17:00 | 0.00030746 | 0.74437
2020-12-24 18:00 | 1904-12-24 18:00 | 0.00032699 | 0.79165
2020-12-24 19:00 | 1904-12-24 19:00 | 0.00031121 | 0.75345
2020-12-24 20:00 | 1904-12-24 20:00 | 0.00029991 | 0.7261
2020-12-24 21:00 | 1904-12-24 21:00 | 0.00026836 | 0.64972
2020-12-24 22:00 | 1904-12-24 22:00 | 0.0002274 | 0.55053
2020-12-24 23:00 | 1904-12-24 23:00 | 0.00016185 | 0.39184
2020-12-25 | 1904-12-25 | 9.7122e-05 | 0.23514
2020-12-25 01:00 | 1904-12-25 01:00 | 9.1545e-05 | 0.22163
2020-12-25 02:00 | 1904-12-25 02:00 | 8.5558e-05 | 0.20714
2020-12-25 03:00 | 1904-12-25 03:00 | 8.7036e-05 | 0.21072
2020-12-25 04:00 | 1904-12-25 04:00 | 9.4267e-05 | 0.22822
2020-12-25 05:00 | 1904-12-25 05:00 | 0.00010364 | 0.25092
2020-12-25 06:00 | 1904-12-25 06:00 | 0.00012834 | 0.31072
2020-12-25 07:00 | 1904-12-25 07:00 | 0.00018234 | 0.44145
2020-12-25 08:00 | 1904-12-25 08:00 | 0.00026352 | 0.63798
2020-12-25 09:00 | 1904-12-25 09:00 | 0.00033685 | 0.81553
2020-12-25 10:00 | 1904-12-25 10:00 | 0.00036655 | 0.88744
2020-12-25 11:00 | 1904-12-25 11:00 | 0.00034898 | 0.8449
2020-12-25 12:00 | 1904-12-25 12:00 | 0.00031738 | 0.7684
2020-12-25 13:00 | 1904-12-25 13:00 | 0.00028249 | 0.68393
2020-12-25 14:00 | 1904-12-25 14:00 | 0.00025872 | 0.62636
2020-12-25 15:00 | 1904-12-25 15:00 | 0.00024618 | 0.59602
2020-12-25 16:00 | 1904-12-25 16:00 | 0.00024912 | 0.60313
2020-12-25 17:00 | 1904-12-25 17:00 | 0.00027441 | 0.66436
2020-12-25 18:00 | 1904-12-25 18:00 | 0.00028687 | 0.69452
2020-12-25 19:00 | 1904-12-25 19:00 | 0.00028189 | 0.68246
2020-12-25 20:00 | 1904-12-25 20:00 | 0.00026967 | 0.65289
2020-12-25 21:00 | 1904-12-25 21:00 | 0.00024821 | 0.60094
2020-12-25 22:00 | 1904-12-25 22:00 | 0.00021048 | 0.50958
2020-12-25 23:00 | 1904-12-25 23:00 | 0.00015427 | 0.3735
2020-12-26 | 1904-12-26 | 9.3624e-05 | 0.22667
2020-12-26 01:00 | 1904-12-26 01:00 | 9.5721e-05 | 0.23174
2020-12-26 02:00 | 1904-12-26 02:00 | 8.9668e-05 | 0.21709
2020-12-26 03:00 | 1904-12-26 03:00 | 9.2715e-05 | 0.22447
2020-12-26 04:00 | 1904-12-26 04:00 | 0.00010114 | 0.24486
2020-12-26 05:00 | 1904-12-26 05:00 | 0.00011083 | 0.26831
2020-12-26 06:00 | 1904-12-26 06:00 | 0.00013623 | 0.32982
2020-12-26 07:00 | 1904-12-26 07:00 | 0.00019263 | 0.46636
2020-12-26 08:00 | 1904-12-26 08:00 | 0.00027495 | 0.66567
2020-12-26 09:00 | 1904-12-26 09:00 | 0.00034688 | 0.83982
2020-12-26 10:00 | 1904-12-26 10:00 | 0.0003764 | 0.91127
2020-12-26 11:00 | 1904-12-26 11:00 | 0.00035612 | 0.86218
2020-12-26 12:00 | 1904-12-26 12:00 | 0.00032236 | 0.78046
2020-12-26 13:00 | 1904-12-26 13:00 | 0.00028761 | 0.69632
2020-12-26 14:00 | 1904-12-26 14:00 | 0.00026474 | 0.64094
2020-12-26 15:00 | 1904-12-26 15:00 | 0.00025152 | 0.60895
2020-12-26 16:00 | 1904-12-26 16:00 | 0.00025484 | 0.61698
2020-12-26 17:00 | 1904-12-26 17:00 | 0.00028258 | 0.68413
2020-12-26 18:00 | 1904-12-26 18:00 | 0.00029382 | 0.71136
2020-12-26 19:00 | 1904-12-26 19:00 | 0.00028967 | 0.7013
2020-12-26 20:00 | 1904-12-26 20:00 | 0.00027748 | 0.6718
2020-12-26 21:00 | 1904-12-26 21:00 | 0.0002537 | 0.61422
2020-12-26 22:00 | 1904-12-26 22:00 | 0.00021608 | 0.52314
2020-12-26 23:00 | 1904-12-26 23:00 | 0.00015835 | 0.38336
2020-12-27 | 1904-12-27 | 9.5929e-05 | 0.23225
2020-12-27 01:00 | 1904-12-27 01:00 | 9.9607e-05 | 0.24115
2020-12-27 02:00 | 1904-12-27 02:00 | 9.3993e-05 | 0.22756
2020-12-27 03:00 | 1904-12-27 03:00 | 9.7936e-05 | 0.23711
2020-12-27 04:00 | 1904-12-27 04:00 | 0.00010685 | 0.25868
2020-12-27 05:00 | 1904-12-27 05:00 | 0.00011731 | 0.284
2020-12-27 06:00 | 1904-12-27 06:00 | 0.00014486 | 0.35072
2020-12-27 07:00 | 1904-12-27 07:00 | 0.00020135 | 0.48746
2020-12-27 08:00 | 1904-12-27 08:00 | 0.00028473 | 0.68935
2020-12-27 09:00 | 1904-12-27 09:00 | 0.00035735 | 0.86516
2020-12-27 10:00 | 1904-12-27 10:00 | 0.00038963 | 0.94331
2020-12-27 11:00 | 1904-12-27 11:00 | 0.00036953 | 0.89464
2020-12-27 12:00 | 1904-12-27 12:00 | 0.00033433 | 0.80942
2020-12-27 13:00 | 1904-12-27 13:00 | 0.00029934 | 0.72471
2020-12-27 14:00 | 1904-12-27 14:00 | 0.00027431 | 0.66412
2020-12-27 15:00 | 1904-12-27 15:00 | 0.00025893 | 0.62688
2020-12-27 16:00 | 1904-12-27 16:00 | 0.00025996 | 0.62937
2020-12-27 17:00 | 1904-12-27 17:00 | 0.00028426 | 0.68821
2020-12-27 18:00 | 1904-12-27 18:00 | 0.00029629 | 0.71734
2020-12-27 19:00 | 1904-12-27 19:00 | 0.00029147 | 0.70566
2020-12-27 20:00 | 1904-12-27 20:00 | 0.00027929 | 0.67616
2020-12-27 21:00 | 1904-12-27 21:00 | 0.0002565 | 0.62099
2020-12-27 22:00 | 1904-12-27 22:00 | 0.00021706 | 0.52551
2020-12-27 23:00 | 1904-12-27 23:00 | 0.0001589 | 0.3847
2020-12-28 | 1904-12-28 | 9.6281e-05 | 0.2331
2020-12-28 01:00 | 1904-12-28 01:00 | 8.1235e-05 | 0.19667
2020-12-28 02:00 | 1904-12-28 02:00 | 8.5002e-05 | 0.20579
2020-12-28 03:00 | 1904-12-28 03:00 | 9.514e-05 | 0.23034
2020-12-28 04:00 | 1904-12-28 04:00 | 0.00010857 | 0.26285
2020-12-28 05:00 | 1904-12-28 05:00 | 0.0001336 | 0.32345
2020-12-28 06:00 | 1904-12-28 06:00 | 0.00019283 | 0.46684
2020-12-28 07:00 | 1904-12-28 07:00 | 0.00027468 | 0.66502
2020-12-28 08:00 | 1904-12-28 08:00 | 0.00033379 | 0.80811
2020-12-28 09:00 | 1904-12-28 09:00 | 0.00036036 | 0.87245
2020-12-28 10:00 | 1904-12-28 10:00 | 0.0003562 | 0.86238
2020-12-28 11:00 | 1904-12-28 11:00 | 0.00032033 | 0.77552
2020-12-28 12:00 | 1904-12-28 12:00 | 0.00029439 | 0.71272
2020-12-28 13:00 | 1904-12-28 13:00 | 0.00027933 | 0.67628
2020-12-28 14:00 | 1904-12-28 14:00 | 0.00027341 | 0.66194
2020-12-28 15:00 | 1904-12-28 15:00 | 0.000279 | 0.67548
2020-12-28 16:00 | 1904-12-28 16:00 | 0.00029997 | 0.72624
2020-12-28 17:00 | 1904-12-28 17:00 | 0.00033846 | 0.81944
2020-12-28 18:00 | 1904-12-28 18:00 | 0.00035912 | 0.86945
2020-12-28 19:00 | 1904-12-28 19:00 | 0.00034292 | 0.83023
2020-12-28 20:00 | 1904-12-28 20:00 | 0.00033079 | 0.80087
2020-12-28 21:00 | 1904-12-28 21:00 | 0.00029685 | 0.7187
2020-12-28 22:00 | 1904-12-28 22:00 | 0.00025297 | 0.61246
2020-12-28 23:00 | 1904-12-28 23:00 | 0.00018149 | 0.43939
2020-12-29 | 1904-12-29 | 0.00010898 | 0.26383
2020-12-29 01:00 | 1904-12-29 01:00 | 8.6056e-05 | 0.20834
2020-12-29 02:00 | 1904-12-29 02:00 | 9.0339e-05 | 0.21871
2020-12-29 03:00 | 1904-12-29 03:00 | 0.00010007 | 0.24226
2020-12-29 04:00 | 1904-12-29 04:00 | 0.00011359 | 0.275
2020-12-29 05:00 | 1904-12-29 05:00 | 0.00013937 | 0.33742
2020-12-29 06:00 | 1904-12-29 06:00 | 0.00019872 | 0.48111
2020-12-29 07:00 | 1904-12-29 07:00 | 0.0002816 | 0.68175
2020-12-29 08:00 | 1904-12-29 08:00 | 0.00034148 | 0.82673
2020-12-29 09:00 | 1904-12-29 09:00 | 0.00036417 | 0.88167
2020-12-29 10:00 | 1904-12-29 10:00 | 0.00035869 | 0.86841
2020-12-29 11:00 | 1904-12-29 11:00 | 0.00032019 | 0.77519
2020-12-29 12:00 | 1904-12-29 12:00 | 0.00029505 | 0.71432
2020-12-29 13:00 | 1904-12-29 13:00 | 0.0002805 | 0.6791
2020-12-29 14:00 | 1904-12-29 14:00 | 0.00027412 | 0.66365
2020-12-29 15:00 | 1904-12-29 15:00 | 0.00028204 | 0.68283
2020-12-29 16:00 | 1904-12-29 16:00 | 0.00030116 | 0.72912
2020-12-29 17:00 | 1904-12-29 17:00 | 0.00033808 | 0.8185
2020-12-29 18:00 | 1904-12-29 18:00 | 0.00035548 | 0.86062
2020-12-29 19:00 | 1904-12-29 19:00 | 0.00033893 | 0.82055
2020-12-29 20:00 | 1904-12-29 20:00 | 0.00032594 | 0.78911
2020-12-29 21:00 | 1904-12-29 21:00 | 0.00029228 | 0.70762
2020-12-29 22:00 | 1904-12-29 22:00 | 0.00024926 | 0.60348
2020-12-29 23:00 | 1904-12-29 23:00 | 0.00017917 | 0.43377
2020-12-30 | 1904-12-30 | 0.00010798 | 0.26143
2020-12-30 01:00 | 1904-12-30 01:00 | 8.476e-05 | 0.20521
2020-12-30 02:00 | 1904-12-30 02:00 | 8.9567e-05 | 0.21685
2020-12-30 03:00 | 1904-12-30 03:00 | 9.9453e-05 | 0.24078
2020-12-30 04:00 | 1904-12-30 04:00 | 0.00011276 | 0.27299
2020-12-30 05:00 | 1904-12-30 05:00 | 0.00013817 | 0.3345
2020-12-30 06:00 | 1904-12-30 06:00 | 0.00019865 | 0.48093
2020-12-30 07:00 | 1904-12-30 07:00 | 0.000281 | 0.68032
2020-12-30 08:00 | 1904-12-30 08:00 | 0.00034032 | 0.82394
2020-12-30 09:00 | 1904-12-30 09:00 | 0.00036429 | 0.88196
2020-12-30 10:00 | 1904-12-30 10:00 | 0.00036037 | 0.87247
2020-12-30 11:00 | 1904-12-30 11:00 | 0.00032158 | 0.77855
2020-12-30 12:00 | 1904-12-30 12:00 | 0.00029568 | 0.71586
2020-12-30 13:00 | 1904-12-30 13:00 | 0.00028156 | 0.68168
2020-12-30 14:00 | 1904-12-30 14:00 | 0.00027509 | 0.66601
2020-12-30 15:00 | 1904-12-30 15:00 | 0.00028129 | 0.68101
2020-12-30 16:00 | 1904-12-30 16:00 | 0.00030065 | 0.72789
2020-12-30 17:00 | 1904-12-30 17:00 | 0.00033709 | 0.81612
2020-12-30 18:00 | 1904-12-30 18:00 | 0.00035496 | 0.85937
2020-12-30 19:00 | 1904-12-30 19:00 | 0.00033847 | 0.81945
2020-12-30 20:00 | 1904-12-30 20:00 | 0.00032432 | 0.78518
2020-12-30 21:00 | 1904-12-30 21:00 | 0.00029149 | 0.7057
2020-12-30 22:00 | 1904-12-30 22:00 | 0.00024844 | 0.60149
2020-12-30 23:00 | 1904-12-30 23:00 | 0.00017836 | 0.43182
2020-12-31 | 1904-12-31 | 0.00010705 | 0.25917
2020-12-31 01:00 | 1904-12-31 01:00 | 8.3977e-05 | 0.20331
2020-12-31 02:00 | 1904-12-31 02:00 | 8.8206e-05 | 0.21355
2020-12-31 03:00 | 1904-12-31 03:00 | 9.7716e-05 | 0.23657
2020-12-31 04:00 | 1904-12-31 04:00 | 0.00010986 | 0.26597
2020-12-31 05:00 | 1904-12-31 05:00 | 0.00013434 | 0.32524
2020-12-31 06:00 | 1904-12-31 06:00 | 0.00019348 | 0.46841
2020-12-31 07:00 | 1904-12-31 07:00 | 0.00027386 | 0.66304
2020-12-31 08:00 | 1904-12-31 08:00 | 0.00033171 | 0.80308
2020-12-31 09:00 | 1904-12-31 09:00 | 0.0003555 | 0.86069
2020-12-31 10:00 | 1904-12-31 10:00 | 0.000353 | 0.85462
2020-12-31 11:00 | 1904-12-31 11:00 | 0.00031908 | 0.7725
2020-12-31 12:00 | 1904-12-31 12:00 | 0.00029318 | 0.70979
2020-12-31 13:00 | 1904-12-31 13:00 | 0.00027831 | 0.6738
2020-12-31 14:00 | 1904-12-31 14:00 | 0.000272 | 0.65852
2020-12-31 15:00 | 1904-12-31 15:00 | 0.00027755 | 0.67196
2020-12-31 16:00 | 1904-12-31 16:00 | 0.00029595 | 0.7165
2020-12-31 17:00 | 1904-12-31 17:00 | 0.00033227 | 0.80444
2020-12-31 18:00 | 1904-12-31 18:00 | 0.00035221 | 0.85271
2020-12-31 19:00 | 1904-12-31 19:00 | 0.00033786 | 0.81797
2020-12-31 20:00 | 1904-12-31 20:00 | 0.0003246 | 0.78586
2020-12-31 21:00 | 1904-12-31 21:00 | 0.00029157 | 0.7059
2020-12-31 22:00 | 1904-12-31 22:00 | 0.00024917 | 0.60326
2020-12-31 23:00 | 1904-12-31 23:00 | 0.00017807 | 0.43112
2021-01-01 | 1904-01-01 | 0.00010675 | 0.25846
2021-01-01 01:00 | 1904-01-01 01:00 | 9.9042e-05 | 0.23978
2021-01-01 02:00 | 1904-01-01 02:00 | 9.3476e-05 | 0.22631
2021-01-01 03:00 | 1904-01-01 03:00 | 9.8029e-05 | 0.23733
2021-01-01 04:00 | 1904-01-01 04:00 | 0.0001076 | 0.26049
2021-01-01 05:00 | 1904-01-01 05:00 | 0.00011779 | 0.28518
2021-01-01 06:00 | 1904-01-01 06:00 | 0.0001452 | 0.35155
Formulas:
Date_Match = DATE(1904,MONTH(Data_Warmte[[#This Row],[Datumtijd]]),DAY(Data_Warmte[[#This Row],[Datumtijd]]))+TIME(HOUR(Data_Warmte[[#This Row],[Datumtijd]]),MINUTE(Data_Warmte[[#This Row],[Datumtijd]]),SECOND(Data_Warmte[[#This Row],[Datumtijd]]))